EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 37/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68/2024

| CONTRATANTE |  | Prefeitura Municipal de Sinop/MT |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOCAL DA SESSÃO |  | www.portaldecompraspublicas.com.br |  |
| DATA DA SESSÃO |  | Dia 18/09/2024 |  |
| HORÁRIO DA SESSÃO |  | 09h00min (horário de Brasília/DF) |  |
| OBJETO |  |  |  |
| Contratação de empresa especializada para locação de sistema de Data Center para sistemas críticos computacionais e de telecomunicações, contemplando serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva, compreendendo a locação de container, com fornecimento de ambientes de alta disponibilidade para sistemas críticos computacionais e de telecomunicações, conforme condições estabelecidas no Anexo I Termo de Referência. |  |  |  |
| VALOR TOTAL ESTIMADO |  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |  |
| R$ 1.003.165,60 |  | 2031.33.90.40.0000.25000000000 |  |
| REGISTRO DE PREÇOS | VISTORIA/ AMOSTRA | INSTRUMENTO CONTRATUAL | CRITÉRIO DE JULGAMENTO |
| NÃO | SIM | SIM | MENOR PREÇO POR GRUPO |
| PREFERÊNCIA ME/EPP | EXCLUSIVIDADE ME/EPP | RESERVA DE COTA ME/EPP | DECRETO MUNICIPAL |
| ( X ) SIM ( ) NÃO | ( ) SIM ( X ) NÃO | ( ) SIM ( X ) NÃO | 359/2023 |
| MODO DE DISPUTA | INTERVALO MÍNIMO DE LANCES | PRAZO DE INTENÇÃO DE RECURSO | RAZÕES E CONTRARRAZÕES RECURSAIS |
| ABERTO | R$ 0,01 | 1 hora | 3 dias úteis |
| PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO |  |  |  |
| Até 2 horas após a convocação realizada pelo Pregoeiro |  |  |  |
| PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES |  |  |  |
| Em até 3 dias úteis antes da abertura das propostas |  |  |  |

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 37/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68/2024

PREÂMBULO

A Prefeitura Municipal de Sinop, Estado de Mato Grosso, por meio de seu Pregoeiro, nomeado pela Portaria nº 068/2024, de 25 de janeiro de 2024, com endereço à Avenida das Embaúbas, nº 1.386, Setor Comercial, Sinop/MT, CEP 78.550-206, CNPJ 15.024.003/0001-32, isenta de inscrição estadual, torna pública a abertura do processo licitatório, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR GRUPO, para AMPLA CONCORRÊNCIA, com MODO DE DISPUTA ABERTO, às 09h00min (horário de Brasília/DF) do dia 18 de setembro de 2024, para Contratação de empresa especializada para locação de sistema de Data Center para sistemas críticos computacionais e de telecomunicações, contemplando serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva, compreendendo a locação de container, com fornecimento de ambientes de alta disponibilidade para sistemas críticos computacionais e de telecomunicações, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Administração e Modernização, conforme descrito no Anexo I – Termo de Referência deste Edital, nos termos da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal n.º 359/2023, demais legislações aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Em caso de discordância e/ou contradição existente entre as especificações do objeto descritas na plataforma do Portal de Compras Públicas e as especificações técnicas constantes neste Edital e seus Anexos, prevalecerão as previstas neste instrumento convocatório, não sendo aceitas alegações de suposta indução ao erro, razão pela qual a licitante deverá se atentar unicamente às descrições do objeto contidas neste Edital e Termo de Referência.

As licitantes deverão utilizar-se dos Modelos de Declarações Conjuntas disponíveis no Anexo IX do Edital, uma vez que eles contemplam todas as exigências da Lei Federal n.º 14.133/2021, da Lei Complementar 123/2006 e do Decreto Municipal n.º 359/2023. Caso a licitante opte por enviar suas próprias declarações e, por acaso, estiver faltando alguma das exigências contidas nos modelos do Anexo IX, a licitante poderá ser inabilitada e/ou desclassificada.

As licitantes também deverão utilizar-se do Modelo de Proposta Readequada disposto no Anexo II do Edital, pois ele contém todas as informações necessárias para cadastramento.

- DO OBJETO

  - Constitui objeto do presente Edital a Contratação de empresa especializada para locação de sistema de Data Center para sistemas críticos computacionais e de telecomunicações, contemplando serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva, compreendendo a locação de container, com fornecimento de ambientes de alta disponibilidade para sistemas críticos computacionais e de telecomunicações, conforme condições estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Modernização.

  - Fica facultada à licitante participar de quantos itens forem de seu interesse. Entretanto, optando-se por participar de um item, deverá enviar proposta para a totalidade solicitada.

1.3. A licitante deverá ficar atenta às especificações dos itens, especialmente quando indicar marcas como referência de qualidade, necessidade de padronização, necessidade de manter a compatibilidade com plataformas padrões ou única capaz de atender, assim como eventuais vedações de marcas ou produtos que não atendam as expectativas da Administração, conforme art. 42 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

- DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DA SESSÃO

  - O início da sessão pública será às 09h00min (horário de Brasília/DF) do dia 18 de setembro de 2024, através do endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão quaisquer empresas interessadas que se enquadrem no ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.

- 3.1.1. Em relação ao grupo de itens 01, a participação será destinada a todas as empresas, incluindo Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com tratamento diferenciado.

3.2. Não poderão participar deste Pregão:

3.2.1. Empresas que não atenderem às condições deste Edital e seus Anexos;

3.2.2. Empresas que estejam em processo de falência;

- 3.2.3. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.2.4. Empresas inadimplentes em obrigações assumidas com a Prefeitura Municipal de Sinop/MT;

3.2.5. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação;

- 3.2.6. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do Contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

    - Empresas estrangeiras não autorizadas a funcionar no país;

    - Que constem nos cadastros oficiais: Certidão de Licitantes Inidôneos – TCU (Tribunal de Contas da União); CNIA – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNJ (Conselho Nacional de Justiça); CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CJU (Controladoria Geral da União); CNEP – Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CJU (Controladoria Geral da União) e; Comissão Processante Permanente do Município de Sinop/MT.

    - Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

    - Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

    - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404/1976, concorrendo entre si;

    - Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

    - Agente público do órgão ou entidade licitante;

    - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

    - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do Contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei Federal nº 14.133/2021.

  - O impedimento de que trata o item 3.2.3. será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

  - A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.2.9. e 3.2.10. poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do Contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

  - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

  - O disposto nos itens 3.2.9. e 3.2.10. não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo da Contratada a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

  - Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

  - A vedação de que trata o item 3.2.13. estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de Equipe de Apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

  - Será permitida a participação de consórcio de empresas, sendo exigidas:

- 3.9.1. A comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, com indicação da empresa líder, que atenderá às condições de liderança estabelecidas no Edital e representará as consorciadas perante o município;

- 3.9.2. A apresentação da documentação de habilitação especificada no Edital por empresa consorciada;

- 3.9.3. A comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos quantitativos de cada empresa consorciada, na forma estabelecida no Edital;

- 3.9.4. A demonstração, por cada empresa consorciada, do atendimento aos índices contábeis definidos no Edital, para fins de qualificação econômico-financeira;

- 3.9.5. A responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do consórcio, nas etapas da licitação e durante a vigência do Contrato;

- 3.9.6. A obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por empresas brasileiras e estrangeiras; e

- 3.9.7. A constituição e o registro do consórcio antes da celebração do Contrato;

3.9.8. Fica estabelecido para o consórcio o acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira. O acréscimo  não se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

- 3.10. Fica vedada a participação de empresa consorciada, na mesma licitação, por meio de mais de um consórcio ou isoladamente.

- 3.11. Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados deverão referir-se ao mesmo CNPJ constante no credenciamento junto à plataforma eletrônica.

- 3.12. Será concedido tratamento favorecido para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para as Sociedades Cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei Federal nº 14.133/2021, para o Agricultor Familiar, o Produtor Rural pessoa física e para o Microempreendedor Individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006 e do Decreto n.º 8.538/2015.

- 3.13. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte.

3.14. Não será concedido tratamento diferenciado no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços comuns, até mesmo de engenharia, ao item ou lote cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte.

4. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO

- 4.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei Federal nº 14.133/2021 ou para solicitar esclarecimentos sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame, conforme preceitua o art. 164 da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.2. O Pregoeiro responderá à impugnação ou ao pedido de esclarecimentos e divulgará no Portal de Compras Públicas ou via e-mail, se for o caso, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, podendo o Pregoeiro requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar, do Termo de Referência, do Edital e seus Anexos.

4.3. A impugnação e o pedido de esclarecimentos poderão ser realizados por forma eletrônica,  através do site www.portaldecompraspublicas.com.br ou através do e-mail licitacao@sinop.mt.gov.br, ou ainda, protocolando o documento original no Departamento de Protocolo da Secretaria Municipal de Administração, localizado na Rua das Avencas, nº 1.481, Setor Comercial, Sinop/MT, CEP: 78.550-210, antiga Câmara Municipal.

- 4.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

- 4.1.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

4.5. Caso procedente e acolhida a impugnação do Edital, seus vícios serão sanados e, caso afete a formulação das propostas, nova data será designada pela Administração para a realização do certame.

4.6. O prazo limite para recebimento dos pedidos de esclarecimentos e de impugnação encerrar-se-á às 23h59min (horário de Brasília/DF).

- 4.7. As impugnações protocoladas intempestivamente serão desconsideradas.

5. DO CREDENCIAMENTO E DO REGISTRO DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. Serão utilizados para a realização deste certame recursos de tecnologia da informação, compostos por um conjunto de programas de computador que permitem confrontação sucessiva através do envio de lances dos proponentes com plena visibilidade para o Pregoeiro e total transparência dos resultados para a sociedade, através da rede mundial de computadores – Internet.

5.2. A realização do procedimento estará a cargo do Pregoeiro e da Administradora do Pregão Eletrônico, empresa responsável para, através da rede mundial de computadores, prover o sistema de compras eletrônicas.

5.3. O fornecedor deverá fazer o seu cadastramento junto ao site www.portaldecompraspublicas.com.br e preencher o Termo de Adesão, onde qualquer pessoa física ou jurídica, que manifeste interesse em cadastrar-se e apresente a documentação exigida, terá acesso ao portal.

5.3.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

5.3.2. O credenciamento da proponente junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da proponente ou de seu representante legal, bem como na presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

5.3.3. É de responsabilidade do licitante cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no sistema e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

5.4. Como requisito para participação no Pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, a proponente deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, bem como manifestar sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar nº 123/2006.

5.4.1. O fornecedor, ao utilizar sua senha de acesso ao sistema para dar um lance no evento, terá expressado sua decisão irrevogável de concluir a transação a que se refere o evento nos valores e condições do referido lance, e caso este lance seja o escolhido pelo comprador, será reputado perfeito e acabado o contrato de compra e venda do produto negociado.

5.5. O fornecedor deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Pregoeiro e/ou pelo sistema ou de sua desconexão.

- 5.6. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante, ou ainda, representantes distintos substabelecidos pelo mesmo procurador, mesmo que em itens ou lotes distintos.

- 5.7. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

- 5.8. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

- 5.9. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

- 5.10. Na presente licitação a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

- 5.11. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, que será a partir das 09h00min (horário de Brasília/DF) do dia 03 de setembro de 2024, até às 09h00min (horário de Brasília/DF) do dia 18 de setembro de 2024.

- 5.12. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

- 5.12.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus Anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

- 5.12.2. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

- 5.12.3. Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

- 5.12.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

- 5.13. O licitante organizado em Cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei Federal nº 14.133/2021.

- 5.14. O fornecedor enquadrado como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Sociedade Cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

- 5.14.1. No item exclusivo para participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

- 5.14.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Sociedade Cooperativa.

- 5.15. A falsidade das declarações sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021 e neste Edital.

- 5.16. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

- 5.17. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

- 5.18. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

- 5.19. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

- 5.19.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

- 5.19.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

- 5.20. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

- 5.20.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

- 5.20.2. Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

- 5.21. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 5.19. possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

- 5.22. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

- 5.23. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5.24. A Proposta de Preços deverá conter a mesma descrição dos itens ou lotes descritos no Termo de Referência, não podendo a proponente modificar, suprimir ou acrescentar a descrição contida no Edital, sob pena de desclassificação.

5.25. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no Edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de 2 (duas) horas.

5.26. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

5.26.1.  A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.27. Após a classificação das propostas para a participação na fase de disputa de preços, o Pregoeiro dará sequência ao processo de Pregão, comunicando aos fornecedores classificados na data e horário definidos no Edital.

5.28. O julgamento das propostas será feito pelo menor valor ou maior desconto de acordo com o especificado no Anexo I.

5.29. A proponente deverá manter o valor da proposta registrada por no mínimo 60 (sessenta) dias.

5.30. No presente certame não é possível o licitante oferecer proposta de preços em quantitativo inferior ao máximo previsto no Termo de Referência, obrigando-se aos limites lá informados, bem como não poderá apresentar proposta de preços com descrição do item diferente da registrada no Termo de Referência, seja com descrição com menos ou mais informações do que lá estabelecidas.

- 6. DA ABERTURA DA SESSÃO, DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E DA FASE DE LANCES

- 6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

- 6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3. O Pregoeiro, via sistema eletrônico, dará início à sessão pública, na data e horário previstos neste Edital, com a divulgação da melhor proposta para cada item.

6.4.  O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado na etapa de propostas.

6.5. No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa, valem os valores obtidos na etapa de propostas.

- 6.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

- 6.7. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ou pelo percentual de desconto, conforme o caso.

- 6.8. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

- 6.9. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.10. Se algum proponente fizer um lance que  esteja em desacordo com a licitação (preços e diferenças inexequíveis ou excessivas) poderá tê-lo desclassificado pelo Pregoeiro através do sistema. Neste caso, a disputa será suspensa, sendo emitido um aviso e na sequência o Pregoeiro justificará o motivo da exclusão através de mensagem aos participantes e, em seguida, a disputa será reiniciada pelo Pregoeiro.

6.11. Não será retirada a proposta ou desclassificado o lance quando este não for considerado inexequível pelo Pregoeiro durante a sessão de lances, não sendo admitidos pedidos de desclassificação via e-mail, telefone ou chat.

6.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico.

6.13. Durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, as proponentes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor.

6.14. Será adotado para este Pregão o MODO DE DISPUTA ABERTO, onde os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.14.1. No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

6.14.2. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

- 6.14.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

6.14.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro, auxiliado pela Equipe de Apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

- 6.14.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

- 6.15. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

- 6.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

- 6.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

- 6.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

- 6.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.20. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R$ 0,01 (um centavo real), que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.21. Após o encerramento da etapa de lances, como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à melhor proposta classificada.

6.21.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada automaticamente pelo sistema para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

6.21.2. A nova proposta de preços mencionada no subitem anterior deverá ser inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será adjudicado em favor da detentora desta nova proposta (ME ou EPP).

6.21.3. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas automaticamente pelo sistema as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

6.21.4. No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta.

6.21.5. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 6.21.3., o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

6.21.6. O procedimento previsto no item 6.21. somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio.

- 6.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei Federal nº 14.133/2021, nesta ordem:

- 6.22.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

- 6.22.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta lei;

- 6.22.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

- 6.22.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

- 6.23. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

- 6.23.1. Empresas estabelecidas no território do Estado de Mato Grosso;

- 6.23.2. Empresas brasileiras;

- 6.23.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

- 6.23.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.

- 6.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

- 6.24.1. Tratando-se de licitação em grupo, a contratação posterior de item específico do grupo exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou entidade e serão observados os preços unitários máximos obtidos na pesquisa de preços  do presente certame como critério de aceitabilidade.

- 6.25. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

- 6.26. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

- 6.27. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

- 6.28. O Pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

- 6.29. É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

- 6.30. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7.  DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1.	Encerrada a etapa de lances e de negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para o objeto, obtido por meio de pesquisa de mercado.

7.2.	 A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO, representado pelo MENOR PREÇO POR GRUPO DE ITENS, observado o preço total de referência do item, obtido por meio de pesquisa de mercado.

- 7.3. Será desclassificada a proposta vencedora que:

- 7.3.1. Contiver vícios insanáveis;

- 7.3.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

- 7.3.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

- 7.3.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

- 7.3.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus Anexos, desde que insanável.

- 7.4. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

- 7.4.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do Pregoeiro, que comprove:

- 7.4.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

- 7.4.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

- 7.5. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

- 7.5.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;

- 7.5.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao Edital;

- 7.5.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

- 7.5.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a lei.

- 7.6. Se houver indícios de inexequibilidade da Proposta de Preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

- 7.7. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

- 7.7.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do Contrato.

- 7.7.2. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

- 7.7.3. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

- 7.7.4. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7.8.	Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, se estiver acima do valor de referência ou for comprovada sua inexequibilidade, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que satisfaça às condições e exigências constantes no Edital e seus Anexos.

7.8.1. Ocorrendo a situação referida no item 7.8., o Pregoeiro poderá negociar com a licitante subsequente para que seja obtida melhor proposta.

7.8.2. Se a negociante se mantiver inerte durante a fase de negociação, dar-se-á a preclusão e a negociação passará para a colocada subsequente.

7.9. O prazo para envio da proposta de preços readequada com os respectivos valores obtidos na fase de lances ou de negociação pelo vencedor será de 2 (duas) horas, contados da solicitação do Pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação.

7.10. Não poderá haver desistência dos lances ofertados ou das propostas registradas, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes neste Edital.

7.11. No julgamento das propostas de preços, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

- DA PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

8.1. Declarada a empresa vencedora ao final da fase de lances, a licitante detentora da melhor oferta deverá encaminhar a Proposta de Preços readequada de forma digitalizada no prazo de 2 (duas) horas, contados a partir da declaração de vencedor e da fase de negociação, no campo adequado para tal, disponível no site www.portaldecompraspublicas.com.br, contendo os valores (unitários e totais), descrição contendo especificação detalhada, unidade de fornecimento, marca e o valor deverá ser igual ou menor ao lance vencedor.

8.1.1. Dentro do prazo de 2 (duas) horas poderão ser remetidos, por iniciativa da licitante, tantos quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos a sua Proposta de Preços.

8.1.2. Em caso de qualquer ocorrência que impeça a inserção da proposta readequada e/ou de documentos de habilitação, na devida plataforma digital, a empresa vencedora deverá solicitar via chat da plataforma digital o envio dos referidos documentos por e-mail dentro do prazo estabelecido de 2 (duas) horas.

8.1.3. A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 2 (duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da Proposta de Preço ou de qualquer outro documento complementar ou retificador ou que deveria ter sido remetido juntamente com a proposta, sendo realizado, pelo Pregoeiro, o registro da não aceitação da proposta, e a convocação da próxima licitante.

8.2. A Proposta de Preços deverá atender aos seguintes requisitos:

8.2.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em formulário próprio contendo as mesmas informações exigidas no Termo de Referência, assinado por quem de direito, em 01 (uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, constando o valor unitário ou desconto de cada item ou lote ou grupo de itens, valor total do item ou lote ou grupo de itens, valor total da proposta, expresso em reais (R$) ou em porcentagem (%), quando aplicável, com 02 (dois) dígitos após a vírgula, em algarismos arábicos, conforme mencionado acima, marca e fabricante do produto ou o nome do prestador quando tratar-se de serviço, conforme o caso, sendo assinada na última folha em local específico pelo responsável da licitante; (Modelo/Anexo II).

8.2.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante, não sendo possível oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação, devendo constar nos preços todos os custos necessários para o atendimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado e constante da proposta;

    - Em caso de divergência entre os valores unitário e total, serão considerados os primeiros e, entre os expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos;

    - Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexequível no julgamento das proposta, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os materiais ser fornecidos sem ônus adicionais;

    - O prazo para a entrega dos produtos ou para a prestação dos serviços deverá ser de acordo com o cronograma estipulado pela Secretaria solicitante;

    - Somente será aceito um preço para cada item;

    - Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como tal;

    - Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço completo, telefone, endereço eletrônico (e-mail), número da conta corrente bancária e agência respectiva;

    - Número deste Pregão.

  - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

  - A Proposta de Preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a entrega do produto ou do serviço licitado, conforme disposto nos itens 8.2.1, 8.2.2 e 8.2.3 do Edital.

  - A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista no Edital.

  - Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço, condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação dos termos originais ofertados.

  - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações e exigências do presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

  - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica em submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação federal mencionada no preâmbulo do Edital.

8.9. O Pregoeiro considerará como formal os erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem a Administração Pública e não implique em nulidade do procedimento.

8.10. A proponente deverá manter o valor da proposta registrada por no mínimo 60 (sessenta) dias.

- 8.11. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

- 8.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso ou pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do Contrato.

- 9. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

9.1. Mediante solicitação do Pregoeiro a empresa vencedora deverá apresentar os Documentos de Habilitação, no site www.portaldecompraspublicas.com.br, nos termos dispostos nos arts. 62 a 70 da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme documentos listados a partir do item 9.2.

9.1.1. Não serão aceitos protocolos, documentos em cópia não autenticada (aceita-se certificação digital), nem documentos com prazo de validade vencido.

9.1.2. Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 90 (noventa) dias contados a partir da data de emissão.

- 9.1.3. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 64):

- 9.1.3.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

- 9.1.3.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

- 9.1.4. Na análise dos documentos de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eﬁcácia para fins de habilitação e classificação.

- 9.1.5. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente Edital.

- 9.1.6. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao Edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.1.7. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.2. Habilitação jurídica:

9.2.1. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.2.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.2.3. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.2.4. Sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no País: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;

9.2.5. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.2.6. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

9.2.7. No caso do item 9.2.3., caso a empresa for identificada como EIRELI em seus atos constitutivos, ela deverá ser considerada como convertida em SLU, automaticamente pelo agente de contratação, devendo os seus atos constitutivos serem considerados regulares como EIRELI, mas a empresa deverá se comportar na contratação como uma SLU.

9.2.8. Tratando-se de procurador, apresentar procuração por instrumento público ou particular, que comprove os poderes do mandante para a outorga, com firma reconhecida, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

9.3.  Regularidade fiscal, social e trabalhista:

9.3.1. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

9.3.2. Inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.3.3. Regularidade perante a Fazenda Federal (incluindo Seguridade Social), Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.3.4. Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

9.3.5. Regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

- 9.3.6. Cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, declarando que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, conforme Modelo de Declaração do Anexo IX.

9.4.  Qualificação Econômico-Financeira:

- 9.4.1 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, exigidos na forma da lei;

      - O atendimento dos índices econômicos deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor, comprovando: Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a um (≥1,0), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

Liquidez Geral (LG) = 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧á𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝐸𝑥𝑖𝑔í𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜

Solvência Geral (SG) =	𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝐸𝑥𝑖𝑔í𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜

Liquidez Corrente (LC) =	𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 Circulante

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

      - Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG),Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado para o item da contratação. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §4º)

      - As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §1º).

      - Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

      - Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

9.4.2. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

9.5. Qualificação Técnica:

- 9.5.1 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da empresa licitante, onde constem seus responsáveis técnicos, da região a que estiverem vinculados.

- 9.5.1.1 No caso de a empresa licitante e/ou os responsáveis técnicos não serem registrados ou inscritos no CREA ou CAU do Mato Grosso, somente serão exigidos os respectivos vistos no CREA-MT ou CAU-MT na ocasião da assinatura do Contrato.

- 9.5.2 A licitante deverá apresentar, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com a contratação objeto deste pregão, contemplando:

- Locação de solução física de Data Center em ambiente outdoor container ou similar de 20 pés ou mais contendo no mínimo os seguintes itens abaixo;

- Locação, implantação, manutenção e suporte de sistema de climatização de precisão para ambiente de TI com sistema N+1 redundante e potência mínima de 20 kW;

- Locação, implantação, manutenção e suporte de sistema de energia ininterrupta (UPS/no-break) redundante de no mínimo 20 kW, incluindo banco de baterias;

- Locação, implantação, manutenção e suporte de sistema de DCIM, gerenciando sensores de GMG, UPS/no-break e ar-condicionado de precisão;

- Locação e implantação de RPDU de no mínimo 6 unidades;

- Locação e implantação de ATS de no mínimo 4 unidades;

- Locação e implantação de sistema de vídeo monitoramento com no mínimo 2 câmeras;

- Locação e implantação de sistema de controle ambiental com no mínimo 20 sensores;

- Locação e implantação de sistema de combate a incêndio com 5 nós;

- Elaboração de projeto executivo para implementação de solução de alta disponibilidade;

- Serviços de movimentação de equipamentos (Moving).

- 9.5.2.1 Será aceito somatório de atestados para comprovação dos serviços listados acima.

- 9.5.2.2 Todos os atestados devem estar devidamente registrados na entidade de classe correspondente à àrea de atuação da empresa.

- 9.5.2.3 Os atestados deverão ser fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, os quais necessariamente deverão ser apresentados em papel timbrado da pessoa jurídica ou com carimbo do CNPJ, contendo a identificação do signatário, cargo, nome, telefones e e-mail para contato, tipo de serviço prestado, local da prestação dos serviços, características e caracterização do bom desempenho da licitante.

- 9.5.2.4 Atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da licitante não serão aceitos, considerando-se empresas do mesmo grupo as que são controladoras, controladas, ou que possuem um sócio em comum com a licitante.

- 9.5.2.5 Atestados do mesmo grupo empresarial para os mesmos projetos e período serão contabilizados como um único atestado, prevalecendo o de maior volume.

- 9.5.2.6 Os atestados apresentados podem ser verificados pelo Órgão Contratante para autenticidade, e a impossibilidade de verificação tornará o atestado inválido.

- 9.5.2.7 Divergências encontradas entre atestados e verificações podem levar à inabilitação no processo licitatório e outras penalidades.

- 9.5.2.8 A licitante deverá apresentar obrigatoriamente, para comprovação de capacidade técnica-profissional de seus responsáveis técnicos, atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando que os profissionais realizaram serviços de natureza semelhante ao objeto deste certame, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico (CAT) dos profissionais que se responsabilizaram pela execução dos serviços, emitidas pelo CREA da região em que foram realizados.

- 9.5.3 As empresas interessadas poderão realizar vistoria nas instalações desta PREFEITURA onde serão instalados os equipamentos e executados os serviços. No caso da opção pela não realização da vistoria, deverão apresentar declaração abdicando do direito de se cientificar das peculiaridades, dos atuais equipamentos de rede e de segurança, das condições no local, do ambiente, das possíveis dificuldades, do padrão das instalações, configurações e da forma dos equipamentos da PREFEITURA, assumindo total responsabilidade pelo cumprimento das instalações e configurações e garantia do perfeito funcionamento dos subsistemas do Centro de Processamento de Dados da PREFEITURA, conforme ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE VISTORIA TÉCNICA, o qual deverá ser anexado juntamente com a documentação de habilitação.

- 9.5.3.1 A vistoria técnica tem como objetivo que a licitante se cientifique das peculiaridades, dos atuais equipamentos da PREFEITURA, das condições no local, do ambiente, das possíveis dificuldades, do padrão das instalações, configurações dos atuais equipamentos da PREFEITURA, assumindo total responsabilidade pelo cumprimento das instalações e configurações e garantia do perfeito funcionamento dos subsistemas do Centro de Processamento de Dados, conforme ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA, o qual deverá ser anexado juntamente com a documentação de habilitação;

- 9.5.3.2. O requisito de vistoria se faz necessário para que os licitantes tenham condições de absorver a maior quantidade de informações necessárias para a elaboração de suas propostas e o devido cumprimento contratual pela vencedora, com o objetivo de garantir maior segurança para a administração pública;

- 9.5.3.3 A vistoria técnica deverá ser realizada no prazo de até 2 (dois) dias antes da data de abertura da licitação;

- 9.5.3.4 O agendamento da vistoria deverá ser previamente efetuado por meio dos telefones (66) 3520-7202, ou pelo e-mail ti@sinop.mt.gov.br mencionando o número do edital, as informações de contato da licitante que efetuará a vistoria;

- 9.5.3.5 Efetuada a vistoria será lavrado, por representante da PREFEITURA, designado para tanto, o respectivo atestado de vistoria, conforme ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA, o qual deverá ser preenchido e assinado por responsável do interessado em participar da licitação, que deverá ser anexado juntamente com a documentação de habilitação.

- 9.5.3.6 Apresentar declaração de cumprimento das normas da ABNT e, em especial, da NBR 5462 relacionada a Confiabilidade e Mantenabilidade.

9.6. Declarações Conjuntas (Anexo IX):

9.6.1. Declaração de enquadramento como beneficiária da Lei Complementar 123/2006:

9.6.1.1. Em se tratando de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, a comprovação desta condição será efetuada mediante apresentação de declaração de que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, (Anexo IX – Declaração de enquadramento como beneficiária da Lei Complementar 123/2006) acompanhada da Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial da sede do licitante.

- 9.6.1.2. A certidão deverá ter sido emitida nos 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data prevista para a realização do certame, sob pena de não aceitabilidade.

- 9.6.1.3. A consulta de optante pelo Simples Nacional não substitui a Certidão da Junta Comercial.

9.6.1.4. Em se tratando de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, estas deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

- 9.6.1.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente (ME ou EPP) for declarado o vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

- 9.6.1.6. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da ata, ou revogar a licitação;

- 9.6.1.7. Em atenção ao art. 42 da Lei Complementar nº 123/2006, nas licitações públicas a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do Contrato.

9.6.2. Declaração de conhecimento do edital e dos requisitos de habilitação:

9.6.2.1. A licitante deverá apresentar declaração de que possui o pleno conhecimento e aceitação de todas as regras e das condições gerais do Edital e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, bem como conhece e atende a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no referido Edital e que todas as declarações são verídicas, assim como todas as certidões apresentadas são autênticas, conforme art. 63, I, da Lei Federal nº 14.133/2021, assumindo como firmes e verdadeiras a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas. Declara, ainda, que a proposta está em conformidade com as exigências deste instrumento convocatório, conforme modelo no Anexo IX.

9.6.3. Declaração de inexistência de fatos impeditivos:

9.6.3.1. A licitante deverá apresentar declaração de inexistência de fatos supervenientes e/ou impeditivos para sua habilitação no processo licitatório e que não consta nos cadastros oficiais de impedimentos, conforme Modelo de Declaração do Anexo IX.

9.6.3.2. Juntamente com esta declaração deverá ser apresentada a certidão de Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, disponível através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/, expedida em até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data prevista para abertura do certame.

- 9.6.4. Declaração de reserva de cargos e de trabalho não degradante:

- 9.6.4.1. A licitante deverá apresentar declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas especificas, conforme art. 63, IV, da Lei Federal 14.133/2021, e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação, bem como não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal., conforme Modelo de Declaração do Anexo IX.

- 9.6.5. Declaração de não parentesco:

- 9.6.5.1. 9.6.5.1. A licitante deverá apresentar declaração de que não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do Contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau  conforme Modelo de Declaração do Anexo IX.

- 9.6.6. Declaração de que não emprega menor de idade:

- 9.6.6.1. A licitante deverá apresentar declaração, para fins do disposto no art. 68, VI, da Lei Federal nº 14.133/2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, em cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, bem como que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital não foi condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista conforme Modelo de Declaração do Anexo IX.

- 9.7. Observações:

- 9.7.1. O objeto constante do ato constitutivo da empresa deve ser compatível com o objeto licitado.

- 9.7.2. Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria certidão ressalva que autorize a sua aceitação.

- 9.7.3. A documentação exigida no item 9 deverá ser compatível com as respectivas inscrições nas esferas federal, estadual e municipal.

- 9.7.4. A aceitação dos documentos obtidos via Internet ficará condicionada à confirmação de sua validade, também por esse meio, se dúvida houver quanto à sua autenticidade, pelo Pregoeiro.

- 9.7.5. Para efeito da validade das certidões de regularidade de situação perante a Administração Pública, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será considerado o lapso de 90 (noventa) dias entre a data de sua expedição e a da abertura do certame.

- 9.7.6. Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia reprográfica autenticada por tabelião por força de lei ou a publicação em órgão da imprensa na forma da lei.

- 9.7.7. As autenticações serão aceitas quando feitas em cartório ou através de certificação digital.

- 9.7.8. Na hipótese da apresentação de documentos originais, estes serão anexados ao processo licitatório.

- 9.7.9. Os documentos exigidos para habilitação, consoante o estabelecido no item 9 do Edital, não poderão, em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes.

- 9.7.10. A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o previsto no item 9 inabilitará o licitante e o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de habilitação do licitante, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do Edital.

- 9.7.11. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.

- 9.7.12. A licitante que declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não os cumprir será inabilitada e sujeita às penalidades legais.

- 9.7.13. Se a vencedora não encaminhar a proposta de preços ou os documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido no Edital será penalizada de acordo com as sanções dispostas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021.

- 10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

- 10.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133/2021.

- 10.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

- 10.3. Quando o recurso apresentado for em relação ao julgamento das propostas ou ao ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

- 10.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

- 10.3.2. O prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 1 (uma) hora, conforme art. 237, I, do Decreto Municipal n° 359/2023.

- 10.3.3. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

- 10.3.4. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei Federal nº 14.133/2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

- 10.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

- 10.5. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

- 10.6. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

- 10.7. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

10.8. Caberá pedido de reconsideração, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico.

  - 10.9. O pedido de reconsideração será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento dos autos.

- 10.10. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

- 10.11. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

- 10.12. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

- 11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

11.1. Conforme preconiza o art. 71, da Lei Federal nº 14.133/2021, encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, se houver, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

11.1.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

11.1.2. Proceder com a revogação da licitação por motivo de conveniência e oportunidade;

11.1.3. Proceder com a anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;

11.1.4. Proceder com a adjudicação do objeto e com a homologação da licitação.

11.2. Ao pronunciar com a anulação, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

11.3. O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado.

11.4. Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados.

11.5. Quando houver interposição de recurso, após proferida a decisão, serão adotados os mesmos procedimentos já previstos no Edital para adjudicação e homologação do resultado da licitação.

- 11.6. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por um contrato escrito, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sinop/MT e a licitante adjudicatária, regido pela Lei 14133/2021, pelas condições deste edital e demais normas pertinentes, cuja minuta foi submetida ao exame prévio da Procuradoria Jurídica, ao qual constitui o Anexo X, deste edital.

- 11.7. A licitante adjudicatária será convocada no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da notificação, para celebrar o referido contrato, do qual farão parte o edital, a sua proposta de preço e Termo de Referência.

- 11.8. Se a licitante não assinar o contrato no prazo estabelecido, é facultado à Administração convidar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, ou revogar a licitação.

- 11.9. O Contrato resultante da presente licitação só terá eficácia depois de aprovado pela autoridade competente e publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

- 11.1. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas características e condições de habilitação apresentadas durante o processo licitatório. Essa regularidade é indispensável para a emissão das notas de empenho e assinatura do contrato.

- 12. DA ASSINATURA DO CONTRATO

- 12.1 Depois de homologado o resultado desta Concorrência, a licitante vencedora será convocada para assinar o Termo de Contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis de sua convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Decreto Municipal nº 360/2023, no art. 155 da lei Federal nº 14.133/2021, e neste edital.

- 12.1.1 O prazo de convocação de que trata o item 16.1 poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da licitante vencedora durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

- 12.1.2 Deverá ser utilizada assinatura eletrônica para firmar o contrato, mediante uso da certificação emitida no âmbito da ICP-Brasil, nos termos da MP n° 2.200-2/2002.

- 12.1.3 A Prefeitura Municipal de Sinop enviará o contrato para assinatura da licitante, que deverá devolvê-lo assinado no prazo previsto no item 16.1., para tal, a licitante deverá informar em seu cadastro na plataforma www.portaldecompraspublicas.com.br o e-mail para envio do Contrato para assinatura eletrônica, com a indicação do nome e CPF do representante legal da empresa constante no certificado digital. O contrato também poderá ser assinado através do seguinte endereço eletrônico www.portaldeassinaturas.com.br.

- 12.1.4 Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

- 12.1.5 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no Edital, se recusar a assinar o Contrato, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, celebrar a contratação ou instrumento equivalente, nas condições propostas pelo licitante vencedor, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas em regulamento municipal próprio e no art. 155 da Lei Federal n. 14.133/2021.

- 12.2  Caso nenhum dos licitantes aceite a contratação nos termos do subtópico 16.1.5, a Administração, observados o orçamento estimado e o valor máximo aceitável e sua eventual atualização nos termos do Edital, poderá:

- 12.2.1 Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;

- 12.2.2 Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição;

- 12.2.3 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às sanções administrativas previstas em regulamento municipal próprio.

- 12.2.4 A regra do subtópico 12.2.3 não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma do subtópico 12.2.1 retromencionados.

- 13. DO CONTRATO

- 13.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por um contrato escrito, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sinop/MT e a licitante adjudicatária, regido pela Lei 14133/2021, pelas condições deste edital e demais normas pertinentes, cuja minuta foi submetida ao exame prévio da Procuradoria Jurídica, ao qual constitui o Anexo X, deste edital.

- 13.2. A licitante adjudicatária será convocada no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da notificação, para celebrar o referido contrato, do qual farão parte o edital, a sua proposta de preço e Termo de Referência.

- 13.3. Se a licitante não assinar o contrato no prazo estabelecido, é facultado à Administração convidar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, ou revogar a licitação.

- 13.4. O Contrato resultante da presente licitação só terá eficácia depois de aprovado pela autoridade competente e ter seu extrato publicado no Diário Oficial.

- 13.5. A licitante deverá manter, durante a execução do contrato, as mesmas características e condições de habilitação apresentadas durante o processo licitatório. Essa regularidade é indispensável para a emissão das notas de empenho e assinatura do contrato.

- 14. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1.O pagamento das obrigações contratuais deverá observar a ordem cronológica de exigibilidade para cada fonte diferenciada de recursos, separadamente por unidade orçamentária e subdividida nas seguintes categorias de contratações: I - fornecimento de bens; II - locações; III - prestação de serviços; e IV - realização de obras, conforme determina o Decreto Municipal nº 129/2024.

- 14.2. A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, a liquidação de despesa.

14.3. Considera-se liquidação o segundo estágio da despesa pública e consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, após a execução do objeto do gasto e atesto por servidor designado.

14.4. Para os fins de liquidação, deverá ser observado o dispositivo no artigo 63 da Lei n° 4.320 de 17 de março de 1964 e instrução normativa 38/2009, certificando-se do adimplemento da obrigação do contratado nos prazos e forma previstos no contrato.

Os prazos para que sejam efetuados os pagamento serão limitados a:

- até 10 dias para a liquidação e encaminhamento para pagamento, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela unidade Administrativa responsável pela despesa;

- até 20 dias para pagamento, a contar da liquidação;

- após a liquidação, o órgão responsável deverá encaminhar o processo para pagamento em até 3 dias a contar da data do atesto, respeitado o prazo definido (até 10 dias para liquidação e encaminhamento).

14.5. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela administração durante a análise prévia à liquidação da despesa, não será computado no prazo para liquidação e pagamento.

14.6. Na hipótese de caso fortuito ou força maior, que impeça a liquidação ou o pagamento da despesa, o prazo para o pagamento será suspenso até a sua regularização, devendo ser mantida a posição da ordem cronológica que a despesa originalmente estava inscrita.

14.7. Previamente ao pagamento, a administração deve verificar a manutenção das condições exigidas para habilitação na licitação, ou para a qualificação na contratação direta, bem como eventual aplicação de sanção administrativa.

14.7.1. verificadas quaisquer irregularidades, a administração deverá notificar o fornecedor contratado para que regularize a sua situação, sem prejuízo do prosseguimento do processo de pagamento;

14.8. A permanecência da condição de irregularidade devidamente notificada anteriormente sem a devida justificativa ou com justificativa não aceita pela administração, culminará em suspensão dos pagamentos e rescisão contratual, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e da aplicação de penalidades cabíveis, observado o contraditório e ampla defesa.

14.9. É facultada a retenção ad cautelam dos créditos decorrentres do contrato, até o limite dos prejuízos causados a administração pública e das multas aplicadas de acordo com a Lei Federal 14.133 de 2021, regulamento municipal próprio sobr o tema.

14.10. Para fins de imposto de renda retido na fonte de que trata o art. 158, inciso I, da Constituição Federal, o Município em todas as suas contratações com pessoas jurídicas, observará o disposto no art. 64, da Lei Federal n.º 9.430/1996, no art. 15 da Lei n.º 9.249/1995, a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n.º 1.234/2012, e, também Instrução Normativa RFB n.º 1663/2016, e por fim Instrução Normativa RFB n.º 2145/2023, com a consequente retenção na fonte do imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos que efetuarem a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras de construção civil.

14.11. Não será admitido o pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.

14.12. As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras praças serão de responsabilidade do fornecedor.

14.13. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que o fornecedor providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

14.14. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

14.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

14.16. Qualquer irregularidade ou falta de apresentação de certidões o prazo do item 14.4. somente se iniciará com a devida regularização das pendências.

- 14.17. Em caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, devidos pela CONTRATANTE, entre o término do prazo para pagamento e a data do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos em fatura própria, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde:

- EM = Encargos Moratórios;

- N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

- VP = Valor da parcela em atraso;

- I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

- I = i / 365      I = 6/ 100 / 365      I = 0,00016438

- Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%

- 14.18. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

- 14.19. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

- 14.20. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- 14.20.1. O prazo de validade;

- 14.20.2. A data da emissão;

- 14.20.3. Os dados do Contrato e do órgão contratante;

- 14.20.4. O período respectivo de execução do Contrato;

- 14.20.5. O valor a pagar; e

- 14.20.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

- 14.21. Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Contratante.

- 14.22. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

- 14.23. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à Contratada a ampla defesa.

- 14.24. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do Contrato, caso a Contratada não regularize sua situação.

14.25. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do empenho estiver em total conformidade com as especificações exigidas pelo Município.

14.26. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

14.27. O CNPJ da Contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

14.28. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

14.29. As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação, correrão a cargo das dotações orçamentárias abaixo relacionadas, cujos programas de trabalho e elementos de despesas constarão nas respectivas notas de empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no Edital.

| SECRETARIA | DOTAÇÃO | RECURSO |
| --- | --- | --- |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO | 2031.33.90.40.0000.25000000000 | PRÓPRIO (MUNICÍPIO) |

- DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DO PRAZO

- 15.1 Horários para execução do serviço: O horário de entrega do produto e execução do serviço é o comercial, iniciando as 08:00 e terminando as 18:00 horas (horário local). Podendo, a critério da PREFEITURA ser realizado fora do horário comercial, sem ônus para a CONTRATANTE mediante autorização com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas, devendo a empresa apresentar lista de funcionários devidamente identificados.

- 15.2 Locais de entrega do produto ou execução do serviço: Os produtos adquiridos deverão ser entregues na Rua das Avencas, 1481, Setor Comercial, Sinop-MT, CEP 78550-210 (Secretaria de Administração);

- 15.3 Em até 3 (três) dias úteis após a abertura da Ordem de Serviço (OS), a CONTRATADA deve realizar reunião inicial com a equipe técnica da PREFEITURA para colher informações necessárias à elaboração do projeto executivo, de acordo com a disponibilidade de agenda da equipe técnica da PREFEITURA;

- 15.4 A CONTRATADA deverá entregar no prazo de 15 (quinze) dias úteis após a assinatura da ata da reunião inicial, o Estudo técnico do edifício da PREFEITURA para garantir o recepcionamento das cargas elétricas e térmicas atuais e futuras.

- 15.5 A critério da CONTRATANTE ou CONTRATADA, poderão ser solicitadas reuniões para acompanhamento do Estudo técnico do edifício da PREFEITURA.

- 15.6 Após o recebimento do Estudo técnico do edifício da PREFEITURA, a CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para aprovação da documentação.

- 15.7 Caso seja constatada a necessidade de correção da documentação recebida, a CONTRATADA terá o prazo de 2 (dois) dias úteis para a adequação do Estudo Técnico.

- 15.8 Em até 30 (trinta) dias úteis após a aprovação do Estudo técnico, a CONTRATADA deverá entregar o Projeto Executivo;

- 15.9 Em até 90 (noventa) dias úteis após aceite do projeto executivo, a CONTRATADA deverá fornecer, instalar e testar o Centro de Processamento de Dados da PREFEITURA (incluindo adequações físicas caso seja verificado a necessidade do mesmo);

- 15.10 O Termo de Recebimento Provisório será emitido após execução do serviço e entrega da primeira versão dos documentos finais do tipo as-built, tendo a PREFEITURA 15 (quinze) dias úteis para aprovar, podendo solicitar retrabalho quantas vezes julgar necessário para se obter a boa qualidade do documento;

- 15.11 O aceite dos documentos finais do tipo as-built serão dados com a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo pela Comissão de Execução contratual e pela CONTRATADA, em até 20 (vinte) dias úteis a partir da emissão do Termo de Recebimento Provisório.

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1. São obrigações da Contratante:

- 16.1.1. Tornar disponíveis os locais onde serão instalados os equipamentos, permitindo o acesso dos empregados da empresa CONTRATADA às suas dependências para execução dos serviços referentes ao objeto.

- 16.1.2. Prestar todas as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA.

- 16.1.3. Comunicar a CONTRATADA toda e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento e instalação dos equipamentos.

- 16.1.4. Fiscalizar a entrega e instalação do Centro de Processamento de Dados, podendo sustar, recusar, solicitar fazer ou desfazer qualquer entrega ou serviços, no todo ou em parte, que não esteja de acordo com as condições e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

- 16.1.5. Emitir relatórios sobre os atos relativos à execução do contrato que vier a ser firmado, em especial quanto ao acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços, à exigência de condições estabelecidas e proposta de aplicação de sanções.

- 16.1.6. Atestar nas Notas Fiscais e/ou fatura a efetiva entrega do objeto desta licitação.

- 16.1.7. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do presente Termo de Referência, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas e ocorrências detectadas.

- 16.1.8. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

- 16.1.9. Fornecer todo tipo de informação interna essencial à realização dos fornecimentos.

- 16.1.10. Conferir toda a documentação, especificação do produto, quantidade e qualidade técnica gerada e apresentada durante a execução do objeto, efetuando o seu atesto quando a mesma estiver em conformidade com os padrões de informação e qualidade exigidos.

- 16.1.11. Efetuar o pagamento de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e demais cominações legais, desde que atendidas todas as exigências e cumpridas as especificações e desde que devidamente atestadas as notas fiscais e relatórios feitos pelos fiscais do contrato.

- 16.1.12. Aplicar à contratada as penalidades, quando for o caso.

- 16.1.13. Notificar, por escrito, a contratada da aplicação de qualquer sanção.

- 16.1.14. Acompanhar, controlar e avaliar a entrega e a qualidade dos materiais e serviços, através da unidade responsável por esta atribuição.

- 16.1.15. Interromper os serviços que apresentarem irregularidades em sua prestação, comunicando o fato imediatamente à Contratada, bem como qualquer eventual ocorrência relevante relacionada com o mesmo.

16.2. São obrigações da Contratada:

- 16.2.1 Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários.

- 16.2.2 Possuir técnicos devidamente qualificados/treinados pelo fabricante dos equipamentos que compõem o Centro de Processamento de Dados para execução, instalação e testes de operação.

- 16.2.3 Efetuar a entrega dos equipamentos do Centro de Processamento de Dados de acordo com as especificações e demais condições previstas neste Termo de Referência.

- 16.2.4 A CONTRATADA deverá emitir relatórios da manutenção e de todas as ocorrências referente a manutenção corretiva quando em garantia.

- 16.2.5 Assumir toda a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes do fornecimento do objeto do presente Termo de Referência.

- 16.2.6 O objeto deverá ser entregue, levando-se em consideração o fato de que os serviços deste Termo deverão ser entregues completos (cabos, identificadores dos cabos, acessórios, manuais entre outros) em consequência, ficará a cargo da CONTRATADA prever qualquer material necessário, mesmo quando não expressamente indicado no Termo de Referência e nas especificações técnicas, não lhe cabendo quaisquer acréscimos de pagamentos decorrentes.

- 16.2.7 Durante a execução do serviço a CONTRATADA deverá disponibilizar nas instalações da CONTRATANTE, profissionais legalmente habilitados, com registro válido no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) competente, com habilitação de Engenheiro.

- 16.2.8 A CONTRATADA deverá emitir Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou RRT junto ao CREA ou CAU MT, em nome de seus responsáveis técnicos apresentados, para vinculação de responsabilidade de projetos executivos, fornecimento e serviços a serem executados via objeto deste Termo de Referência, após a assinatura do Contrato.

- 16.2.9 A CONTRATADA deverá emitir comprovante de regularização junto ao CREA e CAU da proponente e dos profissionais responsáveis técnicos apresentados pela proponente, através de Certidão de Registro e Quitação – CRQ emitida pelo CREA. A certidão deverá conter os dados cadastrais atualizados, nos termos da legislação em vigor, com habilitação de Engenheiro, em atendimento à Resolução do CONFEA nº 265 (15/12/79), Resolução nº 266 (15/12/79) e Resolução nº 191 (20/03/70). Em caso de participantes e seus responsáveis técnicos inscritos ou registrados em um CREA de outra região, os mesmos deverão, no ato da assinatura do contrato, terem sido visitados e ter registrada a sua documentação no CREA-MT, de acordo com a resolução 413/97, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

- 16.2.10 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução da ata/contrato, inclusive nos casos de troca de item ou qualquer eventualidade que possa ocorrer;

- 16.2.11 Arcar com toda e qualquer despesa relativa ao fornecimento ora pactuado, dentre elas, carga, transporte, descarga, frete, impostos, mão de obra, taxas, contribuições, encargos sociais, inclusive nos casos de troca de item ou qualquer eventualidade que possa ocorrer;

- 16.2.12 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação ou na contratação.

- 16.2.13 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação.

- 16.2.14 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.

- 16.2.15 Destacar e discriminar a retenção a que está sujeita, informando de forma clara e inequívoca todos os impostos e alíquotas incidentes, cabendo a ela toda a responsabilidade pela eventual ausência dessa informação ou pela informação incorreta.

- 16.2.16 As notas fiscais não poderão ter rasuras e deverão descrever corretamente o item, o número de empenho, o número do processo de compras e dados bancários para depósito. 16.2.17 As notas fiscais serão liberadas para pagamento somente quando estiver devidamente assinada e carimbada pelo servidor responsável;

- 16.2.18 As notas fiscais deverão ser encaminhadas à Prefeitura de Sinop, por meio do Portal do Fornecedor, disponível no endereço eletrônico: https://www.gp.srv.br/portalfornecedor_sinop/servlet/home, conforme Decreto 230/2023 o protocolo deverá ser realizado separadamente por Secretaria e Empenho/Nad;

- 16.2.19 As certidões deverão ser juntadas ao protocolo e são obrigatórias para a liquidação da despesa.

- 16.2.20 Todos os documentos são obrigatórios, especialmente os citados no edital de licitação e os que constam na Instrução Normativa 038/2009, atualizada no Decreto 118/2022.

- 17. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 17.1. Comete infração administrativa, nos termos do art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, o licitante ou o contratado que, com dolo ou culpa:

17.1.1.  Der causa à inexecução parcial do Contrato;

17.1.2. Der causa à inexecução parcial do Contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

17.1.3. Der causa à inexecução total do Contrato;

- 17.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro durante o certame;

- 17.1.5. Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, em especial quando:

- 17.1.5.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

- 17.1.5.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

- 17.1.5.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

- 17.1.5.4. Deixar de apresentar amostra;

- 17.1.5.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do Edital.

- 17.1.6. Não celebrar o Contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, bem como recusar-se, sem justificativa, a assinar o Contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

17.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

- 17.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou durante a execução do Contrato;

- 17.1.9. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do Contrato;

- 17.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

- 17.1.10.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

- 17.1.10.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

- 17.1.10.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

- 17.1.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

- 17.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

- 17.2. Com fulcro no art. 156 da Lei Federal nº 14.13/2021, serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas, garantida a prévia defesa, as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

- 17.2.1. Advertência;

- 17.2.2. Multa (moratória e/ou compensatória);

- 17.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

- 17.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

- 17.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

- 17.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

- 17.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

- 17.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

- 17.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

- 17.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

- 17.4. A multa será recolhida em percentual, conforme tabelas a seguir, incidente sobre o valor do Contrato, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicação oficial. O processo de aplicação das penalidades previstas acima respeitará o devido processo legal e a ampla defesa da licitante/contratada e tramitará de acordo com o Decreto Municipal n.º 360/2023.

| TABELA 1 - PERCENTAGEM |  |
| --- | --- |
| GRAU | % |
| 1 – BAIXO | 3% |
| 2 – MEDIO | 5% |
| 3 – ALTO | 10% |
| 4 – ALTÍSSIMO | 20% |

| TABELA 2 – INFRAÇÃO/GRADUAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | INFRAÇÃO | GRAU |
| 1 | Descrição: Descumprimento do prazo de entrega do projeto executivo estabelecido no item “6.3 até 6.3.11 – Prazos e condições”. | 4 |
|  | Unidade Temporal: % do GRAU de INFRAÇÃO por dia de atraso, limitado a 10%. |  |
|  | Correspondência: sobre o valor do Item. |  |
| 2 | Descrição: Descumprimento do prazo de reunião inicial com a PREFEITURA afim de levantar as necessidades de projeto para subsidiar a elaboração do projeto executivo, conforme prazo estabelecido no item “6.3 até 6.3.11 – Prazos e condições”. | 2 |
|  | Unidade Temporal: % do GRAU de INFRAÇÃO por dia de atraso, limitado a 1,25%. |  |
|  | Correspondência: sobre o valor do Item. |  |
| 3 | Descrição: Descumprimento do prazo de entrega do projeto executivo, conforme prazo estabelecido no item “6.3 até 6.3.11 – Prazos e condições”. | 3 |
|  | Unidade Temporal: % do GRAU de INFRAÇÃO por dia de atraso, limitado a 2,5%. |  |
|  | Correspondência: sobre o valor do Item. |  |
| 4 | Descrição: Descumprimento do prazo de entrega do documento final do tipo as-built, conforme prazo estabelecido no item “6.3 até 6.3.11 – Prazos e condições”; | 3 |
|  | Unidade Temporal: % do GRAU de INFRAÇÃO por dia de atraso, limitado a 2,5%. |  |
|  | Correspondência: sobre o valor do Item. |  |
| 5 | Descrição: Descumprimento do prazo de entrega dos documentos (atas, projeto executivo, as-built etc.) com a qualidade, justificadamente, inaceitável pela equipe técnica da PREFEITURA. | 1 |
|  | Unidade Temporal: % do GRAU de INFRAÇÃO por dia de retrabalho da CONTRATADA, limitado a 1,25%. |  |
|  | Correspondência: sobre o valor do Item. |  |
| 6 | Descrição: Descumprimento do prazo de atendimento de suporte técnico, conforme estabelecido no item 6.6.3 na resolução do problema. | 1 |
|  | Unidade Temporal: % do GRAU de INFRAÇÃO por hora de atraso, limitado a 1%. |  |
|  | Correspondência: sobre o valor do serviço. |  |

17.4.1. Entende-se por dia de retrabalho, aqueles dias em que o documento ou atividade desaprovada pela CONTRATANTE ficou em re-execução pela CONTRATADA até a aprovação pela comissão gestora do contrato, diante da qualidade dos trabalhos.

17.4.2. Para fins de comprovação de tempo para aplicação das multas referente às infrações do item anterior, considera-se como 1 (uma) hora inteira a fração igual ou superior 30 minutos;

17.4.3. Caso a CONTRATADA não cumpra integralmente as obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, fica sujeita as sanções previstas no Decreto nº 360/2023 e descritas nos Art. 155 a 163 da Lei 14.133/2021.

17.4.4. Advertência por escrito quando do descumprimento de qualquer um dos requisitos constantes deste termo de referência;

17.5. Será aplicada a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, direta ou indireta, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, conforme art. 13 do Decreto Municipal n.º 360/2023.

17.6. Será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, direta ou indireta, quando justificar a imposição de penalidade mais grave que a sanção nele referida, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, conforme art. 16 do Decreto Municipal n.º 360/2023.

17.7. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções acima, com exceção à advertência, demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por uma Comissão Especial, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará a licitante/contratada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir, conforme Decreto Municipal n.º 360/2023.

17.9. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade competente que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar, encaminhará o recurso com sua motivação à Autoridade Superior, que deverá proferir sua decisão.

17.10. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

17.11. A aplicação das sanções previstas no item 17.4., 17.5., e 17.6. admitem a reabilitação da licitante/contratada perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos e poderá ser requerida pela parte, quando couber:

a) Reparação integral do dano causado à Administração Pública;

b) Pagamento da multa;

c) Transcurso do prazo mínimo de um ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de três anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;

d) Cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;

e) Análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

- 18. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

18.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma do  Art. 117 da lei 14.133/2021;

- 18.2 O representante da CONTRATANTE deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato;

- 18.3 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência;

- 18.4 A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com a Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

- 18.5 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;

- 18.6 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133/2021.

- 18.7 As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato;

18.8 A gestão e acompanhamento da entrega do objeto serão feitos pela Secretaria Municipal solicitante, através do servidor responsável pelo recebimento do mesmo, bem como o Termo de Aceite e posterior atesto em Nota Fiscal que será remetida para pagamento.

18.9 A Contratante deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para corrigir ou aplicar sanções quando verificar desconformidades da prestação do serviço com a qualidade exigida.

A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:

- 18.10 Após a assinatura do contrato, será realizada uma reunião inicial entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA com o objetivo de identificar as expectativas, nivelar os entendimentos acerca das condições estabelecidas neste Termo de Referência e no Contrato, e esclarecer possíveis dúvidas acerca da entrega, instalação e configuração do sistema de infraestrutura de alta eficiência e disponibilidade. A CONTRATADA deverá fornecer nesta reunião os seguintes documentos:

- 18.10.1 Carta de apresentação do Preposto, contendo no mínimo o nome completo e CPF do funcionário da empresa designado para acompanhar a execução do contrato e atuar como interlocutor principal junto à contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questões técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual;

- 18.10.2 Termo de Manutenção de Ciência da Declaração de Manutenção de Sigilo e das Normas de Segurança Vigentes no Órgão.

- 18.10.3 Deverão participar principalmente da reunião inicial o Gestor e Fiscal da contratação e o Preposto da CONTRATADA.

- 18.10.4 A ata da reunião inicial contendo o detalhamento das informações e esclarecimentos expostos nesta reunião deverá ser assinado pelos representantes da CONTRATANTE e da CONTRATADA.

- 18.10.5 As etapas de execução do objeto deste Termo de Referência serão definidas pela CONTRATANTE e serão demandas via Ordem de Serviço pelo Gestor do Contrato ao Preposto da CONTRATADA.

- 18.10.6 O transporte dos materiais e equipamentos ofertados deverá ser realizado pela CONTRATADA ou por serviço de transporte especializado, a cargo da CONTRATADA.

- 18.10.7 No momento da entrega de equipamentos o representante da CONTRATANTE receberá os produtos e recolherá uma via da Guia de Transporte ou similar.

- 18.10.8 No ato de fornecimento do objeto, a CONTRATADA deverá entregar a seguinte documentação mínima:

- O manual do usuário do equipamento, que contemple no mínimo o uso das funcionalidades constantes do prospecto do fabricante.

- O termo de garantia, que deve esclarecer, de maneira adequada em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e os ônus a cargo da CONTRATANTE, nos termos do art. 50 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

- 18.10.9 Em casos de identificação de não conformidade com os termos contratuais, os Fiscais da CONTRATANTE encaminharão ao Gestor do Contrato para que ele, por sua vez, tome as medidas pertinentes.

- 18.10.10 Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, o Gestor autorizará, por escrito, a emissão da nota fiscal do produto pela CONTRATADA após a constatação de entrega efetiva da solução e apuração dos indicadores de níveis mínimos de qualidade.

- 18.10.11 Após emissão da nota fiscal, a área administrativa realizará a verificação das regularidades fiscais, trabalhistas e previdenciárias para fins de pagamento.

- 18.10.12 Durante a vigência do contrato existirão os seguintes papéis:

- Preposto: representante da contratada, responsável por acompanhar a execução do contrato e atuar como interlocutor principal junto à contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questões técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual;

- Fiscal Requisitante do Contrato: servidor representante da Área Requisitante da Solução, indicado pela autoridade competente dessa área para fiscalizar o contrato do ponto de vista funcional da Solução de Tecnologia da Informação;

- Fiscal Administrativo do Contrato: servidor representante da Área Administrativa, indicado pela autoridade competente dessa área para fiscalizar o contrato quanto aos aspectos administrativos;

- Fiscal Técnico do Contrato: servidor representante da Área de Tecnologia da Informação, indicado pela autoridade competente dessa área para fiscalizar tecnicamente o contrato;

- Gestor do Contrato: servidor com atribuições gerenciais, designado para coordenar e comandar o processo de gestão e fiscalização da execução contratual, indicado por autoridade competente;

- Autoridade competente da área administrativa da PREFEITURA: Servidor superior hierarquicamente ao gestor da contratação, a qual cabe tomar decisões e providências que ultrapassem a competência do responsável, de acordo com o art. 117, §2°, da Lei 14.133/21.

DO FISCAL DO CONTRATO

| - SECRETARIA | - FISCAL DO CONTRATO | - SUPLENTE |
| --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO | Fiscal: Daniel José Sepi de Lima Cargo: Diretor de Gestão Digital Matrícula: 7230-1 | Suplente: Luis Fernando de Oliveira Gomes Cargo: Gerente II Matrícula: 15831-1 |

- 19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. O resultado da licitação será lavrado em ata da sessão pública do sistema eletrônico, a qual será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

- 19.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília/DF.

- 19.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

- 19.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

- 19.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

- 19.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

- 19.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

- 19.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

19.9. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

19.10. A homologação do resultado desta licitação será feita pela Autoridade Superior.

19.11. A Autoridade Superior poderá revogar a licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

19.12. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento das obrigações constantes no Contrato.

19.13. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, assumindo ainda, todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta, uma vez que o Município não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

- 19.14. O Edital e seus Anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no endereço eletrônico www.gov.br/pncp/pt-br, no Portal de Compras Públicas, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e no Portal da Prefeitura Municipal de Sinop, no endereço eletrônico https://www.sinop.mt.gov.br/portal/editais/1

19.15. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n.º 14.133/2021 e o Decreto Municipal n.° 359/2023, no que não colidir com a primeira e as demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os Princípios Gerais de Direito.

19.16. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, fica eleito o foro da comarca de Sinop/MT, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

19.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

Anexo I – Termo de Referência;

Anexo II – Modelo de Proposta de Preços Readequada;

Anexo III – Estimativa de Custos;

Anexo IV - Modelo de Termo de Recebimento Definitivo;

Anexo V - Modelo de Declaração de Vistoria Técnica;

Anexo VI - Modelo de Declaração de Desistência de Vistoria Técnica;

Anexo VII - Modelo de Termo de Confidencialidade;

Anexo VIII - Minuta de Cessão de Propriedade Intelectual;

Anexo IX - Modelo de Conjuntas (Modelo de declaração de enquadramento como beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006; Modelo de declaração de conhecimento do edital e dos requisitos de habilitação; Modelo de declaração de reserva de cargos e de trabalho não degradante; Modelo de declaração de não parentesco; Modelo de declaração de que não emprega menor de idade;

Anexo X – Minuta do Contrato.

Sinop/MT, 02 de setembro de 2024.

SILVIA CRISTINA VILLAR BORGES DE OLIVEIRA

Secretária Municipal de Administração e Modernização

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO

SIGILO: (   ) SIM	 ( x ) NÃO

PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL: (x) SIM (   ) NÃO

- ÁREA DEMANDANTE

Secretaria Demandante: Secretaria de Administração e Modernização

Secretária: Silvia Cristina Villar Borges De Oliveira

Email (institucional): sinopcompras@gmail.com

Telefone (institucional): 066.3520.7256

- OBJETO

  - A presente licitação tem por objetivo a seleção das propostas mais vantajosas para a  Administração, visando o processo na modalidade de Pregão Eletrônico para Contratação de empresa especializada para locação de sistema de Data Center para sistemas críticos computacionais e de telecomunicações, contemplando serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva, compreendendo a locação de container, com fornecimento de ambientes de alta disponibilidade para sistemas críticos computacionais e de telecomunicações, conforme condições estabelecidas neste Termo de Referência. A solução deverá incluir o fornecimento, instalação e testes de dispositivos elétrico-eletrônicos, mecânicos e lógicos, com passivos: organizados, identificados e certificados e Serviço de Movimentação de Equipamentos (MOVING), para atender a Prefeitura Municipal de Sinop/MT, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e no Estudo Técnico Preliminar.

    - Considerando a limitação de espaço físico do prédio da Secretaria Municipal de Administração; considerando a reforma no prédio da Secretaria de Administração e  do Sistema de climatização e de capacidade energética do atual Datacenter que impossibilita a instalação de novos equipamentos servidores e serviços de TI, o plano de contingência e redundância de serviços é necessária a aquisição e instalação de um novo Datacenter de TI, pois o atual a ambiente não suporta abrigar de forma segura (equipamentos) servidores, sistemas de armazenamento (storages) e seus serviços de comunicação. A escolha da solução em contêiner justifica-se pela necessidade de espaço para ampliar a capacidade de processamento da Secretaria Municipal de Administração. Este tipo de solução tem como conceito de Datacenters modulares. Ao invés de construir enormes instalações para acomodar racks de servidores e storage, utiliza-se o contêiner como um módulo completo de processamento e expandido conforme a necessidade da Prefeitura e Sinop-MT.

    - Com o aumento exponencial da quantidade de dados gerados e processados pelas empresas, é essencial contar com uma infraestrutura de TI capaz de lidar com essa demanda de forma eficiente. Empresas que possuem data centers próprios precisam investir fortemente na segurança desses equipamentos, sabendo do alto valor de toda a informação que armazenam.

    - Data Center em Containers são ambientes seguros para diversas situações. Entre tantas formas de ambientes seguros para data centers, o container é uma das soluções que tem grande demanda por ser inovadora e por seu projeto de mobilidade.

    - Os data centers containers são projetados para serem facilmente transportados, permitindo a implantação rápida e flexível em qualquer local necessário. Seja para atender a demandas emergenciais, expandir a infraestrutura da corporação ou levar capacidade de processamento a áreas remotas, os data centers containers podem ser rapidamente instalados e configurados, garantindo a continuidade dos serviços de TI sem interrupções significativas.

    - A padronização de descrições de itens de compra estimula a ampla concorrência entre produtos equivalentes nas licitações públicas e possibilita o estabelecimento de banco de dados confiável para análises e estudos de preços praticados nas compras públicas realizadas no estado de Mato Grosso. O catálogo abrange desde alimentos, produtos de higiene, artigos de vestuário, produtos químicos, armamentos, maquinários, material de expediente, medicamentos e demais materiais ou serviços.

    - Importante destacar que o TCE/MT desenvolveu e mantém o Catálogo de Materiais e Serviços que é um banco de especificações de itens licitáveis de uso obrigatório para todos os órgãos sob a jurisdição do TCE/MT. Dessa forma, o município de Sinop utiliza desse catálogo eletrônico desde 2017.

2.2. Descrição e quantidades:

| GRUPO | ITEM | CÓD. PMS | CÓD. TCE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR DE REFERÊNCIA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO1 | 1 | 404920 | 00086082 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DATA CENTER PARA SISTEMAS CRÍTICOS COMPUTACIONAIS E DE TELECOMUNICAÇÕES, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DE CONTAINER, COM FORNECIMENTO DE AMBIENTES DE ALTA DISPONIBILIDADE PARA SISTEMAS CRÍTICOS COMPUTACIONAIS E DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. A SOLUÇÃO DEVERÁ INCLUIR O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TESTES DE DISPOSITIVOS ELÉTRICO-ELETRÔNICOS, MECÂNICOS E LÓGICOS, COM PASSIVOS: ORGANIZADOS, IDENTIFICADOS E CERTIFICADOS. | MÊS | 12 | R$ 79.771,17 | R$ 957.254,04 |
|  | 2 | 404921 | 424487-7 | SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOVING) | UNID | 1 | R$ 45.911,56 | R$ 45.911,56 |

- 2.2.1. Valor estimado para a contratação: R$ 1.003.165,60 (um milhão e três mil e cento e sessenta e cinco reais e sessenta centavos)

- 2.3.Metodologia de levantamento de estimativa de quantidades (contratos anteriores p exemplo):

- 2.3.1. Conforme levantamento do Departamento de informática e levando em consideração os equipamentos existentes no Data Center hoje na Prefeitura de Sinop/MT.

- JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

- 3.1.1.A gestão de tecnologia da informação da Prefeitura de Sinop - MT se baseia na utilização eficaz de recursos de infraestrutura e na informatização estratégica de seus processos. Reconhecendo a necessidade de aprimoramento tecnológico para garantir a segurança e a disponibilidade das informações, a Administração Pública tem buscado melhorar continuamente a eficiência de suas operações. Esta busca enfrenta obstáculos, principalmente devido à falta de infraestrutura especializada que impede a realização plena das funções vitais, particularmente em serviços críticos de TI.

- 3.1.2. O Centro de Processamento de Dados (CPD) atual já dispõe de medidas de segurança, sistemas de fornecimento de energia e controle térmico, porém há desafios. A falta de um espaço físico adequado para o CPD reduz a eficácia dos sistemas de climatização e a disposição dos equipamentos, além de prejudicar a organização do cabeamento e a manutenção eficiente dos sistemas. Por outro lado, a redundância dos sistemas de energia com Nobreak e geradores a diesel existente no local assegura a continuidade energética.

- 3.1.3. Visando a sustentabilidade e a robustez operacional, é essencial a atualização e a aquisição de uma infraestrutura avançada que atenda às melhores práticas internacionais para data centers. Isso inclui a construção de um novo CPD que não interfira com o funcionamento do atual, e a compra de equipamentos de ponta para subsistemas como UPS dual, climatização e sistemas de segurança e monitoramento.

- 3.1.4. Evitando a contratação de serviços separados para estudos preliminares ou elaboração de projeto básico, conforme explicado na seção "Do Não Parcelamento de Objeto", a Prefeitura pretende garantir uma transição suave e eficaz para um novo CPD otimizado, assegurando assim a continuidade e a integridade dos serviços de TI municipais.

- 3.1.5. As futuras contratações tiveram os valores e quantidades estimados pelo setor de TI, sendo de inteira responsabilidade dos mesmos. A estimativa e a necessidade do processo Licitatório por tanto foi justificado e redigido pelo mesmo setor.

- 3.2. ATRIBUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA PREFEITURA DE SINOP - MT

- O Departamento de Tecnologia é encarregado de administrar e coordenar todas as atividades relacionadas à infraestrutura de TI, sistemas de informação, e serviços digitais da Prefeitura de Sinop - MT. Este departamento tem a responsabilidade de garantir a operacionalidade, segurança, e a atualização constante das tecnologias empregadas, visando a eficiência e a modernização da gestão pública. Adicionalmente, compete a este departamento o desenvolvimento e a implementação de políticas de TI, o apoio técnico às demais unidades administrativas e a gestão de projetos tecnológicos que visam a melhoria contínua dos serviços prestados ao cidadão.

- 3.3. Justificativa de não adoção de matriz de risco: A matriz de risco definida no inciso XXVII do art. 6° da Lei 14.133/2021 e necessária nos contratos administrativos, quando for o caso, de acordo com o art. 92, inciso IX da mesma lei, não será adotada neste processo, levando em consideração que em determinadas contratações, notadamente comuns e simples, tais como o processo em questão não é empregada. A matriz de risco é obrigatória, sobretudo em obras e serviços e fornecimentos de grande vulto, cujo valor estimado seja superior a R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões) de reais, vejamos:

Art. 22, § 3°  Quando a contratação se referir a obras e serviços de grande vulto ou forem adotados os regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital obrigatoriamente contemplará matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado.

Art. 6°, Inciso XXII - obras, serviços e fornecimentos de grande vulto: aqueles cujo valor estimado supera R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais).

Sendo assim, vê-se que não é o caso da contratação em trâmite, de forma que o referido documento não constará neste processo.

3.4. Da confecção de mapa/gerenciamento de risco: Documento encontra-se em anexo ao processo.

- 3.5. Justificativa da licitação por Grupo: A referida licitação deverá ser realizada por grupo em razão da eficiência da prestação de serviço no agrupamento. Na licitação por grupo a contratada obriga-se a fornecer itens compatíveis em sua maioria, sendo essenciais um ao outro, portanto, não havendo a possibilidade de serem subdivididos entre mais de uma empresa.

- Levando-se em consideração a viabilidade técnica e a necessidade de aproveitar melhor as potencialidades do mercado sem perda de economia de escala; visando atender aos preceitos estabelecidos nas normativas vigentes e, sobretudo ao atendimento das necessidades da Administração Municipal, a solução não deverá ser parcelada, sendo composto por um único grupo a ser contratado por uma única empresa vencedora.

- A adjudicação do GRUPO 01 desta contratação as empresas distintas, além de aumentar seu custo administrativo, abre margem para que as empresas licitantes não entreguem equipamentos ou componentes 100% compatíveis entre si, ou deixem de prestar os serviços contratados, alegando que a falha de um componente sob sua responsabilidade foi causada por falha de componente sob responsabilidade de outra empresa contratada. Dessa forma igualmente o serviço “Moving” deverá ser prestado pela mesma empresa vencedora da locação do container, Data Center, portanto, não havendo a possibilidade de serem divididos entre mais de uma empresa.

| TABELA DE CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR |  |
| --- | --- |
| ADJUDICAÇÃO DO OBJETO | Por preço global. |
| CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS | Menor preço global compreendendo o valor total de cada item. |

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO (QUANDO APLICÁVEL)

  - A solução consiste em fazer com que a prefeitura de Sinop mantenha os dados contidos nos equipamentos do Departamento de Tecnologia da Informação, situado na Secretaria de Administração sejam resguardados na íntegra e continuem sendo utilizados pela prefeitura de uma forma geral, atendendo todas as secretarias que deles utilizam nas suas atividades usuais e indispensáveis. Nesse sentido, isso proporciona que o poder público mantenha seus compromissos, oferecendo um serviço social público de qualidade à população de forma que os planos da Administração, sobretudo no que tange aos trabalhos que necessitam de dados não sejam frustrados.

  - Essa contratação abrange a locação de Solução de Datacenter Outdoor para sistemas críticos computacionais e de telecomunicações (Centro de Processamento de Dados), incluindo o fornecimento, instalação e testes de dispositivos elétrico-eletrônicos, mecânicos e lógicos, com passivos de rede organizado, identificado e certificado.

  - A contratação ocorrerá por meio de contratação de uma solução completa, incluindo os serviços de instalação elétrica, mecânica, de engenharia civil, além dos dispositivos elétrico-eletrônicos, mecânicos e lógicos que compõem essa infraestrutura, tais como: painéis elétricos; sistemas de proteção; nobreaks; baterias; ar-condicionado de precisão; sistema de detecção e combate a incêndio, gabinetes de TI (Racks) com seus respectivos acessórios e sistema integrado de gerenciamento da infraestrutura do Centro de Processamento de Dados.

  - Sendo assim, resumidamente, o Centro de Processamento de Dados deverá ser composto por:

O Centro de Processamento de Dados será projetado com as seguintes especificações técnicas de infraestrutura:

Distribuição Elétrica

    - Painéis elétricos devem ser equipados com um conjunto de disjuntores, primários e secundários, complementados por condutores elétricos dimensionados para a carga esperada.

Sistema de Alimentação Ininterrupta

    - O sistema de UPS (Uninterruptible Power Supply) deve ser configurado em uma arquitetura redundante, contendo unidades modulares com tecnologia de substituição sem interrupção do fornecimento de energia.

Climatização de Precisão

    - Os sistemas de controle de temperatura e umidade serão dispositivos de ar-condicionado de precisão, dispostos em arquitetura InRow, projetados para operação contínua (24h:7d) e adaptados para a demanda térmica do ambiente.

Infraestrutura de Rack

    - Racks para equipamentos de TI e de rede, com soluções de confinamento térmico, e fornecimento de calhas de cabeamento e acessórios relacionados, para uma gestão eficiente do espaço e da organização dos cabos.

Gestão de Infraestrutura

    - Implementação de uma plataforma de gestão de infraestrutura de data center (DCIM - Data Center Infrastructure Management), que permitirá o monitoramento e a gestão inteligente das instalações, incluindo a supervisão de dispositivos ativos, monitoramento ambiental, e sistemas integrados para a detecção precoce e supressão de incêndio utilizando agentes como gás inerte.

Sistema de Detecção e Supressão de Incêndio

    - Uma central de detecção e alarme de incêndio robusta que integre sinalizações dos detectores de fumaça e calor, capaz de processar dados e acionar alarmes auditivos e visuais e ativar automaticamente o sistema de supressão de incêndio com gás inerte, visando a proteção máxima dos equipamentos vitais.

  - Reforçando, essa contratação inclui ainda as instalações elétricas que devem ser feitas desde o quadro geral de distribuição de baixa tensão (QGBT), com uma implantação de um quadro geral independente para o CPD, instalações mecânicas, cálculos e adequações civis, configurações, implementações, testes, suporte técnico em garantia para os equipamentos e treinamento sobre o funcionamento de todos os equipamentos e instalações dos ambientes físicos do Centro de Processamento de Dados.

  - Quanto ao dimensionamento do Centro de Processamento de Dados, a intensão é recepcionar, além das cargas de trabalho computacional atual, cargas de processamento de dados futuras, tais como os sistemas de TI. Considerando o crescimento dos dados e necessidade de processamento dos sistemas nos últimos anos 5(cinco) anos, a PREFEITURA DE SINOP-MT necessita expandir sua capacidade para recepcionar mais sistemas computacionais. Diante das demandas futuras, será expandido o Centro de Processamento de Dados para um novo site em cerca de 70% (setenta por cento) de sua capacidade e carga atual.

  - A escolha das especificações dos equipamentos e serviços a serem adquiridos e executados foram baseadas em solução reconhecida no mercado e fabricantes de ordem mundial, catálogo de produtos em revistas técnicas especializadas, artigos técnicos de fornecedores e profissionais de notório conhecimento de mercado, pesquisas de mercado de outras contratações públicas.

  - A planilha a seguir apresenta os principais serviços a serem adquiridos para esta solução container datacenter com seus respectivos quantitativos. Importante ressaltar que para efeitos de levantamento dos custos, optou-se pela discretização das potências em valores comerciailizados pelos principais fabricantes dos subsistemas de UPS, Ar Condicionados e Racks.

| DESCRIÇÃO DOS ITENS | QTE |
| --- | --- |
| Serviços de Projetos Elétrico de UPS, Ar Condicionado, Cabeamento Estruturado, Monitoramento Ambiental, conforme especificações técnicas. | 1 |
| Serviços de Instalação, Montagem, Comissionamento e Testes com fornecimento de UPS Modular de 30 KW com todos os acessórios, módulos de potência, baterias VRLA, quadros de by-pass, disjuntores, painéis elétricos de entrada TTA compatíveis em potência e corrente com a UPS, incluindo cabeamento elétrico e peças mecânicas para confinamento em conjunto com o sistema de racks, conforme especificações técnicas. | 2 |
| Serviços de Instalação, Montagem, Comissionamento e Testes com fornecimento de unidades Evaporadora/Condensadoras Inrow totalizando 28 kW com todos os acessórios e peças mecânicas para confinamento em conjunto com o sistema de racks, conforme especificações técnicas. | 4 |
| Serviços de Instalação, Montagem, Comissionamento e Testes com fornecimento de conjunto de racks confinados com total mínimo de 160U disponíveis, acompanhados de réguas elétricas duais de medição gerenciável – RPDU para cada 40Us. | 1 |
| Serviços de Instalação, Montagem, Comissionamento e Testes com fornecimento de dispositivos sensores, visuais e de incêndio para Monitoração Ambiental do ambiente, dimensionado para atender o sistema de racks com 160Us, Ar Condicionado de 28kW e UPS de 30kW, conforme especificação técnica. | 2 |
| Serviços de Instalação e Configuração com fornecimento de licenças de softwares para a supervisão ambiental, dimensionado para atender o sistema de racks com 160Us, Ar Condicionado de 28kW e UPS de 30kW, conforme especificação técnica. | 2 |

- REQU

- REQUISITOS DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

5. Natureza do Objeto:

O objeto a ser contratado se enquadra na categoria de bens e serviços comuns, conforme definição do art. 6º da Lei 14.133/2021, por possuir padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DE SERVIÇOS

- SERVIÇOS DE ESTUDOS TÉCNICOS:

  - O Estudo Técnico Elétrico e Mecânico (térmico) deverá ser elaborado por engenheiro especializado e deverá verificar a viabilidade, criticidade e confiabilidade das atuais instalações para execução dos serviços e instalação dos equipamentos indicados neste Termo de Referência.

    - O Estudo Técnico Lógico deverá ser elaborado por técnico especializado e deverá verificar a viabilidade, criticidade e confiabilidade das atuais instalações para execução dos serviços e instalação dos equipamentos indicados neste Termo de Referência.

    - A PREFEITURA disponibilizará espaço físico externo nas suas edificações, que deverão sofrer adequações por parte da CONTRATADA, sob sua total responsabilidade, para recepcionar o novo Centro de Processamento de Dados (CPD) da PREFEITURA em conformidade com os estudos técnicos térmico, elétrico e lógico para garantir o recepcionamento das cargas de TI conforme disponibilidade elétrica, térmica, lógica atuais e futuras do Centro de Processamento de Dados (CPD).

    - O local terá dimensões com área externa de 60 m² para o ambiente outdoor, para base de fixação, a ser melhor definido ao final do estudo técnico preliminar.

    - As localidades de destinação do CPD da PREFEITURA necessitam de um estudo técnico preliminar elétrico, térmico e lógico onde será indicado a melhor localização para recepcionar a infraestrutura de tecnologia da informação, descrevendo as vantagens e desvantagens para cada local.

    - Todas as documentações, memoriais de cálculo, medição e demais artefatos para os Estudos Técnicos deverão ser entregues para a CONTRATANTE, que se reserva o direito de revisar, e se for o caso, rejeitar e solicitar novas documentações, memoriais de cálculo, medição ou quaisquer outros artefatos que julgar necessário;

    - Caso a CONTRATANTE comprove que os documentos ou cálculos contêm vícios e que o parecer técnico, após solicitação de revisão, no prazo de 15 (quinze) dias úteis não condiz com a realidade dos fatos, a CONTRATADA estará sujeita as sanções cabíveis.

    - Caso algum dos Estudos Técnicos realizados por engenheiro especializado, constate que o serviço não poderá ser realizado nos locais indicados pela PREFEITURA, e consecutiva emissão de um parecer negativo, a CONTRATANTE efetuará o pagamento desses serviços de medição, cálculo e emissão de parecer à CONTRATADA e os demais serviços e aquisições não serão efetuados, sem qualquer ônus adicional à CONTRATANTE;

- 5.1.8.ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- 5.1.8.1. Esta especificação descreve os serviços e equipamentos a serem instalados no Centro de Processamento de Dados da PREFEITURA, constituído por gabinetes específicos e padronizados que permitirão a acomodação dos equipamentos computacionais e de telecomunicação, de todos os componentes elétricos, subsistema de refrigeração de precisão, supervisão e controle dos equipamentos e demais subsistemas do um Centro de Processamento de Dados.

- 5.1.8.2 A CONTRATADA deverá emitir Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou RRT, após a assinatura do contrato, junto ao CREA ou CAU para todo o projeto de implantação do Centro de Processamento de Dados.

- 5.1.8.3. Todo o ambiente - incluindo racks, paredes, portas, janelas e entradas e dutos e cabos – deve seguir recomendações de vedação para contenção da mistura de ar quente e frio de acordo com especificação do fabricante, se preocupando com a contenção dos escapes do fluído de combate e supressão à incêndio;

- 5.1.8.4. A automação do CPD deve ser uma solução única que servirá a produção dos equipamentos de TI da PREFEITURA, a qual deverá integrar por softwares os seguintes equipamentos:

- 5.1.8.4.1. Nobreak e suas respectivas baterias, combinados com quadro de distribuição de energia, condutores e proteções elétricas necessárias, PDUs (Power Distribution Units) em design de racks integrados e padronizados;

- 5.1.8.4.2. Refrigeração de Precisão em linha, com a respectiva instalação em design de racks integrados e padronizados, para controle de temperatura e humidade;

- 5.1.8.4.3. Gabinetes (racks padronizados) com seus respectivos acessórios para enclausuramento do corredor quente e acomodação dos equipamentos das salas de equipamentos de T.I.;

- 5.1.8.4.4. Acessórios e componentes para os sistemas de automação de prevenção e combate a incêndio do ambiente confinado;

- 5.1.8.4.5. Acessórios e componentes para o monitoramento ambiental deste subsistema e segurança física da sala.

- 5.1.8.5. Todos os racks devem ter altura máxima de 2 (dois) metros com espaço interno disponível de 42U, compatível com os racks de T.I. para comportar grupo de baterias, by-pass, evaporadores em linha e equipamentos de telecomunicação e de computação. Espaço interno disponível padrão rack de 19''. Profundidade máxima de 120 (cento e vinte) centímetros e largura máxima de 75 (setenta e cinco) centímetros. Essas dimensões não devem ser consideradas para os quadros elétricos.

- 5.1.8.6. Os equipamentos não poderão constar, no momento da apresentação da proposta comercial, em listas de End-of-Support (“Fim-de-Suporte”), End-of-Sales (“Fim-de-Vendas”) ou End-of-Life (“Fim-de-Vida”) do fabricante;

- 5.1.8.7. Todos os materiais e serviços para as instalações elétricas entre o QGBT (Quadro Geral de Distribuição Elétrica de Baixa Tensão) e o Centro de Processamento de Dados, incluindo condutores, cabos, dispositivos de proteção, calhas, dutos, adequações físicas, organização e identificação etc. serão fornecidos e realizados pela CONTRATADA seguindo as normas ABNT-NBR 5419:2005 e ABNT-NBR 5410:2008.

- 5.1.8.8. As plantas com encaminhamentos das tubulações/calhas de infraestrutura e cabeamento necessário, bem como indicação das câmeras, sensores, racks e demais componentes do conjunto devem ser entregue à CONTRATANTE ao final do serviço de confecção do projeto executivo.

- 5.1.8.9. Antes da execução dos serviços, o projeto executivo deverá passar pela aprovação da Gerência de Infraestrutura e Informática da PREFEITURA, que poderá consultar outras unidades da Casa a fim de solicitar reparo de vícios ou esclarecimentos.

- 5.1.8.10. As documentações para execução dos serviços deverão vir com detalhes em escalas adequadas de instalação do sistema com representação gráfica dos equipamentos necessários ao perfeito entendimento dos sistemas e execução dos serviços.

- 5.1.8.11. No projeto executivo deverá ser entregue um memorial descritivo detalhado, contendo: descrição de cada subsistema e dos materiais a serem utilizados, e suas características e quantitativos, e formas de execução desses serviços.

- 5.1.8.12. Qualquer necessidade de alteração no Projeto Arquitetônico de Infraestrutura deverá ser previamente comunicada à CONTRATANTE para a perfeita compatibilização junto aos setores competentes na PREFEITURA.

- 5.1.8.13. Uma cópia plotada e uma cópia em meio digital (CD) de cada documentação, em extensão dwg, doc e pdf, de todo o projeto deve ser entregue ao final da execução.

- 5.1.8.14. O projeto final do tipo as-built deverá conter também as vias do CONTRATANTE, da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou RRT do Projeto, devidamente quitada junto ao CREA ou CAU.

- 5.1.8.15. O projeto final deve conter um descritivo global de todos os serviços e insumos para manutenção dos dispositivos elétrico-eletrônicos, mecânicos e lógicos relacionados a esta contratação, de modo a manter as condições de funcionamento após a implantação.

- 5.1.8.16. Os serviços e materiais rejeitados pela fiscalização da CONTRATANTE, por não estarem de acordo com este Termo de Referência ou não classificado como de primeira qualidade, deverão ser refeitos corretamente e com antecedência necessária para não prejudicar o andamento cronológico da instalação, arcando a CONTRATADA com o ônus do fato.

- 5.1.8.17. Todas as despesas relativas à execução do objeto, tais como: mão-de-obra, materiais, equipamentos, ferramentas, fretes, transportes horizontais e verticais, impostos, taxas, emolumentos, leis sociais, etc., bem como providências quanto à legalização do mesmo perante os órgãos públicos correrão por conta da CONTRATADA.

- 5.1.8.18. A CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, poderá aceitar soluções técnicas diversas das especificadas neste Termo de Referência, por meio de comprovantes técnicos apresentados pela empresa licitante, que comprove equivalência ou superioridade das soluções ofertadas em relação às exigidas. Se julgar necessário, a CONTRATANTE poderá inclusive solicitar da empresa licitante a comprovação desses itens em laboratório e/ou instalações existentes.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS E PRODUTOS

- 5.1.9. Recipientes Pré-fabricados de 20 pés

- 5.1.9.1. Estrutura de Armazenamento e Movimentação: Rígida estanque, montada através de vigas e colunas de aço padronizada de alta resistência, formando um monobloco de 20 pés, devendo sustentar, por si só, todo peso do módulo, mesmo lotado de carga máxima, permitindo que seja içado e transportado sem risco de comprometimento da estrutura e da integridade de seus componentes; Modular e Configurável; Elevada Segurança; mudança; Resistência ao fogo CF 60;

- 5.1.9.2. Toda a estrutura de aço e seus componentes, processos de montagem e controle de qualidade devem ser executados em conformidade com os processos e normas IEC e/ou EM e/ou ISO e/ou DIN ou normas reconhecidas nacionalmente ou internacionalmente que apresentam equivalência.

- 5.1.9.3. Permitir que seja utilizada para o armazenamento e movimentação segura, eficiente e protegida, de materiais e produtos dentro de um sistema global de transporte intermodal de mercadorias. "Intermodal" significa que a estrutura pode ser movida de um modo de transporte para outro, sem a necessidade de descarregar e recarregar o seu conteúdo interno. As dimensões dessa estrutura no seu interior (espaço livre), com cada um tendo uma marcação norma ISO 6346 ou normas equivalente nacional e/ou internacional, será de no mínimo 6,096 m de comprimento, altura de no mínimo 2,896 m e largura de no mínimo 2,425 m.

- 5.1.9.4. Ser novo e construído em fábrica. Não será aceito containers marítimos usados ou remanufaturados.

- 5.1.9.5. Isolamento Térmico - Painéis Corta Fogo: Painel de lã de rocha de no mínimo resistência ao fogo por 90(noventa) minutos, proteção térmica e acústica de alto desempenho; Painéis Instalados nas paredes e teto compostos por um “sanduíche” de materiais com resistência ao fogo e isolamento térmico com o objetivo de resistir a altas temperaturas e fornecer um gabinete estanque. O “sanduíche” deve ser coberto por uma camada de chapa de aço galvanizado (0,6 mm), unindo painel a painel por meio de solda contínua; Reutilizáveis, permitindo que uma extensão ou movimentação da sala seja uma tarefa limpa (sem poeira ou obras de construção civil que possam atrasar o trabalho, etc), simples e rápida, evitando a produção de novos gabinetes.

- 5.1.9.6. Características Gerais - Distribuição de Cabos: O cabeamento para energia e dados deverá ser distribuído no interior do recepiente pré-fabricado, utilizando bandejas rígidas e flexíveis; Presas às paredes e aos painéis do teto, as bandejas de cabos suportam os esforços em uma determinada faixa de resistência a incêndios e condutividade elétrica; A solução para essa aplicação deverá ser flexível de forma a permitir a movimentação dos racks.

- 5.1.9.7. Bandejas de Cabos: Todos os cabos de energia e dados deverão ser fixados em leitos especiais para cabos, adequados para essa finalidade; Deverão ser posicionadas conforme o layout geral dos racks, com a distância ampla entre os cabos de energia e os de dados, suficiente para evitar interferências magnéticas entre eles; Deverão ser instaladas conforme as normas UNE-EN 61537 e DIN 4102-12 ou equivalente nacional e/ou internacional para que o sistema resista a incêndios durante 60 minutos; Deverão ser compatíveis com a norma UNE-EN 60243 ou equivalente nacional e/ou internacional, relativa às medidas de segurança elétrica exigidas, com a garantia de não permitir descargas elétricas, riscos de incêndio ou qualquer perigo associado ao sistema; Deverão ser submetidas ao tratamento por galvanização bicromatizada, nos termos das normas UNE 112-050 e ISO 4520 relativas à proteção contra corrosão ou equivalente nacional e/ou internacional.

- 5.1.9.8. Sistema de Membrana de Passagem de Cabos: Para a entrada de cabos e tubos ao interior do recipiente pré-fabricado, deverá ser necessário um sistema que inclua a proteção contra incêndios e entrada de água; O sistema de membrana para passagem de cabos (ou prensa cabos) deverá ser facilmente configurável para se adaptar à quantidade e às respectivas bitolas dos cabos que entram no recipiente, garantindo o isolamento e a proteção; Deverá ser um sistema expansível, permitindo futuras extensões da sala.

- 5.1.9.9. Características - Sistema de Membrana de Passagem de Cabos: Os prensa cabos deverão ser compostos por estruturas de aço em módulos com diâmetros adequados, conforme as bitolas dos tubos e dos cabos utilizados; Deverão ser instalados nas estruturas internas das paredes do recipiente pré-fabricado, utilizando um quadro interno e um externo, ambos feitos em aço galvanizado; A vedação completa deverá ser feita com módulos adaptáveis e uma unidade de compressão; A tecnologia deverá oferecer soluções para multidiâmetros, com camadas removíveis para adaptação perfeita do cabo ou tubo. Quando utilizados com núcleo sólido, os módulos deverão funcionar como um módulo sobressalente para futura expansão;

- 5.1.9.10. Os prensa-cabos, em conjunto com a estrutura completa (composta de paredes, bordas, juntas, portas e prensa-cabos) deverão assegurar a estabilidade térmica em caso de incêndio externo; Deverão permanecer sob níveis médios de temperatura e umidade, estabelecidos para incêndios por 60 minutos (temperatura máxima de 70º C e umidade relativa de 85%); Um teste comprovado com a documentação certificada necessária deverá ser fornecido por uma empresa internacional de certificação credenciada; Os prensa-cabos, em conjunto com o compartimento, deverão assegurar uma proteção de 20 dB contra campos eletromagnéticos externos ou ambiente, nos termos da norma européia EN 61000-4-3 ou normas equivalentes nacional e/ou internacional; Os prensa-cabos, em conjunto com o compartimento, deverão assegurar o isolamento mínimo de 31 dB, em um intervalo entre 100 Hz e 4 kHz; Emanação de gás e isolamento térmico: sob condições de teste, de acordo com as curvas de incêndio, a porta e toda o recipiente pré-fabricado deverão permanecer estanques à água durante 60 minutos e nenhum gás deve ser detectado no interior. Um teste comprovado com a documentação certificada necessária deverá ser fornecido por uma empresa nacional ou internacional de certificação credenciada.

- 5.1.9.11. Estabilidade mecânica: a porta, juntamente com o recepiente pré-fabricado deverão estar em condições ótimas de estabilidade mecânica durante 60 minutos, exigidos sob condições de teste de acordo com as curvas de incêndio. Um teste comprovado com a documentação certificada necessária deverá ser fornecido por uma empresa nacional ou internacional de certificação credenciada.

- 5.1.9.12. Características Gerais - Sistema de Pintura: As cores e os projetos gráficos deverão seguir a cor padrão branca (RAL 9010); Grau de preparo da superfície da estrutura deverá seguir a norma 8501-1 (UNE-EN ISO 8501-1) ou normas equivalentes nacional e/ou internacional; Deverá conter a logomarca do órgão, conforme modelo a ser apresentado.

- 5.1.9.13. Características Revestimento - Sistema de Pintura: Deverá ser espesso de epóxi bicomponente de poliamida e teor de alta solidez de maneira a formar uma camada rígida e duradoura, com excelentes propriedades de umidificação e cura a baixas temperaturas ou Esmalte brilhante de poliuretano, com base composta de dois componentes de isocianato alifático, com excelente retenção de cor e brilho. Grupo classificado: j), conforme a Diretiva 2004/42/EC. Esmalte brilhante de alta qualidade para ambientes altamente agressivos.

- 5.1.9.14. Características Gerais - Iluminação Interna: Os componentes de iluminação em LED deverá utilizar equipamentos de baixa temperatura com o potencial de reduzir significativamente as cargas de HVAC; O sistema de iluminação para corredores deverá possuir média de 80 Lux. O consumo deverá ser menor de 0,78 W/m².

- 5.1.9.15. Válvulas de Sobrepressão: A válvula de sobrepressão deverá ser utilizada para reduzir qualquer sobrepressão no interior do recepiente pré-fabricado em função da ativação do sistema de extinção de incêndio ou quando os pontos de acesso, como as portas estejam abertas ou fechadas; O sistema deverá possuir um amortecedor de sobrepressão com aletas de alumínio que será aberta ou fechada automaticamente com base na pressão do interior do recepiente pré-fabricado; Este sistema deverá proteger contra danos estruturais nas paredes, teto, ou portas caso ocorra uma situação de sobrepressão súbitas ou intensas; A válvula de sobrepressão deverá ser um sistema de abertura / fechamento automático que é ativado dependendo das variações de pressão que ocorram dentro do recepiente pré-fabricado; e Deverá ser fabricado com aletas de alumínio e um frame em "U" de aço galvanizado.

- 5.1.9.16. especificações do dispositivo das Válvulas de Sobrepressão: Deverá cumprir a norma DIN-4102  ou normas equivalentes nacional e/ou internacional, proporcionando resistência ao fogo de 90 minutos; Todos os materiais instalados não deverão ser inflamáveis; Todos os materiais instalados deverão ser fabricados em conformidade com a norma ISO 1182 ou normas equivalentes nacional e/ou internacional; Todos os dampers de incêndio devem ser projetados de acordo com TIA 942 ou normas equivalentes nacional e/ou internacional.

- 5.1.10. Nobreak (UPS) com potência e grupo de baterias:

- 5.1.10.1. O conjunto de Nobreak deve alimentar carga elétrica estabilizada com saída senoidal pura para no mínimo 30 kW de potência, trabalhando em paralelismo por redundância na topologia N +1;

- 5.1.10.2. Chave estática centralizada com no mínimo 40 kW da potência nominal total dos Nobreak.

- 5.1.10.3. Distorção harmônica (THD) com 100% de carga resistiva < 3%; Eficiência de 95% para cargas acima de 50% da potência nominal (em watts); Suporte aos módulos de potência UPS com conexão de bypass manual/automático com 5 fios, sendo 3F (fases) + 1N (neutro) + 1T (terra); Tensão nominal de entrada e saída trifásica 3FF (fase-fase) em 220/208 Volts.

- 5.1.10.4. Bateria do tipo V.R.L.A (Valve Regulated Lead Acid) - chumbo ácida selada e regulada por válvula, utilizada como armazenador de energia, livre de manutenção, a prova de vazamento, e própria para uso em equipamentos do tipo UPS (no-break), estacionária. Não será aceito equipamento com uso de bateria do tipo automotiva ou similar;

- 5.1.10.5. Autonomia de, no mínimo, 10 (dez) minutos para plena carga sugerida de, no mínimo, 30 kW, considerando as condições de temperatura 25˚C, tensão mínima de descarga por elemento em 1,65 Volts e recarga máxima de 12 horas (C12);

- 5.1.10.6. Alimentação do equipamento com partida a frio, somente pelas baterias;

- 5.1.10.7. Quadro de bypass completo de manutenção com chaves seccionadoras compatíveis à carga e de distribuição elétrica extraíveis para disjuntores monofásicos tripolares e trifásicos, garantindo a proteção e a manutenção da configuração de Layout para a sala presente neste Termo de Referência;

- 5.1.10.8. Módulo de distribuição de energia isolado composto de disjuntor; Monitoramento de energia do consumo e do uso da energia mediante o monitoramento de circuitos derivados, além da medição de saída; e Conexões de saída compatível com os cabos, fornecidos pela CONTRATADA, que serão conectados nos atuais equipamentos de TI da PREFEITURA e subsistemas do Centro de Processamento de Dados.

- 5.1.11. Módulo de Chaves de Transferência para Fonte Única (Acessório do Rack UPS)

- 5.1.11.1. Deve oferecer redundância de fontes de alimentação elétrica por Chave Automática de Transferência para as cargas que possuem um única Fonte de Potência; Tensão nominal de entrada e saída de 208 ~ 230 Volts, monofásica FN (fase-neutro); Frequência de entrada em 60 Hz; Tipo de conexão de saída compatível com os demais equipamentos; Proteção contra sobrecarga; Tipo de conexão de entrada com 02 (dois) terminais padrão IEC 320-C20; e Corrente de entrada máxima por fase: 16ª.

- 5.1.11.2. Gerenciamento Inteligente: Funções de gerenciamento remoto com interface de rede via Web, SNMP e Telnet; e LED indicador com sinalização da fonte de energia operacional do momento (Fonte A ou B);

- 5.1.11.3. Dispositivo com 1U de espaço com todas as peças necessárias para instalação horizontal em rack padrão 19'' (dezenove polegadas);

- 5.1.11.4. Acompanha todos os cabos para ligação completa das Chaves de Transferência Automática com comprimento de, no mínimo: 2(dois) metros com conectores do tipo padrão IEC-309-C14 para a entrada e tipo de conector de saída padrão IEC-309-C13 com função de "travamento" integrado as ATS´s; Corrente de entrada e saída máxima por fase: 10A; Tensão nominal de saída monofásica em 230 Volts FNT (fase-neutro-terra);

- 5.1.11.5. Acompanha todos os cabos para ligação completa das Chaves de Transferência Automática com comprimento de, no mínimo: 2,5 metros com conectores tipo padrão IEC-309-C20 e tipo de conector de saída padrão IEC-309-C19; Corrente de entrada e saída máxima por fase: 16A; Tensão nominal de saída monofásica em 230 Volts FNT (fase-neutro-terra);

- 5.1.12. Módulo de Distribuição Inteligente de Potência – RPDU – Réguas Elétricas Gerenciáveis

- 5.1.12.1. Régua Elétrica de Medição Gerenciável de Rack ZeroU, 32A; Tensão nominal de saída de 230 Volts, monofásica FN (fase-neutro); Consumo total máximo de corrente por fase: 32A; Consumo total máximo de potência: 5,7 kW; Tipo de conexão de saída com 36 (trinta e seis) terminais padrão IEC-320-C13 e 06 (seis) IEC-320-C19; Tensão nominal de entrada de 208 ~ 230 Volts, monofásica FN (fase-neutro); Frequência de entrada: 60 Hz; Proteção contra Sobrecarga; Tipo de conexão de entrada compatível com o Nobreak ofertado com comprimento do cabo de 3 metros e corrente de linha máxima por fase de 32A; Instalação vertical em rack padrão 19'' (dezenove polegadas) de 42 U.

- 5.1.12.2. Funções de gerenciamento remoto com interface de rede via Web, SNMP e Telnet; Monitor digital para monitoramento local da corrente, demanda total de corrente por unidade de distribuição de energia com sobrecarga dos circuitos e aviso visual; LED indicador de carga e sobrecarga e alerta com base em limites de alarme; Suporte a portas/interface para instalação de sensores de temperatura e umidade.

- 5.1.12.3. Acompanha cordões elétricos com travamento - Conectores C13/C14. Conectores de entrada e saída com função de "travamento" integrado as RPDU´s que interconecte a RPDU por completo com comprimento de, no mínimo: 0,6 metro (6 unds); 1,2 metro (6 unds); e 1,8 metro (6 unds). Corrente de entrada máxima por fase: 10A. Tipo de conector de entrada padrão IEC-309-C14. Tensão nominal de saída monofásica em 230 Volts FNT (fase-neutro-terra). Corrente de saída máxima por fase: 10A. Tipo de conector de saída padrão IEC-309-C13

- 5.1.12.4. Acompanha cordões elétricos com travamento - Conectores C19/C20. Conectores de entrada e saída com função de "travamento" integrado as RPDU´s que interconecte a RPDU por completo com comprimento de, no mínimo, 1,8 metro. Corrente de entrada máxima por fase: 16A. Tipo de conector de entrada padrão IEC-309-C20 Tensão nominal de saída monofásica em 230 Volts FNT (fase-neutro-terra). Corrente de saída máxima por fase: 16A. Tipo de conector de saída padrão IEC-309-C19;

- 5.1.13. Ar Condicionado em linha (InRow) de Precisão 5 kW:

- 5.1.13.1. Self Contained - InRow:

- 5.1.13.1.2. Tipo: Self Contained com Expansão Direta e Refrigeração a Ar, sendo ambas as unidades evaporadora e condensadora no mesmo gabinete.

Capacidade Nominal de Refrigeração de, no mínimo, 5,0 kW nas seguintes condições:  Ar de Entrada (30 °C 35% UR) e temperatura do ambiente de rejeição do calor em 35 °C.

Líquido de Refrigeração: R410A.

Compressor tipo Centrífugo.

Padrões de Saída de Ar: Horizontal Frontal.

Tomada de Ar: Retorno Traseiro.

Fluxo de Ar Mínimo da Unidade: 17.000 m³/h (1.000 CFM).

- 5.1.13.1.3. Alimentação Elétrica:

Tensão nominal de entrada: 220 Volts.

Potência máxima da unidade < 3 kW.

Capacidade mínima da proteção de entrada: 16 A.

Frequência de entrada: 60 Hz

Capacidade máxima de sobrecarga de corrente: 56 A

- 5.1.13.2. Gabinete;

- 5.1.13.2.1. Construção auto-portante com  estrutura feita de aço galvanizado com pintura externa de alta qualidade em pó. O equipamento deverá ser entregue com pintura eletrostática de fábrica. Deverá possuir dispositivos para nivelamento do gabinete.

- 5.1.13.2.2. Acesso para manutenção frontal e traseiro, permitindo ser colocado, lado a lado a racks de TI, em uma linha.

- 5.1.13.2.3. Acessórios compatíveis com sistema de contenção térmica para corredores quentes e frios, como a combinação da unidade/gabinete com um sistema de contenção de rack ou corredor quente prevendo a eliminação de mistura de ar quente e maximização da eficiência do resfriamento

- 5.1.13.3. Dimensões Físicas:

- 5.1.13.3.1. Dimensões, mínimas, de altura de 1.900,00 mm, equivalente as dimensões dos Racks de TI ofertado

- 5.1.13.3.2. Dimensões, mínimas, de profundidade de 1.000,00 mm, equivalente as dimensões dos Racks de TI ofertados.

- 5.1.13.3.3. Dimensões máximas de largura: 300,00 mm.O controlador deve usar um método de controle ambiental proporcional / integral / derivado (PID) para obter a resposta desejada do sistema.

Construtivo:

- 5.1.13.3.4. Projetado para ser montando em Filas de racks (in-row)

- 5.1.13.3.5. Projetado para operar de forma modular e escalável.

- 5.1.13.3.6. Sistema de Ventilação Forçada:	Página	Documentação

- 5.1.13.3.7. Mínimo de 02 (dois) ventiladores de velocidade variável, com acionamento direto por intermédio de sof starter para minimizar a corrente de partida.

- 5.1.13.3.8. Capacidade de substituição de um ventilador defeituoso com evaporador em funcionamento, filtros Laváveis.

Ambiental:

- 5.1.13.3.9. Ruído audível a um metro da unidade máximo de 90 dBA

Gerenciamento, Controle e Comunicação:

- 5.1.13.3.10. Sistema de gerenciamento próprio, de fábrica, capaz de integrar e se comunicar com outras unidades iguais, ajustando os níveis de temperatura e fluxos de ar.

Controlador microprocessado

- 5.1.13.3.11. Console LCD de status e controle multifunção com no mínimo os seguintes alarmes: Falha da Climatização, Filtro de ar obstruído, Falha no retorno de ar,  Falha abastecimento de ar,  Alta pressão de descarga, Baixa pressão de sucção, Falha dos Ventiladores, água detectada, alarme do sistema de condensado, Alarme de horas de utilização excessiva,  Falha de comunicação interna e externa, Alarme de alta de temperatura de suprimento, Alarme de alta de temperatura de retorno,  Falha de pressão de descarga.

- 5.1.13.3.12. Capacidade de monitoramento e gerenciamento remoto com conectividade a rede TCP/IP,  uso de comunicação SNMP

- 5.1.13.3.13. Mínimo de 1 sensor de temperatura tipo termistor a para instalação externa ao evaporador, para aferição de temperatura nas proximidades da carga a ser refrigerada (ex. rack de TI), com a distancia máxima linear entre o evaporador e a carga de 2 metros.

- 5.1.13.3.14. Mínimo de 1 sensor detecção de água, para instalação externa ao evaporador, para verificação de presença de água nas proximidades do evaporador.

- 5.1.13.3.15. Interface do usuário: A unidade interna deve estar equipada com uma tela colorida sensível ao toque de 4,3 polegadas para permitir ao usuário navegar entre menus, selecionar itens e inserir informações. A interface do usuário deve permitir o monitoramento e a configuração da unidade de ar condicionado através de um controle baseado em menus. As funções incluem relatório de status, configuração e pontos de ajuste de temperatura. Três LEDs relatam o status operacional da unidade de ar condicionado conectada.

- 5.1.14. Módulo de Racks de 19’’ e Acessórios

- 5.1.15. Rack de 42 U com altura máxima de 2.000,00 mm com espaço interno disponível de 42U. Largura em máxima de 700,00 mm com espaço interno disponível padrão rack de 19'' (dezenove polegadas). Máximas de profundidade em 1.070,00 mm. Capacidade de carga estática mínima de 1.300 kg. Capacidade de carga dinâmica mínima de 1.000 kg;

- 5.1.16. Abertura para passagem de cabos no topo e na base do rack, protegidas com peças de plástico ou bordas arredondadas; Trilhos ajustáveis verticais frontais, inclusive com montagem de profundidade ajustável; Previsão de gerenciamento de cabos na lateral do rack; Sinalização das posições em U com numeração cardinal; e Construído com material com Classe de Proteção IP 20, ou seja, média proteção contra objetos sólidos e sem proteção contra líquidos.

- 5.1.17. Facilidades para inclusão de calhas para o direcionamento de cabos por cima e divisórias sobre o teto do rack; Mecanismos de acoplagem com as placas de teto e prolongamentos de racks de 600 mm e 300 mm, que devem acompanhar o conjunto; Acompanhado de manual de instalação; Compatibilidade garantida com todos equipamentos 19'' (dezenove polegadas) que obedeçam ao padrão EIA-310-E.

- 5.1.18. 04 (quatro) unidades organizadoras com mínimo de 08 (oito) anéis de fixação cada do tipo vertical para instalação em rack de 42U.  Não deverá ocupar espaço em UA (unidade de altura); e 04 (quatro) unidades organizadoras com mínimo de 04 (quatro) anéis de fixação cada e tampa em sua extensão do tipo horizontal de 1U para instalação em rack de 19'' (dezenove polegadas), com profundidade de 70 mm;

- 5.1.19. A CONTRATADA deverá fornecer tampas "cega" de 1 UA de altura em racks 19'' (dezenove polegadas) com montagem sem o uso de ferramentas (“tool-less”), acompanhando a mesma cor do Rack ofertado na quantidade suficiente para não haver espaços vazios no Rack que prejudiquem o confinamento dos corredores quente-frio.  Instalação em orifícios quadrados, conforme EIA-310-D.

- 5.1.20. O sistema de confinamento do corredor quente ou frio e as partes que o compõem – incluindo racks, cobertura, portas e vedações devem ser do mesmo fabricante e projetados para tal. Não serão aceitas soluções projetadas caseiramente (adaptações) e mesclas de soluções de fabricantes por ajustes por parte da CONTRATADA. A solução deve ser totalmente compatível e as peças de reposição devem poder ser encontradas no mercado sem necessidade de adaptações.

Gerenciamento de infraestrutura

- 5.1.21. Gerenciamento de Infraestrutura

- 5.1.22. Deve possuir o módulo de supervisão ambiental e monitoramento ambiental no acesso as informações e históricos via webservices, sem necessidade de programação em linhas de comando ou scripts de texto;

- 5.1.23. Capacidade de gerenciamento de 100 (cem) dispositivos, tais como: racks, réguas RPDU, sensores, painéis PDR, UPS, ATS, ar condicionado de precisão; centrais de combate a incêndio, dentre outros;

- 5.1.24. Monitoramento e coleta de dados de infraestrutura de baixo nível com análise inteligente; 01 (um) servidor físico ou host de virtualização para o caso de que haja 01 (uma) VMWare - máquina virtual ou parte de uma instalação de cluster de até 04 (quatro) servidores para fornecer redundância e balanceamento de carga; O servidor (físico) deve ser dedicado ou em forma virtualizada, com suporte obrigatório à plataforma VMWare na forma OVA (Open Virtualization Archive);

- 5.1.25. Suporte a 02 (dois) ambientes de utilização: laboratório/planejamento e produção, com simulações de impacto energético, térmico e espacial;

- 5.1.26. Integração com plug-ins adicionais que suporte Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 e VMware vCenter (versão 4.0 e superiores); Serviços de integração com ActiveDirectory do Microsoft Windows;

- 5.1.27. Serviços de integração via Webservices com documentação (guia) completa de API aberta; Serviços de integração via ETL Framework; Suporte comunicação cliente/servidor encriptada SSL de, no mínimo, 128 bits; Suporte a acesso WEB via HTTPS; Suporte ao protocolo OpenLDAP; Suporte aos protocolos SSL e SSH para login de usuários; e Sistema de integração com sistemas de BMS.

- 5.1.28. Visualização 3D dos ambientes de TI; Visualização de mapas CFD nos eixos X, Y e Z para temperatura e fluxo de ar; Suporte ao layout gráfico do piso 'branco"; Suporte ao layout gráfico do rack; 4(quatro) monitores para vídeo wall de no mínimo 40’’.

- 5.1.29. Painel de visualização da função P.U.E. (Power Usage Efficiency) em tempo real; Painel de visualização customizável, sem intervenção do fabricante, de toda a informação acessível pela plataforma WEB; Suporte ao layout gráfico para apresentação e modelagem da infraestrutura de rede (gerenciamento passivo de rede); Suporte a modelagem da infraestrutura de rede com extração de relatórios de conexões e funções de alterar/acrescentar/excluir, com facilidade, as rotas, cabos, caminhos, equipamentos, e tipos de conexão;

- 5.1.30. Banco de dados dos equipamentos ativos de TI com as informações de fabricação, modelo, peso, tamanho, portas de rede, requisitos energéticos e requisitos térmicos; Simulação e recomendação da melhor localização para alteração/instalação de equipamentos de TI com base nas disponibilidades de peso, espaço, energia e/ou refrigeração; Gerenciamento do fluxo de instalação dos equipamentos de TI, desde a sua entrega, armazenagem, montagem para teste e ativação, incluindo todos os ambientes pelo qual os equipamentos passarão ao longo do fluxo;

- 5.1.31. Gerenciamento da instalação de equipamentos nos ambientes de Centro de Processamento de Dados através de fluxo de trabalho, com abertura e agendamento das ordens de serviço; Monitoramento gráfico de potenciais oportunidades de redução de consumo de energia elétrica e refrigeração;

- 5.1.32. Gerenciamento de inventário com falhas de dispositivos em tempo real e dados mostrados dentro do layout físico do ambiente Centro de Processamento de Dados; Tendências de capacidade e predições de consumo futuras, baseado nos dados históricos de utilização;

- 5.1.33. Quadro resumo de capacidades máximas e atuais dos recursos de infraestrutura do ambiente Centro de Processamento de Dados, como: energia elétrica, refrigeração, espaço físico e infraestrutura física de conectividade básica; Medição da eficiência energética do ambiente de Centro de Processamento de Dados em tempo real;

- 5.1.34. Módulos de análise térmica e energética; Configuração de rotas de rede para equipamentos selecionados graficamente no layout (por exemplo, entre um servidor e um switch ou entre dois switches);

- 5.1.35. Emissão automática e manual de relatórios gerenciais e rotineiros de todas as informações coletadas e disponíveis no sistema; O mecanismo de relatórios deverá ser nativo à solução, não sendo aceitas soluções que exijam software e/ou login adicional para esta funcionalidade; Toda a interface nativamente em português brasileiro ou língua inglesa;

- 5.1.36. Suporte a servidor de recuperação ou backup em locais remotos para retomar a operação em caso de um desastre; Servidor de recuperação de desastres com potencial de cópia atualizada do banco de dados do servidor de produção (servidor primário); Suporte a um ou mais servidores standby energizados no mesmo local para superar uma falha em tempo real e balanceamento de carga; e O software deve ser único para todo o gerenciamento, não serão aceitas soluções por script, módulos de diversos fabricantes integrados caseiramente (adaptações) etc.

Módulo de Monitoramento Ambiental

- 5.1.37. Módulo de Monitoramento Ambiental

- 5.1.38. Dispositivo com arquitetura modular e escalável, para segurança e monitoramento ambiental; Capacidade de detectar ameaças físicas ao ambiente de TI sejam elas ambientais ou humanas; Integração e monitoração de dispositivos sensoriais (sensores); e Função de monitoramento de acesso através de câmeras de vigilância e sensores de abertura de portas de racks:

- 5.1.39. 04 (quatro) portas/interfaces para 04 (quatro) câmeras IP, que devem ser fornecidas em conjunto; e 16 (dezesseis) portas/interfaces para sensores ambientais universais, que devem ser fornecidos em conjunto.

- 5.1.40. Dispositivo com 1U de espaço com todas as peças necessárias para instalação horizontal em rack padrão 19'' (dezenove polegadas); Sistema acessado remotamente a partir de estações de trabalho com uso de cliente (aplicação instalada localmente) ou através de uma conexão HTTP ou HTTPS; Envio de alertas por e-mail a partir dos sensores integrados e monitorados; Interface de monitoramento com exibição dos status dos sensores e vídeos; e Configuração de alarmes e opções de notificação a partir dos status configurados nos sensores monitorados.

- 5.1.41. Módulo de Supervisão Ambiental

- 5.1.42. Sistema completamente escalável e escalonável que colete, organize e distribua alertas críticos, vídeos de vigilância e todo tipo de informações-chave como energia, refrigeração, segurança, aspectos ambientais. Integrações com outros sistemas, permitindo visão unificada e monitoramento em tempo real dos ambientes;

- 5.1.43. Capacidade de supervisão mínima de 200 dispositivos, via protocolos proprietários, SNMP e Modbus, com uma arquitetura flexível de forma a permitir o crescimento da estrutura monitorada (pontos e dispositivos monitorados) através de aquisição de licenças adicionais, sem a necessidade de reinstalação do software/base de dados, upgrade do software ou qualquer tipo de alteração na instalação existente;

- 5.1.44. Fornecido em forma de um aparelho servidor físico ou host de virtualização para o caso de que haja 01 (uma) VMWare na forma OVA (Open Virtualization Archive), deve ser nativamente em língua Portuguesa Brasileira;

- 5.1.45. Sistema centralizado e acessado remotamente a partir de um dispositivo móvel ou estações de trabalho com uso de cliente (aplicação instalada localmente) ou através de uma conexão HTTP ou HTTPS, não serão aceitos sistemas que prevejam serviços baseados no cliente, dada à necessidade de centralização e unificação das informações, a ser feita exclusivamente no servidor, de forma a permitir que todos os usuários possuam sempre a informação mais atualizada e confiável possível;

- 5.1.46. Suporte à integração com Microsoft System Center Operations Manager, Microsoft System Center Essentials. Sendo de API aberta de integração via Web Services e deverá ser fornecida uma documentação (guia) completa desta API;

- 5.1.47. Deve enviar alertas por e-mail pelo servidor e SNMP traps para sistemas de gestão de rede, além de alertas via Web Services da API; Todas as características de envios de alertas e eventos deverão ser nativas da arquitetura de notificações do sistema, não sendo aceitas soluções que contemplem qualquer tipo de gateway (software ou hardware) ou outra forma de implementação, que não diretamente relacionada ao fabricante do sistema e nativamente do sistema;

- 5.1.48. Suporte a acesso web pelo navegador padrão de dispositivos móveis (smartphones e tablets) no mínimo nas versões Android®, iOS e iPad® e para estações de trabalho nos seguintes navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox ou Safari; Aplicação cliente com suporte mínimo à Microsoft Windows Server 2003 (SP2), Microsoft Windows 7 ou superior, Red Hat Enterprise Linux v5.0;

- 5.1.49. Deverá permitir a comunicação cliente/servidor via conexão encriptada SSL de no mínimo 128 bits e suportar o protocolo OpenLDAP, com integração com ActiveDirectory do Microsoft Windows; Permitirá buscar automaticamente novos dispositivos na rede por faixa de IP, para todos os tipos de dispositivos e protocolos suportados; Os pontos disponibilizados deverão incluir os dispositivos de terceiros integrados ao sistema via qualquer protocolo;

- 5.1.50. Possuir interface amigável, não sendo aceitas em nenhuma hipótese soluções que exijam programação e/ou alteração de parâmetros via linhas de comando ou scripts de texto de qualquer tipo, obrigatoriamente, que não a simples alteração de parâmetros em interface amigável; Com integração, visualização e gravação de imagens de câmeras próprias, câmeras de sistemas legados e de terceiros. Em nenhuma hipótese serão aceitas soluções que suportem, exijam ou utilizem conexão RS-232 direta ou indiretamente (mesmo com o uso de conversores) ao servidor;

- 5.1.51. O sistema deverá suportar a leitura via protocolo Modbus/RTU (RS-485) somente via conversor proprietário (do mesmo fabricante da solução) de modo a disponibilizar os dados das linhas em Modbus/RTU (RS-485) em Modbus/TCP ao sistema, ou seja, não serão aceitas conexões seriais, de nenhum tipo, diretamente ao servidor, seja ele em forma física ou virtualizada;

- 5.1.52. Deverá apresentar perspectiva de monitoramento e vigilância para exibir o status do dispositivo, dados, eventos e vídeo, com uma perspectiva de configuração de alarmes e fornecer opções de notificação; Deverá permitir acessar relatórios sobre dispositivos monitorados e fornecer configuração e opções sobre gráficos de tendências. Esses gráficos deverão contemplar todos os tipos de dados lidos pelo sistema, como temperaturas, umidades, tensões, correntes, potências, frequências, energias, ponto de orvalho, velocidades/fluxos de ar, no mínimo;

- 5.1.53. Deverá permitir configuração em massa de dispositivos semelhantes, para todos os tipos de dispositivos; Deverá permitir atualização de firmware em massa de dispositivos semelhantes; leitura e armazenamento de dados dos Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Unidades de Distribuição de Energia (PDUs), Rack PDUs (rPDU), ar condicionado (CRACs), sensores ambientais, Switches de Transferência automática (ATS), câmera de vigilância do fabricante da solução e de terceiros, dispositivos de terceiros via SNMP ou Modbus (UPS, PDU, CRAC, e rPDU) e outros sistemas de infraestrutura, conforme especificado;

- 5.1.54. Deverá permitir organização e apresentação gráfica de dispositivos de acordo com a localização física e estrutura organizacional; Deverá vir com o conjunto 02 (dois) dispositivos de Alarme Visual com sirene visual de iluminação rotativa ativada por qualquer tipo de alarme ou evento ocorrido no sistema de monitoramento ambiental. Dispositivo para monitoração de imagens do ambiente com a comunicação e compatibilidade com o módulo de supervisão ambiental;

- 5.1.55. Possuir gerenciamento dos sensores de Detecção de Abertura de Portas de Racks 19'', que devem vir 01(um) sensor para cada Rack de TI e UPS de racks de 19", permitindo a comunicação e compatibilidade com o módulo de supervisão ambiental;

- 5.1.56. Sensor de Detecção de Líquidos e Água, que devem vir 01(um) para cada Rack Evaporadora, com Sensor para monitoração da presença de líquidos no piso que permite a comunicação e compatibilidade com o módulo de supervisão ambiental;

- 5.1.57. Sensor Temperatura e Umidade que devem vir 03(três) para cada Rack de TI e UPS, com Sensor para monitoração a temperatura e umidade do ambiente que permite a comunicação e compatibilidade com o módulo de supervisão ambiental.

Sistema de Detecção Precoce de fumaça

- 5.1.58. Sistema de Detecção Precoce de fumaça

- 5.1.59. Deverá monitorar a existência de fumaça no ambiente a partir da aspiração forçada do ar e da análise do mesmo por elemento à laser e que permite a comunicação e compatibilidade com o módulo de supervisão ambiental;

- 5.1.60. Deverá ser fornecido acompanhado de suas fontes de alimentação; Deverá possuir temperatura de operação com as seguintes características mínimas: -10 to +60 0C; Deverá possuir Umidade de Operação com as seguintes características mínimas: 0-90% não condensado;

- 5.1.61. Deverá possuir Sensibilidade (Obsc/m) com as seguintes características mínimas: Min = 25% Max = 0.03%; Deverá possuir Sensitividade em partículas com as seguintes características mínimas: 0.003 a 10 microns; Deverá ser dimensionado e instalado para atender a volumetria da sala, incluindo área sob o piso elevado e sobre o forro; e Deverá possuir tamanho máximo da tubulação de 100 metros.

- 5.1.62. Sistema de Combate de Incêndio por Gás Inerte

- 5.1.63. Deverá suprimir o fogo por gás inerte HFC-227, permitindo a comunicação e compatibilidade com o módulo de supervisão ambiental;

- 5.1.64. Deverão ser instalados cilindros modulares de gás HFC-227 adequados ao volume do ambiente. Os cilindros deverão ser providos de válvulas de descarga rápida, atuadores elétricos (acompanhados das fontes de alimentação), difusores especiais de gás HFC-227 e suportes de fixação dos cilindros no teto e / ou parede;

- 5.1.65. O sistema de HFC-227 deverá ser totalmente automático sendo acionado através do sistema de detecção e alarme de incêndio e as válvulas dos cilindros de HFC-227 providas de dispositivo para acionamento elétrico através do sistema de detecção, além de acionamento manual;

- 5.1.66. O sistema de supressão por gás HFC-227 deverá estar em conformidade com as normas da N.F.P.A – National Fire Protection Association – Standard 2001 – (Clean Agent Fire Extinguishing Systems).

Leitora de Acesso Biométrico

- 5.1.67. Leitora de Acesso Biométrico

- 5.1.68. Deverá ser instalada uma leitora biométrica com código numérico; e Deverá incluir a fechadura eletromagnética com força compatível ao peso da porta, botão de saída, mola da porta e barra anti-pânico;

- 5.1.69. Deverá efetuar o gerenciamento e controle de acesso de pessoas através do reconhecimento de dados biométricos das mesmas, com os seguintes requisitos mínimos: Deverá possuir Capacidade de 500 usuários; Deverá possuir Memória: 30.000 registros; Deverá possuir Comunicação em TCP/IP; RS 232; RS 485 Wiegand; Deverá possuir Opções de acesso com 30 faixas horárias / grupos / combinações; Deverá possuir Apontamento: Digital e senha+digital; Deverá possuir Tipos de validação: 1:1 / 1:N; Deverá possuir Display em LCD; Deverá possuir Sensor: ótico 500 dpi; Deverá possuir Tempo de identificação: <=2s; Deverá possuir FAR (Taxa Falsa Aceitação): <=0.0001%; e Deverá possuir FRR (Taxa Falsa Rejeição): <=1%.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS DE TI

- 5.1.70. Serviços de instalação, configuração e integração dos subsistemas do Centro de Processamento de Dados, retornando todo o ambiente do CPD da PREFEITURA ao pleno funcionamento.

- 5.1.71. Adequações ambientais do novo CPD para atendimento aos requisitos do nível Tier 2 da norma Electronic Industries Alliance / Telecommunications Industry Association - EIA/TIA-942.

- 5.1.72. Deverão ser utilizadas tecnologias de construção similares ou superiores às utilizadas no edifício da PREFEITURA;

- 5.1.73. Retirada, se necessário, de pisos cerâmicos; revestimentos cerâmicos (azulejos);

- 5.1.74. Construção de reforço de contra-piso, caso necessário, conforme estudo técnico prévio subitem, para recebimento do ambiente outdoor e recepcionamento das cargas atuais e futuras;

- 5.1.75. Instalação de rampa para acesso ao Centro de Processamento de Dados em consonância com a norma Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT NBR-9050;

- 5.1.76. Instalação de porta corta-fogo com medidas não inferiores a 1 m (um metro) de largura e 2,13 m (dois metros e treze centímetros) de altura em consonância com a norma Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT NBR-11742 – classificação P-90 e a norma Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT NBR-6479;

- 5.1.77. Instalação de gradil galvanizado na área externa que acomodará os equipamentos com malha de dimensões não superiores a 50 mm (cinquenta milímetros) por 200 mm (duzentos milímetros) e postes igualmente galvanizados com fixação da base e topo realizados por meio de parafusos. A largura máxima do gradil entre os postes não poderá ser superior a 250 cm (duzentos e cinquenta centímetros). Os itens deverão ser revestidos com pintura eletrostática em poliéster na cor preta;

- 5.1.78. Instalação de sistema de iluminação com lâmpadas tipo diodo emissor de luz (LED) com índice de iluminação não inferior a 500 (quinhentos) lux em plano horizontal e 200 (duzentos) lux em plano vertical, medidos a 1 m (um metro) do piso nos corredores entre os gabinetes (racks) fechados em consonância com a norma Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT NBR-8995. O sistema deverá ser alimentado por circuito distinto dos circuitos do Centro de Processamento de Dados e deverá possuir subsistema para iluminação de emergência;

- 5.1.79. Nivelamento e adaptação do espaço contiguo para recebimento das unidades complementares de refrigeração e ininterrupção de fornecimento de energia elétrica;

- 5.1.80. Demais serviços de adequação que se fizerem necessários em consonância ao estudo técnico estrutural, térmico, elétrico e lógico para garantir o recepcionamento das cargas estruturais, elétrica, térmicas, lógicas atuais e futuras do Centro de Processamento de Dados (CPD);

- 5.1.81. Os entulhos, containers e demais restos e lixos provenientes da execução do serviço de adequação física é de inteira responsabilidade da CONTRATADA, reforçando que a CONTRATADA deve manter intactos.

- 5.1.82. Serviços de Instalação e Montagem do Sistema de Potência dos Nobreaks, grupo de baterias, quadro bypass, Painel de Distribuição Elétrica (PDE), dispositivos de proteção e Comissionamento do Sistema UPS - Uninterruptible Power Supply - (Racks e Módulos)

- 5.1.83. Todas as instalações elétricas entre o QGBT (Quadro Geral de distribuição elétrica de Baixa Tensão) e o Centro de Processamento de Dados, incluindo condutores, cabos, dispositivos de proteção, calhas, dutos, adequações físicas, organização, identificação, dentre outras serão realizadas pela CONTRATADA, sem ônus à CONTRATANTE, respeitando as normas ABNT-NBR 5419:2005 e ABNT-NBR 5410:2008;

- 5.1.84. Instalação dos Racks UPS nos locais indicados pela CONTRATANTE, com posicionamento físico e interligação elétrica aplicando os materiais pertinentes para sua instalação, tais como: cabos elétricos, terminais, fitas, presilhas, identificadores, organizadores dentre outros;

- 5.1.85. Inspeção das instalações dos Racks UPS, inspeção de conectorizações em cabos e terminais, inspeção de quadros e circuitos elétricos, aferição de medidas elétricas pré-operação (continuidade elétrica e sequência de fases);

- 5.1.86. Posicionamento físico dos Módulos UPS nos Racks UPS instalados; Inspeção das instalações dos módulos e aferição de medidas elétricas pré-operação (continuidade elétrica e sequência de fases); Instalação dos Racks de Baterias nos locais indicados pela CONTRATANTE, posicionamento físico e interligação elétrica vindo dos Racks UPS com aplicação de materiais pertinentes para sua instalação, tais como: cabos elétricos, terminais, fitas, presilhas, identificadores, organizadores dentre outros;

- 5.1.87. Posicionamento físico dos Módulos de Baterias nos Racks de Baterias instalados; Inspeção das instalações dos Racks de Baterias, inspeção de conectorizações em cabos e terminais, inspeção de quadros e circuitos elétricos, aferição de medidas elétricas pré-operação (continuidade elétrica e sequência de positivo-neutro-negativo);

- 5.1.88. Instalação de infraestrutura de acomodação física e do cabeamento elétrico (metragem linear), visando a interligação entre Painéis de Alimentação e UPS, de forma a prover a atuação segura do fornecimento ininterrupto de energia;

- 5.1.89. Conectorizações e identificação de todos os cabos e terminais nas extremidades para interligação em quadros, disjuntores, contatoras e bornes elétricos;

- 5.1.90. Instalação dos dispositivos de proteção, compostos por câmera de extinção de arco elétrico, proteção termomagnética ou eletrônica, com categoria indicada para a aplicação em Centro de Processamento de Dados, terminal superior e inferior com bornes apropriados para conexão de cabos ou terminais e mecanismo de disparo independente e apto ao seccionamento segundo ABNT NBR IEC 60947-2, que permite a abertura do disjuntor, mesmo com a alavanca travada na posição ligado. Medição, preferencialmente incorporada, de: corrente (A), tensão (V), frequência (Hz), potência ativa (KW) / reativa (KVAR) / aparente (KVA), Energia (KWh); e comunicação RS-485 Modbus RTU com sistema de supervisão;

- 5.1.91. Instalação dos Racks de Bypass e PDE nos locais indicados pela CONTRATANTE, posicionamento físico e interligação elétrica com aplicação de materiais pertinentes para sua instalação, tais como: cabos elétricos, terminais, fitas, presilhas, identificadores, organizadores dentre outros;

- 5.1.92. Inspeção das instalações dos Racks de Bypass/PDE, inspeção de conectorizações em cabos e terminais, inspeção de quadros e circuitos elétricos, aferição de medidas elétricas pré-operação (continuidade elétrica e sequência de fases);

- 5.1.93. Posicionamento físico dos Módulos de Disjuntores Gerenciáveis nos Racks de Bypass/PDE; Interligação de alimentação elétrica de todos os Módulos Disjuntores de Distribuição de Potência Gerenciáveis com as PDUs (Réguas Elétricas Gerenciáveis dos Racks de TI), com o uso de cordões elétricos extensores com terminações IEC 309; Inspeção das instalações dos módulos e aferição de medidas elétricas pré-operação (continuidade elétrica e sequência de fases);

- 5.1.94. Identificação das partes do sistema e execução da limpeza dos componentes e do sistema como um todo;

- 5.1.95. Energização inicial do conjunto de equipamentos e configurações para uso, com respeito a Norma Regulamentadora Brasileira para Trabalhos com Eletricidade NR-10, realizando: Testes e ensaios dos componentes e do sistema em campo; Regulagem e balanceamento das características elétricas do sistema; Realização da pré-operação do sistema; Acionamento do sistema; Configurações iniciais; Realização dos ensaios de ‘

- 5.1.96. Serviços de instalação do sistema de climatização de precisão

- 5.1.97. Instalação do sistema de ar-condicionado nos locais indicados pela CONTRATANTE e posicionamento físico sobre a(s) base(s) de área ;

- 5.1.98. Conectorizações mecânica(s) oriundas da(s) sua(s) respectiva(s) linha(s) frigorígena(s) e conectorizações elétrica(s) até o ponto de alimentação, com aplicação de materiais pertinentes para sua instalação, tais como: cabos elétricos, terminais, fitas, presilhas, dentre outros. O cabeamento elétrico de alimentação da(s) unidade(s) condensadora(s) segue(m) pela mesma infraestrutura da rede frigorígena, até a chegada ao painel elétrico;

- 5.1.99. Alambrados de proteção das condensadoras (gradil): painéis em aço confeccionados com processo de eletrofusão, malha de 50 mm x 250 mm, painéis com 2,50m de largura e pintados em poliéster após o processo de solda e fixados nos montantes com castanhas de nylon e parafusos, incluindo gradil na cobertura do ambiente. Toda a área permeável protegida pelo gradil, onde se fará a instalação do Data Center, deverá ser pavimentada por paver de concreto de no mínimo 6x10x20 centímetros cada.

- 5.1.100. Conectorizações mecânica(s) oriundas da(s) sua(s) respectiva(s) linha(s) frigorígenas(s) e conectorizações elétrica(s) até o ponto de alimentação elétrico, com aplicação de materiais pertinentes para sua instalação, tais como: cabos elétricos, terminais, fitas, presilhas, dentre outros. O cabeamento elétrico de alimentação da(s) unidade(s) evaporadora(s) segue(m) por infraestrutura própria até a chegada ao painel elétrico;

- 5.1.101. Fornecimento de Manuais de Uso e Operação (um por equipamento); Realização de treinamento operacional, no momento da primeira inicialização (comissionamento), cedido a equipe técnica da CONTRATANTE, abordando a manutenção básica das unidades de Evaporadoras e Condensadoras (verificação de filtro, ventiladores, dentre outras funcionalidades técnicas-operacionais) com emissão de certificado descrevendo cada equipamento ou software que foi abordado no treinamento.

- 5.1.102. Serviços de Montagem dos Racks 19" e placas de cobertura para Racks 19" (dezenove polegadas)

- 5.1.103. A Instalação e a Montagem dos Racks 19" deve ser realizada nos locais indicados pela CONTRATANTE; Deve permitir montagem das placas de coberturas nos locais indicados pela CONTRATANTE e posicionamento físico com fixação dos componentes de montagem nos/sobres os racks de modo a garantir a confinamento da zona quente;

- 5.1.104. A estrutura de cobertura para Rack de 19'' deve ser em aço galvanizado com pintura de alta qualidade em pó, eletrostática e de fábrica, do mesmo acabamento dos Racks UPS, Racks TI e Racks Evaporadoras InRow com de tampa em policarbonato livre de halogênio, do mesmo fabricante dos Racks de TI para manutenção da compatibilidade;

- 5.1.105. Fixação e suporte por pelo menos dois racks que serão posicionados um de frente ao outro, com ajustes e nivelamento dos componentes; Fixação ao longo do corredor e em cada um dos racks por estrutura em aço; Ajustes de largura do corredor entre os racks, sendo a mínima distância permitida entre os racks frente a frente de 90 cm (noventa centímetros) e a máxima distância permitida de 120 cm (cento e vinte centímetros);

- 5.1.106. Permitir remoção da tampa sem necessidade de uso de ferramentas, com garantia de acesso à parte superior do corredor em caso de necessidade da realização de serviços na parte superior do corredor; Estrutura mecânica dos componentes da placa compatíveis com os racks 19" (dezenove polegadas), garantindo a vedação do sistema de contenção;

- 5.1.107. O confinamento deve ter fechamento ajustável em estrutura feita de aço galvanizado com pintura de alta qualidade em pó, eletrostática e de fábrica, do mesmo acabamento dos Racks UPS, Racks TI e Racks Evaporadoras InRow e estrutura de janela em policarbonato livre de halogênio, do mesmo fabricante dos Racks para manutenção da compatibilidade;

- 5.1.108. Fechamento para corredor Quente/Frio deve ser montada nos locais indicados pela CONTRATANTE com posicionamento físico e montagem na estrutura de Racks com aplicação de materiais pertinentes para sua instalação, tais como: parafusos, cruzetas, dentre outros;

- 5.1.109. Montagem do conjunto de racks padrão 19" e confinamento deve ser do tipo sistema modular; Montagem com pleno de circulação de ar entre o rack e sistema de climatização do rack de forma a garantir maior previsibilidade para o fluxo de ar; Módulo de confinamento de ar para racks de 19'‘, constituído de estrutura mecânica afixada na traseira do próprio rack (prolongamento), devendo proporcionar maior eficiência ao sistema de refrigeração do rack; Mecânica dos componentes do confinamento compatíveis com os racks 19" e Módulo de Ar Condicionado InRow de Precisão.

- 5.1.110. Serviços de instalação e configuração do sistema de operação e gerenciamento da infraestrutura do Centro de Processamento de Dados.

- 5.1.111. Serviços de compatibilização do sistema de gerenciamento com o sistema de supervisão ambiental;

- 5.1.112. Serviços de customização do sistema para gerenciamento de capacidades relacionadas aos dispositivos do Centro de Processamento de Dados, entende-se como dispositivo os seguintes equipamentos ou conjunto de equipamentos: Rack de TI completamente ocupado, parcialmente ocupado ou vazio, incluindo as réguas de alimentação elétrica gerenciáveis e sensores instalados; Painel de Distribuição Unitário (PDU) completamente ocupado, parcialmente ocupado ou não ocupado; Painel de Distribuição Remoto (PDR) completamente ocupado, parcialmente ocupado ou não ocupado; Nobreak (UPS) e seus respectivos quadros; chave automática de transferência (ATS); Ar condicionado de precisão e seus respectivos quadros; módulo de monitoramento ambiental; Central de alarme de incêndio.

- 5.1.113. Serviços de configuração do sistema para abertura de ordens de serviços visando a inclusão e exclusão de equipamentos de TI no Centro de Processamento de Dados e alterações físicas de layout, para posterior atualização do sistema de gerenciamento pela equipe de execução dos serviços da CONTRATANTE;

- 5.1.114. Serviços de configuração do módulo de análise da eficiência energética do Centro de Processamento de Dados; Serviços de configuração do módulo de supervisão ambiental com configuração de alertas críticos, dos sistemas de vigilância por vídeo e todo tipo de informações-chave; Serviços de configuração da supervisão e controle dos dispositivos relacionados à energia crítica, refrigeração, segurança, aspectos ambientais e integrações com outros sistemas;

- 5.1.115. Serviços de configuração do sistema de supervisão de forma a permitir o crescimento da estrutura monitorada (pontos e dispositivos monitorados) através somente de licenças adicionais sem a necessidade de reinstalação do software/base de dados, upgrade do software ou qualquer tipo de alteração na instalação existente;

- 5.1.116. Fornecimento de Manuais de Uso e Operação.

- 5.1.117. Serviços de Configuração e comissionamento do módulo de Monitoramento Ambiental e de Supervisão Ambiental; Serviços de instalação do monitoramento ambiental com a configuração da integração de dispositivos sensoriais e monitoramento de acesso; Serviços de configuração dos limites de alarmes e dos sistemas de notificação por e-mail e padrões de notificação; Serviços de testes das configurações e de startup do sistema;

- 5.1.118. Serviços de instalação física (montagem) de todos os componentes físicos do sistema de monitoramento ambiental, dentre os quais: todos os sensores, dispositivos para interconexão dos sensores, painéis de controle, dispositivos de captação de imagem (câmeras), dispositivos de alarmes sonoros ou visuais, dispositivos de controles de acesso, câmeras e todo componente necessário ao correto funcionamento do sistema; Sensores de temperatura e umidade, bem como, o de controle de acesso, dispostos nas portas dos racks de TI ou nos corredores entre os racks de TI confinados;

- 5.1.119. Dispositivos de captação de sinais e controle posicionados preferencialmente dentro dos racks de TI, com distância menor que 3 metros lineares do mais distante dispositivo sensorial, dispositivo de controle de acesso ou de captação de imagem(câmeras). Os dispositivos de captação de imagem posicionados de forma a garantir a visualização dos acessos frontais dos racks de TI;

- 5.1.120. Realização de treinamento operacional, no momento da realização da primeira inicialização, cedido a equipe técnica da CONTRATANTE, abordando a manutenção básica e o funcionamento do sistema com emissão de certificado descrevendo cada equipamento ou software que foi abordado no treinamento.

- 5.1.121. Serviços de instalação/manutenção de cabeamento lógico

- 5.1.122. Instalação de 10 (dez) DIOs (Distribuidores Internos Ópticos) de 1 (um) U com 12 (doze) fibras ópticas por distribuidor com conectorização LC Duplex (pigtail e adaptador) integrado com gerenciador/organizador para os cordões ópticos e instalação em rack de 19 (dezenove) polegadas;

- 5.1.123. Fornecimento de 40 (quarenta) cordões ópticos multimodo LC/LC Duplex com tamanho não inferior a 2 m (dois metros);

- 5.1.124. Instalação e fusão de cabos ópticos multimodo OM4 conforme as necessidades da PREFEITURA (podendo ser do tipo espelhamento ou conexão direta) com capa retardante à chama, resistente à umidade e raios UV (radiação ultravioleta), para uso interno e externo, na cor preta, constando a gravação na capa do cabo do nome do fabricante e número da homologação ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), objetivando:

- 5.1.125. Interligação dos racks do Centro de Dados; Interligação dos racks do Datacenter da PREFEITURA ao Centro de Dados novo; Alteração de interligação da fibra óptica de acesso à Rede do Estado;

- 5.1.126. Instalação de 4 (quatro) Patch Panels Cat6A com 24 (vinte e quatro) portas por painel com conectorização RJ45 fêmea blindado com gerenciador/organizador para os patch cords e instalação em rack de 19 (dezenove) polegadas incluindo aterramento;

- 5.1.127. Fornecimento de 48 (quarenta e oitenta) patch cords Cat6A RJ45/RJ45 macho blindado com tamanho não inferior a 2 m (dois metros);

- 5.1.128. Instalação e conectorização dos cabos de par metálico blindado Cat6A conforme as necessidades da Prefeitura de Sinop - MT (podendo ser do tipo espelhamento ou conexão direta) com capa retardante à chama, constando a gravação na capa do cabo do nome do fabricante, para interligação dos racks do Centro de Dados; A organização do cabeamento e a aplicação de materiais tais como anilhas e etiquetas identificadoras, presilhas e fitas de velcro; Emissão de relatório de certificação de todo o serviço de instalação/manutenção de cabeamento lógico realizado.

DO SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOVING)

- 5.1.129. Disposições Preliminares

- 5.1.130. Visa definir e esclarecer as condições técnicas mínimas do serviço de movimentação física de equipamentos de TI, doravante nominado “moving”;

- 5.1.131. Componentes principais

- 5.1.132. A CONTRATADA ficará responsável por fornecer serviço especializado para planejamento e execução da mudança (moving) dos equipamentos de TI que ocuparão o novo Data Center de Missão Crítica, incluindo a desinstalação dos equipamentos que serão movidos, desmontagem de mobiliário técnico, transporte seguro, remontagem, reinstalação e fornecimento de materiais e mão-de-obra, com garantia, nos termos e condições descritas nos próximos itens;

- 5.1.133. A CONTRATADA deverá responder por quaisquer danos causados aos equipamentos e seus componentes durante quaisquer das etapas de execução do serviço;

- 5.1.134. Na proposta do serviço de moving deverá estar incluído um seguro com cobertura contra sinistros para os equipamentos listados na “Tabela 1 – Equipamentos a serem movidos”.

- 5.1.135. Memorial Descritivo do Serviço

- 5.1.136. Movimentação física dos equipamentos de TI (ativos e passivos);

- 5.1.137. Deverá ser elaborado e executado um plano de movimentação dos equipamentos ativos, passivos e sistemas do ambiente atual, através de serviços de identificação, inventário, documentação, planejamento e movimentação física para o novo Data Center de Missão Crítica, conforme lista abaixo:

| SOLUÇÃO DE DATA CENTER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | SUBITEM | BEM / SERVIÇO | QTDE |
| 1 |  | DELL POWER EDGE R210 II | 09 |
|  |  | DELL POWER EDGE R410 | 08 |
|  |  | HP PROLIANT DL360 G7 | 04 |
|  |  | AVAYA G450 | 02 |
|  |  | DELL EMC R740 XD | 01 |
|  |  | DELL EMC R750 | 01 |
|  |  | DELL EMC R 750 XS | 02 |
|  |  | HP MSA 2040 | 02 |
|  |  | HP PRO LIANT DL 38P GEN8 | 02 |
|  |  | HP MSA 2060 | 07 |
|  |  | VNXE EMC2 VNXE 3100 | 01 |
|  |  | STORAGE LIBRARY T40 | 01 |
|  |  | PROLIANT DL 360E GEN8 | 01 |
|  |  | SUIT CORE BLACK DIAMOND 8060 | 01 |
|  |  | FIBRA OPTICA | 16 |

Tabela  - Equipamentos a serem movidos

- 5.1.138. As informações dos equipamentos que farão parte do moving estão na Tabela 1, cabe a CONTRATADA avaliar questões como dimensões, volume, peso, valor do bem ou quaisquer outras informações necessárias para o planejamento e execução do moving.

- 5.1.139. O moving dos equipamentos ativos e passivos deverá ocorrer em uma única etapa;

- 5.1.140. Deverão ser identificados todos os aplicativos e interligações entre os equipamentos, incluindo a topologia e endereçamento de rede;

- 5.1.141. Deverá ser realizada a análise crítica dos equipamentos, detalhando todos os riscos inerentes ao processo de deslocamento, bem como a classificação do grau de severidade e definição das ações que serão adotadas para a sua mitigação;

- 5.1.142. A execução do deslocamento deverá acontecer conforme janela de tempo previamente definida pela CONTRATANTE e com todas as garantias previstas e planejadas;

- 5.1.143. Os equipamentos que farão parte do moving estão no prédio da Prefeitura Sinop, sito à Rua das Avencas, 1481 - Centro, Sinop - MT, 78550.206;

- 5.1.144. O destino dos equipamentos será o Data Center de Missão Crítica, que estará localizado no mesmo endereço, em bloco diferente, mas na mesma localização;

- 5.1.145. A distância do data center atual para a localização onde será instalado o novo Data Center é de aproximadamente 50 (cinquenta) metros;

  - Garantia Contratual:

Não será exigido garantia contratual conforme artigos 96 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021, todavia é importante ressaltar que o descumprimento ou atraso nas exigências estabelecidas no edital acarretará sanções administrativas. Essas medidas punitivas estão claramente delineadas no regulamento municipal,  Decreto 360/2023. Portanto, é imperativo observar com rigor todas as condições do edital para evitar possíveis penalidades, conforme previsto na legislação aplicável. O que se precisa ter é a garantia legal dos produtos/serviços.

5.3. Duração do Contrato:

- O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos do Art. 105 a 107 da Lei nº 14.133/2021.

5.4. Cota exclusiva /Parcelamento para ME e EPP:

Considerando que o valor estimado dos itens é superior ao limite estabelecido no inciso I do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006 e decreto municipal 359/2024, a licitação será para ampla concorrência por não ser divisível.

5.5 Contratação Anterior para o objeto da demanda:

(  ) Houve contratação anterior.

Justificar novo pedido:

(X) Não houve contratação anterior.

JUSTIFICATIVA: Considerando a limitação de espaço físico do prédio da Secretaria Municipal de Administração; considerando a reforma no prédio da Secretaria de Administração e  do Sistema de climatização e de capacidade energética do atual Datacenter que impossibilita a instalação de novos equipamentos servidores e serviços de TI, o plano de contingência e redundância de serviços é necessária a aquisição e instalação de um novo Datacenter de TI, pois o atual a ambiente não suporta abrigar de forma segura (equipamentos) servidores, sistemas de armazenamento (storages) e seus serviços de comunicação. A escolha da solução em container justifica-se pela necessidade de espaço para ampliar a capacidade de processamento da Secretaria Municipal de Administração. Este tipo de solução tem como conceito de Datacenters modulares. Ao invés de construir enormes instalações para acomodar racks de servidores e storage, utiliza-se o container como um módulo completo de processamento e expandido conforme a necessidade da Prefeitura e Sinop-MT.

5.6 Legislação Específica sobre o objeto de contratação:

(   ) Não

(x) Sim

Legislação aplicável: Caput V da Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002.

Art. 566. O locador é obrigado:

I - a entregar ao locatário a coisa alugada, com suas pertenças, em estado de servir ao uso a que se destina, e a mantê-la nesse estado, pelo tempo do contrato, salvo cláusula expressa em contrário;

II - a garantir-lhe, durante o tempo do contrato, o uso pacífico da coisa.

Art. 567. Se, durante a locação, se deteriorar a coisa alugada, sem culpa do locatário, a este caberá pedir redução proporcional do aluguel, ou resolver o contrato, caso já não sirva a coisa para o fim a que se destinava.

Art. 568. O locador resguardará o locatário dos embaraços e turbações de terceiros, que tenham ou pretendam ter direitos sobre a coisa alugada, e responderá pelos seus vícios, ou defeitos, anteriores à locação.

Art. 569. O locatário é obrigado:

I - a servir-se da coisa alugada para os usos convencionados ou presumidos, conforme a natureza dela e as circunstâncias, bem como tratá-la com o mesmo cuidado como se sua fosse;

II - a pagar pontualmente o aluguel nos prazos ajustados, e, em falta de ajuste, segundo o costume do lugar;

III - a levar ao conhecimento do locador as turbações de terceiros, que se pretendam fundadas em direito;

IV - a restituir a coisa, finda a locação, no estado em que a recebeu, salvas as deteriorações naturais ao uso regular.

Art. 570. Se o locatário empregar a coisa em uso diverso do ajustado, ou do a que se destina, ou se ela se danificar por abuso do locatário, poderá o locador, além de rescindir o contrato, exigir perdas e danos.

Art. 571. Havendo prazo estipulado à duração do contrato, antes do vencimento não poderá o locador reaver a coisa alugada, senão ressarcindo ao locatário as perdas e danos resultantes, nem o locatário devolvê-la ao locador, senão pagando, proporcionalmente, a multa prevista no contrato.

Parágrafo único. O locatário gozará do direito de retenção, enquanto não for ressarcido.

Art. 572. Se a obrigação de pagar o aluguel pelo tempo que faltar constituir indenização excessiva, será facultado ao juiz fixá-la em bases razoáveis.

Art. 573. A locação por tempo determinado cessa de pleno direito findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso.

Art. 574. Se, findo o prazo, o locatário continuar na posse da coisa alugada, sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação pelo mesmo aluguel, mas sem prazo determinado.

Art. 575. Se, notificado o locatário, não restituir a coisa, pagará, enquanto a tiver em seu poder, o aluguel que o locador arbitrar, e responderá pelo dano que ela venha a sofrer, embora proveniente de caso fortuito.

Parágrafo único. Se o aluguel arbitrado for manifestamente excessivo, poderá o juiz reduzi-lo, mas tendo sempre em conta o seu caráter de penalidade

5.7 Necessidade de Consolidação para toda a estrutura:

(   ) Aquisição consolidada para toda estrutura

(X) Aquisição exclusiva da unidade administrativa demandante

5.8 Viabilidade da adoção da modalidade na forma eletrônica:

( x ) Sim

(    ) Não

Justificar: Considerando que a Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n° 14.133/2021) determina objetivamente e com clareza que as licitações devem transcorrer de forma eletrônica, de preferência, e que, contudo, quando o processo não for possível nesta modalidade a lei admite que seja aplicada a modalidade pregão presencial, com motivação devida, oportunidade em que a sessão pública deverá ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo, conforme descreve a lei no seu artigo 17, paragrafo 2°, portanto, em obediência ao determinado na lei, principalmente quando se trata do dever de atender a preferência, conforme a lei, para esta licitação será adotada a forma eletrônica.

- 5.9.  DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM CONSÓRCIO:

5.9.1. Poderão participar deste processo quaisquer empresas interessadas que se enquadrem no ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação.

5.9.2. Não poderão participar deste processo:

5.9.2.1. Empresas que não atenderem às condições do Edital e seus Anexos;

5.9.2.2. Empresas que estejam em processo de falência ou concordata, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

- 5.9.2.3. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

5.9.2.4. Empresas inadimplentes em obrigações assumidas com a Prefeitura Municipal de Sinop/MT;

5.9.2.5. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação;

- 5.9.2.6. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão da Ata de Registro de Preços, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

- 5.9.2.7. Empresas estrangeiras não autorizadas a funcionar no país;

- 5.9.2.8. Que constem nos cadastros oficiais: Certidão de Licitantes Inidôneos – TCU (Tribunal de Contas da União); CNIA – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNJ (Conselho Nacional de Justiça); CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CJU (Controladoria Geral da União); CNEP – Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CJU (Controladoria Geral da União) e; Comissão Processante Permanente da Prefeitura Municipal de Sinop/MT.

    - 5.9.2.9. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

    - 5.9.2.10. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

    - 5.9.2.11. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404/1976, concorrendo entre si;

    - 5.9.2.12. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

    - 5.9.2.13. Agente público do órgão ou entidade licitante;

    - 5.9.2.14. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

    - 5.9.2.15. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução da Ata de Registro de Preços agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei Federal nº 14.133/2021.

  - 5.9.3. O impedimento de que trata o item 5.9.2.3. será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

  - 5.9.4. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 5.9.2.9. e 5.9.2.10. poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do Contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

  - 5.9.5. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

  - 5.9.6. O disposto nos itens 5.9.2.9. e 5.9.2.10. não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo da Contratada a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

  - 5.9.7. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

  - 5.9.8. A vedação de que trata o item 4.9.2.13. estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de Equipe de Apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

- 5.9.9. Será permitida a participação de consórcio de empresas, sendo exigidas:

- 5.9.9.1. A comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, com indicação da empresa líder, que atenderá às condições de liderança estabelecidas no Edital e representará as consorciadas perante o município;

- 5.9.9.2. A apresentação da documentação de habilitação especificada no Edital por empresa consorciada;

- 5.9.9.3. A comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos quantitativos de cada empresa consorciada, na forma estabelecida no Edital;

- 5.9.9.4. A demonstração, por cada empresa consorciada, do atendimento aos índices contábeis definidos no Edital, para fins de qualificação econômico-financeira;

- 5.9.9.5. A responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do consórcio, nas etapas da licitação e durante a vigência da Ata de Registro de Preços ou Contrato, quando for o caso;

- 5.9.9.6. A obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por empresas brasileiras e estrangeiras; e

- 5.9.9.7. A constituição e o registro do consórcio antes da celebração da Ata de Registro de Preços ou Contrato, quando for o caso.

- 5.9.10. Fica vedada a participação de empresa consorciada, na mesma licitação, por meio de mais de um consórcio ou isoladamente.

- 5.9.11. Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados deverão referir-se ao mesmo CNPJ constante no credenciamento junto à plataforma eletrônica.

- 5.9.12. Será concedido tratamento favorecido para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para as Sociedades Cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei Federal nº 14.133/2021, para o Agricultor Familiar, o Produtor Rural pessoa física e para o Microempreendedor Individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006 e do Decreto n.º 8.538/2015.

- 5.9.13. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte.

5.9.14. Não será concedido tratamento diferenciado no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços comuns, até mesmo de engenharia, ao item ou lote cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte.

- 5.10. EVENTUAL NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA, PROTÓTIPO OU CATÁLOGO:

- (Não se aplica)

5.11. EVENTUAL NECESSIDADE DE VISITA TÉCNICA, QUANDO APLICÁVEL:

5.11.1. (Sim).

- 5.11.2. As empresas interessadas deverão realizar vistoria nas instalações desta PREFEITURA onde serão instalados os equipamentos e executados os serviços ou no caso da opção pela não realização da vistoria, apresentar declaração abdicando do direito de se cientificar das peculiaridades, dos atuais equipamentos de rede e de segurança, das condições no local, do ambiente, das possíveis dificuldades, do padrão das instalações, configurações e da forma dos equipamentos da PREFEITURA, assumindo total responsabilidade pelo cumprimento das instalações e configurações e garantia do perfeito funcionamento dos subsistemas do Centro de Processamento de Dados da PREFEITURA, conforme ANEXO VI – MODELO DE DECLARACAO DE DESISTÊNCIA DE VISTORIA TÉCNICA, o qual deverá ser anexado juntamente com a documentação de habilitação.

- 5.11.3. A vistoria técnica tem como objetivo que a licitante se cientifique das peculiaridades, dos atuais equipamentos da PREFEITURA, das condições no local, do ambiente, das possíveis dificuldades, do padrão das instalações, configurações dos atuais equipamentos da PREFEITURA, assumindo total responsabilidade pelo cumprimento das instalações e configurações e garantia do perfeito funcionamento dos subsistemas do Centro de Processamento de Dados, conforme ANEXO V – MODELO DE DECLARACAO DE VISTORIA TÉCNICA, o qual deverá ser anexado juntamente com a documentação de habilitação;

- 5.11.4. O requisito de vistoria se faz necessário para que os licitantes tenham condições de absorver a maior quantidade de informações necessárias para a elaboração de suas propostas e o devido cumprimento contratual pela vencedora, com o objetivo de garantir maior segurança para a administração pública;

- 5.11.5. A vistoria técnica deverá ser realizada no prazo de até 2 (dois) dias antes da data de abertura da licitação;

- 5.11.6. O agendamento da vistoria deverá ser previamente efetuado por meio dos telefones (66) 3520-7202, ou pelo e-mail ti@sinop.mt.gov.br mencionando o número do edital, as informações de contato da licitante que efetuará a vistoria;

- 5.11.7. Efetuada a vistoria será lavrado, por representante da PREFEITURA, designado para tanto, o respectivo atestado de vistoria, conforme ANEXO V – MODELO DE DECLARACAO DE VISTORIA TÉCNICA, o qual deverá ser preenchido e assinado por responsável do interessado em participar da licitação, que deverá ser anexado juntamente com a documentação de habilitação.

- 5.12. EVENTUAL NECESSIDADE DE REGISTRO E LICENÇAS QUANDO OBRIGATÓRIO POR LEI:

5.12.1. (Não se aplica).

5.13. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, NOS TERMOS DO REGULAMENTO PRÓPRIO INSTITUÍDO PELO MUNICÍPIO:

5.13.1. COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS;

Comprovação das Capacidades Técnicas para a Solução de Data Center e Serviços:

- 5.13.2. Para o LOTE 001 – Locação de Solução de Data Center Modular Outdoor:

- 5.13.3. Serviço mensal locação de solução de data center modular outdoor com de manutenção preventiva e corretiva, deverão ser realizadas em um ou mais atestados, emitidos em nome da licitante;

- 5.13.4. Deve-se apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por entidades governamentais ou empresas privadas, comprovando a execução satisfatória de serviços similares aos solicitados.

A solução inclui:

- 5.13.5. Locação de solução física de Data Center em ambiente outdoor container ou similar de 20 pés ou mais contendo no mínimo os seguintes itens abaixo;

Locação, implantação, manutenção e suporte de sistema de climatização de precisão para ambiente de TI com sistema N+1 redundante e potência mínima de 20 kW.

Locação, implantação, manutenção e suporte de sistema de energia ininterrupta (UPS/no-break) redundante de no mínimo 20 kW, incluindo banco de baterias.

Locação, implantação, manutenção e suporte de sistema de DCIM, gerenciando sensores de GMG, UPS/no-break e ar-condicionado de precisão.

Locação e implantação de RPDU de no mínimo 6 unidades.

Locação e implantação de ATS de no mínimo 4 unidades.

Locação e implantação de sistema de vídeo monitoramento com no mínimo 2 câmeras.

Locação e implantação de sistema de controle ambiental com no mínimo 20 sensores.

Locação e implantação de sistema de combate a incêndio com 5 nós.

Elaboração de projeto executivo para implementação de solução de alta disponibilidade.

- 5.13.6. A comprovação técnica para o item 02  serviços de movimentação de equipamentos (Moving) deverá ser feita através de um ou mais atestados emitidos em nome do licitante.

- 5.13.7. Será aceito somatório de atestados para comprovação de cada um dos subitens listados acima;

- 5.13.8. A licitante deverá informar os dados de contato do(s) emitente(s) do(s) Atestado(s): telefone, endereço, e-mail;

- 5.13.9. Atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da licitante não serão aceitos, considerando-se empresas do mesmo grupo as que são controladoras, controladas, ou que possuem um sócio em comum com a licitante.

- 5.13.10. Atestados do mesmo grupo empresarial para os mesmos projetos e período serão contabilizados como um único atestado, prevalecendo o de maior volume.

- 5.13.11. Os atestados apresentados podem ser verificados pelo Órgão Contratante para autenticidade, e a impossibilidade de verificação tornará o atestado inválido.

- 5.13.12. Divergências encontradas entre atestados e verificações podem levar à inabilitação no processo licitatório e outras penalidades.

Declarações Requeridas:

- 5.13.13. Declaração de cumprimento das normas da ABNT e, em especial, da NBR 5462 relacionada a Confiabilidade e Mantenabilidade.

Registro dos Atestados:

- 5.13.14. Todos os atestados devem estar devidamente registrados na entidade de classe correspondente à área de atuação da empresa.

- 5.13.15. A CONTRATADA deverá possuir Engenheiro, responsável técnico da empresa, registrados no CREA, com pelo menos 02 anos de experiência. Este profissional será alocado sempre que necessário para a realização de vistorias, emissão de laudos e termos de responsabilidade técnica junto ao CREA, de todas as atividades pertinentes às suas funções, incluindo: instalação e remoção de equipamentos, com a indicação das condições técnicas mínimas no que se refere a adequações estruturais, rede elétrica, ar condicionado, rede lógica, automação e segurança do ambiente contemplado pelo Centro de Processamento de Dados.

- 5.13.16. A CONTRANTADA deverá possuir pelo menos 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto. Este profissional será o responsável por todos os assuntos relativos à parte civil e instalações em geral e material, métodos e processos durante a implantação do solução de Data Center.

- 5.13.17. A CONTRATADA ainda deverá apresentar obrigatoriamente, para comprovação de capacidade técnica-profissional de seus responsáveis técnicos, atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando que os profissionais realizaram serviços de natureza semelhante ao objeto deste presente termo, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico (CAT) dos profissionais que se responsabilizaram pela execução dos serviços, emitidas pelo CREA da região em que foram realizados.

CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

- 5.13.18. Os preços devem ser compatíveis com os preços praticados na Administração Pública, de acordo com o Art. 23 da Lei 14.133/21, a qual diz que o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. Os preços não poderão ser superiores aos valores estimados constantes na estimativa de Custos.

- 5.13.19. Os custos relativos ao fornecimento das licenças, documentação e serviços de suporte técnico, bem como quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação devem estar inclusos nos preços ofertados da proposta, conforme modelo no Anexo II – Modelo de Proposta Readequada.

- 5.13.20. Os Manuais técnicos, os atestados de capacidade devem ser preferencialmente em português, mas poderão ser aceitos, excepcionalmente, em língua inglesa, caso não haja a documentação escrita em língua portuguesa.

- 5.13.21. Todos os componentes necessários ao perfeito funcionamento de cada um dos ITENS do objeto devem estar discriminados e precificados na proposta.

- 5.13.22. Qualquer item adicional à Planilha de Formação de Preço, que vier a ser necessário para garantir o perfeito funcionamento, quando ocorrer a implantação em campo, será de total responsabilidade da CONTRATADA, não cabendo ônus algum a PREFEITURA.

- 5.13.23. Apresentar juntamente com a Proposta de Preços toda documentação necessária para subsidiar o julgamento técnico das soluções ofertadas para atendimento das funcionalidades descritas neste Termo de Referência;

- 5.13.24. A PREFEITURA poderá fazer diligências/consultas no sentido de sanar dúvidas quanto ao atendimento das especificações relativas aos equipamentos ofertados.

- 5.13.25. Apresentar comprovação ponto a ponto, por escrito, por meio de documentação oficial do fabricante, do atendimento as especificações mínimas dos produtos.

- 5.13.26. A aprovação da COMPROVAÇÃO PONTUAL DE ATENDIMENTO À ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, suportado pela equipe técnica, é condição necessária para a adjudicação do vencedor da licitação;

- 5.13.27. A comprovação ponto-a-ponto deve acompanhar os manuais técnicos, os atestados de capacidade técnica, bem como os documentos citados indicando a página, o item, o ponto da especificação que comprove a aderência do equipamento à especificação deste Termo de Referência. Devem ser preferencialmente em língua portuguesa, mas poderão ser aceitos, excepcionalmente, em língua inglesa, caso não haja a documentação escrita em língua portuguesa;

REQUISITOS TÉCNICOS PARA A ELABORAÇÃO DA SOLUÇÃO

- 5.13.28. Requisitos A solução a ser concebida deverá estar em estrita conformidade com todas as normas técnicas vigentes, abrangendo padrões nacionais e internacionais pertinentes ao desenvolvimento e operação de data centers. Deve-se proceder a uma minuciosa revisão das diretrizes estabelecidas pelos órgãos de normalização técnica, garantindo a adesão a todas as orientações aplicáveis.

- 5.13.29. Adicionalmente, a solução deverá ser fundamentada nas melhores práticas de mercado para a construção e manutenção de data centers. Isso inclui, mas não se limita a, práticas de eficiência energética, segurança física, redundância e resiliência operacional, gestão de capacidade, e otimização de infraestrutura.

- 5.13.30. As estratégias e tecnologias adotadas deverão refletir o estado da arte em design e operação de data centers, levando em conta inovações no campo de refrigeração, gestão de energia, e arquitetura modular, entre outras. Além disso, deve-se prever a escalabilidade e a flexibilidade para futuras expansões ou ajustes conforme as necessidades evoluem.

- 5.13.31. Este compromisso com a excelência técnica e a adoção de padrões superiores visa assegurar uma solução robusta, sustentável e de longa durabilidade, proporcionando um ambiente de data center que atenda aos mais altos níveis de performance e confiabilidade exigidos.

- 5.13.32. ANSI/BICSI-002 - Data Center Design and Implementation Best Practices;

- 5.13.33. ANSI/EIA/TIA 942-A - Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers;

- 5.13.34. ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão;

- 5.13.35. ABNT NBR 5413 - Iluminância de interiores;

- 5.13.36. ABNT NBR 5471 - Condutores elétricos;

- 5.13.37. ABNT NBR 9442 - Materiais de construção - Determinação do índice de propagação superficial de chama pelo método do painel radiante - Método de ensaio;

- 5.13.39. ABNT NBR 10151 - Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade - Procedimento;

- 5.13.40. ABNT NBR 10898 - Sistema de iluminação de emergência;

- 5.13.41. ABNT NBR 11515 - Guia de Práticas para Segurança Física relativas ao armazenamento de dados;

- 5.13.42. ABNT NBR 11802 - Pisos elevados - Especificação;

- 5.13.43. ABNT NBR 13532 - Elaboração de projetos de edificações – Arquitetura;

- 5.13.44. ABNT NBR 14565 - Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e Data Centers;

- 5.13.45. ABNT NBR 15014 - Sistemas de alimentação de potência ininterrupta (nobreaks) online, interativo e stand-by, que utilizam bateria como fonte de energia armazenada;

- 5.13.46. ABNT NBR 15141 - Móveis para escritório: Divisória modular tipo piso-teto;

- 5.13.47. ABNT NBR 17240 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio – Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio – Requisitos;

- 5.13.48. ABNT NBR 5261 - Símbolos gráficos de eletricidade - Princípios gerais para desenho de símbolos gráficos;

- 5.13.49. ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 - Transmission Performance Specifications for 4-pair 100-ohm Augmented Category 6 Cabling;

- 5.13.50. ANSI/TIA/EIA-568-B.2-2 - Commercial Building Telecommunications Cabling Standard – Part 2: Balanced Twisted Pair Cabling Components – Addendum 2;

- 5.13.51. ANSI/TIA/EIA-568-B.2-3 - Commercial Building Telecommunications Cabling Standard – Part 2: Balanced Twisted Pair Cabling Components – Addendum 3 – Additional considerations for Insertion Loss and Return Loss Pass/Fail Determination;

- 5.13.52. ANSI/TIA/EIA-568-B.2-5 - Commercial Building Telecommunications Cabling Standard – Part 2: Balanced Twisted Pair Cabling Components – Adendum 5;

- 5.13.53. ANSI/TIA/EIA-568-B.3 - Commercial Building Telecommunications Cabling Standard – Part 3: Optical Fiber Cabling components standard;

- 5.13.54. ANSI/TIA/EIA-568-B.3-1 - Commercial Building Telecommunications Cabling Standard – Part 3: Optical Fiber Cabling components standart – Addendum 1 – Additional Transmission Performance Specifications for 50/125 μm Optical fiber cables;

- 5.13.55. ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Balanced Twisted-Pair Telecommunication Cabling and Components Standard;

- 5.13.56. ANSI/TIA/EIA-569-B - Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces;

- 5.13.57. ANSI/TIA-606-B - Administration Standard for Telecommunications Infrastructure;

- 5.13.58. ASTM A106 / A106M - Standard Specification for Seamless Carbon Steel Pipe for High-Temperature Service;

- 5.13.59. ASTM B117-11 - Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus;

- 5.13.60. ASTM D257-07 - Standard Test Methods for DC Resistance or Conductance of Insulating Materials;

- 5.13.61. ASTM E119-12 - Standard Test Methods for Fire Tests of Building Construction and Materials;

- 5.13.62. ASTM E662 - Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials;

- 5.13.63. BS EN 50173-5:2007+A1 - Information technology. Generic cabling systems. Data Centres;

- 5.13.64. BS ISO 14520-11 - Gaseous fire-extinguishing systems. Physical properties and system design;

- 5.13.65. DIN V 18103 – Doors: Burglar Resistant Doors - Terms, Requirements, Tests, Marking And Labelling;

- 5.13.66. DIN 68761- Specifications for particleboard;

- 5.13.67. ISO 1182 - Reaction to fire tests for products – Non-combustibility test;

- 5.13.68. ISO/IEC 24764 - Information technology - Generic cabling systems for Data Centres;

- 5.13.69. ISO/IEC-11801 - Information Technology - Generic Cabling for Customer Premisses;

- 5.13.70. MTE/NR N°01 - Segurança do Trabalho: Disposições Gerais;

- 5.13.71.	MTE/NR N°02 - Segurança do Trabalho- Inspeção Prévia;

- 5.13.72. MTE/NR N°04 - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho;

- 5.13.73. MTE/NR N°06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI);

- 5.13.74. MTE/NR N°10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

- 5.13.75. MTE/NR N°11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais;

- 5.13.76. MTE/NR N°12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos;

- 5.13.77. MTE/NR N°17 - Ergonomia;

- 5.13.78. MTE/NR N°23 - Proteção Contra Incêndios;

- 5.13.79. MTE/NR N°26 - Sinalização de Segurança;

- 5.13.80. MTE/NR N°28 - Fiscalização e Penalidades;

- 5.13.81. NFPA-2001 - Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems;

- 5.13.82. NFPA-75 - Standard for the Fire Protection of Information Technology Equipment;

- 5.13.83. RESOLUÇÃO ANATEL nº 242, de 30/11/2000 - Regulamento para certificação e homologação de produtos para telecomunicações;

- 5.13.84. RESOLUÇÃO ANATEL nº 299, de 24/06/2002 - Regulamento para certificação e homologação de cabos de fibras óptica.

- EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO

  - OBRIGAÇÕES DAS PARTES: DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

    - Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários.

    - Possuir técnicos devidamente qualificados/treinados pelo fabricante dos equipamentos que compõem o Centro de Processamento de Dados para execução, instalação e testes de operação.

    - Efetuar a entrega dos equipamentos do Centro de Processamento de Dados de acordo com as especificações e demais condições previstas neste Termo de Referência.

    - A CONTRATADA deverá emitir relatórios da manutenção e de todas as ocorrências referente a manutenção corretiva quando em garantia.

    - Assumir toda a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes do fornecimento do objeto do presente Termo de Referência.

    - O objeto deverá ser entregue, levando-se em consideração o fato de que os serviços deste Termo deverão ser entregues completos (cabos, identificadores dos cabos, acessórios, manuais entre outros) em consequência, ficará a cargo da CONTRATADA prever qualquer material necessário, mesmo quando não expressamente indicado no Termo de Referência e nas especificações técnicas, não lhe cabendo quaisquer acréscimos de pagamentos decorrentes.

    - Durante a execução do serviço a CONTRATADA deverá disponibilizar nas instalações da CONTRATANTE, profissionais legalmente habilitados, com registro válido no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) competente, com habilitação de Engenheiro.

    - A CONTRATADA deverá emitir Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou RRT junto ao CREA ou CAU MT, em nome de seus responsáveis técnicos apresentados, para vinculação de responsabilidade de projetos executivos, fornecimento e serviços a serem executados via objeto deste Termo de Referência, após a assinatura do Contrato.

    - A CONTRATADA deverá emitir comprovante de regularização junto ao CREA e CAU da proponente e dos profissionais responsáveis técnicos apresentados pela proponente, através de Certidão de Registro e Quitação – CRQ emitida pelo CREA. A certidão deverá conter os dados cadastrais atualizados, nos termos da legislação em vigor, com habilitação de Engenheiro, em atendimento à Resolução do CONFEA nº 265 (15/12/79), Resolução nº 266 (15/12/79) e Resolução nº 191 (20/03/70). Em caso de participantes e seus responsáveis técnicos inscritos ou registrados em um CREA de outra região, os mesmos deverão, no ato da assinatura do contrato, terem sido visitados e ter registrada a sua documentação no CREA-MT, de acordo com a resolução 413/97, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

- 6.1.10. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução da ata/contrato, inclusive nos casos de troca de item ou qualquer eventualidade que possa ocorrer;

- 6.1.11. Arcar com toda e qualquer despesa relativa ao fornecimento ora pactuado, dentre elas, carga, transporte, descarga, frete, impostos, mão de obra, taxas, contribuições, encargos sociais, inclusive nos casos de troca de item ou qualquer eventualidade que possa ocorrer;

- 6.1.12. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação ou na contratação.

- 6.1.13. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação.

- 6.1.14. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.

- 6.1.15. Destacar e discriminar a retenção a que está sujeita, informando de forma clara e inequívoca todos os impostos e alíquotas incidentes, cabendo a ela toda a responsabilidade pela eventual ausência dessa informação ou pela informação incorreta.

- 6.1.16. As notas fiscais não poderão ter rasuras e deverão descrever corretamente o item, o número de empenho, o número do processo de compras e dados bancários para depósito. As notas fiscais serão liberadas para pagamento somente quando estiver devidamente assinada e carimbada pelo servidor responsável;

- 6.1.17. As notas fiscais deverão ser encaminhadas à Prefeitura de Sinop, por meio do Portal do Fornecedor, disponível no endereço eletrônico: https://www.gp.srv.br/portalfornecedor_sinop/servlet/home, conforme Decreto 230/2023 de 06 de  O protocolo deverá ser realizado separadamente por Secretaria e Empenho/Nad;

- 6.1.18. As certidões deverão ser juntadas ao protocolo e são obrigatórias para a liquidação da despesa.

- 6.1.19. Todos os documentos são obrigatórios, especialmente os citados no edital de licitação e os que constam na instrução normativa 038/2009, atualizada no decreto 118/2022.

- 6.1.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- 6.1.2.1. Tornar disponíveis os locais onde serão instalados os equipamentos, permitindo o acesso dos empregados da empresa CONTRATADA às suas dependências para execução dos serviços referentes ao objeto.

- 6.1.2.2. Prestar todas as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA.

- 6.1.2.3. Comunicar a CONTRATADA toda e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento e instalação dos equipamentos.

- 6.1.2.4. Fiscalizar a entrega e instalação do Centro de Processamento de Dados, podendo sustar, recusar, solicitar fazer ou desfazer qualquer entrega ou serviços, no todo ou em parte, que não esteja de acordo com as condições e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

- 6.1.2.5. Emitir relatórios sobre os atos relativos à execução do contrato que vier a ser firmado, em especial quanto ao acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços, à exigência de condições estabelecidas e proposta de aplicação de sanções.

- 6.1.2.6. Atestar nas Notas Fiscais e/ou fatura a efetiva entrega do objeto desta licitação.

- 6.1.2.7. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do presente Termo de Referência, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas e ocorrências detectadas.

- 6.1.2.8. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

- 6.1.2.9. Fornecer todo tipo de informação interna essencial à realização dos fornecimentos.

- 6.1.2.10. Conferir toda a documentação, especificação do produto, quantidade e qualidade técnica gerada e apresentada durante a execução do objeto, efetuando o seu atesto quando a mesma estiver em conformidade com os padrões de informação e qualidade exigidos.

- 6.1.2.11. Efetuar o pagamento de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e demais cominações legais, desde que atendidas todas as exigências e cumpridas as especificações e desde que devidamente atestadas as notas fiscais e relatórios feitos pelos fiscais do contrato.

- 6.1.2.12. Aplicar à contratada as penalidades, quando for o caso.

- 6.1.2.13. Notificar, por escrito, a contratada da aplicação de qualquer sanção.

- 6.1.2.14. Acompanhar, controlar e avaliar a entrega e a qualidade dos materiais e serviços, através da unidade responsável por esta atribuição.

- 6.1.2.15. Interromper os serviços que apresentarem irregularidades em sua prestação, comunicando o fato imediatamente à Contratada, bem como qualquer eventual ocorrência relevante relacionada com o mesmo.

6.1.3. DA VISTORIA

- 6.1.3.1. As empresas interessadas deverão realizar vistoria nas instalações desta PREFEITURA onde serão instalados os equipamentos e executados os serviços ou no caso da opção pela não realização da vistoria, apresentar declaração abdicando do direito de se cientificar das peculiaridades, dos atuais equipamentos de rede e de segurança, das condições no local, do ambiente, das possíveis dificuldades, do padrão das instalações, configurações e da forma dos equipamentos da PREFEITURA, assumindo total responsabilidade pelo cumprimento das instalações e configurações e garantia do perfeito funcionamento dos subsistemas do Centro de Processamento de Dados da PREFEITURA, conforme ANEXO VI – MODELO DE DECLARACAO DE DESISTÊNCIA DE VISTORIA TÉCNICA, o qual deverá ser anexado juntamente com a documentação de habilitação.

- 6.1.3.2. A vistoria técnica tem como objetivo que a licitante se cientifique das peculiaridades, dos atuais equipamentos da PREFEITURA, das condições no local, do ambiente, das possíveis dificuldades, do padrão das instalações, configurações dos atuais equipamentos da PREFEITURA, assumindo total responsabilidade pelo cumprimento das instalações e configurações e garantia do perfeito funcionamento dos subsistemas do Centro de Processamento de Dados, conforme ANEXO V – MODELO DE DECLARACAO DE VISTORIA TÉCNICA, o qual deverá ser anexado juntamente com a documentação de habilitação;

- 6.1.3.3. O requisito de vistoria se faz necessário para que os licitantes tenham condições de absorver a maior quantidade de informações necessárias para a elaboração de suas propostas e o devido cumprimento contratual pela vencedora, com o objetivo de garantir maior segurança para a administração pública;

- 6.1.3.4. A vistoria técnica deverá ser realizada no prazo de até 2 (dois) dias antes da data de abertura da licitação;

- 6.1.3.5. O agendamento da vistoria deverá ser previamente efetuado por meio dos telefones (66) 3520-7202, ou pelo e-mail ti@sinop.mt.gov.br mencionando o número do edital, as informações de contato da licitante que efetuará a vistoria;

- 6.1.3.6. Efetuada a vistoria será lavrado, por representante da PREFEITURA, designado para tanto, o respectivo atestado de vistoria, conforme ANEXO V – MODELO DE DECLARACAO DE VISTORIA TÉCNICA, o qual deverá ser preenchido e assinado por responsável do interessado em participar da licitação, que deverá ser anexado juntamente com a documentação de habilitação.

DA CAPACITAÇÃO

- 6.1.3.7. A capacitação deverá contemplar informações relativas à utilização do Centro de Processamento de Dados e respectivos subsistemas (ar-condicionado, nobreak, sistema de detecção e combate a incêndio) e observará as seguintes condições:

- 6.1.3.8. O treinamento será ministrado para turma de 4 (quatro) pessoas e terá duração mínima de 4 (quatro) horas;

- 6.1.3.9. A CONTRATADA deverá fornecer material didático individual que abranja todo o conteúdo do curso;

- 6.1.3.10. Para a consecução da parte prática do treinamento, deverão ser utilizados equipamentos similares aos ofertados, além de todos os softwares que fizerem parte da solução. Para essa finalidade, poderão ser utilizados, quando necessário, os próprios equipamentos fornecidos, desde que o treinamento não impacte nas operações do Centro de Processamento de Dados;

- 6.1.3.11. O conteúdo da capacitação deverá ser de natureza teórica e prática, devendo abranger o funcionamento e operação de todos os equipamentos, passivos, componentes e softwares das soluções ofertadas, em seus aspectos mais relevantes, em especial aqueles relacionados à solução implantada no ambiente computacional da PREFEITURA;

- 6.1.3.12. O certificado deve ser único para todos os treinamentos, contendo em seu verso todos os equipamentos e softwares que houve aprendizado no curso e hands-on, sendo seu título de um treinamento em infraestrutura de Centro de Processamento de Dados com capacitação técnica em nível intermediário para conhecimento e operação dos equipamentos elétricos, mecânicos, lógicos programáveis, ativos e passivos, somados em um período de 24h;

- 6.1.3.13. A capacitação deverá ser realizada em Sinop/MT, em instalações fornecidas pela CONTRATADA ou em ambiente fornecido pela PREFEITURA, em horário comercial, sendo limitada a 8 (oito) horas diárias;

- 6.1.3.14. A data e o horário de realização dos cursos serão definidos pela PREFEITURA em conjunto com a CONTRATADA, em momento posterior ao da implantação da solução;

- 6.1.3.15. Os instrutores deverão ser comprovadamente certificados ou habilitados pelos respectivos fabricantes dos programas e equipamentos fornecidos no escopo da solução;

- 6.1.3.16. A qualidade do treinamento será avaliada pelos participantes ao final do curso e, caso seja considerada insuficiente, a CONTRATADA deverá reformular o programa e providenciar a realização de nova turma, até o alcance dos objetivos do treinamento em nível intermediário para conhecimento e operação em infraestrutura de Centro de Processamento de Dados;

- 6.1.3.17. O treinamento será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, inclusive a escolha dos instrutores responsáveis para ministrar cada etapa dos treinamentos. No entanto, a CONTRATANTE se reserva o direito de solicitar uma substituição do instrutor previamente designado, por motivos por ela julgados relevantes.

MODELO DE PROPOSTA

- 6.1.3.18. Deverá vir acompanhada de documento(s) contendo a especificação técnica detalhada dos produtos e serviços cotados;

- 6.1.3.19. Deverá vir acompanhada da comprovação de todas as características técnicas obrigatórias dos equipamentos, que deverão ser da CONTRATADA/fabricante e comprovadas por meio de folders, catálogos, manuais, datasheets, partnumbers, ou impressão de páginas do CONTRATADA/fabricante na internet, os quais deverão demonstrar, com exatidão, o atendimento aos itens especificados;

- 6.1.3.20. Deverá vir com planilha de custos, de modo à PREFEITURA verificar a exequibilidade do serviço observando os custos apresentados pela proponente.

- 6.1.3.21. Será desclassificada a proposta que contenha preço manifestamente inexequível, assim considerado aquele que seja inferior ao custo de produção, acrescido dos encargos legais, desde que a licitante, depois de convocada, não tenha demonstrado a exequibilidade do preço ofertado.

- 6.1.3.22. A licitante será desclassificada caso não apresente, juntamente com a proposta técnica, a declaração do fabricante do contêiner data center, devidamente assinada e endereçada à Prefeitura de Sinop - MT. A declaração deve comprovar a adequação de todos os materiais fornecidos para a solução de locação, que inclui nobreak, ar-condicionado de precisão, software DCIM, RPDU, ATS, sistema de controle ambiental, sensores, racks e confinamento, assegurando sua conformidade com as especificações técnicas exigidas para o contêiner data center.

- 6.1.3.23. A licitante deverá “obrigatoriamente” anexar junto à proposta comercial os seguintes documentos, contendo todas as informações, parâmetros técnicos, dimensões, pesos e demais características técnicas:

- 6.1.3.24. Documento Técnico do ar-condicionado de Precisão;

- 6.1.3.25. Documento Técnico – Racks padrão 19’’ com réguas de tomadas PDU;

- 6.1.3.26. Documento Técnico dos componentes (câmeras e sensores) do Sistema de Monitoramento do Centro de Processamento de Dados;

- 6.1.3.27. Documento Técnico dos componentes do sistema de detecção e alarme precoce de incêndio e do sistema de combate de incêndio com gás inerte;

- 6.1.3.28. Documento Técnico dos Nobreak, com apresentação da configuração;

- 6.1.3.29. Documento Técnico das Baterias e Memorial de Cálculo das Baterias com comprovação da autonomia desejada;

- 6.1.3.30. A proposta deverá ser elaborada observando o modelo constante do MODELO DE PROPOSTA;

- 6.1.3.31. A PREFEITURA poderá fazer diligências/consultas no sentido de sanar dúvidas quanto ao atendimento das especificações relativas a solução e aos equipamentos ofertados;

  - CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

- 6.2.1.Recebimento Provisório: O Termo de Recebimento Provisório será emitido após execução do serviço e entrega da primeira versão dos documentos finais do tipo as-built, tendo a PREFEITURA 15 (quinze) dias úteis para aprovar, podendo solicitar retrabalho quantas vezes julgar necessário para se obter a boa qualidade do documento;

- 6.2.1.1. O aceite dos documentos finais do tipo as-built serão dados com a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo pela Comissão de Execução contratual e pela CONTRATADA, em até 20 (vinte) dias úteis a partir da emissão do Termo de Recebimento Provisório.

- 6.2.2. Recebimento Definitivo:

- 6.2.2.1. O serviço objeto da presente licitação será recebido das seguintes formas:

- 6.2.2.2. Definitivamente, mediante recibo (ANEXO IV MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO), em até 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do Termo de entrega pela Contratada.

- 6.2.2.3. Os serviços executados em desconformidade com o especificado no instrumento convocatório ou em desacordo com as normas legais e/ou correlatas, serão rejeitados parcial ou totalmente, conforme o caso, e a CONTRATADA será obrigada a refazê-los no prazo estipulado pela Fiscalização, contado da data do recebimento de notificação escrita, necessariamente acompanhada do Termo de Recusa, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de execução;

- 6.2.2.4. Essa notificação interrompe os prazos de recebimento e de pagamento até que a irregularidade seja sanada;

- 6.2.2.5. O aceite definitivo não modifica, restringe ou elide a plena responsabilidade da CONTRATADA de prestar os serviços de acordo com as especificações, quantidades e condições estabelecidas, inclusive na proposta de preços, nem invalida qualquer reclamação que o CONTRATANTE venha a fazer em virtude de posterior constatação de serviço fora de especificação, garantido o devido reparo, sem custo adicional ao CONTRATANTE.

  - LOCAL, HORÁRIO, PERIODICIDADE E FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO OU NÃO DO OBJETO:

- MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

Rotinas de execução

    - Horários para execução do serviço: O horário de entrega do produto e execução do serviço é o comercial, iniciando as 08:00 e terminando as 18:00 horas (horário local). Podendo, a critério da PREFEITURA ser realizado fora do horário comercial, sem ônus para a CONTRATANTE mediante autorização com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas, devendo a empresa apresentar lista de funcionários devidamente identificados.

    - Locais de entrega do produto ou execução do serviço: Os produtos adquiridos deverão ser entregues na Rua das Avencas, 1481, centro, Sinop-MT (Secretaria de Administração);

Prazos e condições:

    - Em até 3 (três) dias úteis após a abertura da Ordem de Serviço (OS), a CONTRATADA deve realizar reunião inicial com a equipe técnica da PREFEITURA para colher informações necessárias à elaboração do projeto executivo, de acordo com a disponibilidade de agenda da equipe técnica da PREFEITURA;

    - A CONTRATADA deverá entregar no prazo de 15 (quinze) dias úteis após a assinatura da ata da reunião inicial, o Estudo técnico do edifício da PREFEITURA para garantir o recepcionamento das cargas elétricas e térmicas atuais e futuras.

    - A critério da CONTRATANTE ou CONTRATADA, poderão ser solicitadas reuniões para acompanhamento do Estudo técnico do edifício da PREFEITURA.

    - Após o recebimento do Estudo técnico do edifício da PREFEITURA, a CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para aprovação da documentação.

    - Caso seja constatada a necessidade de correção da documentação recebida, a CONTRATADA terá o prazo de 2 (dois) dias úteis para a adequação do Estudo Técnico.

    - Em até 30 (trinta) dias úteis após a aprovação do Estudo técnico, a CONTRATADA deverá entregar o Projeto Executivo;

    - Em até 90 (noventa) dias úteis após aceite do projeto executivo, a CONTRATADA deverá fornecer, instalar e testar o Centro de Processamento de Dados da PREFEITURA (incluindo adequações físicas caso seja verificado a necessidade do mesmo);

    - O Termo de Recebimento Provisório será emitido após execução do serviço e entrega da primeira versão dos documentos finais do tipo as-built, tendo a PREFEITURA 15 (quinze) dias úteis para aprovar, podendo solicitar retrabalho quantas vezes julgar necessário para se obter a boa qualidade do documento;

    - O aceite dos documentos finais do tipo as-built serão dados com a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo pela Comissão de Execução contratual e pela CONTRATADA, em até 20 (vinte) dias úteis a partir da emissão do Termo de Recebimento Provisório.

6.3.12. Mecanismos formais de comunicação entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE

Quaisquer questões administrativas durante a execução do contrato, de cunho mais formal:

- 6.3.12.1. Emissor: PREFEITURA / Empresa CONTRATADA.

- 6.3.12.2. Destinatário: PREFEITURA / Empresa CONTRATADA.

- 6.3.12.3. Forma de Comunicação: Correio.

- 6.3.12.4. Documento: Ofício.

- 6.3.12.5. Periodicidade: Eventual.

- 6.3.12.6. Questões administrativas cotidianas durante a execução do contrato:

- 6.3.12.7. Emissor: PREFEITURA / Empresa CONTRATADA.

- 6.3.12.8. Destinatário: PREFEITURA / Empresa CONTRATADA.

- 6.3.12.9. Forma de Comunicação: E-mail, telefone, ofício, correspondência oficial, fax ou qualquer outra forma acordada.

- 6.3.12.10. Periodicidade: Sempre disponível em horário comercial.

- 6.3.12.11. Suporte Técnico:

- 6.3.12.12. Emissor: PREFEITURA / Empresa CONTRATADA.

- 6.3.12.13. Destinatário: PREFEITURA / Empresa CONTRATADA.

- 6.3.12.14. Forma de Comunicação: Página web, e-mail ou telefone com custo de ligação local.

- 6.3.12.15. Periodicidade: Tempo integral (24 horas por dia X 7 dias por semana).

- 6.3.12.16. A CONTRATADA deverá protocolar qualquer documento entregue à PREFEITURA no Protocolo geral, localizado na Rua das Avencas, 1481, centro, Sinop-MT (Secretaria de Administração);

- 6.4. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DO PRODUTO:

- 6.4.1. (Não se aplica).

- 6.5. ESPECIFICAÇÃO DA GARANTIA EXIGIDA:

6.5.1. Não será exigido garantia contratual, todavia é importante ressaltar que o descumprimento ou atraso nas exigências estabelecidas no edital acarretará sanções administrativas. Essas medidas punitivas estão claramente delineadas no regulamento municipal,  Decreto 360/2023 e na Lei de Licitação 14.133/2021. Portanto, é imperativo observar com rigor todas as condições do edital para evitar possíveis penalidades, conforme previsto na legislação aplicável. O que se precisa ter é a garantia legal dos produtos/serviços.

- 6.6. CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

DOS ACORDOS DE NÍVEIS DE SERVIÇO

- 6.6.1. Baseado em Metodologia e Formas de Avaliação da Qualidade e Adequação da Solução às Especificações Funcionais e Tecnológicas

- 6.6.2. O atendimento dos chamados será prestado 24/7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana) pelo CONTRATADA/fabricante remotamente, e caso necessário on-site (na própria PREFEITURA);

- 6.6.3. A PREFEITURA fará a “Abertura de Chamados Técnicos” que deverão obedecer aos prazos de atendimento estipulados abaixo:

| SEVERIDADE | DESCRIÇÃO | PRAZO DE SOLUÇÃO |
| --- | --- | --- |
| ALTA | Este nível de severidade é aplicado quando há indisponibilidade crítica no uso dos serviços. | 4 (quatro) horas |
| MÉDIA | Este nível de severidade é aplicado quando há falha em diversos mas não todos os componentes do produto, simultânea ou não, estando ainda disponíveis a parte crítica, porém apresentando problemas. | 8 (oito) horas |
| BAIXA | Este nível de severidade é aplicado para problemas que não afetem o desempenho e disponibilidade dos serviços, esclarecimentos técnicos relativos ao uso e aprimoramento dos serviços (operações, relatórios, customizações, manutenções evolutivas, dúvidas etc.) Não haverá abertura de chamados de suporte técnico com esta severidade em sábados, domingos e feriados. | 1 (um) dia útil |

- 6.6.4. Os chamados serão abertos no portal de atendimento do CONTRATADA/fabricante, por telefone ou por e-mail junto ao CONTRATADA/fabricante;

- 6.6.5. Entende-se como portal de atendimento, qualquer ferramenta de gerência acessível através da internet por intermédio de um navegador web, com acesso restrito através de usuário/senha eletrônica;

- 6.6.6. O portal de atendimento deverá possuir informações de estatísticas do atendimento, consulta aos históricos dos registros das ocorrências e registros de solicitações e reclamações enviadas pela PREFEITURA;

- 6.6.7. A CONTRATADA deverá fornecer pelo menos um usuário/senha para acessar o portal de atendimento dos serviços. O portal de atendimento poderá ser substituído pelo e-mail, com relatórios por demanda;

- 6.6.8. A CONTRATADA deve gerar relatórios mensal e anual com histórico de chamados abertos pela PREFEITURA quando solicitada;

- 6.6.9. Possuir meios de auditoria de todos os serviços, possibilitando que a PREFEITURA possa sempre que desejar, comprovar a qualidade e eficácia dos serviços oferecidos;

- 6.6.10. Todas as substituições de peças, ajustes e reparos necessários, deverão ser compatíveis com os ofertados pela licitante e deverão estar de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas pelo Fabricante;

- 6.6.11. Em caso necessidade de deslocamento do equipamento para manutenção em local diferente do instalado, todas as despesas correrão por conta do fornecedor;

- 6.6.12. Em caso de necessidade de substituição do produto, o produto que vier a substituir deverá atender à especificação do edital e deverá ser “novo e de primeiro uso”;

- 6.6.13. Estar em conformidade dos serviços/produtos ofertados às especificações descritas neste termo de referência.

- 6.6.14. A simples omissões ou irregularidades irrelevantes, isso inclui prazos, sanáveis ou desprezíveis a juízo da PREFEITURA, poderão ser relevadas desde que não causem prejuízo à administração

- 6.7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:

- 6.7.1. A contratada deverá apresentar um fluxograma completo de manutenção dos equipamentos, informando como será realizado o atendimento em caráter emergencial fora do expediente, sábado, domingo e feriados contemplando o atendimento através de telefones (fixo e celular) para atendimento durante o horário comercial e para emergência (sábado, domingo e feriados). Os telefones de contatos deverão ser informados na proposta.

- 6.8. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS POR PROFISSIONAIS DA “ÁREA” DEMANDANTE:

- 6.8.1. Os serviços serão acompanhados pelos profissionais técnicos da Prefeitura de Sinop/MT, que fiscalizarão a execução dos mesmos e aplicará as penalidades quando e se necessário.

- 6.9. POSSIBILIDADE DE TROCA DE PEÇAS, SE POR ORIGINAIS OU SIMILARES, E DE PROCESSOS DE REMANUFATURA, RECONDICIONAMENTO, REUTILIZAÇÃO OU REFILAMENTO:

- (Não se aplica)

- 6.10. POSSIBILIDADE OU NÃO DE SUBCONTRATAÇÃO:

6.10.1. Será vedado transferir a terceiros ou subcontratar as obrigações assumidas.

6.11. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E REAJUSTE:

- 6.11.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, com eficácia a partir de sua publicação, compreendendo os prazos de instalação e configuração, dos procedimentos de recebimento fixados, podendo ser prorrogado, nos termos do Art. 105 a 107 da Lei nº 14.133/2021.

- 6.11.2. O prazo de vigência do Contrato para a prestação de serviços e assistência técnica, na modalidade on-site (no local) dos equipamentos, será de até 12 (doze) meses, a contar da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, podendo ser prorrogado, nos termos do Art. 105 a 107 da Lei nº 14.133/2021.

6.12. APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

6.12.1. As sanções de que tratam  este Termo de Referência são aquelas descritas nos Art. 155 a 163 da Lei 14.133/2021 e no Decreto 360/2023.

6.12.2. PROCEDIMENTOS PARA APLICAÇÃO DE SANSÕES

- 6.12.2.1. As multas deverão ser aplicadas à CONTRATADA, em caso de descumprimento das cláusulas, conforme planilha abaixo:

| TABELA 1 - PERCENTAGEM |  |
| --- | --- |
| GRAU | % |
| 1 – BAIXO | 3% |
| 2 – MEDIO | 5% |
| 3 – ALTO | 10% |
| 4 – ALTÍSSIMO | 20% |

| TABELA 2 – INFRAÇÃO/GRADUAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | INFRAÇÃO | GRAU |
| 1 | Descrição: Descumprimento do prazo de entrega do projeto executivo estabelecido no item “6.3 até 6.3.11 – Prazos e condições”. | 4 |
|  | Unidade Temporal: % do GRAU de INFRAÇÃO por dia de atraso, limitado a 10%. |  |
|  | Correspondência: sobre o valor do Item. |  |
| 2 | Descrição: Descumprimento do prazo de reunião inicial com a PREFEITURA afim de levantar as necessidades de projeto para subsidiar a elaboração do projeto executivo, conforme prazo estabelecido no item “6.3 até 6.3.11 – Prazos e condições”. | 2 |
|  | Unidade Temporal: % do GRAU de INFRAÇÃO por dia de atraso, limitado a 1,25%. |  |
|  | Correspondência: sobre o valor do Item. |  |
| 3 | Descrição: Descumprimento do prazo de entrega do projeto executivo, conforme prazo estabelecido no item “6.3 até 6.3.11 – Prazos e condições”. | 3 |
|  | Unidade Temporal: % do GRAU de INFRAÇÃO por dia de atraso, limitado a 2,5%. |  |
|  | Correspondência: sobre o valor do Item. |  |
| 4 | Descrição: Descumprimento do prazo de entrega do documento final do tipo as-built, conforme prazo estabelecido no item “6.3 até 6.3.11 – Prazos e condições”; | 3 |
|  | Unidade Temporal: % do GRAU de INFRAÇÃO por dia de atraso, limitado a 2,5%. |  |
|  | Correspondência: sobre o valor do Item. |  |
| 5 | Descrição: Descumprimento do prazo de entrega dos documentos (atas, projeto executivo, as-built etc.) com a qualidade, justificadamente, inaceitável pela equipe técnica da PREFEITURA. | 1 |
|  | Unidade Temporal: % do GRAU de INFRAÇÃO por dia de retrabalho da CONTRATADA, limitado a 1,25%. |  |
|  | Correspondência: sobre o valor do Item. |  |
| 6 | Descrição: Descumprimento do prazo de atendimento de suporte técnico, conforme estabelecido no item 6.6.3 na resolução do problema. | 1 |
|  | Unidade Temporal: % do GRAU de INFRAÇÃO por hora de atraso, limitado a 1%. |  |
|  | Correspondência: sobre o valor do serviço. |  |

- 6.12.2.2. Entende-se por dia de retrabalho, aqueles dias em que o documento ou atividade desaprovada pela CONTRATANTE ficou em re-execução pela CONTRATADA até a aprovação pela comissão gestora do contrato, diante da qualidade dos trabalhos.

- 6.12.2.3. Para fins de comprovação de tempo para aplicação das multas referente às infrações do item anterior, considera-se como 1 (uma) hora inteira a fração igual ou superior 30 minutos;

- 6.12.2.4. Caso a CONTRATADA não cumpra integralmente as obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, fica sujeita as sanções previstas no Decreto nº 360/2023 e descritas nos Art. 155 a 163 da Lei 14.133/2021.

- 6.12.2.5. Advertência por escrito quando do descumprimento de qualquer um dos requisitos constantes deste termo de referência;

- 6.12.2.6. Multa, conforme percentuais definido no Art. 156, inciso II, parágrafo 3º da Lei 14.133/2021;

- 6.12.2.7. Suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração da Prefeitura de Sinop/MT, por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e gravidade da falta cometida;

- 6.12.2.8. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade.

- 6.12.2.9. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na CONTRATADA em favor do futuro contratado ou na execução da garantia prestada. Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativa ou judicialmente, se necessário.

6.13. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DE MANUTENÇÃO:

- 6.13.1. A CONTRATADA deverá emitir relatórios da manutenção e de todas as ocorrências referente a manutenção corretiva quando em garantia.

- 6.14. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS ( BARRACÃO, INSTALAÇÕES DE PONTOS DE ÁGUA, ENERGIA E ESGOTO):

- 6.14.1. (Não se aplica).

- 6.15. LIMPEZA DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO E/OU REMOÇÃO DE ENTULHOS; EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS PARA O OBJETO A SER CONTRATADO:

- 6.15.1. (Não se aplica).

- 6.16. NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SAC E INDICAÇÃO DO NÚMERO PARA ATENDIMENTO COMERCIAL:

6.16.1. Para manter melhor comunicação entre a Prefeitura Municipal de Sinop/Secretaria e o contratado, devem ser disponibilizados no mínimo 1(um) número para atendimento comercial via telefone, 1 (um) número via  whatsapp e e-mail, devendo ser fornecido por escrito.

- 6.17. POSSIBILIDADE DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO OU PELO SITE ELETRÔNICO, BEM COMO O PRAZO PARA ATENDIMENTO, FORMA DE ATENDIMENTO (0-800, E-MAIL, ETC.), PRAZO E FORMA PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA, SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO DEFEITUOSO:

- (Não se aplica)

- CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA ATA/CONTRATO

Controle e Fiscalização da Execução

  - O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante.

  - O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

  - A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

  - A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com a Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

  - O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRANTE, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - A gestão e acompanhamento da entrega do objeto serão feitos pela Secretaria Municipal solicitante, através do servidor responsável pelo recebimento do mesmo, bem como o Termo de Aceite e posterior atesto em Nota Fiscal que será remetida para pagamento.

  - A Contratante deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para corrigir ou aplicar sanções quando verificar desconformidades da prestação do serviço com a qualidade exigida.

A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:

  - Após a assinatura do contrato, será realizada uma reunião inicial entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA com o objetivo de identificar as expectativas, nivelar os entendimentos acerca das condições estabelecidas neste Termo de Referência e no Contrato, e esclarecer possíveis dúvidas acerca da entrega, instalação e configuração do sistema de infraestrutura de alta eficiência e disponibilidade. A CONTRATADA deverá fornecer nesta reunião os seguintes documentos:

  - Carta de apresentação do Preposto, contendo no mínimo o nome completo e CPF do funcionário da empresa designado para acompanhar a execução do contrato e atuar como interlocutor principal junto à contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questões técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual;

  - Termo de Manutenção de Ciência da Declaração de Manutenção de Sigilo e das Normas de Segurança Vigentes no Órgão.

  - Deverão participar principalmente da reunião inicial o Gestor e Fiscal da contratação e o Preposto da CONTRATADA.

  - A ata da reunião inicial contendo o detalhamento das informações e esclarecimentos expostos nesta reunião deverá ser assinado pelos representantes da CONTRATANTE e da CONTRATADA.

- 7.14. As etapas de execução do objeto deste Termo de Referência serão definidas pela CONTRATANTE e serão demandas via Ordem de Serviço pelo Gestor do Contrato ao Preposto da CONTRATADA.

- 7.15. O transporte dos materiais e equipamentos ofertados deverá ser realizado pela CONTRATADA ou por serviço de transporte especializado, a cargo da CONTRATADA.

- 7.16. No momento da entrega de equipamentos o representante da CONTRATANTE receberá os produtos e recolherá uma via da Guia de Transporte ou similar.

- 7.17. No ato de fornecimento do objeto, a CONTRATADA deverá entregar a seguinte documentação mínima:

- 7.18. O manual do usuário do equipamento, que contemple no mínimo o uso das funcionalidades constantes do prospecto do fabricante.

- 7.19. O termo de garantia, que deve esclarecer, de maneira adequada em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e os ônus a cargo da CONTRATANTE, nos termos do art. 50 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

- 7.20. Em casos de identificação de não conformidade com os termos contratuais, os Fiscais da CONTRATANTE encaminharão ao Gestor do Contrato para que ele, por sua vez, tome as medidas pertinentes.

- 7.21. Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, o Gestor autorizará, por escrito, a emissão da nota fiscal do produto pela CONTRATADA após a constatação de entrega efetiva da solução e apuração dos indicadores de níveis mínimos de qualidade.

- 7.22. Após emissão da nota fiscal, a área administrativa realizará a verificação das regularidades fiscais, trabalhistas e previdenciárias para fins de pagamento.

- 7.23. Durante a vigência do contrato existirão os seguintes papéis:

- 7.24. Preposto: representante da contratada, responsável por acompanhar a execução do contrato e atuar como interlocutor principal junto à contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questões técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual;

- 7.25. Fiscal Requisitante do Contrato: servidor representante da Área Requisitante da Solução, indicado pela autoridade competente dessa área para fiscalizar o contrato do ponto de vista funcional da Solução de Tecnologia da Informação;

- 7.26. Fiscal Administrativo do Contrato: servidor representante da Área Administrativa, indicado pela autoridade competente dessa área para fiscalizar o contrato quanto aos aspectos administrativos;

- 7.27. Fiscal Técnico do Contrato: servidor representante da Área de Tecnologia da Informação, indicado pela autoridade competente dessa área para fiscalizar tecnicamente o contrato;

- 7.28. Gestor do Contrato: servidor com atribuições gerenciais, designado para coordenar e comandar o processo de gestão e fiscalização da execução contratual, indicado por autoridade competente;

- 7.29. Autoridade competente da área administrativa da PREFEITURA: Servidor superior hierarquicamente ao gestor da contratação, a qual cabe tomar decisões e providências que ultrapassem a competência do responsável, de acordo com o art. 117, §2°, da Lei 14.133/21.

DO FISCAL DO CONTRATO

| - SECRETARIA | - FISCAL DO CONTRATO | - SUPLENTE |
| --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO | Fiscal: Daniel José Sepi de Lima Cargo: Diretor de Gestão Digital Matrícula: 7230-1 | Suplente: Luis Fernando de Oliveira Gomes Cargo: Gerente II Matrícula: 15831-1 |

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

  - O pagamento das despesas orçamentárias será efetuado conforme prazos e cronograma previstos no art. 7º do Decreto municipal nº 129/2024 e será efetuado mediante a apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscais/fatura devidamente acompanhada das certidões demonstrando sua regularidade fiscal e trabalhista, que serão liberadas para pagamento somente quando aferidas seu recebimento por meio de fiscal designado.

- 8.2. As notas fiscais não poderão ter rasuras e deverão descrever corretamente o item e número de empenho, o número do processo de compras, dados bancários para depósito, devendo ainda, destacar e discriminar a retenção a que está sujeita, informando de forma clara e inequívoca todos os impostos e alíquotas incidentes, cabendo a ela toda a responsabilidade pela eventual ausência dessa informação ou pela informação incorreta.

- 8.3. Os prestadores de serviço e fornecedores de bens deverão observar às regras de retenção dispostas na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012.

- 8.4. Caso a documentação não esteja de acordo com o solicitado, será devolvida para a correção, sendo válida a data de protocolo corrigida, para fins de prazo de pagamento.

- 8.5. O Recebimento dos serviços não exclui a responsabilidade da contratada por vícios de qualidade ou disparidade com as especificações técnicas verificadas posteriormente;

- 8.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência;

- FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

  - A referida licitação trata - se de bens e serviços comuns e será realizado de forma eletrônica no critério por menor preço por grupo único, de acordo com a Lei n° 14.133/2021, Art. 6. no Incisos XIII e XLI.

  - Será realizada preferencialmente sob a forma eletrônica conforme Art. 17  do § 2º da Lei n° 14.133/2021.

  - A modalidade de licitação está regida no Art. 28, Inciso I, e trata-se da modalidade de pregão.

  - sendo o critério para seleção do fornecedor o de MENOR PREÇO POR GRUPO ÚNICO.

- CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO/PREÇO DE REFERÊNCIA

  - Valor estimado para a contratação: R$ 1.003.165,60 (um milhão e três mil e cento e sessenta e cinco reais e sessenta centavos)

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| DOTAÇÃO | RECURSO |
| --- | --- |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO |  |
| 2031.339040.000025000000000 | Recursos Próprios |

- 12.DEMAIS INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA

  - DAS RESPONSABILIDADES EM RELAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ITENS:

Os itens 1 e 2 do grupo 1 desse processo foram compostos pelo Departamento de Tecnologia da Prefeitura de Sinop/MT, ficando a responsabilidade pela conferência de suas descrições, bem como os quantitativos atribuídos aos mesmos.

- Sinop/MT, 05 de Junho de 2024.

Inês de Fátima Martins Gil Braz Lumbreras

Responsável pela elaboração do Termo de Referência

Portaria 0463

- CIÊNCIA DA AUTORIDADE COMPETENTE

(	) Concordo com o Termo de Referência/Projeto Básico realizado e autorizo a contratação nos termos da Lei 14.133/2021.

Sinop/MT, ___ , de __________ de 2024.

SILVIA CRISTINA VILLAR BORGES DE OLIVEIRA

Secretária Municipal de Administração e Modernização

Sinop/MT

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

PREGÃO ELETRÔNICO  N.º 37/2024

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

| # Nome Fantasia: |  |
| --- | --- |
| # Razão Social: |  |
| # CNPJ: | # Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não) |
| # Inscrição Estadual: | # Inscrição Municipal: |
| # Endereço completo: |  |
| # Cidade/UF: | # Telefone: |
| # E-mail da empresa: | # E-mail do responsável pela assinatura digital: |
| # Nome do responsável pela assinatura do Contrato: | # Dados do responsável pela assinatura do Contrato: data de nascimento, nacionalidade, estado civil, CPF, RG (órgão expedidor e data de emissão), endereço completo, número de telefone |

| LOTE UNICO - AMPLA CONCORRÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOLUÇÃO DE ENERGIA CONTENDO: |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | CÓD PMS | CÓD TCE | DESCRIÇÃO | QUANT | UND FORNECIMENTO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 11 | 404920 | 00086082 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DATA CENTER PARA SISTEMAS CRÍTICOS COMPUTACIONAIS E DE TELECOMUNICAÇÕES, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DE CONTAINER, COM FORNECIMENTO DE AMBIENTES DE ALTA DISPONIBILIDADE PARA SISTEMAS CRÍTICOS COMPUTACIONAIS E DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. A SOLUÇÃO DEVERÁ INCLUIR O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TESTES DE DISPOSITIVOS ELÉTRICO-ELETRÔNICOS, MECÂNICOS E LÓGICOS, COM PASSIVOS: ORGANIZADOS, IDENTIFICADOS E CERTIFICADOS. | 12 | MÊS | R$ | R$ |
| 22 | 404921 | 424487-7 | SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOVING) | 1 | UND | R$ | R$ |
| VALOR ANUAL DA LOCAÇÃO |  |  |  |  | R$ |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE |  |  |  |  | R$ |  |  |

Valor total por extenso: (....................)

- Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no edital deste pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta.

- Declaramos, ainda, que estão incluídos nos preços propostos todas as despesas relacionadas com o objeto da licitação, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos trabalhistas (conforme art. 63, § 1º da Lei Federal nº 14.133/2021), previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, gastos com transportes, prêmios de seguros e outras despesas decorrentes de exigência legal.

- Declaramos, por fim, que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

- Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Local e data____________________________________________________

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa)

Nome/Cargo e Carimbo CNPJ

ANEXO III

ESTIMATIVA DE CUSTOS

| SOLUÇÃO DE DATA CENTER |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | SUBITEM | BEM / SERVIÇO | QTDE | Un. | VALOR UNITÁRIO - R$ | VALOR TOTAL - R$ |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL= |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO IV

MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

| MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICAÇÃO |  |
| Processo: Objeto: Contrato: Empenho: OS: PREFEITURA: EMPRESA: | Nº do Ofício / Memorando / Documento: |
| Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto, que os serviços e/ou bens integrantes da ordem de serviço (OS) acima identificada, ou conforme definido no Modelo de Execução do contrato supracitado, atendem às exigências especificadas no Termo de Referência / Projeto Básico do Contrato acima referenciado. |  |
| DE ACORDO |  |
| PREFEITURA Fiscal(is) Requisitante(s) do Contrato ______________________ <Nome> Mat.: Fiscal(is) Técnico(s) do Contrato ______________________ <Nome> Mat.: Gestor do Contrato ______________________ <Nome> Mat. | EMPRESA Preposto ______________________ <Nome> Mat.: |

Sinop - MT, ___________ de ________________________ de 2024

ANEXO V

MODELO DE MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA

DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA

Pelo presente, declaramos para fins de participação do processo licitatório para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DATA CENTER PARA SISTEMAS CRÍTICOS COMPUTACIONAIS E DE TELECOMUNICAÇÕES, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DE CONTAINER, COM FORNECIMENTO DE AMBIENTES DE ALTA DISPONIBILIDADE PARA SISTEMAS CRÍTICOS COMPUTACIONAIS E DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. A SOLUÇÃO DEVERÁ INCLUIR O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TESTES DE DISPOSITIVOS ELÉTRICO-ELETRÔNICOS, MECÂNICOS E LÓGICOS, COM PASSIVOS: ORGANIZADOS, IDENTIFICADOS E CERTIFICADOS E SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOVING) (conforme Termo de Referência e seus anexos), que o(a) Sr.(a) ________________________________________________________, representante da empresa __________________________________________________, CNPJ nº ___________________, situada no endereço___________________ compareceu a Prefeitura de Sinop/MT, para se cientificar das peculiaridades, dos atuais equipamentos de rede e segurança, das condições no local, do ambiente, das possíveis dificuldades, do padrão das instalações, configurações de rede da PREFEITURA e peculiaridade dos serviços a serem executadas, assumindo total responsabilidade pelo cumprimento das atividades e garantia do perfeito funcionamento do CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS a ser instalado na PREFEITURA.

_______________________, _____, de __________________ de 2024.

__________________________________________________________

Carimbo e assinatura do representante legal da empresa

Nome:_______________________________

Cargo:_______________________________

RG:_________________________________

OBS: Esta declaração deverá ser entregue junto com a documentação de HABILITAÇÃO

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE VISTORIA TÉCNICA

DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE VISTORIA TÉCNICA

Pelo presente, a empresa

_____________________________________________________,

CNPJ nº ________________, situada no endereço:

__________________________________________, por intermédio de seu Representante Legal, o(a) Sr. (a)

_______________________________________________, apresenta DESISTÊNCIA FORMAL DE VISITA TÉCNICA, para fins de participação do processo licitatório para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DATA CENTER PARA SISTEMAS CRÍTICOS COMPUTACIONAIS E DE TELECOMUNICAÇÕES, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DE CONTAINER, COM FORNECIMENTO DE AMBIENTES DE ALTA DISPONIBILIDADE PARA SISTEMAS CRÍTICOS COMPUTACIONAIS E DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. A SOLUÇÃO DEVERÁ INCLUIR O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TESTES DE DISPOSITIVOS ELÉTRICO-ELETRÔNICOS, MECÂNICOS E LÓGICOS, COM PASSIVOS: ORGANIZADOS, IDENTIFICADOS E CERTIFICADOS E SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOVING), (conforme Termo de Referência e seus anexos), abdicando do direito de se cientificar das peculiaridades, dos atuais equipamentos de rede e segurança, das condições no local, do ambiente, das possíveis dificuldades, do padrão das instalações, configurações da rede da PREFEITURA DE SINOP/MT a serem executadas, assumindo total responsabilidade pelo cumprimento das atividades e garantia do perfeito funcionamento do CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS na PREFEITURA, pelo valor global da proposta.

_______________________, _____, de __________________ de 2024.

___________________________________________________________

Carimbo e assinatura do representante legal da empresa

Nome:_______________________________

Cargo:_______________________________

RG:_________________________________

OBS: Esta declaração deverá ser entregue junto com a documentação de HABILITAÇÃO.

ANEXO VII

MODELO DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

- INTRODUÇÃO:

A <PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA CONTRATADA>, doravante referida simplesmente como CONTRATADA, inscrita no CNPJ/MF sob o número <NÚMERO DO CNPJ>, com endereço <ENDEREÇO>, neste ato representado pelo <VÍNCULO DO SIGNATÁRIO COM A CONTRATADA>, <NOME DO SIGNATÁRIO>, nos termos do <CONTRATO OU TERMO ADITIVO EM QUE FOI PACTUADO O SIGILO>, compromete-se a observar o presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, firmado perante a Prefeitura de Sinop/MT, por meio da Secretaria de Administração e Modernização, doravante referida simplesmente como PREFEITURA, em conformidade com as cláusulas que seguem:

- CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O objeto deste TERMO DE CONFIDENCIALIDADE é a necessária e adequada proteção às informações confidenciais fornecidas à CONTRATADA para que possa desenvolver as atividades contempladas especificamente no Contrato nº ____/_________.

Subcláusula Primeira - As estipulações constantes neste TERMO DE CONFIDENCIALIDADE se aplicam a toda e qualquer informação revelada à CONTRATADA.

Subcláusula Segunda - A CONTRATADA reconhece que, em razão da prestação de serviços à PREFEITURA DE SINOP/MT, tem acesso a informações que pertencem à PREFEITURA, que devem ser tratadas como sigilosas.

- CLÁUSULA SEGUNDA - DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS

Deve ser considerada confidencial toda e qualquer informação observada ou revelada, por qualquer meio, em decorrência da execução do contrato, contendo ela ou não a expressão “CONFIDENCIAL”.

Subcláusula Primeira - O termo “Informação” abrange toda informação, por qualquer modo apresentada ou observada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: diagramas de redes, fluxogramas, processos, projetos, ambiente físico e lógico, topologia de redes, configurações de equipamentos, entre outras a que, diretamente ou através de seus empregados, prepostos ou prestadores de serviço, venha a CONTRATADA ter acesso durante ou em razão da execução do contrato celebrado.

Subcláusula Segunda - Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, a CONTRATADA deverá mantê-la sob sigilo até que seja autorizada expressamente pelo representante legal da PREFEITURA, referido no Contrato, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma, a ausência de manifestação expressa da PREFEITURA poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

- CLÁUSULA TERCEIRA - DOS LIMITES DA CONFIDENCIALIDADE

As estipulações e obrigações constantes do presente instrumento não serão aplicadas a nenhuma informação que:

I - seja comprovadamente de conhecimento público no momento da revelação, exceto se isso tal fato decorrer de ato ou omissão da CONTRATADA;

II - já esteja em poder da CONTRATADA, como resultado de sua própria pesquisa, contanto que a CONTRATADA possa comprovar referido fato; ou

III - tenha sido comprovada e legitimamente recebida de terceiros, estranhos à relação contratual, contanto que a CONTRATADA possa comprovar referido fato.

- CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES

A CONTRATADA se obriga a manter sigilo de toda e qualquer informação definida neste TERMO DE CONFIDENCIALIDADE como confidencial, utilizando-as exclusivamente para os propósitos do contrato.

Subcláusula Primeira - A CONTRATADA determinará a observância deste TERMO DE CONFIDENCIALIDADE a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam direta ou indiretamente envolvidos com a execução do contrato.

Subcláusula Segunda - A CONTRATADA obriga-se a informar imediatamente à PREFEITURA qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

Subcláusula Terceira - Compromete-se, ainda, a CONTRATADA a não revelar, reproduzir ou utilizar, bem como não permitir que seus empregados, prepostos ou prestadores de serviço revelem, reproduzam ou utilizem, em hipótese alguma, as informações referidas no presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE como confidenciais, ressalvadas situações previstas no contrato e neste TERMO DE CONFIDENCIALIDADE.

Subcláusula Quarta - A CONTRATADA deve cuidar para que as informações consideradas confidenciais nos termos do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE fiquem restritas ao conhecimento dos empregados, prepostos ou prestadores de serviço que estejam diretamente envolvidos nas discussões, análises, reuniões e negócios, devendo cientificá-los da existência deste TERMO DE CONFIDENCIALIDADE e da natureza confidencial das informações.

- CLÁUSULA QUINTA - DO RETORNO DAS INFORMAÇÕES

A CONTRATADA devolverá imediatamente à PREFEITURA, ao término do Contrato, todo e qualquer material de propriedade desta, inclusive registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, bem como de seus empregados, prepostos ou prestadores de serviço, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação considerada confidencial, nos termos do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, a que teve acesso em decorrência do vínculo contratual com a PREFEITURA.

- CLÁUSULA SEXTA - DO DESCUMPRIMENTO

O descumprimento de qualquer cláusula deste TERMO DE CONFIDENCIALIDADE acarretará as responsabilidades civil, criminal e administrativa, conforme previsto na legislação.

- CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

Tendo em vista o princípio da boa-fé objetiva, permanece em vigor o dever de sigilo, tratado no presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, após o término do Contrato.

- CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos neste TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, assim como as dúvidas surgidas em decorrência da sua execução, serão resolvidos pela PREFEITURA.

Por estar de acordo, a CONTRATADA, por meio de seu representante, firma o presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, lavrando em duas vias de igual teor e forma.

Sinop, MT,             de                        de 2024.

| <REPRESENTANTE DA CONTRATADA> <VÍNCULO DO REPRESENTANTE COM A CONTRATADA> RG: CPF: |  |
| --- | --- |
| DE ACORDO: (Integrante da equipe técnica da CONTRATADA) ______________________ Nome: RG: | DE ACORDO: (Integrante da equipe técnica da CONTRATADA) ______________________ Nome: RG: |

ANEXO VIII

MINUTA DE CESSÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

DOCUMENTO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

CEDENTE:

CESSIONÁRIO:

Pelo presente instrumento particular de cessão e transferência, o CEDENTE acima nomeado e qualificado, abaixo assinado, CEDE E TRANSFERE, como de fato cedido e transferido tem, ao CESSIONÁRIO, também acima indicado e devidamente qualificado, todos os direitos, posse, uso, gozo e propriedade intelectual referente ao serviço prestado no contrato PREFEITURA DE SINOP/2024:

A presente cessão é feita em caráter irrevogável e irretratável, obrigando herdeiros e sucessores, diante das testemunhas abaixo indicadas e qualificadas, ficando o CESSIONÁRIO investido de poderes para requerer, a qualquer tempo, a registro ou transferência de propriedade para o seu nome perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, caso necessário.

Local/Data:

____________________________

Cedente

____________________________

Cessionário

Testemunhas

____________________________

____________________________

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

ANEXO IX

MODELO DE DECLARAÇÕES

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIÁRIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006

(Razão social da licitante)_____________________, inscrita no CNPJ nº________________, declara para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº ____/2024, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, está enquadrada como ME/EPP/COOP/MEI da Lei Complementar nº 123/2006 e suas posteriores alterações, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência. Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar supracitada. Declaro, ainda, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Juntamente com esta declaração deverá ser apresentada a Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial da sede da licitante, expedida em até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data prevista para abertura do certame.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E

DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(Razão Social da Licitante) ____________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º __________, declara para os devidos fins legais o pleno conhecimento e aceitação de todas as regras e das condições gerais do Edital e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, bem como conhece e atende a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no referido Edital e que todas as declarações são verídicas, assim como todas as certidões apresentadas são autênticas, conforme art. 63, I, da Lei Federal nº 14.133/2021, assumindo como firmes e verdadeiras a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas. Declara, ainda, que a proposta está em conformidade com as exigências deste instrumento convocatório.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

(Razão social da licitante) ____________________, inscrita no CNPJ sob o n.º __________, declara para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no Edital, que até a presente data não existem fatos supervenientes e/ou impeditivos para licitar ou contratar com a Administração Pública e que não consta nos seguintes cadastros oficiais:

- Certidão de Licitantes Inidôneos – TCU (Tribunal de Contas da União);

- CNIA – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNJ (Conselho Nacional de Justiça);

- CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CJU (Controladoria Geral da União);

- CNEP – Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CJU (Controladoria Geral da União);

- Comissão Processante Permanente da Prefeitura Municipal de Sinop/MT.

Juntamente com esta declaração deverá ser apresentada a certidão de Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, disponível através do site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/, expedida em até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data prevista para abertura do certame.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS E DE TRABALHO NÃO DEGRADANTE

(Razão social da licitante) ____________________, inscrita no CNPJ sob o n.º __________, declara para os devidos fins legais que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas especificas, conforme art. 63, IV, da Lei Federal 14.133/2021, e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação, bem como não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

(Razão social da licitante)_____________________, inscrita no CNPJ n.º________________, declara para fins do disposto no Edital, do Pregão Eletrônico nº 11/2024, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestor do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE

(Razão social da licitante)_____________________, CNPJ nº __________, declara, para fins do disposto no art. 68, VI, da Lei Federal nº 14.133/2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Declara, ainda, que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital não foi condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

Município/UF, ___ de ______________ de 2024.

(Assinatura do representante legal da empresa, nome e cargo)

ANEXO X

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº ____/2024

Termo de Contrato que celebram entre si o MUNICÍPIO DE SINOP e a empresa XXXXXXXXX, originado da PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2024 referente à Contratação de empresa especializada para locação de sistema de Data Center para sistemas críticos computacionais e de telecomunicações, contemplando serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva, compreendendo a locação de container, com fornecimento de ambientes de alta disponibilidade para sistemas críticos computacionais e de telecomunicações, conforme condições estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência.

Preâmbulo

DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES: O MUNICÍPIO DE SINOP - MT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.024.003/0001-32, com sede à Avenida das Embaúbas, n° 1.386, Setor Comercial, na Cidade de Sinop - MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ROBERTO DORNER, brasileiro, viúvo, empresário, residente e domiciliado na Avenida dos Jacarandás, nº 3584, Setor Comercial, CEP 78.550-248, na Cidade de Sinop - MT, portador da CI/RG nº 0607820-6 SSP/MT e CPF/MF nº 127.091.159-72, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE e do outro lado a empresa ................, inscrita no CNPJ/MF sob  o nº ..............., com sede ..................... , neste ato representada pelo(a) seu(sua) ________(cargo)____, Sr.(a) ____________, inscrito no CPF/MF sob o n.º __________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão) , portador da Cédula de Identidade n.° __________, residente e domiciliado em_(endereço)__, em conformidade com a (indicar os instrumentos que dão à pessoa poderes para representar a sociedade), doravante simplesmente denominada CONTRATADA.

DA FINALIDADE: O presente Contrato tem por finalidade formalizar e disciplinar o relacionamento contratual com vistas à execução dos trabalhos definidos e especificados na CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO sendo que sua lavratura foi regularmente autorizada em despacho datado de ..../......../2024

Cláusula Primeira

DO OBJETO E VALOR

  - Constitui objeto deste contrato a entrega pela prestação de serviço descrito no Termo de Referência – Anexo I do edital, bem como em sua proposta, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui integralmente reproduzidos, e assim resumidos quanto a seus elementos característicos: Contratação de empresa especializada para locação de sistema de Data Center para sistemas críticos computacionais e de telecomunicações, contemplando serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva, compreendendo a locação de container, com fornecimento de ambientes de alta disponibilidade para sistemas críticos computacionais e de telecomunicações, conforme condições estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência.

| GRUPO | ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO1 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DATA CENTER PARA SISTEMAS CRÍTICOS COMPUTACIONAIS E DE TELECOMUNICAÇÕES, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DE CONTAINER, COM FORNECIMENTO DE AMBIENTES DE ALTA DISPONIBILIDADE PARA SISTEMAS CRÍTICOS COMPUTACIONAIS E DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. A SOLUÇÃO DEVERÁ INCLUIR O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TESTES DE DISPOSITIVOS ELÉTRICO-ELETRÔNICOS, MECÂNICOS E LÓGICOS, COM PASSIVOS: ORGANIZADOS, IDENTIFICADOS E CERTIFICADOS. | MÊS | 12 | R$ | R$ |
|  | 2 | SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOVING) | UNID | 1 | R$ | R$ |

DO FUNDAMENTO LEGAL

  - O presente Contrato decorre de licitação sob modalidade de Pregão Eletrônico nº 37/2024, nos termos e condições do Termo de Referência do edital, cujo resultado foi homologado em data de ...../....../2024 pelo Sr. Prefeito Municipal, conforme consta do Processo Administrativo acima mencionado, submetendo-se as partes às disposições constantes da Lei Federal nº 14.133/2021 e o Decreto Municipal n.º 359/2023, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

Cláusula Terceira

DA VIGÊNCIA

- 3.1. Prazo de Vigência: O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com os arts. 105 a 107 da Lei nº 14.133/2021.

Cláusula Quarta

DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

- 4.1. Horários para execução do serviço: O horário de entrega do produto e execução do serviço é o comercial, iniciando as 08:00 e terminando as 18:00 horas (horário local). Podendo, a critério da PREFEITURA ser realizado fora do horário comercial, sem ônus para a CONTRATANTE mediante autorização com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas, devendo a empresa apresentar lista de funcionários devidamente identificados.

- 4.2. Locais de entrega do produto ou execução do serviço: Os produtos adquiridos deverão ser entregues na Rua das Avencas, 1481, Setor Comercial, Sinop-MT, CEP 78550-210 (Secretaria de Administração e Modernização);

- 4.3. Em até 3 (três) dias úteis após a abertura da Ordem de Serviço (OS), a CONTRATADA deve realizar reunião inicial com a equipe técnica da PREFEITURA para colher informações necessárias à elaboração do projeto executivo, de acordo com a disponibilidade de agenda da equipe técnica da PREFEITURA;

- 4.4. A CONTRATADA deverá entregar no prazo de 15 (quinze) dias úteis após a assinatura da ata da reunião inicial, o Estudo técnico do edifício da PREFEITURA para garantir o recepcionamento das cargas elétricas e térmicas atuais e futuras.

- 4.5. A critério da CONTRATANTE ou CONTRATADA, poderão ser solicitadas reuniões para acompanhamento do Estudo técnico do edifício da PREFEITURA.

- 4.6. Após o recebimento do Estudo técnico do edifício da PREFEITURA, a CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para aprovação da documentação.

- 4.7. Caso seja constatada a necessidade de correção da documentação recebida, a CONTRATADA terá o prazo de 2 (dois) dias úteis para a adequação do Estudo Técnico.

- 4.8. Em até 30 (trinta) dias úteis após a aprovação do Estudo técnico, a CONTRATADA deverá entregar o Projeto Executivo;

- 4.9. Em até 90 (noventa) dias úteis após aceite do projeto executivo, a CONTRATADA deverá fornecer, instalar e testar o Centro de Processamento de Dados da PREFEITURA (incluindo adequações físicas caso seja verificado a necessidade do mesmo);

- 4.10. O Termo de Recebimento Provisório será emitido após execução do serviço e entrega da primeira versão dos documentos finais do tipo as-built, tendo a PREFEITURA 15 (quinze) dias úteis para aprovar, podendo solicitar retrabalho quantas vezes julgar necessário para se obter a boa qualidade do documento;

- 4.11. O aceite dos documentos finais do tipo as-built serão dados com a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo pela Comissão de Execução contratual e pela CONTRATADA, em até 20 (vinte) dias úteis a partir da emissão do Termo de Recebimento Provisório.

Cláusula Quinta

DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento das obrigações contratuais deverá observar a ordem cronológica de exigibilidade para cada fonte diferenciada de recursos, separadamente por unidade orçamentária e subdividida nas seguintes categorias de contratações: I - fornecimento de bens; II - locações; III - prestação de serviços; e IV - realização de obras, conforme determina o Decreto Municipal nº 129/2024.

- 5.2. A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, a liquidação de despesa.

5.3. Considera-se liquidação o segundo estágio da despesa pública e consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, após a execução do objeto do gasto e atesto por servidor designado.

5.4. Para os fins de liquidação, deverá ser observado o dispositivo no artigo 63 da Lei n° 4.320 de 17 de março de 1964 e instrução normativa 38/2009, certificando-se do adimplemento da obrigação do contratado nos prazos e forma previstos no contrato.

Os prazos para que sejam efetuados os pagamento serão limitados a:

- até 10 dias para a liquidação e encaminhamento para pagamento, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela unidade Administrativa responsável pela despesa;

- até 20 dias para pagamento, a contar da liquidação;

- após a liquidação, o órgão responsável deverá encaminhar o processo para pagamento em até 3 dias a contar da data do atesto, respeitado o prazo definido (até 10 dias para liquidação e encaminhamento).

5.5. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela administração durante a análise prévia à liquidação da despesa, não será computado no prazo para liquidação e pagamento.

5.6. Na hipótese de caso fortuito ou força maior, que impeça a liquidação ou o pagamento da despesa, o prazo para o pagamento será suspenso até a sua regularização, devendo ser mantida a posição da ordem cronológica que a despesa originalmente estava inscrita.

5.7. Previamente ao pagamento, a administração deve verificar a manutenção das condições exigidas para habilitação na licitação, ou para a qualificação na contratação direta, bem como eventual aplicação de sanção administrativa.

5.7.1. verificadas quaisquer irregularidades, a administração deverá notificar o fornecedor contratado para que regularize a sua situação, sem prejuízo do prosseguimento do processo de pagamento;

5.8. A permanecência da condição de irregularidade devidamente notificada anteriormente sem a devida justificativa ou com justificativa não aceita pela administração, culminará em suspensão dos pagamentos e rescisão contratual, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e da aplicação de penalidades cabíveis, observado o contraditório e ampla defesa.

5.9. É facultada a retenção ad cautelam dos créditos decorrentres do contrato, até o limite dos prejuízos causados a administração pública e das multas aplicadas de acordo com a Lei Federal 14.133 de 2021, regulamento municipal próprio sobr o tema.

5.10. Para fins de imposto de renda retido na fonte de que trata o art. 158, inciso I, da Constituição Federal, o Município em todas as suas contratações com pessoas jurídicas, observará o disposto no art. 64, da Lei Federal n.º 9.430/1996, no art. 15 da Lei n.º 9.249/1995, a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n.º 1.234/2012, e, também Instrução Normativa RFB n.º 1663/2016, e por fim Instrução Normativa RFB n.º 2145/2023, com a consequente retenção na fonte do imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos que efetuarem a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras de construção civil.

5.11. Não será admitido o pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.

5.12. As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras praças serão de responsabilidade do fornecedor.

5.13. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que o fornecedor providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

5.14. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

5.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.16. Qualquer irregularidade ou falta de apresentação de certidões o prazo do item 5.4. somente se iniciará com a devida regularização das pendências.

- 5.17. Em caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, devidos pela CONTRATANTE, entre o término do prazo para pagamento e a data do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos em fatura própria, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde:

- EM = Encargos Moratórios;

- N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

- VP = Valor da parcela em atraso;

- I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

- I = i / 365      I = 6/ 100 / 365      I = 0,00016438

- Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%

- 5.18. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

- 5.19. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

- 5.20. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- 5.20.1. O prazo de validade;

- 5.20.2. A data da emissão;

- 5.20.3. Os dados do Contrato e do órgão contratante;

- 5.20.4. O período respectivo de execução do Contrato;

- 5.20.5. O valor a pagar; e

- 5.20.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

- 5.21. Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Contratante.

- 5.22. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

- 5.23. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à Contratada a ampla defesa.

- 5.24. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do Contrato, caso a Contratada não regularize sua situação.

5.25. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do empenho estiver em total conformidade com as especificações exigidas pelo Município.

5.26. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

5.27. O CNPJ da Contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

5.28. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

5.29. As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação, correrão a cargo das dotações orçamentárias abaixo relacionadas, cujos programas de trabalho e elementos de despesas constarão nas respectivas notas de empenho, Contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no Edital.

Cláusula Sexta

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta da Secretaria Municipal de Administração e Modernização por meio da dotação orçamentária a seguir:

| SECRETARIA | DOTAÇÃO | RECURSO |
| --- | --- | --- |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO | 2031.33.90.40.0000.25000000000 | PRÓPRIO (MUNICÍPIO) |

Cláusula Sétima

DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

  - O reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, ocorrerá conforme a seguir:

  - No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

  - No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

  - Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, realizado em Maio/2024.

  - Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

  - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

  - No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

  - Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

  - Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

  - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

  - O reajuste será realizado por apostilamento.

Cláusula Oitava

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 8.1. Tornar disponíveis os locais onde serão instalados os equipamentos, permitindo o acesso dos empregados da empresa CONTRATADA às suas dependências para execução dos serviços referentes ao objeto.

- 8.2. Prestar todas as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA.

- 8.3. Comunicar a CONTRATADA toda e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento e instalação dos equipamentos.

- 8.4. Fiscalizar a entrega e instalação do Centro de Processamento de Dados, podendo sustar, recusar, solicitar fazer ou desfazer qualquer entrega ou serviços, no todo ou em parte, que não esteja de acordo com as condições e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

- 8.5. Emitir relatórios sobre os atos relativos à execução do contrato que vier a ser firmado, em especial quanto ao acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços, à exigência de condições estabelecidas e proposta de aplicação de sanções.

- 8.6. Atestar nas Notas Fiscais e/ou fatura a efetiva entrega do objeto desta licitação.

- 8.7. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do presente Termo de Referência, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas e ocorrências detectadas.

- 8.8. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

- 8.9. Fornecer todo tipo de informação interna essencial à realização dos fornecimentos.

- 8.10. Conferir toda a documentação, especificação do produto, quantidade e qualidade técnica gerada e apresentada durante a execução do objeto, efetuando o seu atesto quando a mesma estiver em conformidade com os padrões de informação e qualidade exigidos.

- 8.11. Efetuar o pagamento de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e demais cominações legais, desde que atendidas todas as exigências e cumpridas as especificações e desde que devidamente atestadas as notas fiscais e relatórios feitos pelos fiscais do contrato.

- 8.12. Aplicar à contratada as penalidades, quando for o caso.

- 8.13. Notificar, por escrito, a contratada da aplicação de qualquer sanção.

- 8.14. Acompanhar, controlar e avaliar a entrega e a qualidade dos materiais e serviços, através da unidade responsável por esta atribuição.

- 8.15. Interromper os serviços que apresentarem irregularidades em sua prestação, comunicando o fato imediatamente à Contratada, bem como qualquer eventual ocorrência relevante relacionada com o mesmo.

Cláusula Nona

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 9.1. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários.

- 9.2 Possuir técnicos devidamente qualificados/treinados pelo fabricante dos equipamentos que compõem o Centro de Processamento de Dados para execução, instalação e testes de operação.

- 9.3 Efetuar a entrega dos equipamentos do Centro de Processamento de Dados de acordo com as especificações e demais condições previstas neste Termo de Referência.

- 9.4 A CONTRATADA deverá emitir relatórios da manutenção e de todas as ocorrências referente a manutenção corretiva quando em garantia.

- 9.5 Assumir toda a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes do fornecimento do objeto do presente Termo de Referência.

- 9.6 O objeto deverá ser entregue, levando-se em consideração o fato de que os serviços deste Termo deverão ser entregues completos (cabos, identificadores dos cabos, acessórios, manuais entre outros) em consequência, ficará a cargo da CONTRATADA prever qualquer material necessário, mesmo quando não expressamente indicado no Termo de Referência e nas especificações técnicas, não lhe cabendo quaisquer acréscimos de pagamentos decorrentes.

- 9.7 Durante a execução do serviço a CONTRATADA deverá disponibilizar nas instalações da CONTRATANTE, profissionais legalmente habilitados, com registro válido no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) competente, com habilitação de Engenheiro.

- 9.8 A CONTRATADA deverá emitir Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou RRT junto ao CREA ou CAU MT, em nome de seus responsáveis técnicos apresentados, para vinculação de responsabilidade de projetos executivos, fornecimento e serviços a serem executados via objeto deste Termo de Referência, após a assinatura do Contrato.

- 9.9 A CONTRATADA deverá emitir comprovante de regularização junto ao CREA e CAU da proponente e dos profissionais responsáveis técnicos apresentados pela proponente, através de Certidão de Registro e Quitação – CRQ emitida pelo CREA. A certidão deverá conter os dados cadastrais atualizados, nos termos da legislação em vigor, com habilitação de Engenheiro, em atendimento à Resolução do CONFEA nº 265 (15/12/79), Resolução nº 266 (15/12/79) e Resolução nº 191 (20/03/70). Em caso de participantes e seus responsáveis técnicos inscritos ou registrados em um CREA de outra região, os mesmos deverão, no ato da assinatura do contrato, terem sido visitados e ter registrada a sua documentação no CREA-MT, de acordo com a resolução 413/97, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

- 9.10 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução da ata/contrato, inclusive nos casos de troca de item ou qualquer eventualidade que possa ocorrer;

- 9.11 Arcar com toda e qualquer despesa relativa ao fornecimento ora pactuado, dentre elas, carga, transporte, descarga, frete, impostos, mão de obra, taxas, contribuições, encargos sociais, inclusive nos casos de troca de item ou qualquer eventualidade que possa ocorrer;

- 9.12 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação ou na contratação.

- 9.13 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação.

- 9.14 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.

- 9.15 Destacar e discriminar a retenção a que está sujeita, informando de forma clara e inequívoca todos os impostos e alíquotas incidentes, cabendo a ela toda a responsabilidade pela eventual ausência dessa informação ou pela informação incorreta.

- 9.16 As notas fiscais não poderão ter rasuras e deverão descrever corretamente o item, o número de empenho, o número do processo de compras e dados bancários para depósito. 9.17 As notas fiscais serão liberadas para pagamento somente quando estiver devidamente assinada e carimbada pelo servidor responsável;

- 9.18 As notas fiscais deverão ser encaminhadas à Prefeitura de Sinop, por meio do Portal do Fornecedor, disponível no endereço eletrônico: https://www.gp.srv.br/portalfornecedor_sinop/servlet/home, conforme Decreto 230/2023 o protocolo deverá ser realizado separadamente por Secretaria e Empenho/Nad;

- 9.19 As certidões deverão ser juntadas ao protocolo e são obrigatórias para a liquidação da despesa.

- 9.20 Todos os documentos são obrigatórios, especialmente os citados no edital de licitação e os que constam na Instrução Normativa 038/2009, atualizada no Decreto 118/2022.

    - Cláusula Décima

    - DA GARANTIA DA EXECUÇÃO

- 10.1. Não será exigido garantia contratual conforme artigos 96 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021, todavia é importante ressaltar que o descumprimento ou atraso nas exigências estabelecidas no edital acarretará sanções administrativas. Essas medidas punitivas estão claramente delineadas no regulamento municipal, Decreto 360/2023. Portanto, é imperativo observar com rigor todas as condições do edital para evitar possíveis penalidades, conforme previsto na legislação aplicável. O que se precisa ter é a garantia legal dos produtos/serviços.

Cláusula Décima Primeira

DAS PENALIDADES

- 11.1. Comete infração administrativa, nos termos do art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, o licitante ou o contratado que, com dolo ou culpa:

11.1.1. Der causa à inexecução parcial do Contrato;

11.1.2. Der causa à inexecução parcial do Contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

11.1.3. Der causa à inexecução total do Contrato;

- 11.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro durante o certame;

- 11.1.5. Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, em especial quando:

- 11.1.5.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

- 11.1.5.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

- 11.1.5.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

- 11.1.5.4. Deixar de apresentar amostra;

- 11.1.5.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do Edital.

- 11.1.6. Não celebrar o Contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, bem como recusar-se, sem justificativa, a assinar o Contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

11.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

- 11.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou durante a execução do Contrato;

- 11.1.9. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do Contrato;

- 11.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

- 11.1.10.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

- 11.1.10.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

- 11.1.10.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

- 11.1.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

- 11.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

- 11.2. Com fulcro no art. 156 da Lei Federal nº 14.13/2021, serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas, garantida a prévia defesa, as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

- 11.2.1. Advertência;

- 11.2.2. Multa (moratória e/ou compensatória);

- 11.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

- 11.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

- 11.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

- 11.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

- 11.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

- 11.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

- 11.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

- 11.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

- 11.4. A multa será recolhida em percentual, conforme tabelas a seguir, incidente sobre o valor do Contrato, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicação oficial. O processo de aplicação das penalidades previstas acima respeitará o devido processo legal e a ampla defesa da licitante/contratada e tramitará de acordo com o Decreto Municipal n.º 360/2023.

| TABELA 1 - PERCENTAGEM |  |
| --- | --- |
| GRAU | % |
| 1 – BAIXO | 3% |
| 2 – MEDIO | 5% |
| 3 – ALTO | 10% |
| 4 – ALTÍSSIMO | 20% |

| TABELA 2 – INFRAÇÃO/GRADUAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | INFRAÇÃO | GRAU |
| 1 | Descrição: Descumprimento do prazo de entrega do projeto executivo estabelecido no item “6.3 até 6.3.11 – Prazos e condições”. | 4 |
|  | Unidade Temporal: % do GRAU de INFRAÇÃO por dia de atraso, limitado a 10%. |  |
|  | Correspondência: sobre o valor do Item. |  |
| 2 | Descrição: Descumprimento do prazo de reunião inicial com a PREFEITURA afim de levantar as necessidades de projeto para subsidiar a elaboração do projeto executivo, conforme prazo estabelecido no item “6.3 até 6.3.11 – Prazos e condições”. | 2 |
|  | Unidade Temporal: % do GRAU de INFRAÇÃO por dia de atraso, limitado a 1,25%. |  |
|  | Correspondência: sobre o valor do Item. |  |
| 3 | Descrição: Descumprimento do prazo de entrega do projeto executivo, conforme prazo estabelecido no item “6.3 até 6.3.11 – Prazos e condições”. | 3 |
|  | Unidade Temporal: % do GRAU de INFRAÇÃO por dia de atraso, limitado a 2,5%. |  |
|  | Correspondência: sobre o valor do Item. |  |
| 4 | Descrição: Descumprimento do prazo de entrega do documento final do tipo as-built, conforme prazo estabelecido no item “6.3 até 6.3.11 – Prazos e condições”; | 3 |
|  | Unidade Temporal: % do GRAU de INFRAÇÃO por dia de atraso, limitado a 2,5%. |  |
|  | Correspondência: sobre o valor do Item. |  |
| 5 | Descrição: Descumprimento do prazo de entrega dos documentos (atas, projeto executivo, as-built etc.) com a qualidade, justificadamente, inaceitável pela equipe técnica da PREFEITURA. | 1 |
|  | Unidade Temporal: % do GRAU de INFRAÇÃO por dia de retrabalho da CONTRATADA, limitado a 1,25%. |  |
|  | Correspondência: sobre o valor do Item. |  |
| 6 | Descrição: Descumprimento do prazo de atendimento de suporte técnico, conforme estabelecido no item 6.6.3 na resolução do problema. | 1 |
|  | Unidade Temporal: % do GRAU de INFRAÇÃO por hora de atraso, limitado a 1%. |  |
|  | Correspondência: sobre o valor do serviço. |  |

11.4.1. Entende-se por dia de retrabalho, aqueles dias em que o documento ou atividade desaprovada pela CONTRATANTE ficou em re-execução pela CONTRATADA até a aprovação pela comissão gestora do contrato, diante da qualidade dos trabalhos.

11.4.2. Para fins de comprovação de tempo para aplicação das multas referente às infrações do item anterior, considera-se como 1 (uma) hora inteira a fração igual ou superior 30 minutos;

11.4.3. Caso a CONTRATADA não cumpra integralmente as obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, fica sujeita as sanções previstas no Decreto nº 360/2023 e descritas nos Art. 155 a 163 da Lei 14.133/2021.

11.4.4. Advertência por escrito quando do descumprimento de qualquer um dos requisitos constantes deste termo de referência;

11.5. Será aplicada a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, direta ou indireta, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, conforme art. 13 do Decreto Municipal n.º 360/2023.

11.6. Será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, direta ou indireta, quando justificar a imposição de penalidade mais grave que a sanção nele referida, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, conforme art. 16 do Decreto Municipal n.º 360/2023.

11.7. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções acima, com exceção à advertência, demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por uma Comissão Especial, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará a licitante/contratada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir, conforme Decreto Municipal n.º 360/2023.

11.9. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade competente que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar, encaminhará o recurso com sua motivação à Autoridade Superior, que deverá proferir sua decisão.

11.10. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

11.11. A aplicação das sanções previstas no item 11.4., 11.5., e 11.6. admitem a reabilitação da licitante/contratada perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos e poderá ser requerida pela parte, quando couber:

a) Reparação integral do dano causado à Administração Pública;

b) Pagamento da multa;

c) Transcurso do prazo mínimo de um ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de três anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;

d) Cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;

e) Análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

Cláusula Décima Segunda

DOS CASOS OMISSOS

- 12.1. Os casos omissos serão decididos pela Contratante, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor – e nas normas e nos Princípios Gerais dos Contratos.

12.2. A abstenção por parte da Contratante da utilização de quaisquer direitos ou faculdades que lhe assistam, em razão deste Contrato ou de leis, não importará em renúncia destes mesmos direitos ou faculdades, que poderão ser exercidos a qualquer tempo, a seu exclusivo juízo, sem gerar precedendo invocável.

12.3. O presente Contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos do Direito Público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito privado, obrigando as partes ao seu fiel cumprimento e, em especial, ao das normas da Lei Federal nº 14.133/2021, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Cláusula Décima Terceira

DA FISCALIZAÇÃO

13.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma do  Art. 117 da lei 14.133/2021;

- 13.2 O representante da CONTRATANTE deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato;

- 13.3 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência;

- 13.4 A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com a Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

- 13.5 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;

- 13.6 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133/2021.

- 13.7 As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato;

13.8 A gestão e acompanhamento da entrega do objeto serão feitos pela Secretaria Municipal solicitante, através do servidor responsável pelo recebimento do mesmo, bem como o Termo de Aceite e posterior atesto em Nota Fiscal que será remetida para pagamento.

13.9 A Contratante deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para corrigir ou aplicar sanções quando verificar desconformidades da prestação do serviço com a qualidade exigida.

A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:

- 13.10 Após a assinatura do contrato, será realizada uma reunião inicial entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA com o objetivo de identificar as expectativas, nivelar os entendimentos acerca das condições estabelecidas neste Termo de Referência e no Contrato, e esclarecer possíveis dúvidas acerca da entrega, instalação e configuração do sistema de infraestrutura de alta eficiência e disponibilidade. A CONTRATADA deverá fornecer nesta reunião os seguintes documentos:

- 13.10.1 Carta de apresentação do Preposto, contendo no mínimo o nome completo e CPF do funcionário da empresa designado para acompanhar a execução do contrato e atuar como interlocutor principal junto à contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questões técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual;

- 13.10.2 Termo de Manutenção de Ciência da Declaração de Manutenção de Sigilo e das Normas de Segurança Vigentes no Órgão.

- 13.10.3 Deverão participar principalmente da reunião inicial o Gestor e Fiscal da contratação e o Preposto da CONTRATADA.

- 13.10.4 A ata da reunião inicial contendo o detalhamento das informações e esclarecimentos expostos nesta reunião deverá ser assinado pelos representantes da CONTRATANTE e da CONTRATADA.

- 13.10.5 As etapas de execução do objeto deste Termo de Referência serão definidas pela CONTRATANTE e serão demandas via Ordem de Serviço pelo Gestor do Contrato ao Preposto da CONTRATADA.

- 13.10.6 O transporte dos materiais e equipamentos ofertados deverá ser realizado pela CONTRATADA ou por serviço de transporte especializado, a cargo da CONTRATADA.

- 13.10.7 No momento da entrega de equipamentos o representante da CONTRATANTE receberá os produtos e recolherá uma via da Guia de Transporte ou similar.

- 13.10.8 No ato de fornecimento do objeto, a CONTRATADA deverá entregar a seguinte documentação mínima:

- O manual do usuário do equipamento, que contemple no mínimo o uso das funcionalidades constantes do prospecto do fabricante.

- O termo de garantia, que deve esclarecer, de maneira adequada em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e os ônus a cargo da CONTRATANTE, nos termos do art. 50 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

- 13.10.9 Em casos de identificação de não conformidade com os termos contratuais, os Fiscais da CONTRATANTE encaminharão ao Gestor do Contrato para que ele, por sua vez, tome as medidas pertinentes.

- 13.10.10 Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, o Gestor autorizará, por escrito, a emissão da nota fiscal do produto pela CONTRATADA após a constatação de entrega efetiva da solução e apuração dos indicadores de níveis mínimos de qualidade.

- 13.10.11 Após emissão da nota fiscal, a área administrativa realizará a verificação das regularidades fiscais, trabalhistas e previdenciárias para fins de pagamento.

- 13.10.12 Durante a vigência do contrato existirão os seguintes papéis:

- Preposto: representante da contratada, responsável por acompanhar a execução do contrato e atuar como interlocutor principal junto à contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questões técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual;

- Fiscal Requisitante do Contrato: servidor representante da Área Requisitante da Solução, indicado pela autoridade competente dessa área para fiscalizar o contrato do ponto de vista funcional da Solução de Tecnologia da Informação;

- Fiscal Administrativo do Contrato: servidor representante da Área Administrativa, indicado pela autoridade competente dessa área para fiscalizar o contrato quanto aos aspectos administrativos;

- Fiscal Técnico do Contrato: servidor representante da Área de Tecnologia da Informação, indicado pela autoridade competente dessa área para fiscalizar tecnicamente o contrato;

- Gestor do Contrato: servidor com atribuições gerenciais, designado para coordenar e comandar o processo de gestão e fiscalização da execução contratual, indicado por autoridade competente;

- Autoridade competente da área administrativa da PREFEITURA: Servidor superior hierarquicamente ao gestor da contratação, a qual cabe tomar decisões e providências que ultrapassem a competência do responsável, de acordo com o art. 117, §2°, da Lei 14.133/21.

DO FISCAL DO CONTRATO

| - SECRETARIA | - FISCAL DO CONTRATO | - SUPLENTE |
| --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO | Fiscal: Daniel José Sepi de Lima Cargo: Diretor de Gestão Digital Matrícula: 7230-1 | Suplente: Luis Fernando de Oliveira Gomes Cargo: Gerente II Matrícula: 15831-1 |

    - Cláusula Décima Quarta

    - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

14.1. Mecanismos formais de comunicação entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE

14.1.1 Quaisquer questões administrativas durante a execução do contrato, de cunho mais formal:

- Emissor: PREFEITURA / Empresa CONTRATADA.

- Destinatário: PREFEITURA / Empresa CONTRATADA.

- Forma de Comunicação: Correio.

- Documento: Ofício.

- Periodicidade: Eventual.

- 14.1.2 Questões administrativas cotidianas durante a execução do contrato:

- Emissor: PREFEITURA / Empresa CONTRATADA.

- Destinatário: PREFEITURA / Empresa CONTRATADA.

- Forma de Comunicação: E-mail, telefone, ofício, correspondência oficial, fax ou qualquer outra forma acordada.

- Periodicidade: Sempre disponível em horário comercial.

- 14.1.3 Suporte Técnico:

- Emissor: PREFEITURA / Empresa CONTRATADA.

- Destinatário: PREFEITURA / Empresa CONTRATADA.

- Forma de Comunicação: Página web, e-mail ou telefone com custo de ligação local.

- Periodicidade: Tempo integral (24 horas por dia X 7 dias por semana).

14.1.4 CONTRATADA deverá protocolar qualquer documento entregue à PREFEITURA no Protocolo geral, localizado na Rua das Avencas, 1481, centro, Sinop-MT (Secretaria de Administração);

Cláusula Décima Quinta

DAS ALTERAÇÕES

- 15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021.

- 15.2. A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

- 15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de Termo Aditivo, submetido à prévia aprovação da Procuradoria Jurídica do Município da Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei Federal nº 14.133/2021).

- 15.4. Registros que não caracterizam alteração do Contrato podem ser realizados por simples Apostilamento, dispensada a celebração de Termo Aditivo, na forma do art. 136 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Cláusula Décima Sexta

DA PUBLICAÇÃO

- 16.1. Incumbirá à Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal 14.133/2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Cláusula Décima Sétima

DO FORO

17.1. As partes elegem, de comum acordo, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o foro da comarca de Sinop/MT para dirimir as questões decorrentes do presente Contrato.

E por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento, por si e seus sucessores, em 03 (três) vias de igual forma e teor, rubricadas em presença de 02 (duas) testemunhas.

Sinop/MT, ____ de ____________ de 2024.

MUNICÍPIO DE SINOP

Roberto Dorner

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

Proprietário

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

KELY CRISTINE DE OLIVEIRA	RICARDO MOLIN DEPINÉ

CPF: 982.853.511-49	CPF: 040.653.939-14