## QUEDA DE TENSÃO
CÁLCULO DE QUEDA DE TENSÃO
CIRCUITO |  | S [mm²] | SEÇÃO TABELA[mm²] | TENSÃO [V] | LOCAL | CARGA NO TRAFO [W] | TRECHO 1 |  | TRECHO 2 |  | TRECHO 3 |  | TRECHO 4 |  | TRECHO 5 |  | TRECHO 6 |  | TRECHO 7 |  | TRECHO 8 |  | TRECHO 9 |  | TRECHO 10
N° | TIPO | [5 empty] | P [VA] | L (m) | P [VA] | L (m) | P [VA] | L (m) | P [VA] | L (m) | P [VA] | L (m) | P [VA] | L (m) | P [VA] | L (m) | P [VA] | L (m) | P [VA] | L (m) | P [VA] | L (m)
1 | ILUMINAÇÃO | 4.5411 | 6 | 220 | PONTO 01 | 5600 | 2400 | 40 | 1600 | 35 | 800 | 35
2 | ILUMINAÇÃO | 15.3793 | 16 | 220 | PONTO 02 | 10400 | 10400 | 30 | 4800 | 32 | 2400 | 30 | 1600 | 30 | 800 | 30
4 | ILUMINAÇÃO | 15.3188 | 16 | 220 | PONTO 03 | 10400 | 10400 | 23 | 4000 | 32 | 3200 | 30 | 2400 | 30 | 1600 | 30 | 800 | 30
5 | ILUMINAÇÃO | 9.4657 | 10 | 220 | PONTO 04 | 5600 | 5600 | 23 | 3200 | 32 | 2400 | 30 | 1600 | 30 | 800 | 30
| QUEDA DE TENSÃO TRECHO A TRECHO [%] | [7 empty] | TRECHO TOTAL [M] |  |  | CARGA INSTALADA [W]
| ∆V% = (200.p .P. L) / (S.V²) OBS: TRIFÁSICO TROCAR 200 POR 100√3 | [7 empty] | 1000 |  |  | 28800
| LEGENDA |  |  |  | TIPO DE CABO - [1] ALUMINIO - [2] COBRE
| p | resistividade |  |  | ALUMÍNIO | 1
| P | potência útil |  |  | NÚMERO DE FASES DO TRAFO
| L | comprimento (m) |  |  | 3
| S | bitola
| V | tensão
| Resistividade aluminio a 70° C | Resistividade cobre a 70° C | ∆V%
| 0.0282 | 0.020833 | 4
| POTÊNCIA LUMINÁRIA [W] | VÃO DE POSTE [M]
| 200 | 60

## RESUMO
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA (AV. TARUMÃS) | SINAPI - 05/2024 - MATO GROSSO SBC - 06/2024 - GNA - Goiânia - GO SICRO3 - 01/2024 - MATO GROSSO ORSE - 04/2024 - Sergipe SEDOP - 05/2024 - PARÁ - COM LEIS SOCIAIS SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2024 - MINAS GERAIS - CENTRAL IOPES - 03/2024 - Espírito Santo SIURB - 01/2024 - SÃO PAULO SIURB INFRA - 01/2024 - São Paulo SUDECAP - 01/2024 - MINAS GERAIS CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo FDE - 04/2024 - SÃO PAULO AGESUL - 01/2024 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 02/2024 - GOIÁS AGETOP RODOVIARIA - 02/2024 - Goiás EMBASA - 01/2024 - BAHIA CAERN - 11/2023 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2023 - PERNAMBUCO EMOP - 04/2024 - Rio de Janeiro DERPR - 09/2023 - PARANÁ SCO - 05/2024 - Rio de Janeiro | 20,7% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  |  |  | Total | Peso (%)
|  |  |  | Total sem BDI |  |  | 320761.777
|  |  |  | Total do BDI |  |  | 66349.9528
|  |  |  | Total Geral |  |  | 387111.7298
_______________________________________________________________ Junior Cesar Ferreira Engenheiro Eletricista

## ORÇAMENTO ANALÍTICO
|  | Obra |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA (AV. TARUMÃS) |  | SINAPI - 05/2024 - MATO GROSSO SBC - 06/2024 - GNA - Goiânia - GO SICRO3 - 01/2024 - MATO GROSSO ORSE - 04/2024 - Sergipe SEDOP - 05/2024 - PARÁ - COM LEIS SOCIAIS SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2024 - MINAS GERAIS - CENTRAL IOPES - 03/2024 - Espírito Santo SIURB - 01/2024 - SÃO PAULO SIURB INFRA - 01/2024 - São Paulo SUDECAP - 01/2024 - MINAS GERAIS CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo FDE - 04/2024 - SÃO PAULO AGESUL - 01/2024 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 02/2024 - GOIÁS AGETOP RODOVIARIA - 02/2024 - Goiás EMBASA - 01/2024 - BAHIA CAERN - 11/2023 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2023 - PERNAMBUCO EMOP - 04/2024 - Rio de Janeiro DERPR - 09/2023 - PARANÁ SCO - 05/2024 - Rio de Janeiro |  | 20,7% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Analítica
1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP. | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS |  | h | 1 | 66.8 | 66.8
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 29.84 | 29.84
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 32.85 | 32.85
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 2 | 1.34 | 2.68
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 2 | 0.04 | 0.08
Insumo | 00043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.1 | 0.1
Insumo | 00043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.25 | 1.25
|  |  |  | MO sem LS => | 54.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 54.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.82 |  | Valor com BDI => |  | 80.62
[6 empty] | Quant. => | 220 | Preço Total => | 17736.4
2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 387.39 | 387.39
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.5 | 23.73 | 11.86
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3729 | 25.26 | 9.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1186 | 20.32 | 22.72
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.2083 | 5.68 | 18.22
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 250 | 250
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.0113 | 34.83 | 0.39
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0132 | 18.66 | 0.24
Insumo | 00004425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3 | 24.85 | 74.55
|  |  |  | MO sem LS => | 28.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 80.18 |  | Valor com BDI => |  | 467.57
[6 empty] | Quant. => | 2.88 | Preço Total => | 1346.6016
3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO PONTALETES A CADA 80,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UN | 1 | 23.59 | 23.54
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0039 | 23.37 | 0.09
Composição Auxiliar | 99062 | SINAPI | MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UN | 1.5 | 2.37 | 3.55
Composição Auxiliar | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 22.13 | 7.74
Composição Auxiliar | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 11.13 | 3.89
Composição Auxiliar | 73493 | SINAPI | TEODOLITO CONVENCIONAL DE MICROMETRO C/LEITURA NUMERICA (CP) PRECISAO DE 6S PARA LEVANTAMENTO DE TERRENOS DIVERSOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 2.32 | 0.81
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.7445 | 6.39 | 4.75
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.111 | 18.31 | 2.03
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.0256 | 28.56 | 0.73114
|  |  |  | MO sem LS => | 12.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.87 |  | Valor com BDI => |  | 28.41
[6 empty] | Quant. => | 36 | Preço Total => | 1022.76
4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 1616 | AGESUL | LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, INCLUSO 4 HIGIENIZAÇOES, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO | Equipamento |  | MÊS | 1 | 1405 | 1405
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 290.835 |  | Valor com BDI => |  | 1695.835
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1695.835
5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 13751 | ORSE | Tenda confeccionada em lona TD-1000 Anti-chama tipo pirânide com Estrutura metalica em tubo galv.1 1/4, 1 1/5 e pés c/ 2",( dim. 5m x5m) | Equipamento |  | MÊS | 1 | 3800 | 3800
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 786.6 |  | Valor com BDI => |  | 4586.6
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 4586.6
6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100951 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 3.14 | 3.14
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0101 | 280.37 | 2.83
Composição Auxiliar | 5930 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0043 | 74.15 | 0.31
|  |  |  | MO sem LS => | 0.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.64 |  | Valor com BDI => |  | 3.78
[6 empty] | Quant. => | 1235.5 | Preço Total => | 4670.19
7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00005036 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 | Material |  | UN | 1 | 2524.88 | 2524.88
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 522.6502 |  | Valor com BDI => |  | 3047.5302
[6 empty] | Quant. => | 36 | Preço Total => | 109711.0858
8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100591 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 232.84 | 232.84
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.088 | 280.37 | 24.67
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.916 | 21.96 | 42.07
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.226 | 26.68 | 166.1
|  |  |  | MO sem LS => | 167.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 167.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 48.19 |  | Valor com BDI => |  | 281.03
[6 empty] | Quant. => | 36 | Preço Total => | 10117.08
9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 072369 | AGETOP CIVIL | SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 7 |  | Un | 1 | 210.89 | 210.89
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | h | 0.25 | 15.54 | 3.84
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | h | 0.25 | 22.23 | 5.57
Insumo | 3896 | AGETOP CIVIL | SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Material |  | un | 1 | 201.48 | 201.48
|  |  |  | MO sem LS => | 9.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 43.6542 |  | Valor com BDI => |  | 254.5442
[6 empty] | Quant. => | 36 | Preço Total => | 9163.5923
10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101659 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 469.02 | 469.02
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.2388 | 280.37 | 66.95
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2381 | 21.96 | 5.22
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2381 | 26.68 | 6.35
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.014 | 4.72 | 0.06
Insumo | 00042248 | SINAPI | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | Material |  | UN | 1 | 390.44 | 390.44
|  |  |  | MO sem LS => | 16.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 97.0871 |  | Valor com BDI => |  | 566.1071
[6 empty] | Quant. => | 144 | Preço Total => | 81519.4282
11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11413 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais |  | M | 1 | 9.28 | 9.28
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.78 | 0.37
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.61 | 0.36
Insumo | 3806 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v | Material |  | m | 1.02 | 4.95 | 5.04
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 20.47 | 2.04
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 14.74 | 1.47
|  |  |  | MO sem LS => | 3.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.92 |  | Valor com BDI => |  | 11.2
[6 empty] | Quant. => | 797 | Preço Total => | 8926.4
12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 13973 | ORSE | Conector elétrico 2P p/fio 2,5mm2, WAGO ou similar | Material |  | un | 1 | 0.95 | 0.95
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.19 |  | Valor com BDI => |  | 1.14
[6 empty] | Quant. => | 108 | Preço Total => | 123.12
13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102282 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 13.53 | 13.53
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0402 | 205.02 | 8.24
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0437 | 82.2 | 3.59
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.084 | 20.32 | 1.7
|  |  |  | MO sem LS => | 2.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.8 |  | Valor com BDI => |  | 16.33
[6 empty] | Quant. => | 400 | Preço Total => | 6532
14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 11.267 | 11.267
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0945 | 21.96 | 2.07
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0945 | 26.68 | 2.52
Insumo | 00002446 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material |  | M | 1.1 | 6.07 | 6.677
|  |  |  | MO sem LS => | 3.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.3323 |  | Valor com BDI => |  | 13.5993
[6 empty] | Quant. => | 1900 | Preço Total => | 25838.6111
15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 090569 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM | Edificações |  | UN | 1 | 165.924 | 165.924
Insumo | 54851 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO 30 X 30 CM | Material |  | Un | 1 | 113.01 | 113.01
Insumo | 2044 | SIURB | AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 23.87 | 14.322
Insumo | 2041 | SIURB | ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 1.2 | 32.16 | 38.592
|  |  |  | MO sem LS => | 52.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 52.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.3463 |  | Valor com BDI => |  | 200.2703
[6 empty] | Quant. => | 36 | Preço Total => | 7209.7296
16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-24042 | SETOP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES | ED- |  | m | 1 | 4.96 | 4.96
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra | [5 empty] | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-24046 | FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES (LARGURA MÍNIMA: 75MM) |  | X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0 | m | 1.04 | 1 | 1.04
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 1.04
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0 | hora | 27.45 | 0.083333 | 2.28
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0 | hora | 19.76 | 0.083333 | 1.64
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 3.92
H | Banco | Código | Momento Transporte | Formula | X1, X2, X3 | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
[5 empty] | (H) Total: |  |  |  | 3.92
|  |  |  | MO sem LS => | 3.0105 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.0105
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.02 |  | Valor com BDI => |  | 5.98
[6 empty] | Quant. => | 1900 | Preço Total => | 11362
17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | IN-03 | Próprio | CABO DE ALUMÍNIO C4 SINGELO PT XLPE 1KV 25MM2 | Equipamento |  | M | 1 | 6.1 | 6.1
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.26 |  | Valor com BDI => |  | 7.36
[6 empty] | Quant. => | 5620 | Preço Total => | 41363.2
18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 090333 | SIURB | PASSAGEM DE CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | Edificações |  | M | 1 | 5.03 | 5.03
Insumo | 2044 | SIURB | AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.09 | 24.02 | 2.16
Insumo | 2041 | SIURB | ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.09 | 31.9 | 2.87
|  |  |  | MO sem LS => | 5.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.04 |  | Valor com BDI => |  | 6.07
[6 empty] | Quant. => | 1940 | Preço Total => | 11775.8
19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104733 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 17.6933 | 17.6933
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0538 | 136.31 | 7.3335
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0777 | 54.84 | 4.2611
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0054 | 318.96 | 1.7224
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0006 | 74.56 | 0.044736
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1676 | 20.32 | 3.4056
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0942 | 9.83 | 0.92599
|  |  |  | MO sem LS => | 5.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.6625 |  | Valor com BDI => |  | 21.3558
[6 empty] | Quant. => | 400 | Preço Total => | 8542.3175
20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 2637 | ORSE | Conector perfuração 25-95/2 95 mm | Material |  | un | 1 | 9.9 | 9.9
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.04 |  | Valor com BDI => |  | 11.94
[6 empty] | Quant. => | 105 | Preço Total => | 1253.7
21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 112.41 | 112.41
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3882 | 21.96 | 8.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3882 | 26.68 | 10.35
Insumo | 00003378 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1 | 93.54 | 93.54
|  |  |  | MO sem LS => | 14.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.2689 |  | Valor com BDI => |  | 135.6789
[6 empty] | Quant. => | 44 | Preço Total => | 5969.8703
22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000426 | SINAPI | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4 | Material |  | UN | 1 | 33.03 | 33.03
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.8372 |  | Valor com BDI => |  | 39.8672
[6 empty] | Quant. => | 44 | Preço Total => | 1754.1572
23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 58.7409 | 58.7409
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.041485 | 21.96 | 0.91
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3734 | 26.68 | 9.96
Insumo | 00001091 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR | Material |  | UN | 1 | 43.64 | 43.64
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 2 | 1.54 | 3.08
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | Material |  | M | 0.1664 | 2.95 | 0.49088
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 2 | 0.33 | 0.66
|  |  |  | MO sem LS => | 8.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.1594 |  | Valor com BDI => |  | 70.9002
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 567.2019
24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000420 | SINAPI | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | Material |  | UN | 1 | 45.52 | 45.52
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.4226 |  | Valor com BDI => |  | 54.9426
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 879.0822
25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000431 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | Material |  | UN | 1 | 15.55 | 15.55
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.2189 |  | Valor com BDI => |  | 18.7689
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 75.0754
26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101554 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 14.23 | 14.23
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.017443 | 21.96 | 0.38
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.157 | 26.68 | 4.18
Insumo | 00011272 | SINAPI | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | Material |  | UN | 1 | 9.67 | 9.67
|  |  |  | MO sem LS => | 3.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.9456 |  | Valor com BDI => |  | 17.1756
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 137.4049
27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4618 | ORSE | Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 3x1x35 +35mm² | Material |  | m | 1 | 16.1 | 16.1
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.3327 |  | Valor com BDI => |  | 19.4327
[6 empty] | Quant. => | 90 | Preço Total => | 1748.943
28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 29.58 | 29.58
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3869 | 21.96 | 8.49
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3869 | 26.68 | 10.32
Insumo | 00001876 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 10.77 | 10.77
|  |  |  | MO sem LS => | 14.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.12 |  | Valor com BDI => |  | 35.7
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 142.8
29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91910 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 19.38 | 19.38
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.235 | 21.96 | 5.16
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.235 | 26.68 | 6.26
Insumo | 00040408 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 7.96 | 7.96
|  |  |  | MO sem LS => | 8.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.01 |  | Valor com BDI => |  | 23.39
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 93.56
30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93014 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 18.53 | 18.53
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2579 | 21.96 | 5.66
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2579 | 26.68 | 6.88
Insumo | 00001894 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 5.99 | 5.99
|  |  |  | MO sem LS => | 9.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.83 |  | Valor com BDI => |  | 22.36
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 89.44
31 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 28.38 | 28.38
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.129 | 21.96 | 2.83
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.129 | 26.68 | 3.44
Insumo | 00002681 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.1 | 20.1 | 22.11
|  |  |  | MO sem LS => | 4.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.87 |  | Valor com BDI => |  | 34.25
[6 empty] | Quant. => | 32 | Preço Total => | 1096
32 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 3141 | AGETOP CIVIL | CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 30X30X20 CM | Material |  | un | 1 | 180.86 | 180.86
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 37.438 |  | Valor com BDI => |  | 218.298
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 873.1921
33 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102136 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 69.07 | 69.07
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4037 | 21.96 | 30.82
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4037 | 26.68 | 37.45
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4 | 0.2 | 0.8
|  |  |  | MO sem LS => | 53.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 53.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.29 |  | Valor com BDI => |  | 83.36
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 333.44
34 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000344 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) | Material |  | KG | 1 | 32.85 | 32.85
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.7999 |  | Valor com BDI => |  | 39.6499
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 79.2999
35 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | I7410 | SEINFRA | TRILHO SUPORTE P/ FIXAÇÃO RÁPIDA DIN | Material |  | M | 1 | 11.56 | 11.56
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.39 |  | Valor com BDI => |  | 13.95
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 13.95
36 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material |  | UN | 1 | 64.2 | 64.2
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.2894 |  | Valor com BDI => |  | 77.4894
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 309.9576
37 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00039465 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | Material |  | UN | 1 | 68.4 | 68.4
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.1588 |  | Valor com BDI => |  | 82.5588
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 990.7056
38 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00001627 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | Material |  | UN | 1 | 786.42 | 786.42
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 162.7889 |  | Valor com BDI => |  | 949.2089
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 3796.8358
39 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material |  | UN | 1 | 39.08 | 39.08
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.08 |  | Valor com BDI => |  | 47.16
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 188.64
40 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00039380 | SINAPI | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | Material |  | UN | 1 | 22.35 | 22.35
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.62 |  | Valor com BDI => |  | 26.97
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 107.88
41 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000404 | SINAPI | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | Material |  | M | 1 | 1.91 | 1.91
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.39537 |  | Valor com BDI => |  | 2.3054
[6 empty] | Quant. => | 30 | Preço Total => | 69.1611
42 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 1 | 5.29 | 5.29
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.095 |  | Valor com BDI => |  | 6.385
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 63.8503
43 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72253 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 47.8582 | 47.8582
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.21 | 21.96 | 4.61
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.21 | 26.68 | 5.6
Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1.02 | 36.91 | 37.6482
|  |  |  | MO sem LS => | 7.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.9066 |  | Valor com BDI => |  | 57.7648
[6 empty] | Quant. => | 56 | Preço Total => | 3234.8315
[5 empty] | Total sem BDI |  | 320761.777
[5 empty] | Total do BDI |  | 66349.9528
[5 empty] | Total Geral |  | 387111.7298
_______________________________________________________________ Junior Cesar Ferreira Engenheiro Eletricista

## ORÇAMENTO SINTÉTICO
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA (AV. TARUMÃS) | SINAPI - 05/2024 - MATO GROSSO SBC - 06/2024 - GNA - Goiânia - GO SICRO3 - 01/2024 - MATO GROSSO ORSE - 04/2024 - Sergipe SEDOP - 05/2024 - PARÁ - COM LEIS SOCIAIS SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2024 - MINAS GERAIS - CENTRAL IOPES - 03/2024 - Espírito Santo SIURB - 01/2024 - SÃO PAULO SIURB INFRA - 01/2024 - São Paulo SUDECAP - 01/2024 - MINAS GERAIS CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo FDE - 04/2024 - SÃO PAULO AGESUL - 01/2024 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 02/2024 - GOIÁS AGETOP RODOVIARIA - 02/2024 - Goiás EMBASA - 01/2024 - BAHIA CAERN - 11/2023 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2023 - PERNAMBUCO EMOP - 04/2024 - Rio de Janeiro DERPR - 09/2023 - PARANÁ SCO - 05/2024 - Rio de Janeiro |  | 20,7% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 | COMP. | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | h | 220 | 66.8 | 80.62 | 17736.4 | 4.582%
2 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2.88 | 387.39 | 467.57 | 1346.6016 | 0.3479%
3 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO PONTALETES A CADA 80,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | UN | 36 | 23.54 | 28.41 | 1022.76 | 0.2642%
4 | 1616 | AGESUL | LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, INCLUSO 4 HIGIENIZAÇOES, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO | MÊS | 1 | 1405 | 1695.835 | 1695.835 | 0.4381%
5 | 13751 | ORSE | Tenda confeccionada em lona TD-1000 Anti-chama tipo pirânide com Estrutura metalica em tubo galv.1 1/4, 1 1/5 e pés c/ 2",( dim. 5m x5m) | MÊS | 1 | 3800 | 4586.6 | 4586.6 | 1.185%
6 | 100951 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1235.5 | 3.14 | 3.78 | 4670.19 | 1.206%
7 | 00005036 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 | UN | 36 | 2524.88 | 3047.5302 | 109711.0858 | 28.34%
8 | 100591 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 36 | 232.84 | 281.03 | 10117.08 | 2.613%
9 | 072369 | AGETOP CIVIL | SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Un | 36 | 210.89 | 254.5442 | 9163.5923 | 2.367%
10 | 101659 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 144 | 469.02 | 566.1071 | 81519.4282 | 21.06%
11 | 11413 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | M | 797 | 9.28 | 11.2 | 8926.4 | 2.306%
12 | 13973 | ORSE | Conector elétrico 2P p/fio 2,5mm2, WAGO ou similar | un | 108 | 0.95 | 1.14 | 123.12 | 0.0318%
13 | 102282 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 400 | 13.53 | 16.33 | 6532 | 1.687%
14 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1900 | 11.267 | 13.5993 | 25838.6111 | 6.675%
15 | 090569 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM | UN | 36 | 165.924 | 200.2703 | 7209.7296 | 1.862%
16 | ED-24042 | SETOP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES | m | 1900 | 4.96 | 5.98 | 11362 | 2.935%
17 | IN-03 | Próprio | CABO DE ALUMÍNIO C4 SINGELO PT XLPE 1KV 25MM2 | M | 5620 | 6.1 | 7.36 | 41363.2 | 10.69%
18 | 090333 | SIURB | PASSAGEM DE CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 1940 | 5.03 | 6.07 | 11775.8 | 3.042%
19 | 104733 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 400 | 17.6933 | 21.3558 | 8542.3175 | 2.207%
20 | 2637 | ORSE | Conector perfuração 25-95/2 95 mm | un | 105 | 9.9 | 11.94 | 1253.7 | 0.3239%
21 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 44 | 112.41 | 135.6789 | 5969.8703 | 1.542%
22 | 00000426 | SINAPI | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4 | UN | 44 | 33.03 | 39.8672 | 1754.1572 | 0.4531%
23 | 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 8 | 58.7409 | 70.9002 | 567.2019 | 0.1465%
24 | 00000420 | SINAPI | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | UN | 16 | 45.52 | 54.9426 | 879.0822 | 0.2271%
25 | 00000431 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 4 | 15.55 | 18.7689 | 75.0754 | 0.01939%
26 | 101554 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 8 | 14.23 | 17.1756 | 137.4049 | 0.03549%
27 | 4618 | ORSE | Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 3x1x35 +35mm² | m | 90 | 16.1 | 19.4327 | 1748.943 | 0.4518%
28 | 93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 4 | 29.58 | 35.7 | 142.8 | 0.03689%
29 | 91910 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 19.38 | 23.39 | 93.56 | 0.02417%
30 | 93014 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 4 | 18.53 | 22.36 | 89.44 | 0.0231%
31 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 32 | 28.38 | 34.25 | 1096 | 0.2831%
32 | 3141 | AGETOP CIVIL | CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 30X30X20 CM | un | 4 | 180.86 | 218.298 | 873.1921 | 0.2256%
33 | 102136 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020 | UN | 4 | 69.07 | 83.36 | 333.44 | 0.08614%
34 | 00000344 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) | KG | 2 | 32.85 | 39.6499 | 79.2999 | 0.02049%
35 | I7410 | SEINFRA | TRILHO SUPORTE P/ FIXAÇÃO RÁPIDA DIN | M | 1 | 11.56 | 13.95 | 13.95 | 0.003604%
36 | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | UN | 4 | 64.2 | 77.4894 | 309.9576 | 0.08007%
37 | 00039465 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 12 | 68.4 | 82.5588 | 990.7056 | 0.2559%
38 | 00001627 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 4 | 786.42 | 949.2089 | 3796.8358 | 0.9808%
39 | 00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | 4 | 39.08 | 47.16 | 188.64 | 0.04873%
40 | 00039380 | SINAPI | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | UN | 4 | 22.35 | 26.97 | 107.88 | 0.02787%
41 | 00000404 | SINAPI | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 30 | 1.91 | 2.3054 | 69.1611 | 0.01787%
42 | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 10 | 5.29 | 6.385 | 63.8503 | 0.01649%
43 | 72253 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 56 | 47.8582 | 57.7648 | 3234.8315 | 0.8356%
[5 empty] | Total sem BDI |  |  |  | 320761.777
[5 empty] | Total do BDI |  |  |  | 66349.9528
[5 empty] | Total Geral |  |  |  | 387111.7298
_______________________________________________________________ Junior Cesar Ferreira Engenheiro Eletricista

## CRONOGRAMA
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINÇÃO PÚBLICA (AV. TARUMÃS) | SINAPI - 05/2024 - MATO GROSSO SBC - 06/2024 - GNA - Goiânia - GO SICRO3 - 01/2024 - MATO GROSSO ORSE - 04/2024 - Sergipe SEDOP - 05/2024 - PARÁ - COM LEIS SOCIAIS SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2024 - MINAS GERAIS - CENTRAL IOPES - 03/2024 - Espírito Santo SIURB - 01/2024 - SÃO PAULO SIURB INFRA - 01/2024 - São Paulo SUDECAP - 01/2024 - MINAS GERAIS CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo FDE - 04/2024 - SÃO PAULO AGESUL - 01/2024 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 02/2024 - GOIÁS AGETOP RODOVIARIA - 02/2024 - Goiás EMBASA - 01/2024 - BAHIA CAERN - 11/2023 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2023 - PERNAMBUCO EMOP - 04/2024 - Rio de Janeiro DERPR - 09/2023 - PARANÁ SCO - 05/2024 - Rio de Janeiro | 20,7% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro |  | TOTAL |  | 30 dias |  | 60 dias
Item | Descrição | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 17736.4 | 100% | 8868.2 | 50% | 8868.2 | 50%
2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 1346.6016 | 100% | 1346.6016 | 100% | 0 | 0%
3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO PONTALETES A CADA 80,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | 1022.76 | 100% | 1022.76 | 100% | 0 | 0%
4 | LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, INCLUSO 4 HIGIENIZAÇOES, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO | 1695.835 | 100% | 1695.835 | 100% | 0 | 0%
5 | Tenda confeccionada em lona TD-1000 Anti-chama tipo pirânide com Estrutura metalica em tubo galv.1 1/4, 1 1/5 e pés c/ 2",( dim. 5m x5m) | 4586.6 | 100% | 4586.6 | 100% | 0 | 0%
6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 4670.19 | 100% | 4670.19 | 100% | 0 | 0%
7 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 | 109711.0858 | 100% | 109711.0858 | 100% | 0 | 0%
8 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 10117.08 | 100% | 10117.08 | 100% | 0 | 0%
9 | SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 9163.5923 | 100% | 9163.5923 | 100% | 0 | 0%
10 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 81519.4282 | 100% | 81519.4282 | 100% | 0 | 0%
11 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | 8926.4 | 100% | 0 | 0% | 8926.4 | 100%
12 | Conector elétrico 2P p/fio 2,5mm2, WAGO ou similar | 123.12 | 100% | 0 | 0% | 123.12 | 100%
13 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 6532 | 100% | 3266 | 50% | 3266 | 50%
14 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 25838.6111 | 100% | 12919.3055 | 50% | 12919.3055 | 50%
15 | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM | 7209.7296 | 100% | 3604.8648 | 50% | 3604.8648 | 50%
16 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES | 11362 | 100% | 5681 | 50% | 5681 | 50%
17 | CABO DE ALUMÍNIO C4 SINGELO PT XLPE 1KV 25MM2 | 41363.2 | 100% | 20681.6 | 50% | 20681.6 | 50%
18 | PASSAGEM DE CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | 11775.8 | 100% | 5887.9 | 50% | 5887.9 | 50%
19 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | 8542.3175 | 100% | 0 | 0% | 8542.3175 | 100%
20 | Conector perfuração 25-95/2 95 mm | 1253.7 | 100% | 0 | 0% | 1253.7 | 100%
21 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 5969.8703 | 100% | 0 | 0% | 5969.8703 | 100%
22 | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4 | 1754.1572 | 100% | 0 | 0% | 1754.1572 | 100%
23 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 567.2019 | 100% | 0 | 0% | 567.2019 | 100%
24 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | 879.0822 | 100% | 0 | 0% | 879.0822 | 100%
25 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | 75.0754 | 100% | 0 | 0% | 75.0754 | 100%
26 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 137.4049 | 100% | 0 | 0% | 137.4049 | 100%
27 | Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 3x1x35 +35mm² | 1748.943 | 100% | 0 | 0% | 1748.943 | 100%
28 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 142.8 | 100% | 0 | 0% | 142.8 | 100%
29 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 93.56 | 100% | 0 | 0% | 93.56 | 100%
30 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 89.44 | 100% | 0 | 0% | 89.44 | 100%
31 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 1096 | 100% | 0 | 0% | 1096 | 100%
32 | CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 30X30X20 CM | 873.1921 | 100% | 0 | 0% | 873.1921 | 100%
33 | INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020 | 333.44 | 100% | 0 | 0% | 333.44 | 100%
34 | ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) | 79.2999 | 100% | 0 | 0% | 79.2999 | 100%
35 | TRILHO SUPORTE P/ FIXAÇÃO RÁPIDA DIN | 13.95 | 100% | 0 | 0% | 13.95 | 100%
36 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | 309.9576 | 100% | 0 | 0% | 309.9576 | 100%
37 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | 990.7056 | 100% | 0 | 0% | 990.7056 | 100%
38 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | 3796.8358 | 100% | 0 | 0% | 3796.8358 | 100%
39 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | 188.64 | 100% | 0 | 0% | 188.64 | 100%
40 | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | 107.88 | 100% | 0 | 0% | 107.88 | 100%
41 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | 69.1611 | 100% | 0 | 0% | 69.1611 | 100%
42 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | 63.8503 | 100% | 0 | 0% | 63.8503 | 100%
43 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 3234.8315 | 100% | 0 | 0% | 3234.8315 | 100%
| Porcentagem do período Total do período | 387111.7298 | 100% | 284742.0432 | 73.56% | 102369.6867 | 26.44%
| Porcentagem acumulada Total acumulado |  |  | 284742.0432 | 73.56% | 387111.7298 | 100%
|  | Total sem BDI |  |  | 320761.777
|  | Total do BDI |  |  | 66349.9528
|  | Total Geral |  |  | 387111.7298
_______________________________________________________________ Junior Cesar Ferreira Engenheiro Eletricista

## MEDIÇÃO
Bancos: |  | BDI Padrão: 20,700%
SINAPI - 05/2024 - MATO GROSSO SBC - 06/2024 - GNA - Goiânia - GO SICRO3 - 01/2024 - MATO GROSSO ORSE - 04/2024 - Sergipe SEDOP - 05/2024 - PARÁ - COM LEIS SOCIAIS SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2024 - MINAS GERAIS - CENTRAL IOPES - 03/2024 - Espírito Santo SIURB - 01/2024 - SÃO PAULO SIURB INFRA - 01/2024 - São Paulo SUDECAP - 01/2024 - MINAS GERAIS CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo FDE - 04/2024 - SÃO PAULO AGESUL - 01/2024 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 02/2024 - GOIÁS AGETOP RODOVIARIA - 02/2024 - Goiás EMBASA - 01/2024 - BAHIA CAERN - 11/2023 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2023 - PERNAMBUCO EMOP - 04/2024 - Rio de Janeiro DERPR - 09/2023 - PARANÁ SCO - 05/2024 - Rio de Janeiro |  | Obra: REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
MEDIÇÃO
|  | TOTAL |  | 1ª MED (XXX À XXX)
Item | Descrição | Valor | QTD | Valor | QTD | %
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 17736.4 | 220 | 0 | 0 | 0%
2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 1346.6016 | 2.88 | 0 | 0 | 0%
3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO PONTALETES A CADA 80,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | 1022.76 | 36 | 0 | 0 | 0%
4 | LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, INCLUSO 4 HIGIENIZAÇOES, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO | 1695.835 | 1 | 0 | 0 | 0%
5 | Tenda confeccionada em lona TD-1000 Anti-chama tipo pirânide com Estrutura metalica em tubo galv.1 1/4, 1 1/5 e pés c/ 2",( dim. 5m x5m) | 4586.6 | 1 | 0 | 0 | 0%
6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 4670.19 | 1235.5 | 0 | 0 | 0%
7 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 | 109711.0858 | 36 | 0 | 0 | 0%
8 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 10117.08 | 36 | 0 | 0 | 0%
9 | SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 9163.5923 | 36 | 0 | 0 | 0%
10 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 81519.4282 | 144 | 0 | 0 | 0%
11 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | 8926.4 | 797 | 0 | 0 | 0%
12 | Conector elétrico 2P p/fio 2,5mm2, WAGO ou similar | 123.12 | 108 | 0 | 0 | 0%
13 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 6532 | 400 | 0 | 0 | 0%
14 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 25838.6111 | 1900 | 0 | 0 | 0%
15 | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM | 7209.7296 | 36 | 0 | 0 | 0%
16 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES | 11362 | 1900 | 0 | 0 | 0%
17 | CABO DE ALUMÍNIO C4 SINGELO PT XLPE 1KV 25MM2 | 41363.2 | 5620 | 0 | 0 | 0%
18 | PASSAGEM DE CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | 11775.8 | 1940 | 0 | 0 | 0%
19 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | 8542.3175 | 400 | 0 | 0 | 0%
20 | Conector perfuração 25-95/2 95 mm | 1253.7 | 105 | 0 | 0 | 0%
21 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 5969.8703 | 44 | 0 | 0 | 0%
22 | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4 | 1754.1572 | 44 | 0 | 0 | 0%
23 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 567.2019 | 8 | 0 | 0 | 0%
24 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | 879.0822 | 16 | 0 | 0 | 0%
25 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | 75.0754 | 4 | 0 | 0 | 0%
26 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 137.4049 | 8 | 0 | 0 | 0%
27 | Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 3x1x35 +35mm² | 1748.943 | 90 | 0 | 0 | 0%
28 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 142.8 | 4 | 0 | 0 | 0%
29 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 93.56 | 4 | 0 | 0 | 0%
30 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 89.44 | 4 | 0 | 0 | 0%
31 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 1096 | 32 | 0 | 0 | 0%
32 | CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 30X30X20 CM | 873.1921 | 4 | 0 | 0 | 0%
33 | INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020 | 333.44 | 4 | 0 | 0 | 0%
34 | ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) | 79.2999 | 2 | 0 | 0 | 0%
35 | TRILHO SUPORTE P/ FIXAÇÃO RÁPIDA DIN | 13.95 | 1 | 0 | 0 | 0%
36 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | 309.9576 | 4 | 0 | 0 | 0%
37 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | 990.7056 | 12 | 0 | 0 | 0%
38 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | 3796.8358 | 4 | 0 | 0 | 0%
39 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | 188.64 | 4 | 0 | 0 | 0%
40 | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | 107.88 | 4 | 0 | 0 | 0%
41 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | 69.1611 | 30 | 0 | 0 | 0%
42 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | 63.8503 | 10 | 0 | 0 | 0%
43 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 3234.8315 | 56 | 0 | 0 | 0%
| Porcentagem do período Total do período | 387111.7298 | 100% | 0 | 0%
| Porcentagem acumulada Total acumulado |  |  | 0 | 0%
| Total |  | 387111.7298 | 1ª Medição | 0
| SALDO |  | 387111.7298

## PESQUISA DE PREÇO
Bancos: |  |  |  |  | BDI Padrão: 20,700%
| PIZZATO MATERIAIS ELÉTRICOS |  | Obra: REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
BRANEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
| ELÉTRICA PARANÁ |  | PESQUISA DE PREÇO
Item | Descrição | Pizzato | Branel | Paraná | Mediana
5 | Cabo de aluminio c4 singelo PT XLPE 1KV 25mm² | 5.41 | 6.1 | 7.5 | 6.1