## CAPA
| P | M | O | C
Plano de Manutenção, Operação e Controle
Sistemas de Climatização
| Cliente: | EBSERH
| Unidade: | HU-UFSC
NOVEMBRO
2023

## EQUIPAMENTOS
TAG | PAV | Bloco | Tipo | Setor | Código do Ambiente | Ambiente | Fabricante | Modelo | Pot (BTU/h) | Número do patrimonio | Status | Prioridade
1 | 1 | G1 | Split | Lavanderia | G1.1.A007 | Dobra roupas | Rheem | Piso-teto | 60000 | 705541 | Ativo | B
2 | 1 | G1 | Split | Lavanderia | G1.1.A007 | Dobra roupas | Hitachi | Piso-teto | 60000 | 705542 | Ativo | B
3 | 1 | G1 | Split | Lavanderia | G1.1.A006 | Coordenação | Midea |  | 7500 | 697537 | Ativo | C
4 | 1 | G1 | Split | Lavanderia | G1.1.A001 | Costura | Springer |  | 30000 | 697934 | Ativo | C
5 | 1 | G2 | Split | Lab. Análises Clínicas | G2.1.A005 | Recepção | Carrier |  | 24000 | 131856 | Ativo | B
6 | 1 | G2 | Split | Lab. Análises Clínicas | G2.1.A006 | Recepção | Midea |  | 24000 | 698204 | Ativo | B
7 | 1 | G2 | Split | Lab. Análises Clínicas | G3.1.C002 | Recepção | Midea |  | 24000 | 698086 | Ativo | B
8 | 1 | G3 | Split | Lab. Análises Clínicas | G3.1.A001 | Sala de Coleta | Elgin |  | 18000 | 712010 | Ativo | B
9 | 1 | G3 | ACJ | Lab. Análises Clínicas | G3.1.A009 | Triagem | Electrolux |  | 10000 |  | Ativo | C
10 | 1 | G3 | Split | Lab. Análises Clínicas | G3.1.A008 | Sala da Chefia | Philco |  | 18000 | 705564 | Ativo | C
11 | 1 | G3 | Split | Lab. Análises Clínicas | G3.1.A015 | Almoxarifado | Springer |  | 30000 |  | Ativo | C
12 | 1 | G3 | Split | Lab. Análises Clínicas | G3.1.A019 | Parasitologia | Philco |  | 12000 |  | Ativo | B
13 | 1 | G3 | Split | Lab. Análises Clínicas | G3.1.A018 | Parasitologia | Springer | 38ICQ09S5 | 9000 |  | Ativo | B
14 | 1 | G3 | Split | Lab. Análises Clínicas | G3.1.A026 | Toxicologia | Philco |  | 18000 | 705567 | Ativo | B
15 | 1 | G3 | Split | Lab. Análises Clínicas | G3.1.A022 | Toxicologia | Agratto |  | 24000 | 710692 | Ativo | B
16 | 1 | G3 | Split | Lab. Análises Clínicas | G3.1.A023 | Descanso do Plantão | Agratto |  | 9000 | 709812 | Ativo | C
17 | 1 | G3 | Split | Lab. Análises Clínicas | G3.1.A023 | Descanso do Plantão | Agratto |  | 9000 | 709811 | Ativo | C
18 | 1 | G3 | Split | Lab. Análises Clínicas | G3.1.A029 | Imunologia | Midea |  | 18000 |  | Ativo | B
19 | 1 | G3 | Split | Lab. Análises Clínicas | G3.1.A027 | Plantão da Bioquímica | Agratto |  | 24000 | 711485 | Ativo | B
20 | 1 | G3 | Split | Lab. Análises Clínicas | G3.1.A030 | Lab. Bioquímica | Philco | PAC24000 | 24000 | 336209 | Ativo | A
21 | 1 | G3 | Split | Lab. Análises Clínicas | G3.1.A030 | Lab. Bioquímica | Rheem | - | 30000 | 215011 | Ativo | A
22 | 1 | G3 | Split | Lab. Análises Clínicas | G3.1.A030 | Lab. Bioquímica | Agratto | - | 24000 | 711484 | Ativo | A
23 | 2 | G3 | ACJ | Lab. Análises Clínicas | G3.2.A019 | Urianálise | Electrolux |  | 18000 | 698635 | Baixa | B
24 | 2 | G3 | Split | Lab. Análises Clínicas | G3.2.C022 | Lab. De Pesquisa 2 | Gree |  | 9000 | 710948 | Ativo | B
25 | 2 | G3 | ACJ | Lab. Análises Clínicas | G3.2.A023 | Lab. Pesq.- Eletroforese | Consul |  | 10000 |  | Baixa | B
26 | 2 | G3 | Split | Lab. Análises Clínicas | G3.2.A026 | Lab. De Pesquisa 1 | Springer |  | 12000 | 214903 / 214904 | Ativo | B
27 | 2 | G3 | ACJ | Lab. Análises Clínicas | G3.2.A030 | Cultura de Células | Electrolux |  | 7500 |  | Ativo | B
28 | 2 | G3 | Split | Lab. Análises Clínicas | G3.2.A029 | Adm. Biologia Molecular | Springer |  | 12000 | 698648 | Ativo | B
29 | 2 | G3 | Split | Lab. Análises Clínicas | G3.2.A025 | Preparo de Amostras | Rheem |  | 18000 | 698650 | Ativo | B
30 | 2 | G3 | Split | Lab. Análises Clínicas | G3.2.A027 / 028 | Manipulação DNA/RNA | Consul |  | 9000 |  | Ativo | B
31 | 2 | G3 | ACJ | Lab. Análises Clínicas | G3.2.A020 | Micologia | Elgin |  | 8300 | 698646 | Ativo | B
32 | 2 | G3 | Split | Lab. Análises Clínicas | G3.2.A017 | Genética | Agratto |  | 9000 | 711469 | Ativo | B
33 | 2 | G3 | Split | Lab. Análises Clínicas | G3.2.A016 | Genética | Agratto |  | 9000 | 710405 | Ativo | B
34 | 2 | G3 | ACJ | Lab. Análises Clínicas | G3.2.A015 | Copa | Consul |  | 7500 | 698577 | Ativo | C
35 | 2 | G3 | Split | Lab. Análises Clínicas | G3.2.A013 | Marcadores Celulares | Elgin |  | 18000 |  | Ativo | A
36 | 2 | G3 | ACJ | Lab. Análises Clínicas | G3.2.A013 | Marcadores Celulares | Agratto |  | 24000 | 711483 | Ativo | A
37 | 2 | G3 | Split | Lab. Análises Clínicas | G3.2.A012 | Microbiologia | Elgin |  | 30000 | 698605 | Ativo | A
38 | 2 | G3 | Split | Lab. Análises Clínicas | G3.2.A006 | Microbiologia | Rheem |  | 30000 | 210692 | Ativo | A
39 | 2 | G3 | ACJ | Lab. Análises Clínicas | G3.2.A010 | Microbiologia | Elgin |  | 8300 | 698534 | Ativo | A
40 | 2 | G3 | ACJ | Lab. Análises Clínicas | G3.2.A014 | Preparação de Meios | Elgin |  | 8300 | 698608 | Ativo | A
41 | 2 | G3 | Split | Lab. Análises Clínicas | G3.2.A011 | Carga Viral Digitação | Segtron |  | 12000 | 698479 | Ativo | A
42 | 2 | G3 | Split | Lab. Análises Clínicas | G3.2.A007 | Carga Viral Extração | Agratto |  | 9000 | 711470 | Ativo | A
43 | 2 | G3 | Split | Lab. Análises Clínicas | G3.2.A008 | Carga Viral Amplificação | Segtron |  | 12000 | 708732 | Baixa
44 | 2 | G3 | Split | Lab. Análises Clínicas | G3.2.A005 | Carga Viral Recepção | Komeco |  | 9000 |  | Ativo | A
45 | 2 | G3 | Split | Lab. Análises Clínicas | G3.2.A003 | Hematologia-Proc de Amostras | Segtron |  | 9000 | 698509 | Ativo | A
46 | 2 | G3 | Split | Lab. Análises Clínicas | G3.2.A007 | Hematologia | Philco |  | 18000 | 705565 | Ativo | A
47 | 2 | G3 | Split | Lab. Análises Clínicas | G3.2.A007 | Hematologia | Philco |  | 18000 | 705566 | Ativo | A
48 | 2 | G2 | Split | Lab. Análises Clínicas | G2.2.A003 | Hematologia | Segtron |  | 9000 | 708739 | Ativo | A
49 | 2 | G2 | Split | Lab. Análises Clínicas | G2.2.A003 | Hematologia | Migrare |  | 12000 | 197391 | Baixa | A
50 | 2 | G2 | Split | Lab. Análises Clínicas | G2.2.A003 | Hematologia | Segtron |  | 12000 | 126516 | Ativo | A
51 | 3 | G1 | Split | Arquivo SSP | G1.3.A004 | SPP | York | Piso-teto | 24000 | 162898 | Ativo | C
52 | 3 | G1 | ACJ | Arquivo SSP | G1.3.A005 | SPP | Gree |  | 75000 | 288708 | Ativo | C
53 | 3 | G1 | Split | Arquivo SSP | G1.3.A005 | SPP | York |  | 12000 |  | Ativo | C
54 | 2 | G2 | Split | Lab. Análises Clínicas | G3.2.A001 | Prof. Maria Cláudia | LG |  | 9000 |  | Ativo | C
55 | 3 | G2 | Fancolete | Clínica Médica 01 - Isolamento | G2.3.A012 | Passagem de plantão | York |  | 7500 |  | Baixa | C
56 | 1 | J | Fancolete | Oficina Mecânica | J.1.A002 | Chefia Mecânica | York |  | 7500 |  | Baixa | C
57 | 3 | G3 | Fancolete | Clínica Médica 01 - Isolamento | G3.3.A012 | Quarto 301 | York |  | 7500 | 702170 | Baixa | A
58 | 1 | J | Fancolete | Oficina Mecânica | J.1.A002 | Chefia Mecânica | York |  | 7500 | 131880 | Ativo | C
59 | 3 | G3 | Fancolete | Clínica Médica 01 - Isolamento | G3.3.A015 | Quarto 312 B | York |  | 7500 | 131879 | Baixa
60 | 3 | G3 | Fancolete | Clínica Médica 01 - Isolamento | G3.3.A016 | Quarto 302 | Carrier |  | 9000 | 710880 | Ativo | A
61 | 3 | G3 | Fancolete | Clínica Médica 01 - Isolamento | G3.3.A021 | Recepção | Projetar |  | 24000 | 366445 | Baixa
62 | 3 | G3 | Fancolete | Clínica Médica 01 - Isolamento | G3.3.A022 | Curativo | Trane |  | 9000 | 706476 | Baixa | A
63 | 3 | G3 | Fancolete | Clínica Médica 01 - Isolamento | G3.3.A023 | Quarto 303 | York |  | 7500 | 702197 | Baixa | A
64 | 3 | G3 | Fancolete | Clínica Médica 01 - Isolamento | G3.3.A028 | Quarto 312 A | Carrier |  | 9000 | 710882 | Ativo | A
65 | 3 | G3 | Fancolete | Clínica Médica 01 - Isolamento | G3.3.A025 | Quarto 304 | York |  | 7500 |  | Baixa
66 | 3 | G3 | Split | Clínica Médica 01 | G3.3.C004 | Posto de enfermagem | Midea |  | 24000 | 694230 | Baixa
67 | 3 | G3 | Fancolete | Clínica Médica 01 - Isolamento | G3.3.A032 | Quarto 311 | Carrier |  | 9000 | 710879 | Ativo | A
68 | 3 | G3 | Fancolete | Clínica Médica 01 - Isolamento | G3.3.A035 | Quarto 310 | York |  | 7500 | 702172 | Baixa
69 | 3 | G3 | Fancolete | Clínica Médica 01 - Isolamento | G3.3.A033 | Quarto 305 | York |  | 7500 |  | Baixa
70 | 3 | G3 | Fancolete | Clínica Médica 01 - Isolamento | G3.3.A036 | Quarto 306 | York |  | 7500 | 131882 | Baixa
71 | 3 | G3 | Fancolete | Clínica Médica 01 - Isolamento | G3.3.A037 | Quarto 309 | Carrier |  | 9000 | 710881 | Ativo | A
72 | 3 | G3 | Fancolete | Clínica Médica 01 - Isolamento | G3.3.A043 | Quarto 308 | Projetar |  | 12000 | 709804 | Baixa
73 | 4 | B2 | Fancolete | Endoscopia | B2.4.A035 | Exames 01 | York |  | 21700 | 702205 | Ativo | A
74 | 3 | G3 | Fancolete | Clínica Médica 01 - Isolamento | G3.3.A042 | Quarto 307 | York |  | 7500 | 702186 | Baixa | A
75 | 3 | G3 | Fancolete | Clínica Médica 01 - Isolamento | G2.3.A011 | Sala da Enfermagem (Altas) | York |  | 13500 |  | Baixa | B
76 | 3 | G2 | Fancolete | Clínica Médica 01 - Isolamento | G2.3.A006 | Depósito | York |  | 7500 |  | Baixa | C
77 | 0 | G3 | Split | Lab Didático | G3.0.C013 | Estar / Copa | Migrare | - | 12000 | 698585 | Ativo | C
78 | 0 | G3 | Split | Lab Didático | G3.0.A018 | LBBMS | Midea | - | 18000 | - | Ativo | C
79 | 0 | G3 | Split | Lab Didático | G3.0.A018 | LBBMS Ens Especiais 2 | Midea | - | 12000 | - | Ativo | C
80 | 0 | G3 | Split | Lab Didático | G3.0.A021 | LBBMS Microbiologia | Midea | - | 18000 | - | Ativo | C
81 | 0 | G3 | Split | Lab Didático | G3.0.A021 | LBBMS Microbiologia | Agratto | - | 24000 | - | Ativo | C
82 | 0 | G3 | Split | Lab Didático | G3.0.A021 | LBBMS Microbiologia | Migrare |  | 12000 | 698584 | Ativo | C
83 | 0 | G3 | Split | Lab Didático | G3.0.A020 | LAPEO Parasito | Midea | - | 18000 | - | Ativo | C
84 | 0 | G3 | Split | Lab Didático | G3.0.A019 | Administração / Sala Reunião | Midea | - | 18000 | - | Ativo | C
85 | 0 | G3 | Split | Lab Didático | G3.0.A019 | Administração / Sala Reunião | Komeco |  | 7500 |  | Ativo | C
86 | 0 | G3 | Split | Lab Didático | G3.0.A017 | MIMA | Midea |  | 18000 |  | Ativo | C
87 | 0 | G3 | Split | Lab Didático | G3.0.A017 | MIMA | Electrolux |  | 12000 | 221757 | Ativo | C
88 | 0 | G3 | ACJ | Lab Didático | G3.0.A012 | LAPEO Micologia | Silentia | - | 12000 | - | Ativo | C
89 | 4 | G3 | Fan Coil | UTI | G3.4.A010 | Área A | Trane | - | 144000 |  | Ativo | A
90 | 4 | G3 | Splitão | UTI | G3.4.A010 | Área A | Carrier |  | 90000 |  | Ativo | A
91 | 4 | G3 | Fan Coil | UTI | G3.4.A024 | Área B | Trane | - | 144000 |  | Ativo | A
92 | 4 | G3 | Splitão | UTI | G3.4.A024 | Área B | Carrier |  | 90000 |  | Ativo | A
93 | 4 | G2 | Fan Coil | UTI | G2.4.A007 | Repouso Médico | York | - | 20000 |  | Ativo | B
94 | 1 | J | Fancolete | Oficina Mecânica | J.1.A002 | Chefia Hidráulica | York | HHH14P16 | 13440 | - | Ativo | B
95 | 4 | G3 | Split | UTI | G3.4.A004 | Utilidades | Electrolux |  | 12000 | 703353 | Ativo | A
96 | 4 | E2 | Fan Coil | UTI | E2.4.A016 | Administração | York | - | 12000 | - | Ativo | C
97 | 4 | E2 | Fancolete | UTI | E2.4.A013 | Biblioteca | York | - | 5390 | - | Baixa | B
98 | 4 | E2 | Fancolete | UTI | E2.4.A024 | Fisioterapia | York |  | 7500 | - | Ativo | B
99 | 4 | E2 | Fancolete | UTI | E2.4.A012 | Sala de espera |  |  | 13440 |  | Ativo | C
100 | 4 | E2 | Fancolete | UTI | E2.4.A010 | Sala de Reunião | York | HHH14P16 | 13440 |  | Baixa | B
101 | 4 | E2 | Fancolete | UTI | E2.4.A022 | Residência CM | York | HHH14P16 | 13440 | - | Baixa | C
102 | 4 | E2 | Fancolete | UTI | E2.4.A022 | Residência CM | York | HHH14P16 | 13440 | - | Baixa
103 | 4 | E2 | Fancolete | UTI | E2.4.A021 | Residência CC | York | HHH14P16 | 13440 | - | Baixa | C
104 | 4 | E2 | Fancolete | UTI | E2.4.A025 | Sala do Freezer (Neuro) |  |  | 5500 |  | Ativo | A
105 | 4 | E2 | Fancolete | UTI | E2.4.A023 | Sala de Reunião |  |  | 13440 |  | Ativo | B
106 | 4 | E1 | ACJ | Fisioterapia | E2.4.A002 | Fisioterapia | Gree | - | 9000 | 702780 | Baixa | C
107 | 4 | E1 | Split | Fisioterapia | E2.4.A002 | Fisioterapia | Agratto | - | 12000 | 710404 | Ativo | C
108 | 4 | E2 | Split | Sala de Aula | E2.4.A001 | Sala de Aula | Midea | - | 30000 | 131892 | Ativo | B
109 | 4 | E1 | ACJ | Multiprofissional | E1.4.A036 | Multiprofissional | Springer | - | 21000 | 164733 | Ativo | C
110 | 4 | E1 | ACJ | Multiprofissional | E1.4.A036 | Multiprofissional | Springer | - | 7500 |  | Ativo | C
111 | 4 | E1 | ACJ | Fonoaudiologia | E1.4.A030 | Disfagia | Consul | Air Master | 7000 | 211646 | Baixa | B
112 | 4 | E1 | Split | Fonoaudiologia | E1.4.A030 | Disfagia | Philco |  | 9000 | 712021 | Ativo | B
113 | 4 | E1 | Split | NUPNEC | E1.4.A023 | NUPNEC | Consul | CBV18CBBNA | 18000 | 241676 | Ativo | C
114 | 4 | E1 | Split | NUPNEC | E1.4.A023 | NUPNEC | Samsung | - | 9000 |  | Ativo | C
115 | 4 | E1 | ACJ | NUPNEC | E1.4.A023 | NUPNEC | Springer | - | 7500 |  | Baixa | C
116 | 4 | E1 | ACJ | Natard | E1.4.A028 | Natard | Springer | - | 21000 | - | Ativo | C
117 | 4 | E1 | Fancolete | Tratamento Dialítico | E1.4.C016 | Espera | York | HHHD5P16G | 14335 | - | Ativo | B
118 | 4 | E1 | Fancolete | Tratamento Dialítico | E1.4.A027 | Repouso Procedimento | York | HHH15P16G | 14334.471 | - | Ativo | B
119 | 4 | E1 | Fancolete | Tratamento Dialítico | E1.4.A017 | Secretaria | York | HHH08P16G | 7170 | - | Ativo | B
120 | 4 | E1 | Fancolete | Tratamento Dialítico | E1.4.A018 | Consultório | York | HHH08P16G | 7170 | - | Ativo | B
121 | 4 | E1 | Fancolete | Tratamento Dialítico | E1.4.A010 | Multidisciplinar | York | HHH15P16G | 14334.471 | - | Ativo | B
122 | 4 | E1 | Fancolete | Tratamento Dialítico | E1.4.A013 | Depósito | York | HHH14P16C | 13443 | - | Ativo | B
123 | 4 | E1 | Fancolete | Tratamento Dialítico | E1.4.A008 | Sala STDAH | York | HCH45P17 | 32081.9113 | - | Ativo | B
124 | 4 | E1 | Fancolete | Tratamento Dialítico | E1.4.A005 | Diálise | York | HCH34P16G | 44368.6007 | - | Ativo | A
125 | 4 | E1 | Fancolete | Tratamento Dialítico | E1.4.A001 | Diálise | York | HHH45P17G | 44368.6007 | - | Ativo | A
126 | 4 | E1 | Fancolete | Tratamento Dialítico | E1.4.A004 | Depósito Recipientes | York | HHH08P16G | 7170 | - | Ativo | C
127 | 4 | E1 | Fancolete | Tratamento Dialítico | E1.4.A002 | Corredor | York | HHHD5P16G | 14335 | - | Ativo | B
128 | 4 | E1 | Fancolete | Tratamento Dialítico | E1.4.A006 | Diálise | York | HHH15P16G | 14334.471 | - | Ativo | A
129 | 2 | E2 | Fancolete | Neurofisiologia | E2.2.A006 | Recepção | York |  | 7432 |  | Ativo | B
130 | 2 | E1 | Fancolete | Neurofisiologia | E2.2.A007 | Sala Video | York |  | 11770 |  | Ativo | A
131 | 2 | E1 | Split | Neurofisiologia | E1.2.A036 | Copa | Gree |  | 12000 | 709088 | Ativo | C
132 | 2 | E1 | Split | Neurofisiologia | E1.2.A032 | Sala Laudos | Gree |  | 12000 | 709087 | Ativo | A
133 | 2 | E1 | Split | Neurofisiologia | E1.2.A033 | Sala Eletroneuromiografia | Gree |  | 12000 | 709085 | Ativo | A
134 | 2 | E1 | Split | Neurofisiologia | E1.2.A035 | Sala Eletroencefalografia | Gree |  | 12000 | 709086 | Ativo | A
135 | 2 | E1 | Fancolete | Internação Pediátrica | E1.2.A034 | Brinquedoteca | York |  | 30000 |  | Ativo | B
136 | 2 | E1 | Fancolete | Internação Pediátrica | E1.2.A024 | Cuidados Esp 1 | York |  | 11770 |  | Baixa
137 | 2 | E1 | Fancolete | Internação Pediátrica | E1.2.A029 | Cuidados Esp 2 | York |  | 11770 |  | Ativo | A
138 | 2 | E1 | Fancolete | Internação Pediátrica | E1.2.A030 | Cuidados Esp 3 | Projetar |  | 11770 |  | Ativo | A
139 | 2 | E1 | Fancolete | Internação Pediátrica | E1.2.C002 | Posto de enfermagem 01 | Projetar |  | 12000 | 709806 | Ativo | A
140 | 2 | E1 | Fancolete | Internação Pediátrica | E1.2.A025 | Procedimento | York |  | 11770 |  | Ativo | A
141 | 2 | E1 | Fancolete | Internação Pediátrica | E1.2.A020 | Medicamentos | York |  | 11770 |  | Ativo | A
142 | 2 | E1 | Fancolete | Internação Pediátrica | E1.2.C002 | Posto de enfermagem 02 | Projetar |  | 12000 | 709884 | Ativo | A
143 | 2 | E1 | Fancolete | Internação Pediátrica | E1.2.A018 | Sala Chefia | York | HHW12P16 | 11770 |  | Ativo | B
144 | 2 | E1 | Fancolete | Internação Pediátrica | E1.2.A019 | Pré-Escolar 2 | York |  | 30000 |  | Ativo | A
145 | 2 | E1 | Fancolete | Internação Pediátrica | E1.2.A014 | Pré-Escolar 1 | York |  | 30000 |  | Ativo | A
146 | 2 | E1 | Fancolete | Internação Pediátrica | E1.2.A016 | Escolar 1 | York |  | 11770 |  | Ativo | A
147 | 2 | E1 | Fancolete | Internação Pediátrica | E1.2.A011 | Escolar 2 | York |  | 11770 |  | Ativo | A
148 | 2 | E1 | Fancolete | Internação Pediátrica | E1.2.A008 | Escolar 3 | York |  | 11770 |  | Ativo | A
149 | 2 | E1 | Fancolete | Internação Pediátrica | E1.2.A001 | Escolar 4 | York |  | 11770 |  | Ativo | A
150 | 2 | E1 | Fancolete | Internação Pediátrica | E1.2.A005 | Repouso | Projetar |  | 12000 | 709883 | Ativo | B
151 | 2 | E1 | Fancolete | Internação Pediátrica | E1.2.A013 | Lactentes 1 | York |  | 11770 |  | Ativo | A
152 | 2 | E1 | Fancolete | Internação Pediátrica | E1.2.A012 | Lactentes 2 | York |  | 11770 |  | Ativo | A
153 | 1 | E2 | Split | Biblioteca | E2.1.A008 | Biblioteca | Gree |  | 42000 |  | Ativo | C
154 | 1 | E2 | Split | Biblioteca | E2.1.A008 | Biblioteca | Totaline |  |  |  | Ativo | C
155 | 2 | E2 | Split | Resid. Pediátrica | E2.2.A020 | Lactário | Rheem |  | 30000 | 697948 | Ativo | A
156 | 2 | E2 | Splitão | Resid. Pediátrica | E2.2.A020 | Lactário |  |  | 48000 |  | Ativo | A
157 | 2 | E2 | ACJ | Fonoaudiologia | E2.2.A012 | Audiometria | Totaline |  | 10000 |  | Ativo | B
158 | 2 | E2 | Split | Fonoaudiologia | E2.2.A013 | Audiometria | Totaline |  | 7000 |  | Ativo | B
159 | 2 | E2 | ACJ | Fonoaudiologia | E2.2.A015 | Sala 3 Fono | Totaline |  | 9000 |  | Ativo | B
160 | 2 | E2 | Split | Resid. Pediátrica | E2.2.A025 | Plantão pediatria | York |  | 7000 | 708648 | Ativo | B
161 | 2 | E2 | Split | Resid. Pediátrica | E2.2.A026 | Plantão pediatria | York |  | 7000 | 215904 / 215905 | Ativo | B
162 | 2 | E2 | ACJ | Resid. Pediátrica | E2.2.A030 | Quarto | Springer |  | 10000 | 220513 | Ativo | B
163 | 2 | E2 | Split | Núcelo Desenvolver | E2.2.A031 | Sala 1 | Elgin |  | 9000 | 705686 | Ativo | B
164 | 2 | E2 | Split | Núcelo Desenvolver | E2.2.A032 | Sala 4 | Elgin |  | 9000 | 705571 | Ativo | B
165 | 2 | E2 | Split | Núcelo Desenvolver | E2.2.A035 | Sala 3 | Elgin |  | 9000 | 705687 | Ativo | B
166 | 2 | E2 | Split | Núcelo Desenvolver | E2.2.A034 | Sala 2 | Elgin |  | 9000 | 705569 | Ativo | B
167 | 2 | G2 | ACJ | Conforto Médico | G2.2.A001 | Conforto médico | Electrolux |  | 7500 |  | Ativo | C
168 | 3 | E2 | Fan Coil | Odontologia | E2.3.A022 | Consultório 4 | Tosi |  | 28000 |  | Ativo | A
169 | 3 | E2 | Fancolete | Odontologia | E2.3.A028 | Entrevista 1 | Trane |  | 7000 |  | Ativo | B
170 | 3 | E2 | Fancolete | Odontologia | E2.3.A027 | Entrevista 2 | Trane |  | 7000 |  | Ativo | B
171 | 3 | E2 | Fancolete | Odontologia | E2.3.A011 | Recuperação | Trane |  | 7000 |  | Ativo | B
172 | 3 | E2 | Fancolete | Odontologia | E2.3.A010 | Sala pertences | Trane |  | 7000 |  | Ativo | C
173 | 3 | E2 | Fan Coil | Odontologia | G2.3.A001 | Consultório 1 | Tosi |  | 28000 |  | Ativo | A
174 | 3 | E2 | Fancolete | Odontologia | E2.3.A024 | Secretaria | Trane |  | 7000 |  | Ativo | B
175 | 3 | E2 | Fancolete | Odontologia | E2.3.A009 | Consultório 3 | Trane |  | 7000 |  | Ativo | A
176 | 3 | E2 | Fancolete | Odontologia | E2.3.A008 | Consultório 2 | Trane |  | 7000 |  | Ativo | A
177 | 3 | E2 | Split | Odontologia | E2.3.T030 | Sala Rack | Midea |  | 7500 | 131900 | Ativo | A
178 | 2 | E2 | Split | Fonoaudiologia | E2.2.A014 | Audiometria | Totaline |  | 7000 |  | Ativo | B
179 | 1 | E1 | ACJ | Serviço de Nutrição e Dietética | E1.1.A019 | Chefia de Produção | Electrolux |  | 10000 | 697757 | Ativo | C
180 | 1 | E1 | ACJ | Serviço de Nutrição e Dietética | E1.1.A026 | Sala de Auxiliares | Springer |  | 7500 |  | Ativo | C
181 | 1 | E1 | ACJ | Serviço de Nutrição e Dietética | E1.1.A007 | Adm da Despensa | Electrolux |  | 10000 | 697663 | Ativo | C
182 | 1 | E1 | Split | Serviço de Nutrição e Dietética | E1.1.A005 | Dietas Enterais | Agratto |  | 9000 | 711468 | Ativo | A
183 | 1 | E1 | Split | Serviço de Nutrição e Dietética | E1.1.A002 | Despensa | Rheem |  | 30000 | 697766 | Ativo | A
184 | 1 | E1 | Split | Serviço de Nutrição e Dietética | E1.1.A020 | Chefia da Equipe | Agratto |  | 9000 | 711473 | Ativo | C
185 | 3 | E2 | Fancolete | Odontologia | E2.3.A021 | Raio X DR | Trane |  | 18000 |  | Ativo | B
186 | 1 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.1.A004 | Subcoordenação | Hitachi | TCCD | 16050 |  | Ativo | C
187 | 1 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.1.A005 | Coord. de Estágio | Hitachi | TCCD | 13650 |  | Ativo | C
188 | 1 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.1.A006 | Coord. de Curso | Hitachi | TCCD | 16050 |  | Ativo | C
189 | 1 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.1.A007 | Coordenação | Hitachi | TCCD | 13650 |  | Ativo | C
190 | 1 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.1.A007 | Coordenação | Hitachi | TCCD | 13650 |  | Ativo | C
191 | 1 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.1.A003 | Sala Multiuso | Hitachi | TCCD | 37500 |  | Ativo | C
192 | 1 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.1.A003 | Sala Multiuso | Hitachi | TCCD | 37500 |  | Ativo | C
193 | 1 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.1.A008 | Apoio Psicológico | Hitachi | TCCD | 16050 |  | Ativo | C
194 | 1 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.1.A012 | Sala do Colegiado | Hitachi | TCCD | 37500 |  | Ativo | C
195 | 1 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.1.A012 | Sala do Colegiado | Hitachi | TCCD | 28300 |  | Ativo | C
196 | 1 | E3 | Fan Coil | Bloco Didático | E3.1.C013 | Pavimento Técnico |  |  | 420000 |  | Ativo | B
197 | 1 | E3 | Fan Coil | Bloco Didático | E3.1.A026 | Auditório |  |  | 96000 |  | Ativo | B
198 | 0 | E3 | Split | Bloco Didático | E3.0.A010 | Lab. Comunicação | Elgin | - | 12000 |  | Ativo | C
199 | 0 | E3 | Split | Bloco Didático | E3.0.A005 | Lab. Comunicação | Midea | - | 7000 |  | Ativo | C
200 | 0 | E3 | Split | Bloco Didático | E3.0.A005 | Lab. Comunicação | Elgin | - | 9000 |  | Ativo | C
201 | 0 | E3 | Split | Bloco Didático | E3.0.A002 | Lab. Comunicação | Elgin | - | 9000 |  | Ativo | C
202 | 0 | E3 | Split | Bloco Didático | E3.0.A003 | Lab. Comunicação | Elgin | - | 9000 |  | Ativo | C
203 | 0 | E3 | Split | Bloco Didático | E3.0.A006 | Lab. Comunicação | Elgin | - | 9000 |  | Ativo | C
204 | 0 | E3 | Split | Bloco Didático | E3.0.A008 | Lab. Comunicação | Elgin | - | 9000 |  | Ativo | C
205 | 0 | E3 | Split | Bloco Didático | E3.0.A009 | Lab. Comunicação | Elgin | - | 9000 |  | Ativo | C
206 | 0 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.0.A020 | Apoio Lab. Comunicação | Hitachi | - | 30500 |  | Ativo | C
207 | 0 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.0.A027 | Atletica Med. | Hitachi | - | 38800 |  | Ativo | C
208 | 0 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.0.A026 | Atletica Med. | Hitachi | - | 44000 |  | Ativo | C
209 | 2 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.2.A029 | Sala de aula | Hitachi | TCCD | 37500 |  | Ativo | C
210 | 2 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.2.A029 | Sala de aula | Hitachi | TCCD | 37500 |  | Ativo | C
211 | 2 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.2.A028 | Sala de aula | Hitachi | TCCD | 37500 |  | Ativo | C
212 | 2 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.2.A028 | Sala de aula | Hitachi | TCCD | 37500 |  | Ativo | C
213 | 2 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.2.A015 | Pediatria 3 | Hitachi | TCCD | 16050 |  | Ativo | C
214 | 2 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.2.A007 | Residência Gineco | Hitachi | TCCD | 16050 |  | Ativo | C
215 | 3 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.3.A030 | Sala de Aula | Hitachi | TCCD | 37500 |  | Ativo | C
216 | 3 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.3.A030 | Sala de Aula | Hitachi | TCCD | 37500 |  | Ativo | C
217 | 3 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.3.A029 | Sala de Aula | Hitachi | TCCD | 37500 |  | Ativo | C
218 | 3 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.3.A029 | Sala de Aula | Hitachi | TCCD | 37500 |  | Ativo | C
219 | 3 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.3.A022 | Sala de Reunião 03 | Hitachi | TCCD | 28300 |  | Ativo | C
220 | 3 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.3.A015 | Sala de Reunião 01 | Hitachi | TCCD | 28300 |  | Ativo | C
221 | 3 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.3.A021 | Sala de Reunião 02 | Hitachi | TCCD | 28300 |  | Ativo | C
222 | 4 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.4.A007 | Dep. Clin. Cirúrgica | Hitachi | TCCD | 28300 |  | Ativo | C
223 | 4 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.4.A004 | Chefia | Hitachi | TCCD | 16050 |  | Ativo | C
224 | 4 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.4.A010 | Reunião | Hitachi | TCCD | 13650 |  | Ativo | C
225 | 4 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.4.A013 | Professores | Hitachi | TCCD | 20100 |  | Ativo | C
226 | 4 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.4.A002 | Otorrino | Hitachi | TCCD | 13650 |  | Ativo | C
227 | 4 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.4.A001 | Torácica | Hitachi | TCCD | 16050 |  | Ativo | C
228 | 4 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.4.A005 | Anestesiologia | Hitachi | TCCD | 16050 |  | Ativo | C
229 | 4 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.4.A006 | Oftalmo | Hitachi | TCCD | 13650 |  | Ativo | C
230 | 4 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.4.A011 | Urologia | Hitachi | TCCD | 16050 |  | Ativo | C
231 | 4 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.4.A008 | Vascular | Hitachi | TCCD | 16050 |  | Ativo | C
232 | 4 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.4.A009 | Coloproctologia | Hitachi | TCCD | 13650 |  | Ativo | C
233 | 4 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.4.A012 | Ortopedia | Hitachi | TCCD | 13650 |  | Ativo | C
234 | 4 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.4.A015 | Neurocirurgia | Hitachi | TCCD | 13650 |  | Ativo | C
235 | 4 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.4.A014 | Dep. Cirurgia Geral | Hitachi | TCCD | 20100 |  | Ativo | C
236 | 4 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.4.A024 | Internato | Hitachi | TCCD | 28300 |  | Ativo | C
237 | 4 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.4.A024 | Internato | Hitachi | TCCD | 28300 |  | Ativo | C
238 | 4 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.4.A030 | Sala de aula | Hitachi | TCCD | 37500 |  | Ativo | C
239 | 4 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.4.A030 | Sala de aula | Hitachi | TCCD | 37500 |  | Ativo | C
240 | 4 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.4.A031 | Sala de aula | Hitachi | TCCD | 37500 |  | Ativo | C
241 | 4 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.4.A031 | Sala de aula | Hitachi | TCCD | 37500 |  | Ativo | C
242 | 2 | E3 | Fancolete | Bloco didático | E3.2.A006 | Secretaria At Mulher | Hitachi | TCCD | 20100 |  | Ativo | C
243 | 2 | E3 | Fancolete | Bloco didático | E3.2.A003 | Sala Chefia | Hitachi | TCCD | 13650 |  | Ativo | C
244 | 2 | E3 | Fancolete | Bloco didático | E3.2.A004 | Chefia At Mulher | Hitachi | TCCD | 16050 |  | Ativo | C
245 | 2 | E3 | Fancolete | Bloco didático | E3.2.A010 | Sala Estar | Hitachi | TCCD | 16050 |  | Ativo | C
246 | 2 | E3 | Fancolete | Bloco didático | E3.2.A008 | Chefia Departamento | Hitachi | TCCD | 16050 |  | Ativo | C
247 | 2 | E3 | Fancolete | Bloco didático | E3.2.A001 | Sala de Reunião | Hitachi | TCCD | 16050 |  | Ativo | C
248 | 2 | E3 | Fancolete | Bloco didático | E3.2.A001 | Sala de Reunião | Hitachi | TCCD | 16050 |  | Ativo | C
249 | 2 | E3 | Fancolete | Bloco didático | E3.2.A021 | Sala de aula internato | Hitachi | TCCD | 20100 |  | Ativo | C
250 | 2 | E3 | Fancolete | Bloco didático | E3.2.A021 | Sala de aula internato | Hitachi | TCCD | 28300 |  | Ativo | C
251 | 2 | E3 | Fancolete | Bloco didático | E3.2.A011 | Pediatria 2 | Hitachi | TCCD | 16050 |  | Ativo | C
252 | 2 | E3 | Fancolete | Bloco didático | E3.2.A005 | Sala Professores | Hitachi | TCCD | 16050 |  | Ativo | C
253 | 2 | E3 | Split | Bloco didático | E3.2.A023 | Sala técnica | Carrier | TCCD | 12000 |  | Ativo | C
254 | 3 | E3 | Fancolete | Bloco didático | E3.3.A004 | Raciocínio Clín. Infecto. | Hitachi | TCCD | 16050 |  | Ativo | C
255 | 1 | H | Split | Anatomia Patológica | H.1.A025 | Secretaria | Philco |  | 24000 | 712014 | Ativo | C
256 | 1 | H | ACJ | Anatomia Patológica | H.1.A025 | Checagem 02 | Elgin |  | 21000 | 698802 | Ativo | C
257 | 1 | H | ACJ | Anatomia Patológica | H.1.A019 | Chefia | Springer |  | 9000 |  | Ativo | C
258 | 1 | H | Split | Anatomia Patológica | H.1.A018 | Dr. Ana Paula/João | Electrolux |  | 9000 | 698865 | Ativo | C
259 | 1 | H | ACJ | Anatomia Patológica | H.1.A013 | Dr. Lee/Artur | Electrolux |  | 7500 |  | Ativo | C
260 | 1 | H | ACJ | Anatomia Patológica | H.1.A005 | Dr. Flávia/Priscila | Gree |  | 7000 |  | Baixa | C
261 | 1 | H | ACJ | Anatomia Patológica | H.1.A004 | Dr. Leandro/Daniela | Springer |  | 30000 | 95774 | Ativo | C
262 | 1 | H | Split | Anatomia Patológica | H.1.A020 | Residência médica | LG |  | 24000 | 131639 | Ativo | C
263 | 1 | H | ACJ | Anatomia Patológica | H.1.A020 | Residência médica | Springer |  | 30000 |  | Ativo | C
264 | 1 | H | Split | Anatomia Patológica | H.1.A020 | Residência médica | Midea |  | 30000 | 698703 | Ativo | C
265 | 1 | H | Split | Anatomia Patológica | H.1.A028 | Checagem 01 | Komeco |  | 18000 | 182857 | Ativo | C
266 | 1 | H | Split | Anatomia Patológica | H.1.A029 | Imunoflorescência | Midea |  | 9000 | 698748 | Ativo | B
267 | 1 | H | ACJ | Anatomia Patológica | H.1.A035 | Sala de corte | Elgin |  | 18000 | 698654 | Ativo | B
268 | 1 | H | Split | Anatomia Patológica | H.1.A035 | Sala de corte | Electrolux |  | 12000 | 698664 | Ativo | B
269 | 1 | H | ACJ | Anatomia Patológica | H.1.A034 | Punção | Elgin |  | 18000 | 708709 | Ativo | B
270 | 1 | H | ACJ | Anatomia Patológica | H.1.A039 | Macroscopia | Philco |  | 18000 | 705568 | Ativo | B
271 | 1 | H | Split | Anatomia Patológica | H.1.A038 | Macroscopia | Midea |  | 12000 | 322130 | Ativo | B
272 | 1 | H | Split | Anatomia Patológica | H.1.A040 | Técnica | Carrier |  | 24000 | 322133 | Ativo | B
273 | 1 | H | Split | Anatomia Patológica | H.1.A040 | Imunoflorescência | Midea |  | 18000 | 698734 | Ativo | B
274 | 2 | G3 | ACJ | Lab. Análises Clínicas | G3.2.A019 | Urianálise | Midea |  | 18000 | 698735 | Ativo | B
275 | 1 | H | ACJ | Anatomia Patológica | H.1.A031 | Materiais | Consul |  | 7500 |  | Ativo | B
276 | 1 | H | ACJ | Anatomia Patológica | H.1.A027 | Arquivo | Consul |  | 7500 |  | Ativo | C
277 | 1 | H | ACJ | Anatomia Patológica | H.1.A024 | Arquivo 2 | Consul |  | 7500 |  | Ativo | C
278 | 1 | H | ACJ | Anatomia Patológica | H.1.A017 | Arquivo 3 | Gree |  | 7500 |  | Ativo | C
279 | 1 | H | Split | Anatomia Patológica | H.1.A014 | Necroscopia | Elgin |  | 18000 | 712008 | Ativo | B
280 | 1 | H | Split | Anatomia Patológica | H.1.A014 | Necrotério | Gree |  | 12000 | 709827 | Ativo | B
281 | 1 | H | Split | Anatomia Patológica | H.1.A022 | Imunohistoquímica | Elgin |  | 12000 | 705579 | Ativo | B
282 | 1 | H | ACJ | Anatomia Patológica | H.1.A021 | Imunohistoquímica | Electrolux |  | 10000 |  | Ativo | B
283 | 1 | H | Split | Anatomia Patológica | H.1.A007 | Museu | Elgin |  | 18000 | 712009 | Ativo | C
284 | 1 | H | ACJ | Serviço Social | H.1.A001 | Plantão | Consul |  | 10000 | 54297 | Ativo | C
285 | 1 | H | Split | Serviço Social | H.1.A001 | Plantão | Elgin |  | 18000 | 710186 | Ativo | C
286 | 1 | H | ACJ | Serviço Social | H.1.A003 | Plantão | Consul |  | 10000 | 54298 | Ativo | C
287 | 0 | G3 | ACJ | Lab Comport. Alimentar | G3.0.A011 | Sala Professor 03 | Springer | - | 7500 |  | Ativo | C
288 | 0 | G3 | Split | Lab Comport. Alimentar | G3.0.A011 | Sala Professor 03 | Electrolux | - | 9000 | 172248 | Ativo | C
289 | 0 | G3 | Split | Lab Comport. Alimentar | G3.0.A009 | Nutrição | Electrolux | - | 9000 | 172498 | Ativo | C
290 | 0 | G3 | Split | Lab Comport. Alimentar | G3.0.A005 | Pesquisa | Electrolux | - | 12000 | 172495 | Ativo | C
291 | 0 | G3 | Split | Lab Comport. Alimentar | G3.0.A008 | Sala Professor 02 | Electrolux | - | 7000 | 172247 | Ativo | C
292 | 0 | G3 | Split | Lab Comport. Alimentar | G3.0.A006 | Sala Professor 01 | Electrolux | - | 9000 | 172497 | Ativo | C
293 | 0 | G3 | Split | Lab Comport. Alimentar | G3.0.A001 | Sala de aula | LG |  | 24000 | 170667 | Ativo | C
294 | 0 | G3 | ACJ | Lab Comport. Alimentar | G3.0.A004 | Sala de aula | Gree | - | 10000 | 96181 | Ativo | C
295 | 0 | G3 | Split | Lab Comport. Alimentar | G3.0.A004 | Sala de aula | Electrolux | - | 9000 | 172496 | Ativo | C
296 | 0 | H | ACJ | Almoxarifado SIF | H.0.A029 | Almoxarifado | Springer | - | 30000 | 707273 | Ativo | C
297 | 0 | H | ACJ | Almoxarifado SIF | H.0.A028 | Almoxarifado | Springer | - | 18000 | 707233 | Ativo | C
298 | 0 | H | ACJ | Oficinas | H.0.A031 | Copa | Electrolux | - | 10000 | 706612 | Ativo | C
299 | 0 | H | ACJ | Oficinas | H.0.A021 | Hidraulica | Springer | - | 30000 |  | Ativo | C
300 | 0 | H | ACJ | Oficinas | H.0.A009 | Alvenaria | Consul | - | 10000 | 706640 | Ativo | C
301 | 1 | K | ACJ | Farmácia Central | K.1.A001 | Central de Diluições | Elgin |  | 12000 | 693122 | Baixa
302 | 2 | K | Split | Farmácia Central | K.2.A017 | Farmácia Clínica | Gree |  | 12000 | 337096 | Ativo | B
303 | 2 | K | ACJ | Farmácia Central | K.2.A017 | Farmácia Clínica | Consul |  | 7500 | 699842 | Ativo | B
304 | 2 | K | Split | Farmácia Central | K.2.A018 | Secretaria / Chefia | Electrolux |  | 12000 | 699831 | Ativo | B
305 | 2 | K | ACJ | Farmácia Central | K.2.A018 | Secretaria / Chefia | LG |  | 7500 | 699965 | Ativo | B
306 | 2 | K | Split | Farmácia Central | K.2.A002 | Dispensação medicamentos | Elgin |  | 30000 | 710765 | Ativo | A
307 | 2 | K | Split | Farmácia Central | K.2.A003 | Dispensação medicamentos | Electrolux |  | 12000 | 699901 | Ativo | A
308 | 2 | K | ACJ | Farmácia Central | K.2.A005 | Lab medicamentos | Springer |  | 10000 |  | Baixa
309 | 2 | K | Split | Farmácia Central | K.2.A005 | Lab medicamentos | LG |  | 24000 | 710693 | Ativo | A
310 | 2 | K | Split | Farmácia Central | K.2.A005 | Lab medicamentos | LG |  | 24000 | 710694 | Ativo | A
311 | 2 | K | ACJ | Farmácia Central | K.2.A005 | Lab medicamentos | Consul |  | 10000 | 225483 | Baixa
312 | 2 | K | Split | Farmácia Central | K.2.A027 | Lab fracionamentos | Komeco |  | 18000 | 699959 | Ativo | A
313 | 2 | K | Split | Farmácia Central | K.2.A006 | CAF 2 | Philco |  | 24000 | 709304 | Ativo | A
314 | 2 | K | Split | Farmácia Central | K.2.A006 | CAF 2 | Elgin |  | 18000 | 710187 | Ativo | A
315 | 4 | C2 | ACJ | Diversos | C2.4.A003 | Anestesiologia | Electrolux |  | 10000 |  | Ativo | C
316 | 2 | K | Split | Farmácia Central | K.2.A029 | Lab manipulação | Elgin |  | 12000 | 709083 | Ativo | A
317 | 2 | K | Split | Farmácia Central | K.2.A011 | Med. De Alto Custo | Agratto |  | 12000 | 710403 | Ativo | A
318 | 2 | K | ACJ | Farmácia Central | K.2.A032 | Controle de Qualidade | Consul |  | 10000 |  | Ativo | B
319 | 2 | K | Split | Farmácia Central | K.2.A010 | Nutrição parental | York |  | 18000 |  | Ativo | A
320 | 1 | K | Split | Setor de Infraestrutura | K.1.A016 | Rack | Electrolux |  | 9000 | 700380 | Ativo | B
321 | 1 | K | ACJ | Hotelaria | K.1.A015 | Chefia da Hotelaria | Springer |  | 7500 | 697369 | Ativo | C
322 | 1 | K | Split | Hotelaria | K.1.A005 | Hotelaria | Midea |  | 12000 | 95784 | Ativo | C
323 | 1 | K | Split | Setor de Infraestrutura | K.1.A006 | Engenharia | Elgin |  | 18000 | 710179 | Ativo | C
324 | 1 | K | ACJ | Setor de Infraestrutura | K.1.A006 | Engenharia | Elgin |  | 7500 | 694327 | Baixa | C
325 | 1 | K | Split | Setor de Infraestrutura | K.1.A007 | Arquitetura | Elgin |  | 18000 | 710180 | Ativo | C
326 | 1 | K | Split | Setor de Infraestrutura | K.1.A007 | Arquitetura | Consul |  | 7500 | 706024 | Baixa | C
327 | 1 | K | ACJ | Setor de Infraestrutura | K.1.A007 | Arquitetura | Springer |  | 10000 | 694168 | Baixa | C
328 | 1 | K | ACJ | Setor de Infraestrutura | K.1.A008 | Administração / Chefia | Elgin |  | 18000 | 710181 | Ativo | C
329 | 1 | K | Split | Setor de Infraestrutura | K.1.A009 | Engenharia Mecânica | Elgin |  | 12000 | 336024 | Ativo | C
330 | 1 | K | ACJ | Setor de Infraestrutura | K.1.A010 | Setup gerência | Consul |  | 12000 | 694776 | Ativo | C
331 | 1 | K | ACJ | Setor de Infraestrutura | K.1.A029 | Engenharia eletrônica | Elgin |  | 12000 | 694767 | Ativo | C
332 | 1 | K | Split | Setor de Infraestrutura | K.1.A011 | Refrigeração | Segtron |  | 24000 | 694798 | Ativo | C
333 | 1 | K | ACJ | Setor de Infraestrutura | K.1.A031 | Elétrica | Consul |  | 12000 | 694783 | Ativo | C
334 | 1 | K | ACJ | Setor de Infraestrutura | K.1.A032 | Elétrica | Electrolux |  | 10000 | 694791 | Baixa
335 | 1 | E3 | Fancolete | Bloco Didático | E3.1.A001 | Auditoria Interna | Hitachi | TCCD | 13650 |  | Ativo | C
336 | 3 | E2 | Split | Clínica Médica 3 | E2.3.A001 | Sala de Aula 3 Andar | Philco |  | 24000 | 712016 | Ativo | B
337 | 3 | E2 | ACJ | Clínica Médica 3 | E2.3.A007 | Repouso Internado Gineco | Springer |  | 7500 | 182972 | Ativo | C
338 | 3 | E2 | Split | Clínica Médica 3 | E2.3.A021 | Chefias UFCLI/UHHO/USD | Agratto |  | 24000 | 710691 | Ativo | A
339 | 3 | E3 | Fancolete | Bloco didático | E3.3.A007 | Sala 354 | Hitachi | TCCD | 16050 |  | Ativo | C
340 | 3 | E3 | Fancolete | Bloco didático | E3.3.A011 | Sala 352 | Hitachi | TCCD | 16050 |  | Ativo | C
341 | 1 | H | Split | Anatomia Patológica | H.1.A030 | Sala de aula | Komeco |  | 18000 | 182856 | Ativo | C
342 | 0 | H | ACJ | Sanitizante | H.0.A005 | Estofaria | Consul | - | 10000 | 706384 | Ativo | C
343 | 0 | H | ACJ | Sanitizante | H.0.A013 | Sanitizantes | Elgin |  | 12000 | 91851 | Ativo | C
344 | 0 | H | ACJ | Sanitizante | H.0.A014 | Sanitizantes | Electrolux | - | 7500 | 55352 | Ativo | C
345 | 0 | H | Split | Lab Didático | H.0.A027 | Sala dos Freezers | Agratto |  | 24000 |  | Ativo | A
346 | 0 | H | Split | Lab Didático | H.0.A027 | Sala dos Freezers | Midea |  | 30000 | 708837 | Ativo | A
347 | 0 | H | Split | Lab Didático | H.0.A027 | Sala dos Freezers | Rheem |  | 30000 | 215015 | Ativo | A
348 | 1 | F | ACJ | Copa CCIH | F.1.A013 | Copa - CCIH | Consul |  | 12000 |  | Ativo | C
349 | 1 | F | Split | RUTE | F.1.A009 | RUTE B | Midea |  | 28000 | 705522 | Ativo | B
350 | 1 | F | Split | Prog. Pós em Ciências Médicas | F.1.A006 | Secretaria | Komeco |  | 9000 | 113925 | Ativo | C
351 | 1 | F | Split | Prog. Pós em Ciências Médicas | F.1.A004 | Direção | Komeco |  | 9000 | 113922 | Ativo | C
352 | 1 | F | Split | Prog. Pós em Ciências Médicas | F.1.A001 | Coordenadoria Sala 03 | Komeco |  | 30000 | 113921 | Ativo | C
353 | 1 | F | Split | Prog. Pós em Ciências Médicas | F.1.A002 | Sala de Aula 04 | Komeco |  | 12000 | 113923 | Ativo | C
354 | 1 | F | Split | Prog. Pós em Ciências Médicas | F.1.A005 | Sala de Estudos 05 | Komeco |  | 12000 | 113924 | Ativo | C
355 | 1 | F | Split | Centro de Controle de Infecções | F.1.A007 | SCIH - CCIH | Midea | Liva | 18000 | 705476 | Ativo | C
356 | 1 | F | Split | Centro de Controle de Infecções | F.1.A007 | SCQ - CCIH | Midea | Liva | 18000 | 705477 | Baixa
357 | 1 | F | Split | Centro de Controle de Infecções | F.1.A007 | NHE - CCIH | Midea | Liva | 18000 | 705478 | Ativo | C
358 | 1 | F | Split | Centro de Controle de Infecções | F.1.A007 | Chefia - CCIH | Midea | Liva | 9000 | 708465 | Ativo | C
359 | 1 | F | Split | RUTE | F.1.A010 | RUTE A | Midea |  | 30000 | 705521 | Ativo | B
360 | 1 | J | ACJ | Setor de Infraestrutura | K.1.A032 | Plantão da Elétrica | Springer |  | 7500 |  | Ativo | C
361 | 1 | J | ACJ | Setor de Infraestrutura | J.1.A006 | Caldeira | Elgin |  | 18000 | 694895 | Baixa | C
362 | 1 | L | Split | Biomecânica | L.1.A003 | LEBM | Total Line | Piso-teto | 60000 |  | Ativo | C
363 | 1 | L | ACJ | TOCE | L.1.A018 | Sala de cirurgia | Electrolux | - | 10000 |  | Ativo | C
364 | 1 | L | ACJ | TOCE | L.1.A018 | Sala de cirurgia | Elgin | - | 18000 |  | Ativo | C
365 | 1 | L | ACJ | TOCE | L.1.A018 | Sala de cirurgia | Electrolux | - | 10000 |  | Ativo | C
366 | 1 | L | Split | TOCE | L.1.A020 | Lab. Micro | Springer | - | 12000 |  | Ativo | C
367 | 0 | L | Split | TOCE | L.0.A002 | Sala pré operatoria | Samsung | - | 9000 | 230448 | Ativo | C
368 | 1 | L | ACJ | TOCE | L.1.A019 | Sala pré operatoria | Elgin | - | 7500 | 95779 | Ativo | C
369 | 1 | L | ACJ | TOCE | L.1.A005 | C.S. | Springer | - | 18000 |  | Ativo | C
370 | 2 | L | Split | Biomecânica | L.2.A015 | Recepção | Komeco |  | 28000 |  | Ativo | C
371 | 1 | L | Split | Biomecânica | L.2.A010 | Prototipagem | Samsung |  | 12000 | 306711 | Ativo | C
372 | 1 | L | Split | Biomecânica | L.2.A012 | Caract. De Materiais | Samsung |  | 12000 | 230474 | Baixa | C
373 | 2 | L | Split | Biomecânica | L.2.A016 | Sala reunião | Samsung |  | 24000 | 303441 | Ativo | C
374 | 2 | L | Split | Biomecânica | L.2.A017 | Sala coordenadoria | Samsung |  | 12000 | 306715 | Ativo | C
375 | 1 | L | Split | Biomecânica | L.2.A007 | Amostras | Electrolux |  | 12000 | 176960 | Ativo | C
376 | 2 | L | Split | Biomecânica | L.2.A014 | Sala Biomecânica | Gree |  | 24000 | 131923 | Ativo | C
377 | 2 | L | Split | Biomecânica | L.2.A014 | Sala Biomecânica | Gree |  | 24000 | 131917 | Ativo | C
378 | 1 | N | Split | Capacitação | N.1.A032 | Consultório 6 | Agratto |  | 9000 | 711471 | Ativo | B
379 | 1 | N | Split | Capacitação | N.1.A031 | Consultório 5 | York |  | 9000 | 705393 | Ativo | B
380 | 1 | N | Split | Capacitação | N.1.A030 | Consultório 4 | York |  | 9000 | 705601 | Ativo | B
381 | 1 | N | Split | Capacitação | N.1.A015 | SOST | York |  | 24000 | 704221 | Ativo | C
382 | 1 | N | Split | Capacitação | N.1.A013 | Saúde ocupacional | York |  | 24000 | 704704 | Ativo | C
383 | 1 | N | Split | Capacitação | N.1.A003 | Acupuntura | York | Piso-teto | 48000 | 704729 | Ativo | C
384 | 1 | N | Split | Capacitação | N.1.A007 | Recepção da Acupuntura | York |  | 7000 | 704730 | Ativo | C
385 | 1 | N | Split | Capacitação | N.1.A005 | Cons. Med. Ocupacional 01 | York |  | 7500 | 704724 | Ativo | B
386 | 1 | N | Split | Capacitação | N.1.A004 | Cons. Med. Ocupacional 02 | Agratto |  | 9000 | 711472 | Ativo | B
387 | 1 | N | Split | Capacitação | N.1.A001 | Sala 14 | Source | Piso-teto | 21960 | 704718 | Ativo | C
388 | 2 | N | Split | Capacitação | N.2.A017 | Enf do Trabalho (UFSC) Cons. 01 | York |  | 9000 | 704649 | Ativo | B
389 | 1 | N | Split | Capacitação | N.2.A018 | Cons. Med. Ocupacional UFSC 01 | Agratto |  | 9000 | 711474 | Ativo | B
390 | 1 | N | Split | Capacitação | N.2.A022 | Cons. Med. Ocupacional UFSC 02 | Agratto |  | 9000 | 711475 | Ativo | B
391 | 1 | N | Split | Capacitação | N.2.A021 | Cons. Med. Ocupacional UFSC 03 | Agratto |  | 9000 | 711476 | Ativo | B
392 | 2 | N | Split | Capacitação | N.2.A015 | Espaço coletivo Amanhecer | York | Piso-teto | 48000 |  | Ativo | C
393 | 1 | N | Split | Capacitação | N.2.A015 | Espaço coletivo Amanhecer | York | Piso-teto | 36000 |  | Ativo | C
394 | 2 | N | Split | Capacitação | N.2.A002 | DivGP | Rheem |  | 30000 | 215016 | Ativo | B
395 | 2 | N | Split | Capacitação | N.2.A002 | DivGP | Rheem |  | 30000 | 704641 | Ativo | B
396 | 2 | N | Split | Capacitação | N.2.A001 | Contabilidade | Agratto |  | 9000 | 711477 | Ativo | B
397 | 2 | N | Split | Capacitação | N.2.A004 | Sala Chefia | Elgin |  | 12000 | 693947 | Ativo | B
398 | 2 | N | Split | Capacitação | N.2.A005 | Unid Desenvolvimento de Pessoal | York |  | 24000 | 693962 | Ativo | B
399 | 2 | N | ACJ | Capacitação | N.2.A008 | Copa | York |  | 7500 | 693938 | Ativo | C
400 | 2 | N | Split | Capacitação | N.2.A010 | Copa | York |  | 12000 | 693780 | Ativo | C
401 | 2 | N | Split | Capacitação | N.2.A007 | Sala Treinamento | York |  | 24000 | 693773 | Ativo | B
402 | 2 | N | Split | Capacitação | N.2.A012 | Consultório 12 / Reunião | York |  | 12000 | 704648 | Ativo | B
403 | 1 | N | Split | Capacitação | N.1.A010 | Consultório 1 (Amamentação) | York |  | 9000 |  | Ativo | B
404 | 1 | N | Split | Capacitação | N.1.A025 | Consultório 2 | York |  | 7000 | 705386 | Ativo | B
405 | 1 | N | Split | Capacitação | N.1.A029 | Consultório 3 | York |  | 9000 | 707214 | Ativo | B
406 | 1 | N | Split | Capacitação | N.1.A022 | Sala de Reuniões (Ambulatório) | York |  | 12000 |  | Ativo | C
407 | 1 | N | Split | Capacitação | N.1.A028 | Consultório 7 | York |  | 12000 | 705641 | Ativo | B
408 | 1 | N | Split | Capacitação | N.1.T016 | Rack / Arquivo | York |  | 12000 |  | Baixa
409 | 1 | D | Split | Entrada de Visitas | D.1.C004 | Espera | Midea |  | 30000 | 697070 | Ativo | B
410 | 1 | D | Split | Entrada de Visitas | D.1.C004 | Espera | Midea |  | 30000 | 704889 | Ativo | B
411 | 1 | D | Split | Entrada de Visitas | D.1.A012 | Recepção | Midea |  | 12000 | 697082 | Ativo | B
412 | 1 | C1 | Split | Informática | C1.1.A013 | Serviço de Informação | Elgin |  | 24000 | 707478 | Baixa | C
413 | 1 | C1 | Split | Informática | C1.1.A009 | Telemed | Gree |  | 7000 | 699022 | Baixa | C
414 | 1 | C1 | Split | Informática | C1.1.A021 | Manutenção | Midea |  | 7000 | 699015 | Ativo | C
415 | 1 | C1 | Split | Informática | C1.1.A021 | Manutenção | Midea |  | 7000 | 699004 | Ativo | C
416 | 1 | C1 | Split | Informática | C1.1.A015 | Telemática | Gree |  | 7000 | 698784 | Baixa | C
417 | 1 | C1 | Splitão | Informática | C1.1.A010 | Sala Segura | Trane |  | 90000 | 23711 | Ativo | A
418 | 1 | C1 | Splitão | Informática | C1.1.A010 | Sala Segura | Trane |  | 90000 | 23710 | Ativo | A
419 | 1 | C1 | Splitão | Informática | C1.1.A010 | Sala Segura | Trane |  | 90000 | 23712 | Ativo | A
420 | 1 | C1 | Split | Informática | C1.1.A013 | Aplic. Gestão | Gree |  | 9000 | 707481 | Baixa | C
421 | 1 | C1 | Split | Informática | C1.1.A013 | Aplic. Gestão | Gree |  | 7000 | 707521 | Baixa | C
422 | 1 | C1 | Split | Informática | C1.1.T014 | Rack Central | Komeco |  | 18000 |  | Ativo | B
423 | 2 | C1 | Split | Neonatalogia | C1.2.A027 | CIAM | Electrolux |  | 12000 | 701587 | Ativo | B
424 | 2 | C1 | Fancolete | Neonatalogia | C1.2.A024 | Chefia da Neonatal | York |  | 7500 |  | Ativo | B
425 | 2 | C1 | Fancolete | Neonatalogia | C1.2.C012 | Circulação | York |  | 13500 |  | Ativo | C
426 | 2 | C1 | Fancolete | Neonatalogia | C1.2.A015 | Copa | Trane |  | 9000 |  | Ativo | C
427 | 2 | C1 | Fancolete | Neonatalogia | C1.2.A014 | Repouso Enfermagem | York |  | 13500 |  | Ativo | B
428 | 2 | C1 | Fancolete | Neonatalogia | C1.2.A011 | Repouso Medicina | York |  | 13500 |  | Ativo | B
429 | 2 | C1 | Fan Coil | Neonatalogia | C1.2.C003 | UTI Neonatal |  |  | 120000 |  | Ativo | A
430 | 2 | C1 | Split | Neonatalogia | C1.2.A022 | Aloj. Mãe Canguru | Gree |  | 24000 | 392840 | Ativo | A
431 | 2 | C1 | Split | Neonatalogia | C1.2.A035 | Serv. Social | Philco |  | 9000 | 712018 | Ativo | B
432 | 2 | C1 | Split | Neonatalogia | C1.2.A030 | Psicologia | Electrolux |  | 12000 | 703103 | Ativo | B
433 | 2 | C1 | Fancolete | Neonatalogia | C1.2.A013 | Sala de Reunião | York |  | 13500 |  | Ativo | B
434 | 2 | C1 | Split | Neonatalogia | C2.2.A004 | Repouso Canguru | Agratto |  | 9000 | 711466 | Ativo | B
435 | 3 | C1 | Fancolete | Clínica médica 3 | C1.3.A036 | Repouso Funcionários | Projetar |  | 12000 |  | Baixa
436 | 3 | C1 | Fancolete | Clínica médica 3 | C1.3.A034 | 337 | York |  | 18000 | 709805 | Baixa
437 | 3 | C1 | Fancolete | Clínica médica 3 | C1.3.A027 | Chefia | York |  | 7000 |  | Baixa
438 | 3 | C1 | Fancolete | Clínica médica 3 | C1.3.A025 | 335 | Projetar |  | 12000 |  | Baixa
439 | 3 | C1 | Fancolete | Clínica médica 3 | C1.3.A026 | 326 | York |  | 24000 | 709810 | Baixa
440 | 3 | C1 | Fancolete | Clínica médica 3 | C1.3.C005 | Posto de enfermagem | York |  | 12000 |  | Baixa
441 | 3 | C1 | Fancolete | Clínica médica 3 | C1.3.C005 | Posto de enfermagem | York |  | 12000 |  | Baixa
442 | 3 | C1 | Fancolete | Clínica médica 3 | C1.3.A024 | 327 | York |  | 14500 | 709887 | Baixa
443 | 3 | C1 | Fancolete | Clínica médica 3 | C1.3.A019 | Curativos | York |  | 14500 | 706311 | Baixa
444 | 3 | C1 | Fancolete | Clínica médica 3 | C1.3.A018 | 328 | Projetar |  | 24000 | 705959 | Baixa
445 | 3 | C1 | Fancolete | Clínica médica 3 | C1.3.A017 | 329 | York |  | 13500 | 709889 | Baixa
446 | 3 | C1 | Fancolete | Clínica médica 3 | C1.3.A016 | Medicação | Projetar |  | 24000 |  | Baixa
447 | 3 | C1 | Fancolete | Clínica médica 3 | C1.3.A013 | 334 | York |  | 24000 | 705958 | Baixa
448 | 3 | C1 | Fancolete | Clínica médica 3 | C1.3.A012 | 330 | York |  | 13500 | 705956 | Baixa
449 | 3 | C1 | Fancolete | Clínica médica 3 | C1.3.A008 | 331 | York |  | 7000 | 709888 | Baixa
450 | 3 | C1 | Fancolete | Clínica médica 3 | C1.3.A003 | 332 | Projetar |  | 24000 | 709886 | Baixa
451 | 3 | C1 | Fancolete | Clínica médica 3 | C1.3.C005 | Estar | Projetar |  | 24000 |  | Baixa
452 | 3 | C1 | Fancolete | Clínica médica 3 | C1.3.A004 | 333 | York |  | 24000 | 705953 | Baixa
453 | 3 | C1 | Fancolete | Clínica médica 3 | C1.3.A007 | Passagem de plantão | York |  | 7500 |  | Baixa
454 | 3 | C1 | Fan Coil | Clínica médica 3 | C1.3.A031 | Isolamento |  |  | 18000 |  | Ativo | A
455 | 3 | C1 | Fancolete | Clínica médica 3 | C1.3.A037 | Nucleo Educ Permanente | York |  | 7500 | 707126 | Ativo | B
456 | 3 | C1 | Fancolete | Clínica médica 3 | C1.3.A037 | Comissão de Ética | York |  | 24000 | 707125 | Ativo | B
457 | 4 | C1 | Fancolete | Clínica Cirúrgica 1 | C1.4.A034 | Passagem de plantão | York | HHH07P16 | 7472 | 702255 | Ativo | A
458 | 4 | C1 | Fancolete | Clínica Cirúrgica 1 | C1.4.A037 | Copa | York |  | 9000 | 702263 | Ativo | C
459 | 4 | C1 | Fancolete | Clínica Cirúrgica 1 | C1.4.A033 | 401 | York | HHH14P16 | 13440 | 706490 | Ativo | A
460 | 4 | C1 | Fancolete | Clínica Cirúrgica 1 | C1.4.A026 | 402 | York | HHH14P16 | 13440 | 702401 | Ativo | A
461 | 4 | C1 | Fancolete | Clínica Cirúrgica 1 | C1.4.A022 | 403 | York | HHH14P16 | 13440 | 702465 | Ativo | A
462 | 4 | C1 | Fancolete | Clínica Cirúrgica 1 | C1.4.A016 | 405 | York | HHH14P15 | 13440 | 702431 | Ativo | A
463 | 4 | C1 | Fancolete | Clínica Cirúrgica 1 | C1.4.A013 | 406 | York | HHH14P15 | 13440 | 702438 | Ativo | A
464 | 4 | C1 | Fancolete | Clínica Cirúrgica 1 | C1.4.A009 | 407 | York | HHH14P16 | 13440 | 702386 | Ativo | A
465 | 4 | C1 | Fancolete | Clínica Cirúrgica 1 | C1.4.A003 | 408 | York | HHH14P16 | 13440 | 702439 | Ativo | A
466 | 4 | C1 | Fancolete | Clínica Cirúrgica 1 | C1.4.C006 | Estar Pacientes | Trane | CWCS202AB | 20000 | 706489 | Ativo | C
467 | 4 | C1 | Fancolete | Clínica Cirúrgica 1 | C1.4.A004 | 409 | York | HHH125P17 | 24000 | 702458 | Ativo | A
468 | 4 | C1 | Fancolete | Clínica Cirúrgica 1 | C1.4.A008 | Vestiario | York | HHH07P16 | 7472 | 702636 | Ativo | C
469 | 4 | C1 | Fancolete | Clínica Cirúrgica 1 | C1.4.A011 | 410 | York | HHH125P17 | 24000 | 702841 | Ativo | A
470 | 4 | C1 | Fancolete | Clínica Cirúrgica 1 | C1.4.A015 | Medicação | York | HHH12SP17 | 24700 | 702340 | Ativo | A
471 | 4 | C1 | Fancolete | Clínica Cirúrgica 1 | C1.4.A019 | Procedimentos | York | HHH12SP17 | 24000 | 702220 | Ativo | A
472 | 4 | C1 | Fancolete | Clínica Cirúrgica 1 | C1.4.C006 | Posto | York | HKH08G17 | 12966 | 707486 | Ativo | A
473 | 4 | C1 | Fancolete | Clínica Cirúrgica 1 | C1.4.C006 | Posto | York | HKH25G17 | 21385 | 707487 | Ativo | A
474 | 4 | C1 | Fancolete | Clínica Cirúrgica 1 | C1.4.A024 | 411 | York | HHH25P17 | 24000 | 702424 | Ativo | A
475 | 4 | C1 | Fancolete | Clínica Cirúrgica 1 | C1.4.A027 | Chefia | York | HHH07P15 | 7472 | 702360 | Ativo | B
476 | 4 | C1 | Fancolete | Clínica Cirúrgica 1 | C1.4.A031 | Isolamento |  |  |  |  | Ativo | A
477 | 3 | C1 | Fancolete | Clínica médica 3 | C1.3.A038 | Copa | York |  | 7500 |  | Baixa
478 | 3 | C2 | ACJ | Clínica médica 3 | C2.3.A003 | Nutricionista | Elgin |  | 8300 | 292735 | Ativo | C
479 | 4 | C3 | Split | Clínica Cirúrgica 2 | C3.4.A001 | Aula | Midea | 42VFCA18M5 | 18000 | 706030 | Ativo | B
480 | 4 | C3 | Split | Clínica Cirúrgica 2 | C3.4.A007 | 424 | Komeco | KOS09FC3HX | 9000 | 706168 | Ativo | A
481 | 4 | C3 | Split | Clínica Cirúrgica 2 | C3.4.A012 | Chefia | Midea | 42VFQA093M5 | 9000 | 706034 | Baixa
482 | 4 | C3 | Split | Clínica Cirúrgica 2 | C3.4.A014 | 423 | Komeco | KOS12FC3HX | 12000 | 706018 | Ativo | A
483 | 4 | C3 | Split | Clínica Cirúrgica 2 | C3.4.A021 | Curativos | Midea | 42FVC18M5 | 18000 | 706051 | Ativo | A
484 | 4 | C3 | Split | Clínica Cirúrgica 2 | C3.4.A024 | Medicação | Midea | 42FVC18M5 | 18000 | 706041 | Ativo | A
485 | 4 | C3 | Split | Clínica Cirúrgica 2 | C3.4.A026 | 422 | Komeco | KOS12PC3HX | 12000 | 705868 | Ativo | A
486 | 4 | C3 | Split | Clínica Cirúrgica 2 | C3.4.A034 | 421 | Electrolux | PI12R | 12000 | 705856 | Ativo | A
487 | 4 | C3 | Split | Clínica Cirúrgica 2 | C3.4.C002 | Corredor | Komeco | KOP36QCG2 | 36000 | 706054 | Ativo | C
488 | 4 | C3 | Split | Clínica Cirúrgica 2 | C3.4.A032 | 419 | Midea | 42FVC18M5 | 18000 | 705983 | Ativo | A
489 | 4 | C3 | Split | Clínica Cirúrgica 2 | C3.4.A028 | 418 | Midea | 42FVC18M5 | 18000 | 705984 | Ativo | A
490 | 4 | C3 | Split | Clínica Cirúrgica 2 | C3.4.A025 | 417 | Midea | 42FVC18M5 | 18000 | 705997 | Ativo | A
491 | 4 | C3 | Split | Clínica Cirúrgica 2 | C3.4.A022 | 416 | Carrier | 42FVC18M5 | 18000 | 705998 | Ativo | A
492 | 4 | C3 | Split | Clínica Cirúrgica 2 | C3.4.C002 | Corredor | Komeco | KOP36FCG2 | 36000 | 706162 | Ativo | C
493 | 4 | C3 | Split | Clínica Cirúrgica 2 | C3.4.A017 | 415 | Midea | 42FVC18M5 | 18000 | 706011 | Baixa
494 | 4 | C3 | Split | Clínica Cirúrgica 2 | C3.4.A015 | 414 | Carrier | 42FVC18C5 | 18000 | 706167 | Ativo | A
495 | 4 | C3 | Split | Clínica Cirúrgica 2 | C3.4.A009 | 413 | Midea | 42VFCA18M5 | 18000 | 706169 | Ativo | A
496 | 3 | C3 | Fancolete | Clínica médica 2 | C3.3.A001 | Sala Aula | York |  | 13500 | 707127 | Ativo | B
497 | 3 | C3 | Fancolete | Clínica médica 2 | C3.3.A004 | Copa | York |  | 7000 | 706196 | Ativo | C
498 | 3 | C3 | Fancolete | Clínica médica 2 | C3.3.A005 | Dormitório | York |  | 7000 | 706189 | Ativo | B
499 | 3 | C3 | Fancolete | Clínica médica 2 | C3.3.C002 | Circulação | York |  | 13500 | 706177 | Ativo | B
500 | 3 | C3 | Fancolete | Clínica médica 2 | C3.3.C002 | Circulação | York |  | 13500 | 706178 | Ativo | B
501 | 3 | C3 | Fancolete | Clínica médica 2 | C3.3.C002 | Circulação | York |  | 13500 | 706179 | Ativo | B
502 | 3 | C3 | Fancolete | Clínica médica 2 | C3.3.C002 | Circulação | York |  | 13500 | 706180 | Ativo | B
503 | 3 | C3 | Fancolete | Clínica médica 2 | C3.3.A035 | 321 Gastroenterologia | York |  | 24000 | 706453 | Ativo | A
504 | 3 | C3 | Fancolete | Clínica médica 2 | C3.3.A038 | 320 Clínica médica | York |  | 13500 | 706442 | Ativo | A
505 | 3 | C3 | Fancolete | Clínica médica 2 | C3.3.A034 | 319 Endocrinologia | York |  | 13500 | 706435 | Ativo | A
506 | 3 | C3 | Fancolete | Clínica médica 2 | C3.3.A035 | Equipamentos | York |  | 7500 | 706459 | Ativo | A
507 | 3 | C3 | Fancolete | Clínica médica 2 | C3.3.A004 | 318 Hematologia | York |  | 13500 | 706430 | Ativo | A
508 | 3 | C3 | Fancolete | Clínica médica 2 | C3.3.A027 | 322 Hematologia | York |  | 24000 | 706429 | Ativo | A
509 | 3 | C3 | Fancolete | Clínica médica 2 | C3.3.A025 | 317 Cardiologia | York |  | 13500 | 706425 | Ativo | A
510 | 3 | C3 | Fancolete | Clínica médica 2 | C3.3.A024 | 316 Cardiologia | York |  | 13500 | 706418 | Ativo | A
511 | 3 | C3 | Fancolete | Clínica médica 2 | C3.3.A018 | 315 Cardiologia | York |  | 13500 | 706421 | Ativo | A
512 | 3 | C3 | Fancolete | Clínica médica 2 | C3.3.A017 | 314 Cardiologia | York |  | 13500 | 706405 | Ativo | A
513 | 3 | C3 | Fancolete | Clínica médica 2 | C3.3.A008 | 313 Hematologia | York |  | 13500 | 706200 | Ativo | A
514 | 3 | C3 | Fancolete | Clínica médica 2 | C3.3.A025 | Medicamentos | York |  | 13500 | 706461 | Ativo | A
515 | 3 | C3 | Fancolete | Clínica médica 2 | C3.3.A016 | 323 Neurologia | York |  | 24000 | 706408 | Ativo | A
516 | 3 | C3 | Fancolete | Clínica médica 2 | C3.3.A014 | Chefia | York |  | 7000 |  | Ativo | B
517 | 3 | C3 | Fancolete | Clínica médica 2 | C3.3.A009 | 324 Isolamento | York |  | 13500 | 706193 | Ativo | A
518 | 4 | C1 | Fancolete | Clínica Cirúrgica 1 | C1.4.A018 | 404 | York | HHH14P15 | 13440 | 702382 | Ativo | A
519 | 1 | C3 | Split | Setor Administrativo | C3.1.A001 | Financeiro | Electrolux |  | 12000 | 704634 | Ativo | C
520 | 1 | C3 | Split | Setor Administrativo | C3.1.A001 | Financeiro | Komeco |  | 9000 | 704632 | Ativo | C
521 | 1 | C3 | Split | Setor Administrativo | C3.1.A003 | Licitação | Midea |  | 18000 | 693336 | Ativo | C
522 | 1 | C3 | Split | Setor Administrativo | C3.1.A006 | Comunicação | Gree |  | 12000 | 709080 | Ativo | C
523 | 1 | C3 | Split | Setor Administrativo | C3.1.A007 | Regulação | Elgin |  | 24000 | 706603 | Ativo | C
524 | 1 | C3 | Split | Setor Administrativo | C3.1.A012 | Contabilidade | Electrolux |  | 12000 | 694101 | Ativo | C
525 | 1 | C3 | Split | Setor Administrativo | C3.1.A011 | Faturamento | Komeco |  | 7500 | 704635 | Ativo | C
526 | 1 | C3 | Split | Setor Administrativo | C3.1.A011 | Faturamento | Electrolux |  | 12000 | 704637 | Ativo | C
527 | 1 | C3 | Split | Setor Administrativo | C3.1.A011 | Faturamento | Electrolux |  | 12000 | 704636 | Ativo | C
528 | 1 | C3 | ACJ | Direção | C3.1.A015 | Apoio Coorporativo | Gold |  | 18000 | 693179 | Ativo | C
529 | 1 | C3 | Split | Direção | C3.1.A015 | Apoio Coorporativo | Elgin |  | 12000 | 705578 | Ativo | C
530 | 1 | C3 | ACJ | Direção | C3.1.A022 | Div. Logística e Div. Financeira | Gree |  | 7500 | 693110 | Ativo | C
531 | 1 | C3 | Split | Direção | C3.1.A022 | Div. Logística e Div. Financeira | Gree |  | 12000 | 709831 | Ativo | C
532 | 1 | C3 | Split | Direção | C3.1.A021 | Divisão de Enfermagem | Electrolux |  | 12000 | 693111 | Ativo | C
533 | 1 | C3 | ACJ | Direção | C3.1.A025 | Ger. Atenção Saúde/Administrativa | LG |  | 7500 | 693043 | Ativo | C
534 | 1 | C3 | Split | Direção | C3.1.A025 | Ger. Atenção Saúde/Administrativa | Gree |  | 12000 | 709826 | Ativo | C
535 | 1 | C3 | Split | Direção | C3.1.A029 | Sala de Reuniões | Elgin |  | 24000 | 693113 | Ativo | B
536 | 1 | C3 | Split | Direção | C3.1.A018 | Superintendente | Electrolux |  | 12000 | 693112 | Ativo | C
537 | 1 | C3 | ACJ | Direção | C3.1.A026 | Jurídico | Electrolux |  | 18000 | 693159 | Baixa | C
538 | 1 | C3 | Split | Direção | C3.1.A024 | Governança Estratégica | Elgin |  | 12000 | 705580 | Ativo | C
539 | 1 | C3 | ACJ | Direção | C3.1.A024 | Governança Estratégica | Elgin |  | 7500 | 693138 | Baixa | C
540 | 0 | C3 | Split | Setor de Administração | C3.0.A002 | OPME | Electrolux | - | 12000 | 693875 | Ativo | C
541 | 0 | C3 | Split | Setor de Administração | C3.0.A006 | Apoio Operacional | Komeco | - | 9000 | 693613 | Ativo | C
542 | 0 | C3 | Split | Setor de Administração | C3.0.A010 | Compras | Komeco | - | 18000 | 693579 | Ativo | C
543 | 0 | C3 | Split | Setor de Administração | C3.0.A010 | Compra Direta | Komeco | - | 9000 |  | Ativo | C
544 | 0 | C3 | ACJ | Setor de Administração | C3.0.A009 | Contratos | Springer | - | 30000 | 693288 | Ocioso
545 | 0 | C3 | Split | Setor de Administração | C3.0.A016 | Compras | Komeco | - | 18000 | 693734 | Ativo | C
546 | 0 | C3 | Split | Setor de Administração | C3.0.A017 | Compras | Komeco | - | 18000 | 693270 | Ativo | C
547 | 2 | C3 | Fancolete | Alojamento Conjunto | C3.2.A004 | Vestiário | Hitachi |  | 8400 |  | Ativo | B
548 | 2 | C3 | Fancolete | Alojamento Conjunto | C3.2.A005 | Dormitório | Hitachi |  | 8400 |  | Ativo | A
549 | 2 | C3 | Fancolete | Alojamento Conjunto | C3.2.A007 | Copa | Hitachi |  | 8400 |  | Ativo | C
550 | 2 | C3 | Fancolete | Alojamento Conjunto | C3.2.A006 | Hotelzinho | Hitachi |  | 16800 |  | Ativo | A
551 | 2 | C3 | Fancolete | Alojamento Conjunto | C3.2.A009 | Sala Reunião | Hitachi |  | 8400 |  | Ativo | B
552 | 2 | C3 | Fancolete | Alojamento Conjunto | C3.2.A013 | Sala banho | Hitachi |  | 13200 |  | Ativo | B
553 | 2 | C3 | Fancolete | Alojamento Conjunto | C3.2.A011 | Quarto 205 - Isolamento | Hitachi |  | 8400 |  | Ativo | A
554 | 2 | C3 | Fancolete | Alojamento Conjunto | C3.2.A016 | Quarto 211 | Hitachi |  | 16800 |  | Ativo | A
555 | 2 | C3 | Fancolete | Alojamento Conjunto | C3.2.A017 | Sala Exames | Hitachi |  | 8400 |  | Ativo | A
556 | 2 | C3 | Fancolete | Alojamento Conjunto | C3.2.A018 | Chefia enfermagem | Hitachi |  | 8400 |  | Ativo | B
557 | 2 | C3 | Fancolete | Alojamento Conjunto | C3.2.A023 | Quarto 210 | Hitachi |  | 13200 |  | Ativo | A
558 | 2 | C3 | Fancolete | Alojamento Conjunto | C3.2.A022 | Sala medicação | Hitachi |  | 8400 |  | Ativo | A
559 | 2 | C3 | Fancolete | Alojamento Conjunto | C3.2.A024 | Recepção | Hitachi |  | 16800 |  | Ativo | B
560 | 2 | C3 | Fancolete | Alojamento Conjunto | C3.2.A026 | Quarto 206 | Hitachi |  | 13200 |  | Ativo | A
561 | 2 | C3 | Fancolete | Alojamento Conjunto | C3.2.A027 | Quarto 209 | Hitachi |  | 13200 |  | Ativo | A
562 | 2 | C3 | Fancolete | Alojamento Conjunto | C3.2.A035 | Estar | Hitachi |  | 15600 |  | Ativo | C
563 | 2 | C3 | Fancolete | Alojamento Conjunto | C3.2.A036 | Quarto 208 | Hitachi |  | 16800 |  | Ativo | A
564 | 2 | C3 | Fancolete | Alojamento Conjunto | C3.2.A034 | Quarto 207 | Hitachi |  | 16800 |  | Ativo | A
565 | 1 | C2 | Split | CIATOX | C2.1.A022 | Adm do Ciatox | Komeco | - | 18000 | 182887 | Ativo | C
566 | 1 | C2 | Split | CIATOX | C2.1.A020 | Call center - 0800 | Springer |  | 18000 | 705518 | Ativo | C
567 | 1 | C2 | Split | CIATOX | C2.1.A020 | Call center - 0800 | Komeco | - | 18000 | 705519 | Ativo | C
568 | 1 | C2 | Split | Comunicação | C2.1.A012 | Comunicação Social | Midea |  | 18000 | 697099 | Ativo | C
569 | 2 | C2 | Split | Rack | C2.2.T018 | Rack do 2º andar | Midea |  | 7000 | 699056 | Ativo | A
570 | 2 | E2 | ACJ | Psicologia | E2.2.A001 | Psicologia | Electrolux |  | 7000 |  | Ativo | B
571 | 3 | C2 | ACJ | COREME | C2.3.A026 | Coreme | Springer |  | 7500 | 705656 | Ativo | C
572 | 3 | C2 | ACJ | Dep. Clínica Médica | C2.3.A025 | Escritório | Gree |  | 7500 | 54529 | Ativo | C
573 | 3 | C2 | ACJ | Dep. Clínica Médica | C2.3.A024 | Recepção | Gree |  | 7500 | 83870 | Ativo | C
574 | 3 | C2 | ACJ | Dep. Clínica Médica | C2.3.A023 | Sala dos professores | Consul | Airmaster | 21000 |  | Ativo | C
575 | 3 | C2 | ACJ | Dep. Clínica Médica | C2.3.A021 | Chefia | Gree |  | 7500 | 64528 | Ativo | C
576 | 3 | C2 | Split | Rack | C2.3.T017 | Rack do 3º andar | Midea |  | 7000 | 131904 | Ativo | A
577 | 4 | C2 | ACJ | Ger. Ensino e Pesq. | C2.4.A030 | GEP | Totaline | - | 7500 |  | Ativo | C
578 | 4 | C2 | ACJ | Ger. Ensino e Pesq. | C2.4.A030 | GEP | Consul | - | 12000 |  | Ativo | C
579 | 4 | C2 | Split | Ger. Ensino e Pesq. | C2.4.A031 | Gestão de Ensino e Extensão | Philco | - | 9000 | 712020 | Ativo | C
580 | 4 | C2 | ACJ | Ger. Ensino e Pesq. | C2.4.A031 | Gestão de Ensino e Extensão | Totaline | - | 7500 |  | Ativo | C
581 | 4 | C2 | ACJ | Ger. Ensino e Pesq. | C2.4.A029 | Chefia Clínica Cirúrgica | Electrolux | Maximus | 10000 |  | Ativo | C
582 | 4 | C2 | ACJ | Ger. Ensino e Pesq. | C2.4.A028 | Gestão de pesq. e inovação | Totaline | - | 10000 |  | Ativo | C
583 | 4 | C2 | Split | Ger. Ensino e Pesq. | C2.4.A028 | Gestão de pesq. e inovação | Springer | H2MCA012515 | 11500 |  | Ativo | C
584 | 4 | C2 | ACJ | Ger. Ensino e Pesq. | C2.4.A032 | GEP | Electrolux | - | 7500 | 299889 | Ativo | C
585 | 4 | C2 | Fancolete | Endoscopia | C2.4.A017 | Orientação | York |  | 7500 | 708658 | Ativo | A
586 | 4 | C2 | Fancolete | Endoscopia | C2.4.A020 | Sala de espera | York |  | 13440 | 708485 | Ativo | A
587 | 4 | C2 | Fancolete | Endoscopia | C2.4.A021 | Laudos | Trane | CWHW0920A | 9000 | 696862 | Ativo | A
588 | 4 | B2 | Fancolete | Endoscopia | B2.4.A020 | Preparo Colonoscopia | Trane | CWHW0920A | 9000 | 696833 | Ativo | A
589 | 4 | B2 | Fancolete | Endoscopia | B2.4.C027 | Corredor | Trane | CWHW1820A | 18000 | 697217 | Ativo | B
590 | 4 | B2 | Fancolete | Endoscopia | B2.4.A034 | Exames 02 | Trane | CWHW0920A | 9000 | 696834 | Ativo | A
591 | 4 | B2 | Fancolete | Endoscopia | B2.4.A018 | Limpeza e desinfecção | Trane | CWHW0920A | 9000 | 697175 | Ativo | B
592 | 4 | B2 | Fancolete | Endoscopia | B2.4.A033 | Exames 03 | Trane | CWHW0920A | 9000 | 696805 | Ativo | A
593 | 4 | B2 | Fancolete | Endoscopia | B2.4.A017 | Limpeza e desinfecção 2 | Trane | CWHW0720A | 7000 | 697209 | Ativo | B
594 | 4 | B2 | Fancolete | Endoscopia | B2.4.A016 | Equipamentos | Trane | CWHW0720A | 7000 | 696861 | Ativo | B
595 | 4 | B2 | Fancolete | Endoscopia | B2.4.A032 | Recuperação | Trane | CWHW1820A | 18000 | 696801 | Ativo | A
596 | 4 | B2 | Fancolete | Endoscopia | B2.4.A026 | Chefia | Trane | CWHW0720A | 7000 | 696555 | Ativo | B
597 | 4 | B2 | Split | Centro Cirúrgico | B2.4.A013 | Recepção do CC | Philco/Midea | PAC9000 | 9000 | 366861 | Ativo | B
598 | 4 | B2 | Split | Centro Cirúrgico | B2.4.A025 | Pré Operatório | Philco | PAC9000 | 9000 | 712023 | Ativo | B
599 | 1 | B2 | Split | Hemoterapia | B2.1.A011 | Recepção | Electrolux |  | 7000 | 705506 | Ativo | C
600 | 1 | B2 | Split | Hemoterapia | B2.1.A024 | Consultório 01 | Electrolux |  | 12000 | 705507 | Ativo | B
601 | 1 | B2 | Split | Hemoterapia | B2.1.A025 | Consultório 02 | Electrolux |  | 12000 | 705508 | Ativo | B
602 | 1 | B2 | Split | Hemoterapia | B2.1.A026 | Fracionamento | Electrolux |  | 12000 | 705509 | Ativo | B
603 | 1 | B2 | Split | Hemoterapia | B2.1.A027 | Sorologia | Electrolux |  | 24000 | 705536 | Ativo | B
604 | 1 | B2 | Split | Hemoterapia | B2.1.A013 | Copa | Electrolux |  | 9000 | 705517 | Ativo | C
605 | 1 | B2 | Split | Hemoterapia | B2.1.A016 | Sala de Refrigeração | Electrolux |  | 18000 | 705511 | Ativo | A
606 | 1 | B2 | Split | Hemoterapia | B2.1.A016 | Sala de Refrigeração | Electrolux |  | 18000 | 705510 | Ativo | A
607 | 1 | B2 | Split | Hemoterapia | B2.1.A028 | Imunohematologia | Electrolux |  | 12000 | 172532 | Ativo | B
608 | 1 | B2 | Split | Hemoterapia | B2.1.A029 | Controle de Qualidade | Electrolux |  | 7000 | 705513 | Ativo | C
609 | 1 | B2 | Split | Hemoterapia | B2.1.A020 | Quarto do Plantonista | Electrolux |  | 7000 | 705516 | Ativo | C
610 | 1 | B2 | Split | Hemoterapia | B2.1.A030 | Sala de Armazenamento | Electrolux |  | 12000 | 705514 | Ativo | B
611 | 1 | B2 | Split | Hemoterapia | B2.1.A021 | Sala do Plantão | Electrolux |  | 12000 | 705515 | Ativo | B
612 | 2 | B2 | Split | Ginecologia | C2.2.A001 | Ultrassom 2 | Electrolux |  | 9000 |  | Ativo | A
613 | 2 | B2 | Split | Ginecologia | C2.2.A001 | Ultrassom 2 | Agratto |  | 12000 |  | Ativo | A
614 | 2 | B2 | Split | Ginecologia | C2.2.A034 | Sala de aula | Philco |  | 24000 |  | Ativo | B
615 | 2 | B2 | ACJ | Ginecologia | C2.2.A034 | Sala de aula | Springer |  | 21000 |  | Ativo | B
616 | 2 | B2 | Split | Ginecologia | B2.2.A016 | Chefia enfermagem | Electrolux |  | 12000 | 701407 | Ativo | B
617 | 2 | B2 | Split | Ginecologia | B2.2.A033 | Sala de exames | Electrolux |  | 12000 | 701413 | Ativo | A
618 | 2 | B2 | ACJ | Ginecologia | B2.2.A032 | Descanso enfermagem | Consul |  | 7500 |  | Ativo | B
619 | 2 | B2 | Split | Ginecologia | B2.2.A028 | Quarto 201 | Electrolux |  | 12000 | 708899 | Ativo | A
620 | 2 | B2 | Split | Ginecologia | B2.2.A027 | Quarto 202 | Electrolux |  | 12000 | 708900 | Ativo | A
621 | 2 | B2 | Split | Ginecologia | B2.2.A014 | Posto Enfermagem | Agratto |  | 24000 | 711486 | Ativo | B
622 | 2 | B2 | Split | Ginecologia | B2.2.A025 | Quarto 203 | Electrolux |  | 12000 | 701442 | Ativo | A
623 | 2 | B2 | Split | Ginecologia | B2.2.C012 | Triagem Circulação | Gree |  | 12000 | 709079 | Ativo | B
624 | 2 | B2 | Split | Ginecologia | B2.2.A011 | Consultório 1 | Agratto |  | 9000 | 701401 | Ativo | B
625 | 2 | B2 | Split | Ginecologia | B2.2.A005 | Ultrassom da Triagem | Philco |  | 9000 | 712007 | Ativo | A
626 | 4 | E2 | Fancolete | UTI | E2.4.A022 | Residência CM | Carrier | 40HP14 | 14000 | - | Ativo | C
627 | 3 | C2 | Split | Diversos | C2.3.A002 | Psicologia | Midea |  | 7000 | 702807 | Ativo | C
628 | 3 | B2 | Split | Unid. Gestão de Enferm. Internação | B2.3.A017 | Recepção | Komeco |  | 12000 | 707124 | Ativo | C
629 | 3 | B2 | Split | Unid. Gestão de Enferm. Internação | B2.3.A016 | Comissão de Materiais de Assistência | Komeco |  | 18000 | 705330 | Ativo | C
630 | 3 | B2 | Split | Unid. Gestão de Enferm. Internação | B2.3.A026 | Administrativo | Komeco |  | 18000 | 707122 | Ativo | C
631 | 3 | B2 | Split | Unid. Gestão de Enferm. Internação | B2.3.A018 | Sala de Reunião | Komeco |  | 18000 | 707123 | Ativo | C
632 | 3 | B2 | ACJ | Farmácia | B2.3.A021 | Farmacêuticos | Elgin |  | 18000 | 707368 | Baixa | C
633 | 2 | G3 | ACJ | Lab. Análises Clínicas | G3.2.A023 | Lab. Pesq.- Eletroforese | Elgin |  | 18000 | 694351 | Ativo | B
634 | 1 | J | ACJ | Setor de Infraestrutura | J.1.A006 | Caldeira | Electrolux |  | 10000 | 694339 | Ativo | C
635 | 3 | B2 | Split | Farmácia | B2.3.A020 | Farmacêuticos | Komeco |  | 12000 |  | Ativo | C
636 | 3 | B1 | Split | Farmácia | B2.3.A010 | Farmácia | Midea |  | 18000 | 700324 | Ativo | A
637 | 3 | B1 | Split | Farmácia | B2.3.A010 | Farmácia | Midea |  | 18000 | 700322 | Ativo | A
638 | 3 | B1 | ACJ | CME | B2.3.A004 | Residentes CM | Electrolux |  | 10000 | 705428 | Ativo | C
639 | 3 | B1 | ACJ | CME | B1.3.A017 | Plantão médico masc | Electrolux |  | 10000 | 705427 | Baixa | C
640 | 3 | B1 | Split | CME | B1.3.A020 | Expurgo | Elgin |  | 24000 | 701084 | Ativo | C
641 | 3 | B1 | ACJ | CME | B1.3.A020 | Expurgo | Consul |  | 12000 |  | Ativo | C
642 | 3 | B1 | ACJ | CME | B1.3.A019 | Plantão médico fem | Electrolux |  | 10000 | 705419 | Ativo | C
643 | 3 | B1 | Split | CME | B1.3.A016 | Preparo | Midea |  | 30000 | 701035 | Ativo | A
644 | 3 | B1 | Split | CME | B1.3.A016 | Preparo | Carrier |  | 22000 | 701031 | Ativo | A
645 | 3 | B1 | ACJ | CME | B1.3.A010 | Autoclave | LG |  | 18000 |  | Ativo | C
646 | 3 | B1 | Split | CME | B1.3.A004 | Estoque | Philco |  | 24000 | 709305 | Ativo | A
647 | 3 | B1 | ACJ | CME | B1.3.A004 | Estoque | Carrier |  | 30000 |  | Ativo | A
648 | 3 | B1 | Split | CME | B1.3.A001 | Material não esterilizado | Midea |  | 9000 | 701079 | Ativo | C
649 | 2 | C2 | Split | Pediatria | C2.2.A026 | Pool de entrada | York |  | 12000 | 182975 | Ativo | C
650 | 2 | C2 | Split | Pediatria | C2.2.A025 | Sala Reunião | York |  | 12000 | 182974 | Ativo | C
651 | 2 | C2 | Split | Pediatria | C2.2.A029 | Divisão de Pediatria / Reuniões | York |  | 13443 | 182973 | Ativo | C
652 | 2 | C2 | ACJ | Pediatria | C2.2.A030 | Neonatologia | Springer |  | 7500 |  | Ativo | C
653 | 2 | C2 | Split | Pediatria | C2.2.A031 | Divisão de Pediatria | Consul |  | 9000 |  | Ativo | C
654 | 2 | C2 | ACJ | Pediatria | C2.2.A032 | Chefia | Inovare |  | 12300 |  | Ativo | C
655 | 2 | C2 | ACJ | Pediatria | C2.2.A022 | Recepção | Elgin |  | 18000 | 95766 | Ativo | B
656 | 2 | C2 | ACJ | Pediatria | C2.2.A021 | Sala de Chefia | Elgin |  | 18000 | 95781 | Ativo | B
657 | 2 | C2 | Split | Unid Atenção Psicosocial | C2.2.A014 | Chefia da Unidade Psicosocial | Consul |  | 9000 |  | Ativo | C
658 | 2 | B2 | ACJ | Ginecologia | B2.2.A024 | Observação | Elgin |  | 18000 |  | Baixa
659 | 2 | B2 | Split | Ginecologia | B2.2.A024 | Observação | Agratto |  | 9000 | 711480 | Ativo | A
660 | 2 | B2 | Split | Ginecologia | B2.2.A015 | Serviço do posto de enfermagem | Electrolux |  | 12000 | 701418 | Ativo | B
661 | 2 | B2 | Fancolete | Ginecologia | C2.2.A017 | Ultrassom 1 | York |  | 7000 | 706493 | Ativo | A
662 | 2 | B1 | Split | Maternidade | B1.2.A013 | Leito 5 | Philco |  | 9000 | 702733 | Ativo | A
663 | 2 | B1 | Split | Maternidade | B1.2.A020 | Leito 3 | Electrolux |  | 12000 | 702530 | Ativo | A
664 | 2 | B1 | Split | Maternidade | B1.2.C016 | Recepção / Posto Enferm. | Philco |  | 24000 | 336206 | Ativo | B
665 | 2 | B1 | Split | Maternidade | B1.2.A009 | Avaliação RN | Philco |  | 24000 | 710958 | Ativo | A
666 | 2 | B1 | Split | Maternidade | B1.2.A012 | Sala de recuperação | Philco |  | 24000 | 710957 | Ativo | A
667 | 2 | B1 | ACJ | Maternidade | B1.2.A001 | Quarto descanso | Consul |  | 7000 | 708626 | Ativo | B
668 | 2 | B1 | Split | Maternidade | B1.2.A006 | Sala Cesária | Philco |  | 24000 | 710959 | Ativo | A
669 | 2 | B1 | Split | Maternidade | B1.2.A024 | Leitos 1 e 2 | Agratto |  | 12000 | 711479 | Ativo | A
670 | 2 | B1 | Split | Maternidade | B1.2.A029 | Descanso Médico | Agratto |  | 9000 | 711465 | Ativo | B
671 | 2 | B2 | Split | Ginecologia | B2.2.A023 | Consultório 2 | Agratto |  | 9000 | 711481 | Ativo | B
672 | 2 | B2 | Split | Ginecologia | B2.2.C008 | Espera da Triagem | Agratto |  | 12000 | 711489 | Ativo | B
673 | 4 | C3 | Split | Clínica Cirúrgica 2 | C3.4.A036 | 420 | Midea | 42FVC18M5 | 18000 | 705974 | Ativo | A
674 | 4 | B2 | Fancolete | Endoscopia | B2.4.A035 | Exames 01 | Trane | CWHW0920A | 14900 | 696542 | Baixa | A
675 | 4 | C1 | Split | Clínica Cirúrgica 1 | C2.4.A002 | Psicológia | Electrolux | PI12R | 12000 | 131706 | Ativo | C
676 | 4 | B1 | Split | Centro Cirúrgico | B2.4.A012 | Secretaria | Electrolux | PI12R | 12000 | 702808 | Ativo | C
677 | 4 | B1 | Split | Centro Cirúrgico | B2.4.A010 | Chefia de Enfermagem | Electrolux | PI12R | 12000 | 702834 | Ativo | B
678 | 4 | B1 | Split | Centro Cirúrgico | B1.4.A023 | Farmácia Satélite | Gree | Ecogarden | 12000 | 709081 | Ativo | A
679 | 4 | B1 | Split | Centro Cirúrgico | B2.4.A028 | Copa | Electrolux | PI12R | 12000 | 702820 | Ativo | C
680 | 4 | B1 | Split | Centro Cirúrgico | B1.4.A004 | Repouso Enfermagem | Philco | PAC9000 | 9000 | 712019 | Ativo | B
681 | 1 | B1 | Fancolete | Emergência | B1.1.A026 | Observação | York |  | 25200 |  | Baixa | A
682 | 1 | B1 | Fancolete | Emergência | B1.1.A024 | Consultório 01 | York |  | 7000 |  | Baixa
683 | 1 | B1 | Fancolete | Emergência | B1.1.A019 | Almoxarifado | York |  | 7000 |  | Ativo | B
684 | 1 | B1 | Fancolete | Emergência | B1.1.A027 | Observação | York |  | 28800 |  | Baixa | A
685 | 1 | C1 | Split | Informática | C1.1.A013 | Aplicativo Gestão AGHU | Gree |  | 12000 | 709998 | Ativo | A
686 | 1 | B1 | Fancolete | Emergência | B1.1.A021 | Posto Enfermagem (farmácia) | Projetar |  | 12000 | 366440 | Baixa
687 | 1 | B1 | Split | Conteiner | B1.1.C003 | conteiner | Rheem |  | 30000 | 210691 | Ativo | A
688 | 1 | B1 | Fancolete | Emergência | B1.1.A009 | Consultório 04 | Carrier |  | 9000 | 711501 | Ativo | B
689 | 1 | B1 | Fancolete | Emergência | B1.1.A011 | Consultório 03 | York |  | 7000 |  | Baixa
690 | 1 | B1 | Fancolete | Emergência | B1.1.A005 | Sala de procedimentos | Carrier |  | 9000 | 711496 | Ativo | A
691 | 1 | B1 | Split | Emergência | B1.1.A007 | Posto Médico | Carrier |  | 18000 | 322137 | Ativo | B
692 | 1 | B1 | Fancolete | Emergência | B1.1.A004 | Sala de Reanimação | York |  | 16800 |  | Baixa | A
693 | 1 | F | Split | Centro de Controle de Infecções | F.1.A007 | SCQ - CCIH | Elgin |  | 12000 | 705688 | Ativo | A
694 | 1 | B1 | Fancolete | Emergência | B1.1.A014 | Farmácia Satélite | Carrier |  | 9000 | 711493 | Ativo | A
695 | 1 | AX | Fancolete | Anexo da Emergência | AX1.1.A038 | Comando do Raio X | York |  | 7000 | 704908 | Ativo | B
696 | 1 | AX | Fancolete | Anexo da Emergência | AX1.1.A037 | Exame Raio X | Carrier |  | 18000 | 710884 | Ativo | B
697 | 1 | AX | Split | Anexo da Emergência | AX1.1.E030 | Rack | Midea |  | 9000 |  | Ativo | B
698 | 1 | AX | Fancolete | Anexo da Emergência | AX1.1.A025 | Chefia da Emerg | Carrier |  | 9000 | 711497 | Ativo | C
699 | 1 | AX | Fancolete | Anexo da Emergência | AX1.1.A019 | Triagem Adulto | Carrier |  | 9000 | 711495 | Ativo | A
700 | 1 | AX | Fancolete | Anexo da Emergência | AX1.1.A016 | Triagem Obstétrica | Carrier |  | 18000 | 710883 | Ativo | A
701 | 1 | B1 | Fancolete | Emergência | B1.1.A005 | Passagem de plantão | York | Piso-teto | 16800 |  | Baixa | B
702 | 1 | B1 | Fancolete | Emergência | B1.1.C003 | Corredor 02 | York |  | 16800 |  | Baixa | A
703 | 1 | AX | Split | Anexo da Emergência | AX1.1.A010 | Recepção da Emerg | Philco |  | 9000 | 712017 | Ativo | A
704 | 1 | K | Fancolete | Central de Água Gelada | AX1.1.C013 | CAG | York |  | 49900 |  | Ativo | A
705 | 1 | AX | Fancolete | Anexo da Emergência | AX1.1.C024 | Consultório 02 | York |  | 7000 |  | Ativo | B
706 | 2 | AX | Fancolete | Anexo da Emergência | AX1.2.A010 | Chefia/Adm da Emerg | York |  | 7000 |  | Ativo | C
707 | 2 | AX | Fancolete | Anexo da Emergência | AX1.2.A001 | Observação 01 | York |  | 32400 |  | Ativo | A
708 | 2 | AX | Fancolete | Anexo da Emergência | AX1.2.A004 | Observação 02 | York |  | 32400 |  | Ativo | A
709 | 2 | AX | Split | Anexo da Emergência | AX1.2.A012 | Chefia Médica | Segtron |  | 9000 | 126291 | Ativo | C
710 | 2 | AX | Fancolete | Anexo da Emergência | AX1.2.A019 | Repouso da Clín Méd. | York |  | 7000 |  | Ativo | B
711 | 2 | AX | Fancolete | Anexo da Emergência | AX1.2.A023 | Repouso da Clín Cirurg. | York |  | 7000 |  | Ativo | B
712 | 2 | AX | Fancolete | Anexo da Emergência | AX1.1.A032 | Repouso Enf. Masc. | Carrier |  | 9000 | 711492 | Ativo | B
713 | 2 | AX | Fancolete | Anexo da Emergência | AX1.1.A027 | Repouso Enf. Fem. | Carrier |  | 9000 | 711494 | Ativo | B
714 | 1 | A | Split | Área A | A.1.C146 | Corredor inicial | Philco |  | 24000 | 366851 | Ativo | C
715 | 1 | A | Split | Área A | A.1.A157 | Dermatologia | Midea |  | 7500 | 695851 | Ativo | B
716 | 1 | A | Split | Área A | A.1.A154 | Consultório 07 | Midea |  | 12000 | 698685 | Ativo | B
717 | 1 | A | Split | Área A | A.1.C146 | Corredor final | Elgin |  | 24000 | 697011 | Ativo | C
718 | 1 | A | Split | Área B | A.1.A173 | Corredor final | Elgin |  | 24000 | 696507 | Ativo | C
719 | 1 | A | Split | Área B | A.1.A182 | Consultório 22 | Midea |  | 7500 | 697310 | Ativo | B
720 | 1 | A | Split | Área B | A.1.A183 | Endocrinologia | Agratto |  | 9000 | 711467 | Ativo | B
721 | 1 | A | Split | Área B | A.1.A177 | Consultório 20 | Gree |  | 12000 | 709828 | Ativo | B
722 | 1 | A | Split | Área B | A.1.A173 | Corredor inicial | Elgin |  | 30000 | 709952 | Ativo | C
723 | 1 | A | Split | Área C | A.1.C200 | Corredor inicial | Elgin |  | 30000 | 709951 | Ativo | C
724 | 1 | A | Split | Área C | A.1.A199 | Consultório 34 | Gree |  | 12000 | 709829 | Ativo | B
725 | 1 | A | Split | Área C | A.1.A202 | Gesso | Midea |  | 18000 | 701494 | Baixa | B
726 | 1 | A | Split | Área C | A.1.C200 | Corredor final | Elgin |  | 24000 | 705065 | Ativo | C
727 | 1 | A | Split | Oftalmo - Área E | A.1.A275 | Recepção | Philco |  | 24000 | 712015 | Ativo | A
728 | 1 | A | Split | Oftalmo - Área E | A.1.A276 | Consultório 1 | Agratto |  | 9000 | 710396 | Ativo | B
729 | 1 | A | Split | Oftalmo - Área E | A.1.A277 | Consultório 2 | Agratto |  | 9000 | 710397 | Ativo | B
730 | 1 | A | Split | Oftalmo - Área E | A.1.A278 | Consultório 3 | Agratto |  | 9000 | 710398 | Ativo | B
731 | 1 | A | Split | SASC | A.1.A229 | Recepção | Midea |  | 24000 | 703718 | Ativo | C
732 | 1 | A | ACJ | SASC | A.1.A235 | Consultório 3 | Springer |  | 7500 | 704331 | Ativo | B
733 | 1 | A | ACJ | SASC | A.1.A226 | Consultório 1 | Springer |  | 7500 | 704356 | Ativo | B
734 | 1 | A | Split | SASC | A.1.C234 | Corredor | Midea |  | 24000 | 703714 | Ativo | C
735 | 1 | A | ACJ | SASC | A.1.A253 | Consultório 5 | Springer |  | 7500 | 704786 | Baixa
736 | 1 | A | ACJ | SASC | A.1.A248 | Consultório da Enfermagem | Springer |  | 7500 |  | Baixa
737 | 1 | A | Split | Cardiologia | A.1.A222 | Recepção | Electrolux |  | 9000 |  | Ativo | B
738 | 1 | A | Split | Cardiologia | A.1.A218 | Copa | Elgin |  | 9000 | 158893 | Ativo | B
739 | 1 | A | Split | Cardiologia | A.1.A214 | Ecocardiograma 1 | Springer |  | 12000 | 315610 | Ativo | B
740 | 1 | A | Split | Cardiologia | A.1.A216 | Teste Ergométrico | Philco |  | 9000 | 710221 | Ativo | B
741 | 1 | A | Split | Cardiologia | A.1.A216 | Teste Ergométrico | Philco |  | 9000 | 710222 | Ativo | B
742 | 1 | A | Split | Cardiologia | A.1.A217 | Ecocardiograma 2 | Agratto |  | 9000 | 710400 | Ativo | B
743 | 1 | A | ACJ | Cardiologia | A.1.A218 | Copa | Springer |  | 7500 |  | Baixa
744 | 1 | A | Split | Cardiologia | A.1.C220 | Circulação | Agratto |  | 24000 | 710273 | Ativo | C
745 | 1 | A | ACJ | SASC | A.1.A240 | Consultório 4 | Springer |  | 7500 |  | Ativo | B
746 | 1 | A | ACJ | SASC | A.1.A233 | Consultório 2 | Springer |  | 7500 | 704785 | Ativo | B
747 | 1 | A | Split | Área A | A13.1.A019 | Consult. Transplante Hepático | Midea |  | 9000 | 95795 | Ativo | B
748 | 1 | A | Splitão | Ambulatório | A.1.C130 | Otorrino | Trane |  | 60000 | 695426 | Ativo | B
749 | 1 | A | Split | Área F | A13.1.A017 | Laringologia | Midea |  | 7000 | 707297 | Ativo | B
750 | 1 | A | Splitão | Quimioterapia | A.1.A115 | Procedimento | Trane |  | 90000 |  | Ativo | B
751 | 1 | A | Splitão | Quimioterapia | A.1.T132 | Área de Manipulação | Trane |  | 60000 |  | Ativo | A
752 | 1 | A | Split | Serviço de Radiologia | A.1.A066 | Sala Escura/Laudos | Gree |  | 24000 | 696003 | Ativo | B
753 | 1 | A | Split | Serviço de Radiologia | A.1.A065 | Raio X | Gree |  | 24000 | 695868 | Ativo | B
754 | 1 | A | Split | Serviço de Radiologia | A.1.A049 | Tomográfo Antigo | Komeco | Piso-teto |  | 704877 | Ativo | B
755 | 1 | A | Splitão | Serviço de Radiologia | A.1.A048 | Tomográfo Antigo | Trane |  |  | 695862 | Ativo | B
756 | 1 | A | Split | Serviço de Radiologia | A.1.A042 | Ultrassom 2 | Electrolux |  | 12000 | 695846 | Ativo | B
757 | 1 | A | Split | Serviço de Radiologia | A.1.A044 | Ultrassom 1 | Agratto |  | 12000 | 710401 | Ativo | B
758 | 1 | A | Split | Serviço de Radiologia | A.1.A041 | Laudo da USG | Agratto |  | 9000 | 710399 | Ativo | B
759 | 1 | A | Split | Serviço de Radiologia | A.1.A046 | Recepção | Electrolux |  | 9000 | 704865 | Ativo | C
760 | 1 | A | Split | Serviço de Radiologia | A.1.A045 | Secretaria | Agratto |  | 12000 | 710402 | Ativo | C
761 | 1 | A | Split | SPP | A.1.A097 | Chefia | Philco |  | 9000 | 699062 | Ativo | C
762 | 1 | A | Split | SPP | A.1.A095 | Chefia | York |  | 7500 | 704631 | Ativo | C
763 | 1 | A | Split | SPP | A.1.A098 | Abertura Prontuário | York |  | 9000 | 698978 | Ativo | C
764 | 1 | A | Split | SPP | A.1.A099 | Entrega de Exames | York |  | 9000 | 705226 | Ativo | C
765 | 1 | A | Split | SPP | A.1.A104 | Arquivo | York | Piso-teto | 36000 | 699090 | Ativo | C
766 | 1 | A | Split | Ambulatório | A.1.A037 | Reabilitação (Fisiot.) | Rheem |  | 30000 | 694720 | Ativo | B
767 | 1 | A | Split | Ambulatório | A.1.A036 | Neuropsicologia | Agratto |  | 9000 | 710224 | Ativo | C
768 | 1 | A | Split | Ambulatório | A.1.A035 | Neuropsicologia | Agratto |  | 9000 | 710223 | Ativo | C
769 | 1 | A | Split | Ambulatório | A.1.A031 | Secret. Unid. Ambulatorial | Electrolux |  | 12000 | 695038 | Ativo | C
770 | 1 | A | Split | Ambulatório | A.1.A030 | Chefia Unid. Ambulatorial | Electrolux |  | 12000 | 694982 | Ativo | C
771 | 1 | A | Fan Coil | Ambulatório | A.1.A083 | Urgência Pediatrica | Tose |  | 120000 |  | Ativo | A
772 | 1 | A | Split | Serviço de Radiologia | A.1.A056 | Processamento | Agratto |  | 12000 | 711488 | Ativo | B
773 | 1 | A | Split | Área A | A.1.A153 | Consultório 10 | York |  | 12000 | 697518 | Ativo | B
774 | 1 | A | Split | Área A | A.1.A152 | Consultório 06 | Elgin |  | 12000 | 705690 | Ativo | B
775 | 1 | A | Split | Área A | A.1.A158 | Curativo | Elgin |  | 12000 | 705689 | Ativo | B
776 | 1 | A | Split | Quimioterapia | A.1.A108 | Farmácia Satélite | Agratto |  | 9000 | 711478 | Ativo | B
777 | 1 | A | Split | Serviço de Radiologia | A.1.A065 | Raio X DR | Gree |  | 24000 | 695790 | Ativo | B
778 | 1 | A | Split | Serviço de Radiologia | A.1.A055 | Mamografo | Philco |  | 24000 | 709116 | Ativo | A
779 | 1 | A | Split | Serviço de Radiologia | A.1.A055 | Mamografo | Philco |  | 24000 | 709306 | Ativo | A
780 | 1 | A | Split | Serviço de Radiologia | A.1.A062 | Ultrassom Intervencionista | Elgin |  | 18000 | 712011 | Ativo | B
781 | 1 | A | Splitão | Serviço de Radiologia | A.1.A051 | Sala do Novo Tomógrafo | Hitachi/York |  | 120000 | 382827 | Ativo | A
782 | 1 | A | Split | Serviço de Radiologia | A.1.A106 | Chefia da Radiologia | Gree |  | 24000 | 704868 | Ativo | C
783 | 1 | A | Split | Serviço de Radiologia | A.1.A100 | Sala de aula/laudos | York |  | 24000 | 707806 | Ativo | B
784 | 0 | A | Split | Patrimônio | A.0.A006 | Copa | Rheem | - | 30000 | 623238 | Ativo | C
785 | 0 | B2 | Split | Almoxarifado Central | B2.0.C009 | Almoxarifado Expedição | Midea |  | 30000 | 694657 | Ativo | C
786 | 0 | B2 | Split | Almoxarifado Central | B2.0.A005 | Estoque | Electrolux |  | 30000 | 708601 | Ativo | C
787 | 0 | B2 | Split | Almoxarifado Central | B2.0.A010 | Adm do Almoxarifado | Electrolux |  | 12000 | 694500 | Ativo | C
788 | 0 | C3 | Split | Almoxarifado Central | C3.0.A001 | Estoque Mat. Assistência | Electrolux |  | 30000 | 708499 | Ativo | C
789 | 0 | E2 | Split | QG da Vigilância | E2.0.A003 | QG da Vigilância | Elgin |  | 30000 | 709950 | Ativo | C
790 | 0 | G2 | Split | Lab Didático | G2.0.A006 | Teste Covid | Agratto |  | 24000 |  | Ativo | C
791 | 0 | L | ACJ | TOCE | L.0.A002 | Chefia | Consul | - | 7500 |  | Ativo | C
792 | 0 | L | ACJ | TOCE | L.0.A009 | Sala de professor | Consul | - | 7500 |  | Ativo | C
793 | 0 | L | ACJ | TOCE | L.0.A008 | Serv. Cirurgia plástica / Biblioteca | Consul | - | 7500 |  | Ativo | C
794 | 0 | L | Split | TOCE | L.0.A008 | Serv. Cirurgia plástica / Biblioteca | Komeco | - | 9000 |  | Ativo | C
795 | 0 | L | Split | TOCE | L.0.A003 | Auditório | Trane | Piso-teto | 36000 | 265303 | Ativo | C
796 | 0 | L | Split | TOCE | L.0.A003 | Auditório | Trane | Piso-teto | 24000 | 265304 | Ativo | C
797 | 0 | H | ACJ | Oficinas | H.0.A000 | Jardinagem | Gree | - | 7000 | 706619 | Ativo | C
798 | 1 | C2 | Split | E-Saúde | D.1.A030 | E-saúde | Rheem |  | 18000 | 182568 | Ativo | C
799 | 1 | C1 | Fan Coil | Auditório | C1.1.A024 | Auditório | Tosi |  | 120000 |  | Ativo | B
800 | 1 | C3 | Split | Direção | C3.1.A023 | Div. Medicina e Gestão do Cuidado | Gree |  | 12000 | 709830 | Ativo | C
801 | 1 | C1 | Split | Informática | C1.1.A004 | Telemedicina | Carrier |  | 48000 |  | Ativo | C
802 | 1 | C1 | Split | Informática | C1.1.A004 | Telemedicina | Gree |  | 9000 |  | Ativo | C
803 | 1 | D | Split | Nutrição Clínica | D.1.A019 | Adm Nutrição Clínica | Carrier |  | 18000 | 697589 | Ativo | C
804 | 1 | D | Split | Nutrição Clínica | D.1.A022 | Secretaria | Electrolux |  | 7500 | 697572 | Ativo | C
805 | 1 | D | Split | Nutrição Clínica | D.1.A023 | Chefia | LG |  | 7500 | 697574 | Ativo | C
806 | 1 | D | Split | Nupaiva | D.1.A005 | Lab. Função Pulmonar | Midea | Liva | 18000 | 708461 | Ativo | B
807 | 1 | D | Split | Nupaiva | D.1.A006 | Consultório 01 | Midea | Liva | 12000 | 708463 | Ativo | B
808 | 1 | D | Split | Nupaiva | D.1.A008 | Consultório 02 | Midea | Liva | 9000 | 321696 | Ativo | B
809 | 1 | D | Split | Nupaiva | D.1.A010 | Consultório 03 | Midea | Liva | 9000 | 708462 | Ativo | B
810 | 1 | D | Split | Nupaiva | D.1.A016 | Lab. De Análises | Midea | Liva | 9000 | 321697 | Ativo | B
811 | 1 | D | Split | Nupaiva | D.1.A014 | Sala de Reuniões 01 | Midea | Liva | 9000 | 321701 | Ativo | B
812 | 1 | D | Split | Nupaiva | D.1.A017 | Consultório 04 | Carrier |  | 12000 |  | Ativo | B
813 | 1 | D | Split | Nupaiva | D.1.A018 | Sala de Reuniões 02 | Komeco |  | 9000 |  | Ativo | B
814 | 1 | B1 | Fan Coil | Emergência | B1.1.A001 | Sala de Cirurgia | Trane |  | 22800 |  | Ativo | A
815 | 1 | A | Split | Ambulatório | A.1.A085 | Recepção da Ouvidoria | Elgin |  | 9000 | 705570 | Ativo | C
816 | 1 | A | Split | Ambulatório | A.1.A084 | Ouvidoria | Elgin |  | 9000 | 705572 | Ativo | C
817 | 3 | E3 | Fancolete | Bloco didático | E3.3.A006 | Nefrologia/Cardio/Urgência - Sala355 | Hitachi | TCCD | 16050 |  | Ativo | C
818 | 4 | C2 | ACJ | Diversos | C2.4.A003 | Anestesiologia | Electrolux | Maximus | 10000 |  | Baixa | C
819 | 3 | C2 | ACJ | Diversos | C2.3.A012 | Hotelaria - Adservi | Consul |  | 7500 |  | Ativo | C
820 | 3 | C2 | ACJ | Diversos | E1.3.A012 | Maqueiros | LG |  | 7500 | 694179 | Ativo | C
821 | 2 | B1 | Split | Centro Obstétrico | B1.2.A026 | Isolamento | Electrolux |  | 12000 | 702693 | Ativo | A
822 | 2 | B1 | Fan Coil | Centro Obstétrico | B1.2.A018 | Corredor / Leito 4 |  |  | 48000 |  | Ativo | A
823 | 2 | B1 | Fan Coil | Centro Obstétrico | B1.2.A010 | Sala Parto |  |  | 48000 |  | Ativo | A
824 | 2 | B1 | Fan Coil | Centro Obstétrico | B1.2.C008 | Área restrita |  |  | 48000 |  | Ativo | A
825 | 2 | B1 | Fan Coil | Centro Obstétrico | B1.2.A006 | Sala Cesária |  |  | 48000 |  | Ativo | A
826 | 2 | B1 | Fan Coil | Centro Obstétrico | B1.2.A012 | Sala de recuperação |  |  | 48000 |  | Ativo | A
827 | 3 | B1 | Fan Coil | Centro de Esterilização | B1.3.A004 | Estoque de Mat. Esterilizados |  |  | 48000 |  | Ativo | A
828 | 4 | B1 | Fan Coil | Centro Cirúrgico | B1.4.A019 | Sala 05 |  |  | 48000 |  | Ativo | A
829 | 4 | B1 | Fan Coil | Centro Cirúrgico | B1.4.A022 | Sala de Recuperação |  |  | 48000 |  | Ativo | A
830 | 4 | B1 | Fan Coil | Centro Cirúrgico | B1.4.A015 | Sala 03 |  |  | 48000 |  | Ativo | A
831 | 4 | B1 | Fan Coil | Centro Cirúrgico | B1.4.A018 | Sala 04 |  |  | 48000 |  | Ativo | A
832 | 4 | B1 | Fan Coil | Centro Cirúrgico | B1.4.A006 | Sala 01 |  |  | 48000 |  | Ativo | A
833 | 4 | B1 | Fan Coil | Centro Cirúrgico | B1.4.A011 | Sala 02 |  |  | 48000 |  | Ativo | A
834 | 4 | B1 | Fan Coil | Centro Cirúrgico | B1.4.C012 | Início do Corredor |  |  | 48000 |  | Ativo | B
835 | 4 | B1 | Fan Coil | Centro Cirúrgico | B1.4.C007 | Final do corredor |  |  | 48000 |  | Ativo | B
836 | 1 | A13 | Split | Cirurgia Ambulatorial | A13.1.A020 | Consultório 5 | Midea |  | 7000 | 695732 | Ativo | B
837 | 1 | A13 | Split | Cirurgia Ambulatorial | A13.1.A018 | Consultório 4 | Midea |  | 7000 | 708697 | Ativo | B
838 | 1 | A13 | Split | Cirurgia Ambulatorial | A13.1.A009 | Consultório 3 | Midea |  | 7500 | 695724 | Ativo | B
839 | 1 | A13 | Fancolete | Cirurgia Ambulatorial | A13.1.A003 | Recepção | York |  | 44400 |  | Ativo | B
840 | 1 | A13 | Fancolete | Cirurgia Ambulatorial | A13.1.A005 | Consultório 1 | York |  | 7000 |  | Ativo | B
841 | 1 | A13 | Fancolete | Cirurgia Ambulatorial | A13.1.A004 | Consultório 2 | York |  | 7000 |  | Ativo | B
842 | 1 | A13 | Split | Capela | A13.1.A028 | Capela | Rheem |  | 30000 | 704972 | Ativo | C
843 | 1 | A | Split | Hemodinâmica | A.1.A016 | Adm da Hemodinâmica | Trane |  | 9000 |  | Ativo | C
844 | 1 | A | Split | Hemodinâmica | A.1.T018 | Sala de Baterias | Hitachi | VRF | 60000 |  | Ativo | A
845 | 1 | A | Split | Hemodinâmica | A.1.T018 | Sala de Baterias | Hitachi | VRF | 60000 |  | Ativo | A
846 | 1 | A | Splitão | Hemodinâmica | A.1.A017 | Sala de Exames | Hitachi/York |  | 120000 |  | Ativo | A
847 | 1 | A | Split | Hemodinâmica | A.1.A015 | Recuperação | Trane | Piso-teto | 18000 |  | Ativo | B
848 | 1 | A | Split | Hemodinâmica | A.1.A010 | Utilidades |  |  | 9000 |  | Ativo | C
849 | 1 | A | Splitão | Hemodinâmica | A.1.A008 | Sala de Espera | Trane |  | 60000 | 710318 | Ativo | B
850 | 1 | A | Split | Hemodinâmica | A.1.A007 | Sala de Espera | Elgin |  | 24000 |  | Ativo | B
851 | 0 | A | Split | Patrimônio | A.0.A004 | Chefia | Elgin | - | 18000 | 623258 | Ativo | C
852 | 0 | L | ACJ | TOCE | L.0.A010 | Sala de aula | Consul | - | 7500 |  | Ativo | C
853 | 0 | L | ACJ | TOCE | L.0.A010 | Sala de Aula | Springer | - | 21000 | 264712 | Ativo | C
854 | 3 | C2 | ACJ | Hematologia | C2.3.A027 | Registro Hospitalar de Câncer | LG |  | 7500 | 288698 | Ativo | C
855 | 3 | E3 | Fancolete | Bloco didático | E3.3.A005 | Sala de Aulas Práticas | Hitachi |  | 16050 |  | Ativo | C
856 | 3 | E3 | Fancolete | Bloco didático | E3.3.A003 | Sala de Aulas Práticas | Hitachi |  | 20150 |  | Ativo | C
857 | 3 | E3 | Fancolete | Bloco didático | E3.3.A010 | Sala de Aulas Práticas | Hitachi |  | 16050 |  | Ativo | C
858 | 3 | E3 | Fancolete | Bloco didático | E3.3.A008 | Sala de Aulas Práticas | Hitachi |  | 20150 |  | Ativo | C
859 | 4 | E2 | Fancolete | UTI | E2.4.A007 | Unidade Metabolico | York |  | 7500 | - | Ativo | C
860 | 4 | E2 | Fancolete | UTI | E2.4.A009 | Unidade Metabolico Coleta | York |  | 7500 | - | Ativo | C
861 | 0 | C2 | ACJ | Depósito e Arq. Morto | C2.0.A008 | Dep. Soro | Consul | - | 30000 | - | Ativo | C
862 | 0 | C2 | ACJ | Depósito e Arq. Morto | C2.0.A008 | Dep. Soro | Consul | - | 12000 | 73432 | Ativo | C
863 | 0 | C2 | Split | Depósito e Arq. Morto | E2.0.A002 | Dep. Soro - Anexo | Springer | - | 30000 | 212696 | Ativo | C
864 | 1 | A13 | Fan Coil | Cirurgia Ambulatorial | A13.1.A021 | Recuperação | Trane |  | 28000 |  | Ativo | A
865 | 1 | B2 | Fan Coil | Cirurgia Ambulatorial | B2.1.C005 | Corredor | Trane |  | 20000 |  | Ativo | A
866 | 1 | B2 | Fan Coil | Cirurgia Ambulatorial | B2.1.A010 | Cirurgia 3 | Trane |  | 32400 |  | Ativo | A
867 | 1 | B1 | Fancolete | Emergência | B1.1.A022 | Consultório 02 | Carrier |  | 9000 | 8619199 | Ativo | B
868 | 2 | AX | Fancolete | Anexo da Emergência | AX1.2.A017 | Repouso Fem. Covid | York |  | 7000 |  | Ativo | B
869 | 1 | B1 | Fancolete | Emergência | B1.1.A024 | Consultório 01 | Carrier |  | 9000 | 8619203 | Ativo | B
870 | 1 | A13 | Fan Coil | Cirurgia Ambulatorial | A13.1.A023 | Cirurgia 1 | Trane |  | 22800 |  | Ativo | A
871 | 1 | B2 | Fan Coil | Cirurgia Ambulatorial | B2.1.A009 | Cirurgia 2 | Trane |  | 22800 |  | Ativo | A
872 | 2 | E3 | Fancolete | Bloco didático | E3.2.A009 | Pediatria 1 | Hitachi | TCCD | 16050 |  | Ativo | C
873 | 1 | B1 | Fancolete | Emergência | B1.1.A011 | Consultório 03 | Carrier |  | 9000 | 8619204 | Ativo | B
874 | 1 | B1 | Fancolete | Emergência | B1.1.A021 | Posto Enfermagem (farmácia) | Carrier |  | 9000 | 8619198 | Ativo | B
875 | 3 | B2 | Split | Farmácia | B2.3.A019 | Depósito | Komeco |  | 12000 |  | Ativo | C
876 | 1 | B1 | Fancolete | Emergência | B1.1.A017 | Isolamento | Carrier |  | 9000 | 8619205 | Ativo | A
877 | 4 | B1 | Split | Centro Cirúrgico | B1.4.A006 | Sala 01 | Elgin |  | 30000 | 8619597 | Ativo | A
878 | 4 | B1 | Split | Centro Cirúrgico | B1.4.A011 | Sala 02 | Elgin |  | 30000 | 8619601 | Ativo | A
879 | 4 | B1 | Split | Centro Cirúrgico | B1.4.A015 | Sala 03 | Elgin |  | 30000 | 8619599 | Ativo | A
880 | 4 | B1 | Split | Centro Cirúrgico | B1.4.A018 | Sala 04 | Elgin |  | 30000 | 8619602 | Ativo | A
881 | 4 | B1 | Split | Centro Cirúrgico | B1.4.A019 | Sala 05 | Elgin |  | 30000 | 8619600 | Ativo | A
882 | 4 | B1 | Split | Centro Cirúrgico | B1.4.A022 | Sala de Recuperação | Elgin |  | 30000 | 8619598 | Ativo | A
883 | 3 | G2 | Fancolete | Clínica Médica 01 - Isolamento | G2.3.A011 | Descanso da Enfermagem | Carrier | 40HP09 | 9000 | 8619206 | Ativo | B
884 | 3 | G3 | Fancolete | Clínica Médica 01 - Isolamento | G3.3.A011 | Quarto 300 | Carrier | 40HP09 | 9000 | 8619207 | Ativo | A
885 | 3 | G3 | Fancolete | Clínica Médica 01 - Isolamento | G3.3.A015 | Quarto 312 B | Carrier | 40HP09 | 9000 | 8619200 | Ativo | A
886 | 3 | G3 | Fancolete | Clínica Médica 01 - Isolamento | G3.3.A025 | Quarto 304 | Carrier | 40HP18 | 9000 | 8619202 | Ativo | A
887 | 3 | G3 | Fancolete | Clínica Médica 01 - Isolamento | G3.3.A033 | Quarto 305 | Carrier | 40HP18 | 18000 | 8619502 | Ativo | A
888 | 3 | G3 | Fancolete | Clínica Médica 01 - Isolamento | G3.3.A036 | Quarto 306 | Carrier | 40HP18 | 18000 | 8619500 | Ativo | A
889 | 3 | G3 | Fancolete | Clínica Médica 01 - Isolamento | G3.3.A043 | Quarto 308 | Carrier | 40HP18 | 18000 | 8619499 | Ativo | A
890 | 3 | G3 | Fancolete | Clínica Médica 01 - Isolamento | G3.3.A035 | Quarto 310 | Carrier | 40HP09 | 18000 | 8619502 | Ativo | A
891 | 3 | E1 | Split | Eng Clínica | E1.3.C005 | Corredor / Chefia | Agratto |  | 12000 | 8619650 | Ativo | C
892 | 3 | E1 | Split | Eng Clínica | E1.3.A007 | Calibração | Agratto |  | 9000 | 8619645 | Ativo | C
893 | 3 | E1 | Split | Eng Clínica | E1.3.A012 | Administração | Agratto |  | 9000 | 8619646 | Ativo | C
894 | 3 | E1 | Split | Eng Clínica | E1.3.A004 | Sala de Reuniões | Agratto |  | 9000 | 8619647 | Ativo | C
895 | 3 | E1 | Split | Eng Clínica | E1.3.A003 | Oficina Eletrônica | Agratto |  | 12000 | 8618649 | Ativo | C
896 | 3 | E1 | Split | Eng Clínica | E1.3.A013 | Oficina Mecânica | Agratto |  | 18000 | 8619650 | Ativo | C
897 | 1 | H | Split | Anatomia Patológica | H.1.A031 | Sala de Materiais | Midea |  | 7500 | 696435 | Ativo | B
898 | 1 | A | Split | Ambulatório | A.1.T105 | Rack | Electrolux |  | 12000 | 221758 | Ativo | B
899 | 2 | N | Split | Capacitação | N.2.A008 | Sala dos Contadores | Midea |  | 7500 | 696436 | Ativo | C
900 | 1 | K | Split | Setor de Infraestrutura | K.1.C019 | Sala de Reuniões | Midea |  | 7500 | 696448 | Ativo | B
901 | 1 | K | Split | Hotelaria | K.1.A022 | Sala da Chefia | Midea |  | 7500 | 696458 | Ativo | C
902 | 1 | K | Split | Farmácia | K.1.A001 | Sala de Diluição | Electrolux |  | 12000 | 696188 | Ativo | B
903 | 2 | G3 | Split | Laboratório de Análises Clínicas | G3.2.A007 | Carga Viral | Midea |  | 7500 | 696187 | Ativo | A
904 | 1 | N | Split | Capacitação | N.1.A010 | Estudo de Casos - Acupuntura | York |  |  |  | Ativo | C
905 | 1 | N | Split | Capacitação | N.1.T016 | Rack / Arquivo | Midea |  | 7500 | 696568 | Ativo | B
906 | 1 | C3 | Split | Direção | C3.1.A026 | Jurídico | Midea |  | 7500 | 696420 | Ativo | C
907 | 1 | C2 | Split | Comunicação | C2.1.A011 | Comunicação Social | Midea |  | 7000 | 131899 | Ativo | C
908 | 2 | AX | Fancolete | Anexo da Emergência | AX1.2.A007 | Dep. Limpeza (Adserv) | Carrier | 40HP09 | 9000 |  | Ativo | C
909 | 3 | E1 | Split | Antiga CM3 - Hotelzinho | E1.3.A026 | Hotelzinho Q338 | Brastemp |  | 18000 | 705275 | Ativo | C
910 | 3 | B2 | Split | Telefonia | E1.3.A015 | Telefonista | Midea |  | 7500 |  | Ativo | C
911 | 4 | C2 | Split | GEP | C2.4.A029 | Sala da Clínica Cirurgica | Agratto |  | 18000 | 8618529 | Ativo | C
912 | 3 | C1 | Fancolete | Clínica médica 3 | C1.3.A027 | Sala da Chefia | Carrier | 40HP09 | 9000 |  | Ativo | B
913 | 3 | C1 | Fancolete | Clínica médica 3 | C1.3.A025 | Q323 | Carrier | 40HP18 | 18000 |  | Ativo | A
914 | 3 | C1 | Fancolete | Clínica médica 3 | C1.3.A020 | Posto de Enfermagem | Carrier | 40HK20 | 20000 |  | Ativo | B
915 | 3 | C1 | Fancolete | Clínica médica 3 | C1.3.A020 | Posto de Enfermagem | Carrier | 40HK20 | 20000 |  | Ativo | B
916 | 3 | C1 | Fancolete | Clínica médica 3 | C1.3.A019 | Sala de Curativos | Carrier | 40HP14 | 14000 |  | Ativo | A
917 | 3 | C1 | Fancolete | Clínica médica 3 | C1.3.A016 | Sala de Medicamentos | Carrier | 40HP14 | 14000 |  | Ativo | A
918 | 3 | C1 | Fancolete | Clínica médica 3 | C1.3.A013 | Q322 | Carrier | 40HP18 | 18000 |  | Ativo | A
919 | 3 | C1 | Fancolete | Clínica médica 3 | C1.3.A007 | Sala de Passagem de Plantão | Carrier | 40HP09 | 9000 |  | Ativo | A
920 | 3 | C1 | Fancolete | Clínica médica 3 | C1.3.A004 | Q321 | Carrier | 40HP18 | 18000 |  | Ativo | A
921 | 3 | C1 | Fancolete | Clínica médica 3 | C1.3.C005 | Final do Corredor | Carrier | 40HK16 | 16000 |  | Ativo | B
922 | 3 | C1 | Fancolete | Clínica médica 3 | C1.3.A003 | Q320 | Carrier | 40HP14 | 14000 |  | Ativo | A
923 | 3 | C1 | Fancolete | Clínica médica 3 | C1.3.A008 | Q319 | Carrier | 40HP14 | 14000 |  | Ativo | A
924 | 3 | C1 | Fancolete | Clínica médica 3 | C1.3.A012 | Q318 | Carrier | 40HP14 | 14000 |  | Ativo | A
925 | 3 | C1 | Fancolete | Clínica médica 3 | C1.3.A017 | Q317 | Carrier | 40HP14 | 14000 |  | Ativo | A
926 | 3 | C1 | Fancolete | Clínica médica 3 | C1.3.A018 | Q316 | Carrier | 40HP14 | 14000 |  | Ativo | A
927 | 3 | C1 | Fancolete | Clínica médica 3 | C1.3.A024 | Q315 | Carrier | 40HP14 | 14000 |  | Ativo | A
928 | 3 | C1 | Fancolete | Clínica médica 3 | C1.3.A026 | Q314 | Carrier | 40HP14 | 14000 |  | Ativo | A
929 | 3 | C1 | Fancolete | Clínica médica 3 | C1.3.A034 | Q313 | Carrier | 40HP14 | 14000 |  | Ativo | A
930 | 3 | C1 | Fancolete | Clínica médica 3 | C1.3.A038 | Copa | Carrier | 40HP09 | 9000 |  | Ativo | C
931 | 3 | C1 | Fancolete | Clínica médica 3 | C1.3.A036 | Guarda de Pertences | Carrier | 40HP14 | 14000 |  | Ativo | C
932 | 3 | E1 | Split | Quarto de Plantão CLM | E1.3.A030 | Quarto de Plantão CLM | Gree |  | 12000 | 709082 / 337094 | Ativo | B
933 | 4 | E1 | ACJ | Residente Gineco | E1.4.A034 | Residente Gineco | Electrolux | Maximus | 10000 |  | Ativo | C
934 | 1 | AX2 | Split | Garagem | AX2.0.A004 | Descanso do motoristas | Komeco |  | 12000 |  | Ativo | C
935 | 1 | AX2 | Split | Garagem | AX2.0.A006 | Sala dos motoristas | Migrare |  | 12000 |  | Ativo | C
936 | 1 | A | Split | Ambulatório de Pediatria | A.1.A259 | Área de Espera | Agratto |  | 18000 | 8620421 | Ativo | B
937 | 1 | A | Split | Ambulatório de Pediatria | A.1.A258 | Sala de Preparo do Paciente | Agratto |  | 9000 | 8620392 | Ativo | C
938 | 1 | A | Split | Ambulatório de Pediatria | A.1.A249 | Consultório 01 | Agratto |  | 12000 | 8620416 | Ativo | B
939 | 1 | A | Split | Ambulatório de Pediatria | A.1.A250 | Consultório 02 | Agratto |  | 12000 | 8620409 | Ativo | B
940 | 1 | A | Split | Ambulatório de Pediatria | A.1.A261 | Circulação de Funcionários | Agratto |  | 9000 | 8620391 | Ativo | C
941 | 1 | A | Split | Ambulatório de Pediatria | A.1.A251 | Consultório 03 | Agratto |  | 12000 | 8620405 | Ativo | B
942 | 1 | A | Split | Ambulatório de Pediatria | A.1.A252 | Consultório 04 | Agratto |  | 12000 | 8620404 | Ativo | B
943 | 1 | A | Split | Ambulatório de Pediatria | A.1.A253 | Consultório 05 | Agratto |  | 12000 | 8620415 | Ativo | B
944 | 1 | A | Split | Ambulatório de Pediatria | A.1.A254 | Consultório 06 | Agratto |  | 12000 | 8620401 | Ativo | B
945 | 1 | A | Split | Ambulatório de Pediatria | A.1.A255 | Consultório 07 | Agratto |  | 12000 | 8620408 | Ativo | B
946 | 1 | A | Split | Ambulatório de Pediatria | A.1.A256 | Consultório 08 | Agratto |  | 12000 | 8620412 | Ativo | B
947 | 1 | A | Split | Ambulatório de Pediatria | A.1.A257 | Consultório 09 | Agratto |  | 12000 | 8620414 | Ativo | B
948 | 1 | A | Split | Centro de Pesquisa Clínica (CPC / HPV) | A.1.A236 | Espera | Agratto |  | 9000 | 8620397 | Ativo | C
949 | 1 | A | Split | Centro de Pesquisa Clínica (CPC / HPV) | A.1.A242 | Recepção | Agratto |  | 9000 | 8620390 | Ativo | C
950 | 1 | A | Split | Centro de Pesquisa Clínica (CPC / HPV) | A.1.A237 | Exames | Agratto |  | 9000 | 8620396 | Ativo | C
951 | 1 | A | Split | Centro de Pesquisa Clínica (CPC / HPV) | A.1.A246 | Laudos | Agratto |  | 9000 | 8620399 | Ativo | C
952 | 1 | A | Split | Centro de Pesquisa Clínica (CPC / HPV) | A.1.A239 | Futura Expansão | Agratto |  | 9000 | 8620394 | Ativo | C
953 | 1 | C1 | Split | Informática | C1.1.A013 | Serviço de Informação | Agratto |  | 9000 | 8620395 | Ativo | C
954 | 1 | C1 | Split | Informática | C1.1.A013 | Serviço de Informação | Agratto |  | 9000 | 8620393 | Ativo | C
955 | 1 | C1 | Split | Informática | C1.1.A009 | Administrativo / Chefia | Agratto |  | 9000 | 8620389 | Ativo | C
956 | 1 | C1 | Split | Informática | C1.1.A015 | Telemática | Agratto |  | 9000 | 8620398 | Ativo | C
957 | 3 | E3 | Fancolete | Bloco didático | E3.3.A007 | Sala 357 | Hitachi |  |  |  | Ativo | C
958 | 1 | B1 | Fancolete | Emergência | B1.1.A027 | Observação | Carrier | 42LSA36226ALB | 36000 |  | Ativo | A
959 | 1 | B1 | Fancolete | Emergência | B1.1.A026 | Observação Respiratória | Carrier | 42LSA36226ALB | 36000 |  | Ativo | A
960 | 1 | B1 | Fancolete | Emergência | B1.1.C003 | Corredor 02 | Carrier | 42LSA25226ALB | 25000 |  | Ativo | A
961 | 1 | B1 | Fancolete | Emergência | B1.1.C003 | Corredor 01 | Carrier | 42LSA25226ALB | 25000 |  | Ativo | A
962 | 1 | B1 | Fancolete | Emergência | B1.1.A010 | Sala de Medicação | Carrier | 42LSA25226ALB | 25000 |  | Ativo | A
963 | 1 | B1 | Fancolete | Emergência | B1.1.A005 | Passagem de plantão | Carrier | 42LSA25226ALB | 25000 |  | Ativo | A
964 | 1 | B1 | Fancolete | Emergência | B1.1.A004 | Sala de Reanimação | Carrier | 42LSA25226ALB | 25000 |  | Ativo | A
965 | 3 | B1 | Split | CME | B1.3.A013 | Sala dos Enfermeiros | Agratto |  | 9000 | 8620266 | Ativo | C
966 | 1 | E1 | ACJ | Serviço de Nutrição e Dietética | E1.1.A010 | Preparo de Carnes | Elgin |  | 18000 | 704967 | Ativo | B
967 | 1 | H | Split | Anatomia Patológica | H.1.A040 | Técnica | Elgin |  | 30000 | 8620422 | Ativo | B
968 | 1 | A | Split | Cardiologia | A.1.A219 | Eletrocardiograma | Agratto |  | 12000 | 8620403 | Ativo | B
969 | 1 | A | Split | Área A | A.1.A145 | Consultório 03 | Agratto |  | 12000 | 8620418 | Ativo | B
970 | 4 | C3 | Split | Clínica Cirúrgica 2 | C3.4.A012 | Chefia | Agratto |  | 9000 | 8620265 | Ativo | C
971 | 4 | C3 | Split | Clínica Cirúrgica 2 | C3.4.A017 | 415 | Agratto |  | 12000 | 8620407 | Ativo | A
972 | 2 | C1 | Split | Neonatalogia | C1.2.A006 | Isolamento | Agratto |  | 9000 | 8620400 | Ativo | A
973 | 2 | C1 | Split | Neonatalogia | C1.2.A004 | Cuidados intensivos | Agratto |  | 18000 | 8620420 | Ativo | A
974 | 1 | A | Split | Área C | A.1.A202 | Gesso | Agratto |  | 12000 | 8620402 | Ativo | B
975 | 3 | E1 | Split | Serviço Social | E1.3.A031 | Sala de Apoio SSO | Agratto |  | 9000 | 8620263 | Ativo | C
976 | 3 | E1 | Split | Repouso | E1.3.A014 | Quarto dos Hospitalistas nº 35 | Agratto |  | 12000 | 8620413 | Ativo | C
977 | 2 | G2 | Split | Lab. Análises Clínicas | G2.2.A003 | Hematologia | Agratto |  | 18000 | 8620419 | Ativo | A
978 | 1 | A | Split | Serviço de Radiologia | A.1.A025 | Descanso | Agratto |  | 9000 | 8620264 | Ativo | C
979 | 1 | A | Split | Serviço de Radiologia | A.1.A063 | Proteção Radiológica | Agratto |  | 9000 | 8620267 | Ativo | C
980 | 3 | E2 | Split | EMTN | E2.3.A003 | Eq. Multid. Terap. Nutricional | Agratto |  | 12000 | 8620413 | Ativo | C
981 | 3 | E1 | Split | Hotelzinho | E1.3.A022 | Quarto A-B | Agratto |  | 12000 | 8620417 | Ativo | C
982 | 3 | E1 | Split | Hotelzinho | E1.3.A020 | Quarto C-D-E | Agratto |  | 12000 | 8620406 | Ativo | C
983 | 3 | E1 | Split | Hotelzinho | E1.3.A016 | Quarto F-G-H | Agratto |  | 12000 | 8620411 | Ativo | C
984
985
986 | 1 | L | Split | Biomecânica | L.2.A012 | Caract. De Materiais | Samsung |  | 12000 |  | Ativo | C
987
988 | 4 | C1 | Sist. De Ventilação | Clínica Cirúrgica 01 |  | Cobertura (Renovador) |  |  |  |  | Ativo
989 | 4 | C1 | Sist. De Ventilação | Clínica Cirúrgica 01 |  | Expurgo (Exaustor) |  |  |  |  | Inoperante
990 | 3 | C1 | Sist. De Ventilação | Clínica Médica 03 |  | Cobertura (Renovador) |  |  |  |  | Ativo
991 | 3 | C1 | Sist. De Ventilação | Clínica Médica 03 |  | Expurgo (Exaustor) |  |  |  |  | Inoperante
993 | 3 | C3 | Sist. De Ventilação | Clínica Médica 02 |  | Corredor |  |  |  |  | Ativo
994 | 3 | G3 | Sist. De Ventilação | Clínica Médica 01 |  | Medicação (Exaustão) |  |  |  |  | Ativo
995 | 3 | G3 | Sist. De Ventilação | Clínica Médica 01 |  | Repouso (Renovação) |  |  |  |  | Ativo
996 | 3 | E2 | Sist. De Ventilação | Odontologia |  | Odonto Hospitalar |  |  |  |  | Ativo
997 | 2 | E1 | Sist. De Ventilação | Internação Pediátrica |  | Internação Pediátrica - Rouparia |  |  |  |  | Inoperante
998 | 2 | C3 | Sist. De Ventilação | Alojamento Conjunto |  | Alojamento Conjunto |  |  |  |  | Ativo
999 | 2 | C3 | Sist. De Ventilação | Alojamento Conjunto |  | Alojamento Conjunto |  |  |  |  | Ativo
1000 | 2 | B2 | Sist. De Ventilação | Ginecologia |  | Quarto 201 |  |  |  |  | Ativo
1001 | 1 | H | Sist. De Ventilação | Anatomia Patológica |  | Anatomia Patológica (Renovador) |  |  |  |  | Ativo
1002 | 1 | H | Sist. De Ventilação | Anatomia Patológica |  | Anatomia Patológica (Exaustor) |  |  |  |  | Ativo
1003 | 1 | A13 | Sist. De Ventilação | Cirurgia Ambulatorial |  | Renovador |  |  |  |  | Ativo
1004 | 1 | B1 | Sist. De Ventilação | Emergência |  | Emerg. Adulto - Observação 2 (Renovação) |  |  |  |  | Ativo
1005 | 1 | A | Sist. De Ventilação | Quimioterapia |  | Retorno da área Limpa |  |  |  |  | Ativo
1006 | 2 | AX | Sist. De Ventilação | Anexo da Emergência |  | Emerg. Psiquiátrica - Laje (Renovação) |  |  |  |  | Ativo
1007 | 2 | AX | Sist. De Ventilação | Anexo da Emergência |  | Emerg. Psiquiátrica - Laje (Exaustão) |  |  |  |  | Inoperante
1008 | 4 | B2 | Sist. De Ventilação | Endoscopia |  | Endoscopia (Exaustão) |  |  |  |  | Ativo
1009 | 4 | E1 | Sist. De Ventilação | Tratamento Dialítico |  | Cobertura (Renovação) |  |  |  |  | Ativo
1010 | 4 | E1 | Sist. De Ventilação | Tratamento Dialítico |  | Cobertura (Exaustão) |  |  |  |  | Ativo
1011 | 4 | E2 | Fancolete | UTI | E2.4.A013 | Biblioteca Estudo | Carrier | 40HP14 | 14000 |  | Ativo | B
1012 | 4 | E2 | Fancolete | UTI | E2.4.A010 | Sala de Reunião | Carrier | 40HP14 | 14000 |  | Ativo | B
1013 | 4 | E2 | Fancolete | UTI | E2.4.A022 | Residência CM | Carrier | 40HP14 | 14000 |  | Ativo | C
1014 | 4 | E2 | Fancolete | UTI | E2.4.A021 | Residência CC | Carrier | 40HP09 | 9000 |  | Ativo | C
1015 | 3 | G3 | Fancolete | Clínica Médica 01 - Isolamento | G3.3.C004 | Circulação | Carrier | 40HK20 | 20000 |  | Ativo | B
1016 | 3 | G3 | Fancolete | Clínica Médica 01 - Isolamento | G3.3.C004 | Circulação | Carrier | 40HK16 | 16000 |  | Ativo | B
1017 | 3 | G3 | Fancolete | Clínica Médica 01 - Isolamento | G3.3.C004 | Circulação | Carrier | 40HK20 | 20000 |  | Ativo | B
1018 | 3 | G3 | Fancolete | Clínica Médica 01 - Isolamento | G3.3.A022 | Exames e Curativos | Carrier | 40HP14 | 14000 |  | Ativo | A
1019 | 3 | G3 | Fancolete | Clínica Médica 01 - Isolamento | G2.3.A012 | Sala de Reuniões / Descanso | Carrier | 40HP09 | 9000 |  | Ativo | B
1020 | 4 | G2 | Fancolete | UTI | G2.4.A013 | Repouso Enfermagem | Carrier | 40HP14 | 14000 |  | Ativo | B
1021 | 3 | G3 | Fancolete | Clínica Médica 01 - Isolamento | G3.3.A012 | Quarto 301 | Carrier | 40HP09 | 9000 |  | Ativo | A
1022 | 3 | G3 | Fancolete | Clínica Médica 01 - Isolamento | G3.3.A023 | Quarto 303 | Carrier | 40HP09 | 9000 |  | Ativo | A
1023 | 3 | G3 | Fancolete | Clínica Médica 01 - Isolamento | G3.3.A042 | Quarto 307 | Carrier | 40HP14 | 14000 |  | Ativo | A
1024 | 1 | AX | Fancolete | Anexo da Emergência | AX1.1.C013 | Espera da Recepção | Carrier | 42LSA55 | 55000 |  | Ativo | A
1025 | 3 | G3 | Fancolete | Clínica Médica 01 - Isolamento | G2.3.A011 | Sala da Enfermagem / Altas Hospitalares | Carrier | 40HP14 | 14000 |  | Ativo | B
1026 | 3 | G3 | Fancolete | Clínica Médica 01 - Isolamento | G2.3.A006 | Corregedoria | Carrier | 40HP09 | 9000 |  | Ativo | B
| 1 | A | Split | Ambulatório de Pediatria | A.1.A260 | Área de Espera |  |  | 36000
| 1 |  | Sist. De Ventilação | Emergência |  | Emerg. Adulto - Sala de Materiais (Exaustão)
| 0 |  | Sist. De Ventilação | Bloco didático |  | Subsolo - Deposito 2 (Renovação)
| 4 |  | Sist. De Ventilação | Centro Cirúrgico |  | Sala de Recuperação
| 4 |  | Sist. De Ventilação | Centro Cirúrgico |  | Sala 01
| 4 |  | Sist. De Ventilação | Centro Cirúrgico |  | Sala 02
| 4 |  | Sist. De Ventilação | Centro Cirúrgico |  | Sala 03
| 4 |  | Sist. De Ventilação | Centro Cirúrgico |  | Sala 04
| 4 |  | Sist. De Ventilação | Centro Cirúrgico |  | Sala 05
| 2 |  | Sist. De Ventilação | Centro Obstétrico |  | Corredor da Área Restrita
| 2 |  | Sist. De Ventilação | Centro Obstétrico |  | Sala de Recuperação
| 2 |  | Sist. De Ventilação | Centro Obstétrico |  | Sala de Parto
| 2 |  | Sist. De Ventilação | Centro Obstétrico |  | Cesárea
| 2 |  | Sist. De Ventilação | Centro Obstétrico |  | Corredor e Leito 4

## LOG
1 – Identificação do Ambiente ou Conjunto de Ambientes:
Nome / Edifício / Entidade
Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago (HU-UFSC)
Endereço completo |  |  | Contrato:
Rua Professora Maria Flora Pausewang, s/nº |  |  | 022/2019
CEP | Bairro | Cidade |  | Estado
88036-800 | Trindade | Florianópolis |  | SC
Telefone |  |  | CNPJ
(48) 3721-6394 |  |  | 15.126.437/0034-01
2 – Identificação do (x) Proprietário ( ) Locatário ( ) Preposto:
Nome / Razão Social
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH)
Endereço completo |  |  | CNPJ
Sede |  |  | 15.126.437/0034-01
3 – Identificação do Responsável Técnico:
Nome / Razão Social |  |  | CNPJ
Endereço completo |  |  | Telefone
XXXX
Endereço eletrônico
Registro no Conselho de Classe |  |  | ART
Assinado:

## SPLIT
CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
CONDICIONADOR TIPO SPLIT
FABRICANTE: |  | Agratto | MODELO: | 0 |  |  | POT. (BTU/h): |  |  | 9000
BLOCO: | A |  | CÓDIGO DO AMBIENTE: |  |  | A.1.A108 | [5 empty] | Contrato: |  | 022/2019
SETOR: | Quimioterapia |  | AMBIENTE: | Farmácia Satélite | [7 empty] | Início: |  | 2019
TAG: | 776 | [10 empty] | Ano: |  | 2023
Nº | SERVIÇOS |  |  | F | MESES
[5 empty] | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
1 | Realizar limpeza geral do equipamento |  |  | M
2 | Verificar ruídos e vibrações anormais |  |  | M
3 | Verificar dano aparente no gabinete |  |  | M
4 | Realizar limpeza da grelha |  |  | M
5 | Realizar limpeza dos filtros ar |  |  | M
6 | Realizar limpeza geral das serpentinas |  |  | S
7 | Aplicar produto anti-bactericida nas serpentinas |  |  | T
8 | Realizar limpeza da bandeja e dreno condensado |  |  | T
9 | Verificar se o ventilador está funcionando corretamente |  |  | M
10 | Verificar algum vazamento de gás |  |  | M
11 | Realizar limpeza geral do compressor |  |  | S
12 | Verificar se a resistência de aquecimento do cárter está funcionando |  |  | M
13 | Verificar se o ventilador está funcionando corretamente |  |  | M
14 | Realizar limpeza geral das serpentinas |  |  | S
15 | Verificar algum vazamento de gás |  |  | M
16 | Verificar algum vazamento na tubulação evaporador-condensador |  |  | M
17 | Medir correntes (A) |  |  | M
18 | Medir tensão (V) |  |  | M
19 | Fechar o gabinete e rcolocar todas as peças |  |  | M
20 | Ambiente externo (°C) |  |  | M
21 | Ar de retorno (°C) |  |  | M
22 | Ar de insuflamento (°C) |  |  | M
DATA:
VISTO MECÂNICO:
VISTO SUPERVISOR:
NÃO REALIZADO:
OBS 1.:
OBS 2.: M=MENSAL T=TRIMESTRAL S=SEMESTRAL

## FAN COIL & FANCOLETE
CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
CONDICIONADOR TIPO FAN COIL / FANCOLETE
FABRICANTE: |  | 0 | MODELO: | 0 |  |  | POT. (BTU/h): |  |  | 48000
BLOCO: | B1 |  | CÓDIGO DO AMBIENTE: |  |  | B1.2.A010 | [5 empty] | Contrato: |  | 022/2019
SETOR: | Centro Obstétrico |  | AMBIENTE: | Sala Parto | [7 empty] | Início: |  | 2019
TAG: | 823 | [10 empty] | Ano: |  | 2023
Nº | SERVIÇOS |  |  | F | MESES
[5 empty] | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
1 | Realizar limpeza geral do equipamento |  |  | M
2 | Verificar ruídos e vibrações anormais |  |  | M
3 | Verificar dano aparente no gabinete |  |  | M
4 | Verificar vazamento de ar |  |  | M
5 | Realizar limpeza dos filtros de ar |  |  | M
6 | Realizar troca dos filtros de ar |  |  | M
7 | Realizar limpeza geral das serpentinas |  |  | S
8 | Realizar limpeza da bandeja e dreno condensado |  |  | M
9 | Verificar algum vazamento |  |  | M
10 | Corrigir tensão e ajustes das correiras |  |  | M
11 | Verificar fixação das polias |  |  | M
12 | Medir correntes (A) |  |  | M
13 | Medir tensão (V) |  |  | M
14 | Verificar ruídos e vibrações anormais |  |  | M
15 | Verificar o sentido da rotação |  |  | M
16 | Verificar correias danificadas |  |  | M
17 | Realizar limpeza das pás dos ventiladores |  |  | S
18 | Verificar se algum mancal ou rolamento apresenta desgaste |  |  | M
19 | Realizar limpeza do motor |  |  | T
20 | Verificar se o alinhamento das polias está correto |  |  | T
21 | Lubrificar os mancais |  |  | T
22 | Verificar se as válvulas de controle de fluxo estão atuando |  |  | M
23 | Verificar se os termostatos estão atuando corretamente |  |  | M
24 | Verificar se os demais sensores estão atuando corretamente |  |  | M
25 | Realizar limpezas dos filtros de água (filtro Y) |  |  | T
26 | Purgar o ar da tubulação hidráulica |  |  | M
27 | Recolocar todas as proteções (correias, motores etc...) |  |  | M
28 | Ambiente externo (°C) |  |  | M
29 | Ar de mistura (°C) |  |  | M
30 | Ar de Insuflamento (°C) |  |  | M
31 | Água na entrada |  |  | M
32 | Água na saída |  |  | M
DATA:
VISTO MECÂNICO:
VISTO SUPERVISOR:
NÃO REALIZADO:
OBSERVAÇÕES:
Note on B8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Inserir TAG do Fan Coil ou Fancolete

## ACJ
CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA
FABRICANTE: |  | Silentia | MODELO: | - |  |  | POT. (BTU/h): |  |  | 12000
BLOCO: | G3 |  | CÓDIGO DO AMBIENTE: |  |  | G3.0.A012 | [5 empty] | Contrato: |  | 022/2019
SETOR: | Lab Didático |  | AMBIENTE: | LAPEO Micologia | [7 empty] | Início: |  | 2019
TAG: | 88 | [10 empty] | Ano: |  | 2023
Nº | SERVIÇOS |  |  | F | MESES
[5 empty] | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
1 | Realizar limpeza geral do equipamento |  |  | M
2 | Verificar ruídos e vibrações anormais |  |  | M
3 | Verificar dano aparente no gabinete |  |  | M
4 | Realizar limpeza da grelha |  |  | M
5 | Realizar limpeza dos filtros ar |  |  | M
6 | Realizar limpeza geral das serpentinas |  |  | S
7 | Aplicar produto anti-bactericida nas serpentinas |  |  | T
8 | Realizar limpeza da bandeja e dreno condensado |  |  | T
9 | Realizar limpeza geral de compressor |  |  | S
10 | Verificar se a resistência de aquecimento do cárter está funcionando |  |  | M
11 | Verificar se o ventilador está funcionando corretamente |  |  | M
12 | Fechar o gabinete e rcolocar todas as peças |  |  | M
13 | Ambiente externo (°C) |  |  | M
14 | Ar de retorno (°C) |  |  | M
15 | Ar de insuflamento (°C) |  |  | M
DATA:
VISTO MECÂNICO:
VISTO SUPERVISOR:
NÃO REALIZADO:
OBSERVAÇÕES:

## SIST. VENTILAÇÃO
CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
VENTILADOR / EXAUSTOR
FABRICANTE: |  | #N/A | MODELO: | #N/A |  |  | POT. (BTU/h): |  |  | #N/A
BLOCO: |  | #N/A | CÓDIGO DO AMBIENTE: |  |  | #N/A | [5 empty] | Contrato: |  | 022/2019
SETOR: | #N/A |  | AMBIENTE: | #N/A | [7 empty] | Início: |  | 2019
TAG: | [11 empty] | Ano: |  | 2023
Nº | SERVIÇOS |  |  | F | MESES
[5 empty] | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
1 | Realizar limpeza geral do equipamento |  |  | M
2 | Verificar ruídos e vibrações anormais |  |  | M
3 | Verificar dano aparente no gabinete |  |  | M
4 | Verificar vazamentos de ar |  |  | M
5 | Corrigir tensão e ajustes das correiras |  |  | M
6 | Verificar fixação das polias |  |  | M
7 | Medir correntes (A) |  |  | M
8 | Medir tensão (V) |  |  | M
9 | Verificar ruídos e vibrações anormais |  |  | M
10 | Verificar o sentido da rotação |  |  | M
11 | Verificar correias danificadas |  |  | M
12 | Realizar limpeza das pás dos ventiladores |  |  | S
13 | Verificar se algum mancal ou rolamento apresenta desgaste |  |  | M
14 | Realizar limpeza do motor |  |  | S
15 | Verificar se o alinhamento das polias está correto |  |  | M
16 | Lubrificar os mancais |  |  | T
17 | Verificar a resistência de isolamento |  |  | M
18 | Recolocar todas as proteções (correias, motores etc...) |  |  | M
DATA:
VISTO MECÂNICO:
VISTO SUPERVISOR:
NÃO REALIZADO:
OBSERVAÇÕES:

## CHILLER
CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
CHILLER
FABRICANTE: |  | #N/A | MODELO: | #N/A |  | POT. (BTU/h): |  |  | #N/A
BLOCO: |  | #N/A | CÓDIGO DO AMBIENTE: |  | #N/A | [6 empty] | Contrato: |  | 022/2019
SETOR: |  | #N/A | AMBIENTE: | #N/A | [7 empty] | Início: |  | 2019
TAG: | [11 empty] | Ano: |  | 2023
Nº. | SERVIÇOS |  |  |  | F | MESES
[6 empty] | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
1 | Realizar limpeza geral do equipamento |  |  |  | M
2 | Verificar ruídos e vibrações anormais |  |  |  | M
3 | Verificar dano aparente no gabinete |  |  |  | M
4 | Verificar condições de isolamento térmico e acústico |  |  |  | M
5 | Verificar existência de vazamentos |  |  |  | M
6 | Verificar dispositivo de expansão |  |  |  | M
7 | Verificar filtro do secador |  |  |  | M
8 | Verificar se há borbulhamento no visor de líquido |  |  |  | M
9 | Verificar o estado do fusível |  |  |  | M
10 | Verificar isolamento térmico da tubulação |  |  |  | M
11 | Verificar bornes e conexoões |  |  |  | M
12 | Verificar o aquecedor de óleo do cárter |  |  |  | M
13 | Verificar condições dos amortecedores de vibração |  |  |  | M
14 | Verificar o estado do óleo e trocar se necessário |  |  |  | T
15 | Verificar e completar o nível de óleo |  |  |  | M
16 | Verificar funcionamento dos ventiladores |  |  |  | M
17 | Realizar limpeza das serpentinas |  |  |  | M
18 | Verificar tensão e ajustes das correias (se houver) |  |  |  | M
19 | Realizar limpeza das pás dos ventiladores |  |  |  | S
20 | Verificar rolamentos e mancais dos ventiladores |  |  |  | M
21 | Verificar se a chave de fluxo está atuando |  |  |  | M
22 | Verificar se os termostatos estão atuando corretamente |  |  |  | M
23 | Verificar se os pressostatos estão atuando corretamente |  |  |  | M
24 | Realizar limpezas dos filtros de água (filtro Y) |  |  |  | T
25 | Verificar o nível no tanque de reposição de água gelada |  |  |  | M
26 | Verificar o funcionamento da bóia do tanque de reposição |  |  |  | M
27 | Verificar os alarmes (caso exista sistema de registros |  |  |  | M
28 | Recolocar todas as proteções (correias, motores etc...) |  |  |  | M
29 | Medir correntes (A) |  |  |  | M
30 | Medir tensão (V) |  |  |  | M
31 | Medir pressão de Gás |  |  |  | M
32 | Medir temperatura do Gás |  |  |  | M
33 | Medir vazão Água Gelada |  |  |  | M
34 | Medir temperatura Água Gelada |  |  |  | M
35 | Anotar número de horas trabalhadas de cada compressor |  |  |  | M
DATA:
VISTO MECÂNICO:
VISTO SUPERVISOR:
NÃO REALIZADO:
OBSERVAÇÕES:
OBS.: M=MENSAL T=TRIMESTRAL S=SEMESTRAL

## SPLITÃO
CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
CONDICIONADOR TIPO SPLITÃO
FABRICANTE: |  | 0 | MODELO: | 0 |  |  | POT. (BTU/h): |  |  | 48000
BLOCO: | E2 |  | CÓDIGO DO AMBIENTE: |  |  | E2.2.A020 | [5 empty] | Contrato: |  | 022/2019
SETOR: | Resid. Pediátrica |  | AMBIENTE: | Lactário | [7 empty] | Início: |  | 2019
TAG: | 156 | [10 empty] | Ano: |  | 2023
Nº | SERVIÇOS |  |  | F | MESES
[5 empty] | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
1 | Realizar limpeza geral do equipamento |  |  | M
2 | Verificar ruídos e vibrações anormais |  |  | M
3 | Verificar dano aparente no gabinete |  |  | M
4 | Realizar limpeza das grelhas |  |  | M
5 | Realizar limpeza dos filtros de ar |  |  | M
6 | Realizar troca dos filtros de ar |  |  | M
7 | Aplicar produto anti-bactericida nas serpentinas |  |  | S
8 | Aplicar produto anti-bactericida nas serpentinas |  |  | T
9 | Realizar limpeza da bandeja e dreno condensado |  |  | T
10 | Verificar algum vazamento de gás |  |  | M
11 | Realizar limpeza do compressor |  |  | S
12 | Verificar se a resistência de aquecimento do cárter está funcionando |  |  | M
13 | Verificar seo nível do óleo do compressor está correto |  |  | M
14 | Medir correntes (A) |  |  | M
15 | Medir tensão (V) |  |  | M
16 | Realizar limpeza das serpentinas |  |  | S
17 | Realizar lavagem do gabinete |  |  | T
18 | Verificar algum vazamento de gás |  |  | M
19 | Verificar algum vazamento na tubulação evaporador-condensador |  |  | M
20 | Corrigir tensão e ajustes das correiras |  |  | M
21 | Verificar fixação das polias |  |  | M
22 | Medir correntes (A) |  |  | M
23 | Medir tensão (V) |  |  | M
24 | Verificar ruídos e vibrações anormais |  |  | M
25 | Verificar o sentido da rotação |  |  | M
26 | Verificar correias danificadas |  |  | M
27 | Realizar limpeza das pás dos ventiladores |  |  | S
28 | Verificar se algum mancal ou rolamento apresenta desgaste |  |  | M
29 | Realizar limpeza do motor |  |  | S
30 | Verificar se o alinhamento das polias está correto |  |  | T
31 | Lubrificar os mancais |  |  | T
32 | Verificar a resistência de isolamento |  |  | M
33 | Recolocar todas as proteções (correias, motores etc...) |  |  | M
34 | Ambiente externo (°C) |  |  | M
35 | Ar de retorno (°C) |  |  | M
36 | Ar de insuflamento (°C) |  |  | M
37 | Medir pressõa do Gás |  |  | M
38 | Medir temperatura do Gás |  |  | M
DATA:
VISTO MECÂNICO:
VISTO SUPERVISOR:
NÃO REALIZADO:
OBS 1.:
OBS 2.: M=MENSAL T=TRIMESTRAL S=SEMESTRAL

## BOMBA
CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
BOMBA D´ÁGUA
FABRICANTE: |  | #N/A | MODELO: | #N/A |  |  | POT. (BTU/h): |  |  | #N/A
BLOCO: |  | #N/A | CÓDIGO DO AMBIENTE: |  |  | #N/A | [5 empty] | Contrato: |  | 022/2019
SETOR: | #N/A |  | AMBIENTE: | #N/A | [7 empty] | Início: |  | 2019
TAG: | [11 empty] | Ano: |  | 2023
Nº | SERVIÇOS |  |  |  | F | MESES
[6 empty] | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
1 | Realizar limpeza geral do equipamento |  |  |  | M
2 | Verificar ruídos e vibrações anormais |  |  |  | M
3 | Verificar dano aparente no EQUIPAMENTO |  |  |  | M
4 | Verificar gaxetas e selos mecânicos |  |  |  | M
5 | Verificar o sentido da rotação |  |  |  | M
6 | Lubrificar os mancais |  |  |  | M
7 | Medir correntes (A) |  |  |  | 30
8 | Medir tensão (V) |  |  |  | M
9 | Medir Pressões |  |  |  | M
10 | Verificar se a chave de fluxo está atuando |  |  |  | M
11 | Realizar limpeza dos filtros de água (filtro Y) |  |  |  | T
DATA:
VISTO MECÂNICO:
VISTO SUPERVISOR:
OBSERVAÇÕES:
OBS.: M=MENSAL T=TRIMESTRAL S=SEMESTRAL

## CORREIAS & FILTROS
CONTROLE DE MANUTENÇÃO DOS FANCOIL E RENOVADORES
Setor | Identificação do Fan Coil | Tipo de Correia | Quantidade Filtro Grosso | Medidas e Tipo de Filtro Grosso | Quantidade Filtro Fino | Medidas e Tipo de Filtro Fino | Quantidade Filtro Absoluto | Medidas e Tipo de Filtro Absoluto | Possui Válvula de Fluxo? Qual bitola da tubulação?
QUIMIOTERAPIA | ÁREA LIMPA - CAPELA | BX-36 | 1 | 850 x 530 mm GROSSO | 1 | Filtro Multibolsa com 6 Sacolas, Com moldura galvanizada, Classe F7 592 x 592 x 600 mm | 04 (01+03) | Filtro H13 Vazão 900 m³/h e 1500 m³/h: 457x457x78mm (01) e 610x610x78mm (03) | N/A
| EXAUSTÃO - CAPELA | AX-48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| ATENDIMENTO | AX-30 | 1 | 1240 x 540 mm GROSSO / 1100 x 490 mm G3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
HEMODINÂMICA | SALA DE EXAMES |  | 6 | Filtro Plano Descartável Classe G4 426x543x25mm | 4 | Filtro Multibolsa com 6 sacolas, Classe F9, medindo 493x493x600 mm | N/A | N/A | N/A
| RECEPÇÃO | B-27 | 1 | 845 x 525 mm G3 | 1 | Filtro Multibolsa com 6 Sacolas, Com moldura galvanizada, Classe F7 592 x 592 x 600 mm | N/A | N/A | N/A
UTI ADULTO | Primeiro A | B-42 | 4 | Filtro plissado em fibra sintética Moldura encartonado Classe G3 medindo 595 x 595 x 50 mm | 4 | Filtro Multibolsa com 6 Sacolas, Com moldura galvanizada, Classe F7 592 x 592 x 600 mm | N/A | N/A | SIM. Válvula de Controle Motorizada 2 Vias. Ação PID. Bitola de 1 1/4". Normal fechada. Pressão de 13 bar Ref.: Belimo B231
| Segundo B | B-42 | 4 | Filtro plissado em fibra sintética Moldura encartonado Classe G3 medindo 595 x 595 x 50 mm | 4 | Filtro Multibolsa com 6 Sacolas, Com moldura galvanizada, Classe F7 592 x 592 x 600 mm | N/A | N/A | SIM. Válvula de Controle Motorizada 2 Vias. Ação PID. Bitola de 1 1/4". Normal fechada. Pressão de 13 bar Ref.: Belimo B231
| Renovadores (2x) | A-33 | 2 | Filtro plissado em fibra sintética Moldura encartonado Classe G3 medindo 495 x 495 x 45 mm | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A
| Exaustor (Copa e Isolamento - Berliner Luft) | AX-42 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Exaustor UTI B - Modelo AXC-150B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
URG PEDIÁTRICA | FANCOIL CENTRAL | BXS-34 | 2 | G4 (Filtro plissado em fibra sintética encartonado 700 x 600 x 25mm)
UTI NEONATAL | FANCOIL CENTRAL | BX-58 | 6 | G4 (Filtro plissado em fibra sintética encartonado 462 x 477 x 25mm) | 3 | Filtro F7 (01 Filtro plissado em V 289x289x292 mm e 02 filtro plissado em V 593x289x292 mm com vedação por fora) | N/A | N/A | Sim. 3/4".
CENTRO CIRÚRGICO | SALA 01 | BP-46 | 1 | Filtro Classe G3 medindo 800 x 635 x 25 mm (31,5 x 25 x 1 pol) | 1 | Filtro Multibolsa com 6 Sacolas, Com moldura galvanizada, Classe F7 592 x 592 x 600 mm | 1 | Filtro Absoluto tipo HEPA Classe A3 medindo 610 x 762 x 292 mm | Não. 1/2"
| SALA 02 | B-46 | 1 | Filtro Classe G3 medindo 800 x 635 x 25 mm (31,5 x 25 x 1 pol) | 1 | Filtro Multibolsa com 6 Sacolas, Com moldura galvanizada, Classe F7 592 x 592 x 600 mm | 1 | Filtro Classe A3 medindo 610 x 762 x 292 mm | Não. 1/2"
| SALA 03 | BP-46 | 1 | Filtro Classe G3 medindo 800 x 635 x 25 mm (31,5 x 25 x 1 pol) | 1 | Filtro Multibolsa com 6 Sacolas, Com moldura galvanizada, Classe F7 592 x 592 x 600 mm | 1 | Filtro Classe A3 medindo 610 x 762 x 292 mm | Não. 1/2"
| SALA 04 | BP-46 | 1 | Filtro Classe G3 medindo 800 x 635 x 25 mm (31,5 x 25 x 1 pol) | 1 | Filtro Multibolsa com 6 Sacolas, Com moldura galvanizada, Classe F7 592 x 592 x 600 mm | 1 | Filtro Classe A3 medindo 610 x 762 x 292 mm | Não. 1/2"
| SALA 05 | B-30 | 2 | Filtro Classe G3 medindo 572 x 508 x 50 mm (22,5 x 20 x 2 pol) | 1 | Filtro Multibolsa com 6 Sacolas, Com moldura galvanizada, Classe F7 592 x 592 x 600 mm | 1 | Filtro Classe A3 medindo 610 x 762 x 292 mm | Não. 1/2"
| RECUPERAÇÃO | B-30 | 2 | Filtro Classe G3 medindo 572 x 508 x 50 mm (22,5 x 20 x 2 pol) | 1 | Filtro Multibolsa com 6 Sacolas, Com moldura galvanizada, Classe F7 592 x 592 x 600 mm | 1 | Filtro Classe A3 medindo 610 x 762 x 292 mm | Não. 1/2"
| CORREDOR INÍCIO | AX-30 | 2 | Filtro Classe G3 medindo 635 x 572 x 50 mm (25 x 22,5 x 2 pol) | 1 | Filtro Multibolsa com 6 Sacolas, Com moldura galvanizada, Classe F7 592 x 592 x 600 mm | 1 | Filtro Classe A3 medindo 610 x 762 x 292 mm | Não. 1/2"
| CORREDOR FINAL | B-51 | 1 | Filtro Classe G3 medindo 838 x 838 x 25 mm (33 x 33 x 1 pol) | 2 | Filtro Multibolsa com 6 Sacolas, Com moldura galvanizada, Classe F7 592 x 592 x 600 mm | 1 | Filtro Classe A3 medindo 610 x 762 x 292 mm | Não. 1/2"
CENTRO OBSTÉTRICO | CESÁREA | B-48 | 1 | Filtro Classe G3 medindo 940 x 902 x 32 mm (37 x 35,5 x 1,25 pol) | 1 | Filtro Multibolsa com 6 Sacolas, Com moldura galvanizada, Classe F7 592 x 592 x 600 mm | 1 | Filtro Classe A3 medindo 610 x 762 x 292 mm | Sim, mas em desuso/obsoleta. ARET 1001 24V. 3/4"
| LEITO 4 / CORREDOR | A-53 | 1 | Filtro Classe G3 medindo 1295 x 933 x 35 mm (51 x 36,75 x 1,375 pol) | 2 | Filtro Multibolsa com 6 Sacolas, Com moldura galvanizada, Classe F7 592 x 592 x 600 mm | 1 | Filtro Classe A3 medindo 610 x 762 x 292 mm | Sim, mas em desuso/obsoleta. ARET 1001 24V. 1"
| CORREDOR ÁREA RESTRITA | B-65 | 1 | Filtro Classe G3 medindo 1245 x 940 x 32 mm (49 x 37 x 1,25 pol) | 2 | Filtro Multibolsa com 6 Sacolas, Com moldura galvanizada, Classe F7 592 x 592 x 600 mm | 1 | Filtro Classe A3 medindo 610 x 762 x 292 mm | Sim, mas em desuso/obsoleta. ARET 1001 24V. 1"
| SALA DE RECUPERAÇÃO | BXS-51 | 1 | Filtro Classe G3 medindo 933 x 902 x 38 mm (36,75 x 35,5 x 1,5 pol) | 1 | Filtro Multibolsa com 6 Sacolas, Com moldura galvanizada, Classe F7 592 x 592 x 600 mm | 1 | Filtro Classe A3 medindo 610 x 762 x 292 mm | Sim, mas em desuso/obsoleta. ARET 1001 24V. 3/4"
| SALA DE PARTO | BP-46 | 1 | Filtro Classe G3 medindo 933 x 902 x 38 mm (36,75 x 35,5 x 1,5 pol) | 1 | Filtro Multibolsa com 6 Sacolas, Com moldura galvanizada, Classe F7 592 x 592 x 600 mm | 1 | Filtro Classe A3 medindo 610 x 762 x 292 mm | Sim, mas em desuso/obsoleta. ARET 1001 24V. 3/4"
CME - ESTERILIZAÇÃO | ARSENAL | B-49 | 1 | Filtro Classe G3 medindo 838 x 838 x 25 mm (33 x 33 x 1 pol) | 2 | Filtro Multibolsa com 6 Sacolas, Com moldura galvanizada, Classe F7 592 x 592 x 600 mm | N/A | N/A | Sim, mas em deuso/obsoleta. ARET 1001 24V. 3/4"
CIRURGIA AMBULATORIAL | SALA CIRURGICA 1 | ASX-22/13 | 1 | 800 x 490 mm G3 | 1 | Filtro Multibolsa com 6 Sacolas, Com moldura galvanizada, Classe F7 592 x 592 x 600 mm | 1 | Filtro Classe H13 medindo 835 x 535 x 78 mm | Sim. 3/4"
| SALA CIRURGICA 2 | ASX-22/13 | 1 | 800 x 490 mm G3 | 1 | Filtro Multibolsa com 6 Sacolas, Com moldura galvanizada, Classe F7 592 x 592 x 600 mm | 1 | Filtro Classe H13 medindo 835 x 535 x 78 mm | Sim. 3/4"
| SALA CIRURGICA 3 | ASX-22/13 | 1 | 800 x 490 mm G3 | 1 | Filtro Multibolsa com 6 Sacolas, Com moldura galvanizada, Classe F7 592 x 592 x 600 mm | 1 | Filtro Classe H13 medindo 835 x 535 x 78 mm | Sim. 3/4"
| CORREDOR ÁREA CRÍTICA/PREPARAÇÃO | ASX-22/13 | 1 | 800 x 490 mm G3 | 1 | Filtro Multibolsa com 6 Sacolas, Com moldura galvanizada, Classe F7 592 x 592 x 600 mm | N/A |  | Sim. 3/4"
| RECUPERAÇÃO | ASX-22/13 | 1 | 800 x 490 mm G3 | 1 | Filtro Multibolsa com 6 Sacolas, Com moldura galvanizada, Classe F7 592 x 592 x 600 mm | N/A |  | Sim. 3/4"
COZINHA | RENOVADOR DA DISPENSA | B-100 (2x) | 16 | Manta G3 presas em suporte específico. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | A-47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | A-73 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| REFEITÓRIO | A-90 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| BANHO MARIA | A-112 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| PANELÕES | A-136 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| LAVATÓRIO | A-55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| CAFETERIA | AX-40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
AUDITÓRIO | Auditório (Corredor do acesso de visitas) | BXS-28 | 11 | 08 Classe G3 Carvão Ativado medindo 565 x 495 x 19 mm (22,25 x 19,5 x 0,75 pol) 03 Classe G3 medindo 603 x 470 x 25 mm (23,75 x 18,5 x 1 pol) | N/A | N/A | N/A | N/A | Sim. 1".
BLOCO DIDÁTICO | Bloco Didático - 1º Andar (Unidade de Tratamento de Ar de Todo o Bloco - 35TR) | BP-59 (3x) | 12 | Classe G3 - 603 x 438 x 25 (23,75 x 17,25 x 1 pol) | 12 | Classe M5 - 603 x 438 x 50 mm (23,75 x 17,25 x 2 pol) | N/A | N/A | Sim. 2"
| Bloco Didático - 1º Andar (Fan Coil Auditório - 8 TR) | BP-31 | 1 | Classe G3 - 1238 x 610 x 25 mm (48,75 x 24 x 1 pol). | 1 | Classe M5 - 1238 x 610 x 50 mm (48,75 x 24 x 2 pol) | N/A | N/A | Não. 1". Ref.: EMO-85M-24
RENOVADORES EXAUSTORES | CCR 1 - Cobertura (Renovador) | AX-36 | 1 | Classe G3 - 495x495x45 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| CCR 1 - Expurgo (Exaustor) | N/A (Eixo x Turbina) | 1 | Classe G0 lavável. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| CM 1 - Cobertura (Renovador) | AX-36 | 1 | Classe G3 - 495x495x45 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| CM 1 - Expurgo (Exaustor) | N/A (Eixo x Turbina) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| CM 2 - Corredor | AX-34 | 1 | Classe G4 - 595 x 595 x 45 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| CM 4 - Corredor (Renovação) | AX-36 | 1 | Classe G4 - 595 x 595 x 45 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| CM 4 - Corredor (Exaustão) | N/A (Eixo x Turbina) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| UTD - Cobertura (Renovação) | A-32 | 1 | Classe G3 - 490x290x45 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| UTD - Cobertura (Exaustão) | A-32 | 1 | Classe G3 - 490x290x45 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Emerg. Adulto - Sala de Materiais (Exaustão) | MA-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Emerg. Adulto - Sala de Procedimentos Especiais (Fan Coil) | AXS-22 | 1 | Classe G3 - 1000 x 800 mm | 1 | Filtro Multibolsa com 6 Sacolas, Com moldura galvanizada, Classe F7 592 x 592 x 600 mm | N/A | N/A | N/A
| Emerg. Adulto - Observação 2 (Renovação) | MA-30 | 1 | Classe G3 - 1000 x 600 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Emerg. Psiquiátrica - Laje (Renovação) | N/A (Eixo x Turbina) | 1 | Manta - 470x180 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Emerg. Psiquiátrica - Laje (Exaustão) | N/A (Eixo x Turbina) | 1 | Manta - 220x120 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Odonto Hospitalar | AX-35 | 1 | Classe G3 - 390 x 390 x 25 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Alojamento Conjunto | AX-26 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Alojamento Conjunto | AX-26 | 1 | Classe G4 - 490 x 280 x 44 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Anatomia Patológica (Renovador) | A-53 | 1 | Classe G3 - 700 x 700 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Anatomia Patológica (Exaustor) | A-50 | 1 | Classe G3 - 700 x 700 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Internação Pediátrica - Rouparia | A-34 | 1 | Classe G3 - 495x495x45 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Bloco Didático Subsolo - Deposito 2 (Renovação) | AX-35 | 1 | Classe G4 - 595 x 595 x 45 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Ginecologia | A-57 | 1 | Classe G3 - 930 x 1100 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Endoscopia (Exaustão) |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Informática Sala Segura | AXS-43 | 2 | Classe G3 - 500 x 600 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Informática Sala Segura | AXS-43 | 2 | Classe G3 - 500 x 600 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Informática Sala Segura | AXS-43 | 2 | Classe G3 - 500 x 600 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| CC Sala de Recuperação | A-47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| CC Sala 01 | A-47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| CC Sala 02 | A-47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| CC Sala 03 | A-47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| CC Sala 04 | A-47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| CC Sala 05 | A-47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| CO - Corredor da Área Restrita | AX-40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| CO - Sala de Recuperação | AX-40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| CO - Sala de Parto |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| CO - Cesárea | BX-40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| CO - Corredor Leito 4 | BX-40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Cirurgia Ambulatorial | A-33 | 1 | Classe G3 - 1120 x 600 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A

## NOTAS
Observações:
1- Não é recomendável o uso de umidificador de ar por aspersão que possui bacia de água no interior do duto de insuflamento ou no gabinete do condicionador.
2- É necessária a existência do registro de ar no retorno e tomada de ar externo, para garantir a correta vazão de ar no sistema.
* Anualmente serão verificados, as condições e efetuados testes microbiológicos. De acordo com os resultados obtidos serão executados os trabalhos mais recomendados
NOTAS:
1) As práticas de manutenção acima devem ser aplicadas em conjunto com as recomendações de manutenção mecânica da NBR 13.971 – Sistemas de refrigeração, Condicionamento de ar e Ventilação – Manutenção Programada da ABNT, assim como aos edifícios da Administração Pública Federal o disposto no capitulo práticas de Manutenção, Anexo 3 itens 2.6.3 e 2.6.4 da portaria 2296/97 de 23 de Junho de 1997, práticas de projeto, construção e manutenção dos edifícios públicos federais, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado – MARE. O somatório das práticas de manutenção para garantia do ar e manutenção programada visando o bom funcionamento e desempenho técnico dos sistemas, permitirá o correto controle dos ajustes das variáveis de manutenção e controle dos poluentes dos ambientes.
2) Todos os produtos utilizados na limpeza dos componentes do sistema de climatização devem ser biodegradáveis e estar devidamente registrados no Ministério da Saúde para esse fim.
3) Toda verificação deve ser seguida dos procedimentos necessários para o funcionamento correto do sistema de climatização.
Recomendações ao usuário em situações de falha do equipamento e outras de emergência.
Descrição:
Situações de falha: Verificar alimentação correta de energia elétrica e ruídos anormais. Persistindo o problema acionar a Assist. Técnica.
Situações de emergência: Desligue o equipamento da energia elétrica e acione a Assistência Técnica.
Em casos de pane do sistema de Ar Condicionado, abrir as janelas dos ambientes, para a devida ventilação. Caso contrário, executar plano de abandono.
TELEFONES DE EMERGÊNCIA
Plantão
Empresa
Gerência
Classificação de filtros de ar para utilização em ambientes climatizados, conforme recomendação normativa 004-1995 da SBCC.
| Classe de filtro |  | Eficiência
| Grossos | G0 | 30-59
|  | G1 | 60-74
|  | G2 | 75-84
|  | G3 | 85 e acima
| Finos | F1 | 40-69
|  | F2 | 70-89
|  | F3 | 90 e acima
| Absolutos | A1 | 85-94, 9
|  | A2 | 95-99-96
|  | A3 | 99,97 e acima
1) Métodos de ensaio:
Classe G: Teste gravimétrico, conforme ASHRAE 52.1-1992 (arrestance).
Classe F: Teste calorimétrico, conforme ASHRAE 52.1-1992 (dust spot).
Classe A: Teste fotométrico DOP TEST, conforme US Militar Standart 262.
2) Para classificação das áreas de contaminação controlada, referir-se a NBR 13700 de junho de 1996, baseada na US Federal Standard 209E de 1992.
3) SBCC – Sociedade Brasileira de Controle de Contaminação.
LAUDO DE ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR INTERIOR:
O Laudo de análise da Qualidade do Ar Interior, é de responsabilidade do Cliente (Contratação direta).