|  | ANEXO II – PLANO ANUAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  |
| --- | --- | --- |
| Local | Descrição dos Serviços | Periodicidade |
| Abrigo para entrada de energia |  |  |
| Área externa | Inspeção visual | Mensal |
| Área externa | Condição do poste - corrosão e danos | Mensal |
| Área externa | Condição das caixas - corrosão e danos | Mensal |
| Área externa | Condição da laje - fissuras e infiltrações | Mensal |
| Área interna | Limpeza da cabine | Semestral |
| Área interna | Inspeção visual | Mensal |
| Área interna | Aperto geral de parafusos | Semestral |
| Área interna | Lubrificação das partes móveis | Semestral |
| Área interna | Analise do óleo dos transformadores | Anual |
| Área interna | Ensaio de resistência de isolamento dos transformadores (megger) | Anual |
| Área interna | Ensaio de resistência de contato do disjuntor (Ponte Kelvin) | Anual |
| Área interna | Limpeza da parte externa do transformador e isoladores | Semestral |
| Área interna | Inspeção de vazamentos de óleo isolante do transformador | Semestral |
| Área interna | Testar isolamento do transformador | Anual |
| Área interna | Testar isolamento dos barramentos | Anual |
| Área interna | Inspeção da fixação e do reaperto das conexões elétricas de média tensão | Semestral |
| Área interna | Inspeção dos reles de gás, temperatura, indicadores de nível de óleo | Semestral |
| Área externa e interna | Pintura geral da cabine | Anual |
| Área interna | Realizar Inspeção termográfica de todas as conexões com laudo | Anual |
| Área interna | Verificação da validade de luvas e tapetes isolante | Anual |
| Rede de distribuição elétrica |  |  |
| Geral | Inspeção Visual | Mensal |
| Geral | Verificar emendas, conectores e derivações | Trimestral |
| Geral | Verificar identificação dos cabos, caixas e quadros | Trimestral |
| Geral | Inspecionar quanto ao estado de conservação e limpeza das caixas de passagem, dutos, eletrocalhas, galerias, canaletas e quadros de distribuição | Trimestral |
| Geral | Inspecionar quanto às condições elétricas as caixas de passagem, dutos, eletrocalhas, galerias, canaletas e quadros de distribuição | Trimestral |
| Geral | Limpar dreno da caixa de passagem, galerias e canaletas | Trimestral |
| Geral | Inspecionar e testar isolamento dos circuitos elétricos, substituindo os que não atenderem as especificações técnicas em vigor | Trimestral |
| Geral | Verificar circuitos desativados e retirá-los, se for o caso | Trimestral |
| Geral | Realizar poda de arvore ao longo das linhas de Média tensão | Semestral |
| Geral | Lubrificação de chaves fusível e chave faca | Semestral |
|  | Quadros de Baixa Tensão |  |
| Geral | Inspeção Visual | Mensal |
| Geral | Verificar identificação de circuitos e caso não haja, efetuar. | Semestral |
| Geral | Verificar quanto a aquecimento de cabos, terminais, barramentos, disjuntores, contatores e demais componentes do sistema | Trimestral |
| Geral | Verificar quanto à fixação de quadros, isoladores, barramentos, contatores, disjuntores e demais componentes dos sistemas | Trimestral |
| Geral | Inspecionar funcionamento de voltímetros, amperímetros, contatores, chaves seletoras, relés, sensores e demais componentes do sistema, | Trimestral |
| Geral | Inspecionar quanto à conservação, arrumação e pinturas dos quadros | Trimestral |
| Geral | Verificar condições de funcionamento de barramentos, conexões, terminais e demais componentes do sistema | Trimestral |
| Geral | Verificar circuitos desativados e retirá-los, se for o caso | Trimestral |
| Geral | Efetuar limpeza geral interna e externa | Trimestral |
| Geral | Inspecionar o aterramento de todo o sistema, realizando medições ôhmicas | Anual |
| Geral | Realizar reaperto de parafusos e conexões | Trimestral |
|  | Quadro de Distribuição de Força (QDF) |  |
| Geral | Inspeção Visual | Mensal |
| Geral | Verificar aterramento | Trimestral |
| Geral | Conferir reaperto nas conexões elétricas | Trimestral |
| Geral | Verificar funcionamento do resistor de aquecimento (quando existente) | Trimestral |
| Geral | Verificar funcionamento dos disjuntores | Semestral |
| Geral | Verificar funcionamento dos transruptores | Semestral |
| Geral | Conferir e revisar circuito/função e diagrama unifilar conforme disposição no QDC | Semestral |
| Geral | Testar isolamento do transformador | Anual |
| Geral | Testar isolamento dos barramentos | Anual |
| Geral | Tensão de saída | Semestral |
| Geral | Corrente de saída | Semestral |
| Geral | Verificar lâmpada de sinalização, interruptores e botoeiras | Semestral |
| Geral | Verificar trincos, fechaduras e dobradiças | Semestral |
| Geral | Queda de tensão | Semestral |
| Geral | Aquecimento dos barramentos | Semestral |
| Geral | Fixação e aquecimento da base de fusíveis | Semestral |
| Geral | Módulo de fusíveis | Trimestral |
| Geral | Realizar limpeza geral | Semestral |
| Geral | Verificação do estado da pintura | Semestral |
|  | Quadro de Iluminação de Emergência |  |
| Geral | Inspeção Visual | Mensal |
| Geral | Tensão de saída | Mensal |
| Geral | Corrente de saída | Mensal |
| Geral | Queda de tensão | Mensal |
| Geral | Aquecimento dos barramentos | Mensal |
| Geral | Aquecimento da base de fusíveis | Mensal |
| Geral | Módulo de fusíveis | Mensal |
|  | Circuito de iluminação, tomadas, luminárias e refletores |  |
| Geral | Inspeção Visual | Mensal |
| Geral | Vistoriar todas as dependências, inclusive área externa, substituindo lâmpadas queimadas, com brilho arroxeado, com extremidades enegrecidas, etc. Antes de substituir qualquer lâmpada, inspecionar contatos internos, fixação, soquetes, reator, fotocélulas, etc. | Mensal |
| Geral | Corrigir fixação das tampas | Mensal |
| Geral | Verificar funcionamento das lâmpadas de balizamento noturno e sinalização, bem como de suas fotocélulas | Mensal |
| Geral | Reapertar carcaças das tomadas | Mensal |
| Geral | Reapertar parafusos de sustentação | Semestral |
| Geral | Inspecionar reatores (quando existentes) e reapertá-los | Semestral |
| Geral | Inspecionar e reapertar bases e soquetes | Semestral |
| Geral | Verificar aterramento das calhas | Trimestral |
| Geral | Vistoriar estado geral da fiação quanto ao aquecimento, isolamento etc. | Semestral |
| Geral | Inspecionar caixas de interruptores das lâmpadas | Semestral |
| Geral | Inspecionar redes de tomadas, verificando bases e soquetes | Semestral |
| Geral | Testar comando remoto da iluminação | Trimestral |
| Geral | Verificar quanto à fixação de difusores, globos, grades, receptáculos, ignitores, reatores, capacitores e demais acessórios do sistema | Semestral |
| Geral | Verificar quanto ao estado de conservação e funcionamento os difusores, globos, grades, receptáculos, ignitores, reatores, capacitores e demais acessórios do sistema | Semestral |
| Geral | Verificar quanto a inclinação, alinhamento, vedação e luminosidade, sugerindo melhorias, caso seja necessário | Semestral |
|  | Sistema de proteção contra descarga Atmosférica (SPDA) |  |
| Geral | Inspeção Visual | Mensal |
| Geral | Conexões da malha de aterramento | Semestral |
| Geral | Condição geral dos para-raios | Semestral |
| Geral | Verificar estado dos para-raios | Semestral |
| Geral | Verificar estado dos captores | Semestral |
| Geral | Verificar conexões elétricas | Semestral |
| Geral | Conferir reaperto geral | Semestral |
| Geral | Verificar estado das soldas exotérmicas | Semestral |
| Geral | Verificar estado dos conectores | Semestral |
| Geral | Medir resistividade da malha | Semestral |
| Geral | Medir continuidade da malha, quando necessário | Semestral |
| Geral | Proceder limpeza nas caixas de inspeção | Semestral |
| Geral | Elaborar atualização de mapa de localização das malhas, caso não haja identificação, fazê-la | Semestral |
| Geral | Efetuar tratamento de solo para correção do sistema quando for o caso | Anual |
| Geral | Efetuar revitalização do sistema, caso haja necessidade | Anual |
|  | Demais Equipamentos |  |
| Geral | Inspeção Visual | Mensal |
| Geral | Funcionamento dos instrumentos e comandos dos painéis | Mensal |
| Geral | Lâmpadas/led's | Mensal |
| Geral | Sinalização local | Mensal |

ANEXO V – PLANO ANUAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

| Local | Descrição dos Serviços | Periodicidade |
| --- | --- | --- |
| Abrigo para entrada de energia |  |  |
| Área externa | Inspeção visual | Mensal |
| Área externa | Condição do poste - corrosão e danos | Mensal |
| Área externa | Condição das caixas - corrosão e danos | Mensal |
| Área externa | Condição da laje - fissuras e infiltrações | Mensal |
| Área interna | Limpeza da cabine | Semestral |
| Área interna | Inspeção visual | Mensal |
| Área interna | Aperto geral de parafusos | Semestral |
| Área interna | Lubrificação das partes móveis | Semestral |
| Área interna | Analise do óleo dos transformador | Anual |
| Área interna | Ensaio de resistência de isolamento dos transformadores (megger) | Anual |
| Área interna | Ensaio de resistência de contato do disjuntor (Ponte Kelvin) | Anual |
| Área interna | Limpeza da parte externa do transformador e isoladores | Semestral |
| Área interna | Inspeção de vazamentos de óleo isolante do transformador | Semestral |
| Área interna | Testar isolamento do transformador | Anual |
| Área interna | Testar isolamento dos barramentos | Anual |
| Área interna | Inspeção da fixação e do reaperto das conexões elétricas de média tensão | Semestral |
| Área interna | Inspeção dos reles de gás, temperatura, indicadores de nível de óleo | Semestral |
| Área externa e interna | Pintura geral da cabine | Anual |
| Área interna | Realizar Inspeção termográfica de todas as conexões com laudo | Anual |
| Área interna | Verificação da validade de luvas e tapetes isolante | Anual |
| Rede de distribuição elétrica |  |  |
| Geral | Inspeção Visual | Mensal |
| Geral | Verificar emendas, conectores e derivações | Trimestral |
| Geral | Verificar identificação dos cabos, caixas e quadros | Trimestral |
| Geral | Inspecionar quanto ao estado de conservação e limpeza das caixas de passagem, dutos, eletrocalhas, galerias, canaletas e quadros de distribuição | Trimestral |
| Geral | Inspecionar quanto às condições elétricas as caixas de passagem, dutos, eletrocalhas, galerias, canaletas e quadros de distribuição | Trimestral |
| Geral | Limpar dreno da caixa de passagem, galerias e canaletas | Trimestral |
| Geral | Inspecionar e testar isolamento dos circuitos elétricos, substituindo os que não atenderem as especificações técnicas em vigor | Trimestral |
| Geral | Verificar circuitos desativados e retirá-los, se for o caso | Trimestral |
| Geral | Realizar poda de arvore ao longo das linhas de Média tensão | Semestral |
| Geral | Lubrificação de chaves fusível e chave faca | Semestral |
|  | Quadros de Baixa Tensão |  |
| Geral | Inspeção Visual | Mensal |
| Geral | Verificar identificação de circuitos e caso não haja, efetuar. | Semestral |
| Geral | Verificar quanto a aquecimento de cabos, terminais, barramentos, disjuntores, contatores e demais componentes do sistema | Trimestral |
| Geral | Verificar quanto à fixação de quadros, isoladores, barramentos, contatores, disjuntores e demais componentes dos sistemas | Trimestral |
| Geral | Inspecionar funcionamento de voltímetros, amperímetros, contatores, chaves seletoras, relés, sensores e demais componentes do sistema, | Trimestral |
| Geral | Inspecionar quanto à conservação, arrumação e pinturas dos quadros | Trimestral |
| Geral | Verificar condições de funcionamento de barramentos, conexões, terminais e demais componentes do sistema | Trimestral |
| Geral | Verificar circuitos desativados e retirá-los, se for o caso | Trimestral |
| Geral | Efetuar limpeza geral interna e externa | Trimestral |
| Geral | Inspecionar o aterramento de todo o sistema, realizando medições ôhmicas | Anual |
| Geral | Realizar reaperto de parafusos e conexões | Trimestral |
|  | Quadro de Distribuição de Força (QDF) |  |
| Geral | Inspeção Visual | Mensal |
| Geral | Verificar aterramento | Trimestral |
| Geral | Conferir reaperto nas conexões elétricas | Trimestral |
| Geral | Verificar funcionamento do resistor de aquecimento (quando existente) | Trimestral |
| Geral | Verificar funcionamento dos disjuntores | Semestral |
| Geral | Verificar funcionamento dos transruptores | Semestral |
| Geral | Conferir e revisar circuito/função e diagrama unifilar conforme disposição no QDC | Semestral |
| Geral | Testar isolamento do transformador | Anual |
| Geral | Testar isolamento dos barramentos | Anual |
| Geral | Tensão de saída | Semestral |
| Geral | Corrente de saída | Semestral |
| Geral | Verificar lâmpada de sinalização, interruptores e botoeiras | Semestral |
| Geral | Verificar trincos, fechaduras e dobradiças | Semestral |
| Geral | Queda de tensão | Semestral |
| Geral | Aquecimento dos barramentos | Semestral |
| Geral | Fixação e aquecimento da base de fusíveis | Semestral |
| Geral | Módulo de fusíveis | Trimestral |
| Geral | Realizar limpeza geral | Semestral |
| Geral | Verificação do estado da pintura | Semestral |
|  | Quadro de Iluminação de Emergência |  |
| Geral | Inspeção Visual | Mensal |
| Geral | Tensão de saída | Mensal |
| Geral | Corrente de saída | Mensal |
| Geral | Queda de tensão | Mensal |
| Geral | Aquecimento dos barramentos | Mensal |
| Geral | Aquecimento da base de fusíveis | Mensal |
| Geral | Módulo de fusíveis | Mensal |
|  | Circuito de iluminação, tomadas, luminárias e refletores |  |
| Geral | Inspeção Visual | Mensal |
| Geral | Vistoriar todas as dependências, inclusive área externa, substituindo lâmpadas queimadas, com brilho arroxeado, com extremidades enegrecidas, etc. Antes de substituir qualquer lâmpada, inspecionar contatos internos, fixação, soquetes, reator, fotocélulas, etc. | Mensal |
| Geral | Corrigir fixação das tampas | Mensal |
| Geral | Verificar funcionamento das lâmpadas de balizamento noturno e sinalização, bem como de suas fotocélulas | Mensal |
| Geral | Reapertar carcaças das tomadas | Mensal |
| Geral | Reapertar parafusos de sustentação | Semestral |
| Geral | Inspecionar reatores (quando existentes) e reapertá-los | Semestral |
| Geral | Inspecionar e reapertar bases e soquetes | Semestral |
| Geral | Verificar aterramento das calhas | Trimestral |
| Geral | Vistoriar estado geral da fiação quanto ao aquecimento, isolamento etc. | Semestral |
| Geral | Inspecionar caixas de interruptores das lâmpadas | Semestral |
| Geral | Inspecionar redes de tomadas, verificando bases e soquetes | Semestral |
| Geral | Testar comando remoto da iluminação | Trimestral |
| Geral | Verificar quanto à fixação de difusores, globos, grades, receptáculos, ignitores, reatores, capacitores e demais acessórios do sistema | Semestral |
| Geral | Verificar quanto ao estado de conservação e funcionamento os difusores, globos, grades, receptáculos, ignitores, reatores, capacitores e demais acessórios do sistema | Semestral |
| Geral | Verificar quanto a inclinação, alinhamento, vedação e luminosidade, sugerindo melhorias, caso seja necessário | Semestral |
|  | Sistema de proteção contra descarga Atmosférica (SPDA) |  |
| Geral | Inspeção Visual | Mensal |
| Geral | Conexões da malha de aterramento | Semestral |
| Geral | Condição geral dos para-raios | Semestral |
| Geral | Verificar estado dos para-raios | Semestral |
| Geral | Verificar estado dos captores | Semestral |
| Geral | Verificar conexões elétricas | Semestral |
| Geral | Conferir reaperto geral | Semestral |
| Geral | Verificar estado das soldas exotérmicas | Semestral |
| Geral | Verificar estado dos conectores | Semestral |
| Geral | Medir resistividade da malha | Semestral |
| Geral | Medir continuidade da malha, quando necessário | Semestral |
| Geral | Proceder limpeza nas caixas de inspeção | Semestral |
| Geral | Elaborar atualização de mapa de localização das malhas, caso não haja identificação, fazê-la | Semestral |
| Geral | Efetuar tratamento de solo para correção do sistema quando for o caso | Anual |
| Geral | Efetuar revitalização do sistema, caso haja necessidade | Anual |
|  | Demais Equipamentos |  |
| Geral | Inspeção Visual | Mensal |
| Geral | Funcionamento dos instrumentos e comandos dos painéis | Mensal |
| Geral | Lâmpadas/led's | Mensal |
| Geral | Sinalização local | Mensal |