## QDC
Quadro de Distribição de Cargas
QDC | CIRC. | Tensão (V) | Potência |  | Potência (W) |  |  | Potência (VA) |  |  | Corrente |  |  | Seção Condutor | Disjuntor |  |  | Descrição Circuito
[11 empty] | Nominal | Condutor | Análise (A) |  | IDR | Termomagnético | DDR
|  |  | (W) | (VA) | Fase A | Fase B | Fase C | Fase A | Fase B | Fase C | In (A) | Ic (A) | Fator Norma (0,7) | (mm²) | Id (A)
1 | 1 | 220 | 1380 | 1500 | 1380 |  |  | 1500 |  |  | 6.2727 | 17.5 | 12.25 | 1.5 | - | 20 | - | Iluminação Externa e Pátios
| 2 | 220 | 1380 | 1500 | 1380 |  |  | 1500 |  |  | 6.2727 | 17.5 | 12.25 | 1.5 |  | 20 |  | Iluminação Interna (Administrativo)
| 3 | 220 | 1380 | 1500 | 1380 |  |  | 1500 |  |  | 6.2727 | 17.5 | 12.25 | 1.5 |  | 20 |  | Iluminação Interna (Ambientes Esquerda)
| 4 | 220 | 1380 | 1500 | 1380 |  |  | 1500 |  |  | 6.2727 | 17.5 | 12.25 | 1.5 |  | 20 |  | Iluminação Interna (Ambientes Direita)
| 5 | 220 | 2300 | 2500 | 2300 |  | 2500 | 2500 |  | 2500 | 10.4545 | 24 | 16.8 | 2.5 | 25 | 25 |  | Tomadas de Uso Geral (Administrativo)
| 6 | 220 | 2300 | 2500 | 2300 |  | 2500 | 2500 |  | 2500 | 10.4545 | 24 | 16.8 | 2.5 | 25 | 25 |  | Tomadas de Uso Geral (Esquerda)
| 7 | 220 | 2300 | 2500 | 2300 |  | 2500 | 2500 |  | 2500 | 10.4545 | 24 | 16.8 | 2.5 | 25 | 25 |  | Tomadas de Uso Geral (AS)
| 10 | 220 | 5500 | 5978.2609 | 5500 |  |  | 5978.2609 |  |  | 25 | 41 | 28.7 | 6 | 40 | 40 |  | TUE - Chuveiro Banho
| 11 | 220 | 2300 | 2500 | 2300 |  | 2500 | 2500 |  | 2500 | 10.4545 | 24 | 16.8 | 2.5 | 25 | 25 |  | Tomadas de Uso Geral (Cozinha)
| 12 | 220 | 2300 | 2500 | 2300 |  | 2500 | 2500 |  | 2500 | 10.4545 | 24 | 16.8 | 2.5 | 25 | 25 |  | Tomadas de Uso Geral (Ambientes Direita)
| 13 | 220 | 1350 | 1467.3913 |  | 1350 |  |  | 1467.3913 |  | 6.1364 | 24 | 16.8 | 2.5 | 25 | 25 |  | TUE - Ar Condicionado Atendimento Individual - 12000BTU
| 14 | 220 | 1350 | 1467.3913 |  | 1350 |  |  | 1467.3913 |  | 6.1364 | 24 | 16.8 | 2.5 | 25 | 25 |  | TUE - Ar Condicionado Administração - 12000BTU
| 15 | 220 | 3150 | 3423.913 |  | 3150 |  |  | 3423.913 |  | 14.3182 | 41 | 28.7 | 6 | 32 | 32 |  | TUE - Ar Condicionado Atendimento CAD Único - 24000BTU
| 16 | 220 | 1350 | 1467.3913 |  | 1350 |  |  | 1467.3913 |  | 6.1364 | 24 | 16.8 | 2.5 | 25 | 25 |  | TUE - Ar Condicionado Atendimento Individual CAD Único - 12000BTU
| 17 | 220 | 1350 | 1467.3913 |  | 1350 |  |  | 1467.3913 |  | 6.1364 | 24 | 16.8 | 2.5 | 25 | 25 |  | TUE - Ar Condicionado Arquivo CAD Único - 12000BTU
| 18 | 220 | 3800 | 4130.4348 |  | 3800 |  |  | 4130.4348 |  | 17.2727 | 57 | 39.9 | 10 | 40 | 40 |  | TUE - Ar Condicionado Sala de Atividades Coletivas - 30000BTU
| 19 | 220 | 3800 | 4130.4348 |  | 3800 |  |  | 4130.4348 |  | 17.2727 | 57 | 39.9 | 10 | 40 | 40 |  | TUE - Ar Condicionado Sala de Atividades Coletivas - 30000BTU
| 20 | 220 | 3800 | 4130.4348 |  | 3800 |  |  | 4130.4348 |  | 17.2727 | 57 | 39.9 | 10 | 40 | 40 |  | TUE - Ar Condicionado Sala de Atividades 01 - 30000BTU
| 21 | 220 | 3800 | 4130.4348 |  | 3800 |  |  | 4130.4348 |  | 17.2727 | 57 | 39.9 | 10 | 40 | 40 |  | TUE - Ar Condicionado Sala de Atividades 01 - 30000BTU
| 22 | 220 | 3800 | 4130.4348 |  | 3800 |  |  | 4130.4348 |  | 17.2727 | 57 | 39.9 | 10 | 40 | 40 |  | TUE - Ar Condicionado Sala de Atividades 02 - 30000BTU
| 23 | 220 | 3800 | 4130.4348 |  |  | 3800 |  |  | 4130.4348 | 17.2727 | 57 | 39.9 | 10 | 40 | 40 |  | TUE - Ar Condicionado Sala de Atividades 02 - 30000BTU
| 24 | 220 | 1350 | 1467.3913 |  |  | 1350 |  |  | 1467.3913 | 6.1364 | 24 | 16.8 | 2.5 | 25 | 25 |  | TUE - Ar Condicionado Sala Extra - 12000BTU
| 25 | 220 | 1350 | 1467.3913 |  |  | 1350 |  |  | 1467.3913 | 6.1364 | 24 | 16.8 | 2.5 | 25 | 25 |  | TUE - Ar Condicionado Coordenação Técnica - 12000BTU
| 26 | 220 | 3800 | 4130.4348 |  |  | 3800 |  |  | 4130.4348 | 17.2727 | 57 | 39.9 | 10 | 40 | 40 |  | TUE - Ar Condicionado Sala de Atividades 03 - 30000BTU
| 27 | 220 | 3800 | 4130.4348 |  |  | 3800 |  |  | 4130.4348 | 17.2727 | 57 | 39.9 | 10 | 40 | 40 |  | TUE - Ar Condicionado Sala de Atividades 03 - 30000BTU
| 28 | 220 | 2300 | 2500 |  |  | 2300 |  |  | 2500 | 10.4545 | 24 | 16.8 | 2.5 | 25 | 25 |  | TUE - Área Verde (Cascata)
| 32 | - | [15 empty] | Reserva
| 33 | [16 empty] | Reserva
| 34 | [16 empty] | Reserva
| 35 | [16 empty] | Reserva
|  | Total Potência | 66470 | 72250 | 22520 | 27550 | 28900 | 24478.2609 | 29945.6522 | 30326.087
|  |  | Ativa | Aparente | Ativa
|  | Demanda (w) | 58645 | T4

## Demanda
Descrição | Circuitos | Potência (w)
Iluminação e TUG'S |  | 17020 | 19320 | 12000
|  | 2300 |  | 7320
Fator de Demanda (NTC4) | Total (VA) | 19320
100% p/ primeiros 12kw | Subtotal Demanda | 12000
50% p/ o que exceder | Subtotal Demanda | 3660
Chuveiro Elétrico |  | 5500
Fator de Demanda (NTC4) | Total (VA) | 5500
100% | Subtotal Demanda | 5500
Ar Condicionado |  | 41650
Fator de Demanda (NTC4) | Total (VA) | 41650
90% | Subtotal Demanda | 37485
Forno e Fogão Elétrico |  | 0
Fator de Demanda (NTC4) | Total (VA) | 0
60% | Subtotal Demanda | 0
Total da Demanda (w) |  | 58645

## Iluminação
N=(ExA)/(FxFUxFM) |  | Teste | S. Reforço 2
N | Número de lâmpadas | 2.3148 | 10.5845
E | iluminancia desejada (lux) | 500 | 500
A | Área da Sala (m²) | 8 | 36.58
F | Fluxo luminoso de uma lâmpada (lúmens) | 3600 | 3600
FU | Fator de Utilização (aprox 0,6 para salas comuns) | 0.6 | 0.6
FM | Fator de Manutenção (aprox 0,8) | 0.8 | 0.8
Painel de sobrepor de LED - 40cm - 4000k - 36w |  | 3600
Lumens | Potencia (w) x Eficiencia (lm/W)

## Ar
W
12000BTU | 1350
18000BTU
24000BTU | 3150
30000BTU | 3800

## Inel - Notas
Normas Referenciais
1 | ABNT NBR 5410:2020 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão
2 | NTC 04 - Fornecimento de Energia Elétrica (Celg/Enel/Equatorial)
Tabelas de Conduítes (Eletrodutos) Flexíveis Corrugados - Resistência Mecânica
3 | Todos os eletrodutos localizados embutidos na Parede deverão possuir resistência mecânica leve, ou seja (COR AMARELA)
4 | Todos os eletrodutos localizados sobre a Laje deverão possui resistência mecânica média, ou seja (COR LARANJA)
5 | Todos os eletrodutos localizados sob o Piso possui classificação de resistência mecânica como pesada (COR PRETA), cujos circuitos serão de cabo PP.
5.1 | Caso seja preferência do Resp. Técnico Executor, poderá se realizar o traçado utilizando-se de tubulação (de esgoto ou água), sendo assim, deve-se utilizar curvas e não joelhos. |  | acrescer
6 | Os eletrodutos destinados aos cabos CCI (interfone) deverão ser isolados para não causar interferências. | Rever sempre | Os eletrodutos destinados aos cabos CCI (interfone), e os de câmera (se houver) deverão ser isolados para não causar interferências.
6.1 | É previsto ponto interno na edificação, mas não está incluso o ponto externo de ligação, uma vez que não será executado o muro frontal. | Rever sempre
7 | Em todos os casos, deve-se deixar passado fio guia nos conduítes para facilitar a entrada das fiações.
Tabelas de Conduítes (Eletrodutos) Flexíveis Corrugados - Dimensões (mm)
8 | Todos serão de 1" (ou seja 25mm). Exceto: | Rever sempre
8.1 | Eletrodutos que mantiverem os circuitos 4 a 12 terão eletroduto exclusivo e/ou eletroduto de 32mm. | Rever sempre
6.2 | Eletrodutos que mantiverem os circuitos citados no item 5.1 terão seção de 1.1/4" (ou seja, 32mm). | Rever sempre
8.2 | Os equipamentos de uso específico a que se destinam cada circuito apresentado no item 6.1 tiveram suas potências estimadas conforme padrão de acabamento do projeto, bem como os demais circuitos conforme QDC.
Tabelas de Condutores - Seção (mm²) |  |  | acrescer
9 | A fiação correspondente ao circuito de Iluminação terá seção dos condutores de 1,5mm². | Rever sempre | A fiação correspondente aos circuitos de Iluminação (Interna e Externa) terá seção dos condutores de 1,5mm².
9.1 | A fiação correspondente a todos os circuitos de força terão seção de no mínimo 2,5mm², sendo a seção 2,5mm² a recomendada, exceto para os casos a seguir: | Rever sempre | Caso o fogão seja por indução, deve-se destinar um circuito separado de forma que atenda individualmente.
9.1.1 | Os circuitos 4 a 12 terão sua fiação com seção de no mínimo 4,0mm² a 6,00mm² conforme recomendado no quadro de distribuição de cargas (QDC), podendo ser alterado conforme potência do equipamento referente ao mesmo e por parte de solicitação do proprietário seguido de aprovação do Responsável Técnico. | Rever sempre | Os circuitos 8 a 13 terão sua fiação com seção de no mínimo 6,0mm² recomendada segundo o quadro de distribuição de cargas (QDC), podendo ser alterado conforme potência do equipamento referente ao mesmo e por parte de solicitação do proprietário seguido de aprovação do Responsável Técnico.
10 | Recomenda-se identificar os condutores através das cores:
10.1 | Cor Preto para fase.
10.2 | Cor Vermelho, amarela e/ou Cor Branco para retorno, intermediários e paralelos.
10.3 | Cor Azul para neutro.
10.4 | Cor Verde, ou Cor Verde-Amarela para terra.
11 | A fiação destinada ao aterramento dos pontos elétricos deverá ter sua seção igual à maior seção de fase presente no eletroduto.
12 | O neutro deverá ter sua seção igual ou maior à seção de sua respectiva fase.
Notas Gerais |  |  | acrescer
13 | A indicação da planta de traçado pode ser alterada conforme prestação de serviços do eletricista executor. | Rever sempre | Deverá ser observado nas plantas a indicação das alturas dos pontos de iluminação das arandelas. Podendo ser alterado conforme preferência da cliente durante a execução.
14 | Deverá ser observado a indicação das legendas com as alturas dos pontos de força e quantidade de tomadas com seus respectivos acabamentos.
15 | Recomenda-se para prevenir fissuras no acabamento realizar no chumbamento das caixinhas e conduítes o uso de massa forte em conjunto com tela estuque.
16 | As tomadas de uso especifico (chuveiros) terão a ligação direta na caixinha, sem uso de plug macho/fêmea. | Rever sempre
17 | As caixas de pré instalação dos ares condicionados deverão distar no mínimo 40cm de distância do forro, para que após instalação final, a distância entre aparelho e forro será de aproximadamente 20cm. (Não deve ser menor que 15cm).
18 | O cabo de aterramento de neutro deverá ser contínuo até a Haste da Terra.
19 | Todas as partes metálicas não energizadas deverão ser aterradas.
20 | Deixar previsto eletrodutos para posterior instalação de energia solar.
19
20
21
22
23
| BEP deve conter plaqueta dizendo: "Conexão de Segurança - Não Remover" | verificar
Considerações
1 | Este projeto abrange apenas a representação dos pontos de luz e pontos de energia a serem acrescidos, tendo em vista que a cliente solicitou que não fosse alterado as instalações elétricas e sem estudo luminotécnico, exceto no isolamento com a parte comercial. | Rever sempre
2 | Os pontos de luz considerados podem ser alterados in loco durante a execução. | Rever sempre
3 | Deverá ser analisado o acréscimos de alguns pontos de energia durante a execução da obra. | Rever sempre