MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV NAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CIDADE: CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS – MG

## Introdução

A necessidade de implementação de sistema de CFTV nas unidades escolares no município de Conceição das Alagoas. Estas especificações têm como objetivo principal, definir recomendações mínimas para fornecimento e instalação para as soluções acima citadas.

Estão inclusos nestas especificações as características mínimas dos equipamentos mínimos e mão de obra necessária para a instalação e funcionamento dos sistemas, bem como a assistência técnica e manutenção após sua implementação por um período de 90 dias sem custos adicionais ao Município.

## Resumo Geral do fornecimento de materiais e instalações nas unidades escolares:

## Serão fornecidos os seguintes itens para atender as unidades escolares, sendo apresentada a quantidade total e posteriormente o quantitativo de cada unidade escolar conforme as demarcações em planta baixa.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE TOTAL | UNID. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Câmeras infravermelho Full HD bullet 30 mts | 250 | UND |
| 2 | DVR 16 canais multi HD 1080p | 2 | UND |
| 3 | DVR 32 canais multi HD | 8 | UND |
| 4 | Balun (sendo par) passivo parafuso | 250 | PAR |
| 5 | Conector P4 (macho) | 250 | UNID |
| 6 | HD 4 tb | 14 | UNID |
| 7 | Fonte 12v 10a (colméia) | 23 | UNID |
| 8 | Mini caixa hermética (para conexões) | 253 | UNID |
| 9 | Cabo LAN CFTV blindado (capa dupla) | 8100 | MTS |
| 10 | Rack para DVR (horizonal 5u) | 9 | UNID |
| 11 | Nobreak 1200va (bivolt) possibilidade de adicionar bateria | 9 | UNID |
| 12 | Cabo Paralelo 1,5 mm | 4800 | MTS |

- Especificações Técnicas dos produtos:

- Item 01 - Câmera infravermelho Full HD bullet 30 mts

Especificações técnicas: Sensor de 1/2.8” 2 megapixel CMOS; Pixels efetivos de 1920 (H) x 1080 (V); Linhas horizontais de 1920 (H); Resolução real de Full HD (1080p) Analógico (600TVL); Lente de 3,6 mm; Ângulo de visão horizontal de 98°; Ângulo de visão vertical de 51°; Alcance IR de 20m; possui IR inteligente ajustável; 02 (duas) quantidades de LEDs; comprimento de onda LED IR de 850 nm; formato de vídeo de NTSC; Protocolos de Vídeo de HDCVI/ AHD-H/ HDTVI (v2.0)/ Analógico (CVBS); Mudança de protocolo de Menu OSD/VHD Control; Relação de sinal-ruído de menor ou igual que65 db; Sensibilidade de 0.04 lux/ F1.85 (AGC ON), 0 lux IR on; Velocidade do obturador de 1/30 a 1/100000s; Sincronismo interno; íris eletrônica; Day e Night automático (ajustável). Colorido e Preto e Branco; contém troca automática do filtro (ICR).

Características Complementares:  Controle Automático de Ganho (AGC) em estado ON; Compensação de Luz de Fundo (BLC) em ajuste ON e OFF; High Light Compesantios (HLC) ajustável; Wide Dynamic Range (DWDR) ajustável; Balanço de branco sendo opção de automátioc e ajustável; Modo de imagem sendo opção padrão, suave, vivo; ajuste de imagem sendo a opção de nitidez, brilho, contraste, saturação, croma, gamma, 2DNR;Função Espelho de rotação horizontal e vertical; Idiomas do menu OSD com opção português e inglês; Máscara de privacidade com opção ON/OFF (8 áreas programáveis); Redução digital de ruído (DNR) 2D-Ajustável.

Conexões: Saída de vídeo de 75 Ω BNC fêmea; Alimentação Conector P4 fêmea.

Características Elétricas: Consumo máximo de corrente de 190 mA; Consumo máximo de potência 2,28W; Tensão de 12 Vdc; Range de tensão de 30% (8,4 – 15,6Vdc); Proteção antissurto de 15 KV (Vídeo e alimentação).

Características Mecânicas: Dimensões (LxAxP) (AxØ) de 70x149x70mm; Peso de 150g; Cor case sendo branca ou preta; Tipo case/ material sendo bullet/ plástico; Grau de proteção de IP67; Local de instalação sendo interno e externo.

Características Ambientais: Temperatura de armazenamento de (-)40 °C a 60°C; Temperatura de operação de (-)40°C a 60°C; Umidade realtiva de armazenamento de 20% a 90%RH; Umidade realtiva de operação de 20% a 90% RH.

Certificados: FCC de Parte 15, classe B; CE de EN55022:2010; EN55024:2010; EN 61000-6-3:2007; EN 50130-4:2011EN61000-3-2:2006+A2:2009; IEC 61000-4-2:2008; EN 61000-3-3:2008IEC 61000-4-3:2006+A1:2009+A2:2010 IEC61000-4-4:2012; IEC 61000-4-5:2005 IEC 61000-4-6:2008; IEC 61000-4-8:2009 IEC 61000-4-11:2004.

- Item 02 - DVR 16 canais multi HD 1080p

Especificações técnicas:

Sistema - Processador principal - Integrado de alta performance; Sistema operacional - Linux® embarcado; Vídeo – Entradas: Analógica - 4 canais BNC + 1 canal IP ou 5 canais IP no modo NVR, 8 canais BNC + 2 canais IP ou

10 canais IP no modo NVR sendo não compatível; 16 canais BNC + 2 canais IP ou 18 canais IP no modo NVR¹ sendo NTSC / PA; HDCVI, HDTVI, AHD - 8 canais BNC + 2 canais IP ou 10 canais IP no modo NVR sendo 1080p / 720p; IP - 4 canais BNC + 1 canal IP ou 5 canais IP no modo NVR - 1080p / 720p, 8 canais BNC + 2 canais IP ou

10 canais IP no modo NVR - 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 720p.

Áudio - Áudio no protocolo HDCVI - Todos os canais BNC configurados no protocolo HDCVI são compatíveis com câmeras que possuem microfones embutidos ou entradas de áudio. Consulte o manual para mais informações.

Entrada de áudio - 1 canal com conector do tipo RCA (15K Ω).

Saída de áudio - 1 canal com conector do tipo RCA (15K Ω).

Áudio bidirecional - Disponível no canal 1.

Display - Saída de vídeo (monitores): 1 HDMI e 1 VGA; Resoluções de saída (em pixels): 1920×1080, 1280×1024, 1280×720; Divisão do mosaico da tela: 1/4/6, 1/4/8/9/16; Máscara de privacidade - 4 zonas configuráveis por cana; Informações em tela - Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação.

Especificações técnicas - MHDX 1004-C, MHDX 1008-C, MHDX 1016-C.

Gravação - Compressão de vídeo/áudio: H.265+, H.265, H.264+, H.264H, H.264, H.264B / G.711a, G.711u, PCM, AAC. Stream principal: Stream principal - 4 canais em 1080p Lite / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS), 1 canal em 1080p Lite / 720p (30 FPS) e 7 canais em 1080p Lite / 720p / 960H / D1 / CIF (15 FPS), 1 canal em 1080p Lite / 720p (30 FPS) e 15 canais em 1080p Lite /720p / 960H / D1 / CIF (15 FPS). IP: 1080p / 720p / 960H / D1

/ CIF (30 FPS), 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP (7 FPS) / 1080p / 720p / 960H /D1 / CIF (30 FPS), 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP (7 FPS) / 1080p / 720p / 960H / D1 /CIF (30 FPS). Analógico - Não compatível e 960H / D1 / CIF (30 FPS). Stream extra - HDCVI, AHD, HDTVI: CIF (7 FPS); IP: CIF (15 FPS) e D1 / CIF (30 FPS). Analógico: Não compatível e CIF (7 FPS).

Bit rate3 - 4 Mbps por canal (HDCVI, HDTVI, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico.

Modo de gravação - Manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera, perda de vídeo.

Intervalos de gravação - 1 ~ 60 min (padrão: 30 min), pré-gravação: 1 ~ 4 seg (MHDX 1004-C e MHDX 1008-C) / 1 ~ 10 seg (MHDX 1016-C), pós-alarme: 1 ~ 300 seg.

Detecção de vídeo – Eventos: Gravação, PTZ, Tour, Notificações push, E-mail, Foto, Buzzer, Pop-up em tela e alarme sonoro. Detecção de vídeo: Detecção de movimento, Zonas: 330 (22×15), Perda de vídeo e mascaramento.

Inteligência Artificial – Funções: Detecção Inteligente (pessoa e/ou veículo); Capacidade Detecção Inteligente: 4 canais utilizando câmera HDCVI/ AHD/HDTVI e 8 canais utilizando câmera HDCVI/ AHD/HDTVI; Classificação de objetos na Detecção Inteligente: Pessoa e/ou Veículo; Reprodução síncrona: 1/4, 1/4/9 e 1/4/9/16.

Modo de busca - Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento.

Funções de reprodução - Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de backup, Zoom digital.

Modo de backup - Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido.

Especificações técnicas: MHDX 1004-C, MHDX 1008-C, MHDX 1016-C. Rede: Fast Ethernet - RJ45 (10/100Mbps); Throughput - 20 Mbps, 40 Mbps, 72 Mbps.

Funções e protocolos - HTTP, HTTPS, IPV4, IPV6, TCP/IP, UPnP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, 802.1x, Filtro IP, SNMP5, Intelbras DDNS, Intelbras Cloud, Onvif, PPPoE, Multicast, FTP, Wi-Fi, RTMP.

Conexões simultâneas - 128 conexões.

Aplicativo para smartphones - iOS (iPhone®, iPad®) e dispositivos Android.

Armazenamento - Disco rígido interno: 1 porta padrão SATA.

Interfaces auxiliares - USB - 2 portas USB 2.0 (Ambas no painel traseiro).

Geral - Fonte de alimentação: 12 Vdc / 1,5A e/ou 12 Vdc / 2ª;  Potência (sem disco rígido):  7 W, 10 W. Ambiente de funcionamento: 0 °C~+55 °C / 10%~90%RH / 86~106 kpa; Dimensões (L × A × P): 198.3 × 202.9 × 41.5 mm, 260 × 231,4 × 47,6 mm.

Peso (sem HD) - 570 g para 20 Mbps, 620 g para 40 Mbps e 890 g para 72 Mbps.

Adaptador USB Wireless (Wi-Fi) - IWA 3000 e IWA 3001 e IWA 3000, IWA 3001 e Action A1200.

Especificações técnicas: Proteção contra surtos de tensão - Entradas de vídeo BNC: Até 30 kV injetado, Saída de vídeo VGA: Até 30 kV injetado, Saída de vídeo HDMI: Até 20 kV injetado, Interface de rede Ethernet: Até 30 kV injetado, Fonte de alimentação: Até 15 kV injetado.

- Item 03 - DVR 32 canais multi HD – Especificações técnicas

Sistema: Processador principal integrado de alta performance; Sistema operacional Linux embarcado. Vídeo – Entradas de 32 canais /bnc ou 16 canais BNC + 16 canais IP no modo híbrido; Analógica de NTSC/PAL, HDCVI de 1080p/720p; HDTVI 1080p/720p, AHD 1080p/720p, IP 6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p.

Áudio: Áudio no protocolo HDCVI - Todos os canais BNC configurados no protocolo HDCVI são compatíveis com câmeras que possuem microfones embutidos ou entradas de áudio. Consulte o manual para mais informações. Entrada de áudio - 1 canal com conector do tipo RCA (15K Ω), Saída de áudio - 1 canal com conector do tipo RCA (15K Ω), Áudio bidirecional - Disponível no canal 1.

Display - Saída de vídeo (monitores) - 1 HDMI, 1 VGA e 1 saída analógica BNC, Resoluções de saída (em pixels) - 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 (HDMI / VGA), 800×600 (BNC), Divisão do mosaico da tela - 1/4/8/9/16/25/36, Máscara de privacidade - 4 zonas configuráveis por canal, Informações em tela - Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação.

Gravação: Compressão de vídeo/áudio - H.265+, H.265, H.264+, H.264H, H.264, H.264B / G.711u, G.711a, PCM, AAC; Bit rate² - 2 Mbps por canal (HDCVI, HDTVI, AHD) / 3 Mbps para canal analógico (CVBS); Modo de gravação - Manual, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera, perda de vídeo e alarme; Intervalos de gravação - 1~60min. (padrão: 30 min.), Pré-gravação: 1~30seg., Stream principal:  Pós-alarme: 10~300seg.; HDCVI - 1 canal em 1080N/720P (30 FPS), os outros em 1080N/720p (15 FPS); AHD, HDTVI - 1 canal em 1080N/720P (30 FPS), os outros em 1080N/720p (15 FPS); IP - 6MP / 5MP / 4MP / 3MP (7FPS) / 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS). Resoluções de encoder: Stream extra: HDCVI, AHD, HDTVI - D1 / CIF (7 FPS); IP - D1 / CIF / VGA (30 FPS); Analógico - D1 / CIF (7 FPS).

Detecção de vídeo – Eventos: Gravação, PTZ, Tour, E-mail, Notificações push, Foto, Buzzer, Pop-up em tela e alarme sonoro; Detecção de vídeo: Detecção de movimento, Perda de vídeo e Mascaramento; Inteligência de vídeo: Detecção inteligente de pessoas e veículos (em até 16 canais).

Reprodução e backup - Reprodução síncrona - 1/4/8/9/16; Modo de busca - Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento; Busca Inteligente - Detecção de Pessoas e Veículos.

Funções de reprodução - Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de backup, Zoom digital, Mostrar/Ocultar Inteligência de Vídeo; Modo de backup - Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido.

Rede -  Gigabit Ethernet - 1 conexão RJ45 (10/100/1000 Mbps); Throughput - 128 Mbps; Funções e protocolos - HTTP, HTTPS, IPV4, IPV6, TCP/IP, UPnP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, 802.1x, Filtro IP, SNMP, Intelbras DDNS, Intelbras Cloud, Onvif, PPPoE, Multicast, FTP, Wi-Fi, RTMP; Conexões simultâneas3 - 128 conexões; Aplicativo para smartphones (Intelbras iSIC, Guardian)4 - iOS (iPhone®, iPad®) e dispositivos Android. Armazenamento - Disco rígido interno - 2 portas padrão SATA; eSATA – Não.

Interfaces auxiliares - USB - 2 portas (1 traseira USB 3.0 e 1 frontal USB 2.0); RS485 - 1 porta para controle PTZ e/ou conexão do acessório Multi-box; RS232 – Não.

Geral - Fonte de alimentação - 12 Vdc / 4 A; Potência - 12 W (sem disco rígido); Ambiente de funcionamento - -10°C~+55 °C / 0%~90%RH; Dimensões (L × A × P) - 1U, 375 × 53 × 289 mm; Peso - 1.920 kg (sem HD); Adaptador USB Wireless (Wi-Fi) - ACtion A1200.

Proteção contra surtos de tensão - Entradas de vídeo BNC -  Até 30kV injetado; Saída de vídeo VGA - Até 30kV injetado; Saída de vídeo HDMI - Até 25kV injetado; Interface de rede Ethernet - Até 30kV injetado; Fonte de alimentação - Até 30kV injetado; Saída de vídeo analógica BNC (CVBS) - Até 30kV injetado.

- Item 04 - Balun (sendo par) passivo parafuso

Conexões - 1 BNC; Saídas de vídeo - 1 borne com parafuso; Compatível com áudio – Sim.

Vídeo - Protocolo de vídeo -  HDCVI / AHD/ HDTVI / Analógico (CVBS); Formato de vídeo – NTSC; Alcance do cabeamento com tecnologia HDCVI - 300 metros (720p), 200 metros (1080p) e 120 metros (até 2160p); Alcance do cabeamento com tecnologia AHD - 250 metros (720p), 150 metros (1080p) e 120 metros (até 2160p); Alcance do cabeamento com tecnologia HDTVI - 250 metros (720p), 150 metros (1080p) e 120 metros (até 2160p; Alcance do cabeamento com tecnologia Analógica (CVBS) - 400 metros; Filtro contra ruídos e interferências – Sim; Impedância cabo UTP - 100 Ω RJ45; Impedância cabo coaxial - 75 Ω BNC.

Características Complementares - Compatível com dados (menu OSD e PTZ) – Sim.

Características Elétricas - Proteção antissurto vídeo - 2 KV vídeo; Norma de proteção antissurto - Pulso 10-700μs IEC 61000-45 modo diferencial.

Características Mecânicas - Dimensões (L × A × P)- 30 x 16 x 15 mm; Peso - 39 g; Cor case – Preto; Tipo case / material – Plástico; Local de instalação – Interno.

Características Ambientais - Temperatura de operação - -10 °C a 50 °C.

- Item 05 - Conector P4 (macho)

Especificações técnicas – Compatibilidade - 26AWG ~ 16AWG; Impedância - 75Ω; Tensão Máxima - 300 Vd; Corrente Máxima - 2A; Quantidade de Ciclos de Inserção – 500.

Características mecânicas - Dimensões do Produto (L x A x P) (A x Ø) - 37 x 5.5 mm; Peso - 6g; Cor - Preto com Cinza; Grau de proteção – Não; Local de instalação – Interno; Fixação do cabo - Parafuso Borne.

- Item 06 - HD 4 tb

Especificações técnicas:

- Fator de forma: 3.5 polegadas

- Formato avançado

- Cumpre as normas RoHS.

Recursos do produto:

- Câmera suportadas: Até 64

- Número máximo de compartimentos para unidades suportado: 8+

- Componentes resistentes a manchas.

Desempenho:

- Cache: 64 MB

- Classe de desempenho: Classe de 5400 RPM.

Taxa de transferência da interface (máx):

- Buffer para host: 6 Gb/s

- Host para/desde drive (mantido): 150 MB/s.

Confiabilidade/Integridade dos dados:

- Ciclos de carga e descarga: 300.000

- Carga de trabalho nominal anualizada: 180 TB/ano

- Erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos: <1 em 10

Gerenciamento de energia:

- Leitura/Gravação: 5,1

- Ocioso: 4,5

- Standby e dormindo: 0,4

Especificações ambientais:

Temperatura (°C na base da unidade):

- Em operação: 0 a 65

- Fora de operação: -40 a 70

Choque (Gs):

- Funcionamento (2ms, leitura/gravação): 30

- Operacional (2ms, leitura): 65

- Fora de operação (2 ms): 250

Acústica (dBA):

- Ocioso: 25

- Seek (média): 26.

- Item 07 - Fonte 12v 10a (colméia)

Especificações técnicas - Tensão nominal Entrada - 127 ~ 220 Vac (Chave de seleção); Variação máxima de tensão - 90-140 / 180-264 Vac (Chave de seleção); Corrente máxima - 3,0 A (com tensão e cargas nominais); Frequência de rede elétrica - 50 ou 60 Hz; Variação máxima na frequência da rede elétrica - 47 a 63 Hz; Tensão nominal Saída - 12,8 Vcc; Variação da tensão - 11,5 a 13,8 Vcc; Corrente - Mínima: 0 A e Máxima: 20 A ; Potência - Sem carga: 1,2 W máximo e Carga nominal: 256 W; Eficiência - > 75% (carga nominal); Ripple e ruído - 150 mV (pico a pico); Proteção Entrada - Sobrecorrente: através de fusível; Saída- Curto-circuito: retorna ao funcionamento normal após cessar o curto-circuito; Sobrecarga: atua entre 120 ~ 250% acima da corrente nominal, retornando ao funcionamento normal assim que cessada a condição de atuação; Sobretensão: atua entre 120 ~ 150% acima da tensão nominal, retornando ao funcionamento normal assim que interrompida a condição de atuação. Sinalização - LED acesso: alimentação OK, LED piscando: curto-circuito na saída, LED apagado: alimentação NOK; Temperatura de operação - 0 ~ 40 °C, carga nominal em operação normal; Requisitos de segurança - Isolamento dielétrico: entre primário e secundário: 3.000 Vca / 5 mA / 5 s, Resistência de isolamento: 10 MΩ mínimo (500 Vdc); Dimensões (L × A × P) - 198 × 110 × 50 mm; Peso - 770 g.

- Item 08- Mini caixa hermética (para conexões)

Especificações técnicas:

Características mecânicas: Dimensões (L x A x P) (A x ø) - 102 x 101 x 53 mm; Peso - 0,081 kg; Peso máximo suportado - 200g ~ 300g (Podendo estender para 1kg adicionando parafusos métricos e porcas); Cor - Branco ou Preto; Material – Plástico; Local de instalação – Interno.

Características ambientais: Temperatura de armazenamento - -20 °C a 60 °C; Umidade relativa de armazenamento - 0% a 90% RH.

- Item 09 - Cabo LAN CFTV blindado (capa dupla)

Descrição: Cabo constituído por condutores 100% cobre com isolação templástico reunidos e blindados por uma fita metálica em contato com fio sólido estanhado e protegido por dupla capa externa.

Especificações: - F/UTP: Cabo blindado com fita aluminizada; - Cat.5e: Transmissão até 100 Mhz; - Dupla capa: Capa interna em material retardante a chama – Capa externa com material templástico onde não exista concentração de cabos nem fluxo de ar forçado.

Cobertura:  Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC 70°) anti chama; 1ª capa: composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC); 2ª Capa: Polietileno de Alta Densidade / Anti chama com proteção UV.

- Item 10 - Rack para DVR (horizonal 5u)

Especificações técnicas:

Tamanho - 5U; Padrão - 19 Polegadas; Dimensão Externas (L × A × P) - 550 x 288,5 x 570mm; Distância entre perfis de fixação (mínimo e máximo) - 292 mm e 380 mm; Dimensões Perfil de Fixação - Conforme norma IEC 60297; Peso de 10,65 Kg; Porta de Acrílico e Fecho com Chave; Abertura - Direita ou Esquerda; Material - Aço SAE 1008; Espessura - Estrutural 0,9 mm – Fechamentos 0,75 mm; Parafusos - Philips Cabeça Panela M4x8mm; Pintura - Eletrostática Epóxi Pó Microtexturizado; Cor - Preto 73.250; Brilho – Fosco; Aplicação - Ambientes Indoor; Aberturar para cabos – Destacável; Tamanho da abertura para cabos - 160x50mm.

- Item 11 - Nobreak 1200va (bivolt) possibilidade de adicionar bateria

Especificações técnicas:

Modelo - ATTIV SEG POWER BI+ (Potência de pico - 1200 VA / 360 W, Potência nominal - 250 W, Topologia – Interativo).

Entrada - Tensão nominal de entrada - 120 V~ / 220 V~ ; Variação da tensão de entrada - 96-149 V~ / 176-264 V~ (±20%); Frequência de rede - 60 Hz ±3 Hz; Disjuntor / Fusível rearmável - 10 A; Consumo em modo Stand by - 10 W; Cabo de força - Cabo de 1 m com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136.

Saída - Fator de potência - 0,3; Tensão nominal de saída¹ - 120 V~; Regulação da tensão de saída - Modo Rede: 120V~ ±10% , Modo Bateria: 120V~ ±5% ; Tempo de transferência - <8 ms; Circuito desmagnetizador - Garante o valor de tensão de saída para cargas eletrônicas; Frequência no modo Bateria - 60 Hz ±1 Hz; Forma de onda no modo Bateria - Semissenoidal (retangular); Bateria interna - Selada chumbo-ácido (VRLA); Quantidade e capacidade - 2 × 12 V 7 Ah; Conector para bateria(s) externa(s) - SB 50 (Anderson Power); Expansão para bateria(s) externa(s) - 1 bateria 12 V de até 90 Ah; Barramento - 12 V; Corrente máxima de carga - 2,5 A; Tempo máximo de carga - 10h com bateria interna / 45h com bateria externa de 90 Ah.

Características físicas do produto - Dimensões (L × A × P) - 130 × 220 × 362 mm; Peso líquido - 9,000 kg; Gabinete - Plástico ABS injetado preto antichamas V0; Temperatura de operação - 0-40 °C; Umidade ambiente - 0-90% (sem condensação).

- Item 12- Cabo Paralelo 1,5 mm

Características Gerais:

Cabo Anti-Chama Flexivel 750V 1,5mm

Condutor 100% Cobre

Capa Composto de PVC

Bitola 0,50mm² a 70mm²

Composição: Cobre e PVC

## ESPECIFICAÇÕES DIVERSAS

A Contratada deverá fornecer todos os materiais   e mão de obra necessária   para instalação dos equipamentos especificados em cada unidade escolar.

Todos os equipamentos utilizados deverão estar em conformidade com as normas nacionais e internacionais pertinentes e serem compatíveis com as aplicações especificadas em projeto.

Todos os serviços deverão estar em conformidade com as normas nacionais e internacionais pertinentes e serem compatíveis com as aplicações especificadas em projeto.

- Obrigações da Contratada

- Executar os serviços de acordo com as normas técnicas aplicáveis e dentro do estabelecido no projeto executivo;

- Fornecer todo o material necessário às instalações, conforme descrito neste projeto executivo, não sendo aceitos materiais ou produtos usados, reciclados ou recondicionados;

- Reconstituir quaisquer avarias nas dependências da edificação decorrentes dos serviços por ela executados ou contratados;

- Sinalizar a obra e tomar todas as medidas de proteção coletiva;

- Fornecer o ferramental necessário à execução dos serviços propostos;

- Os profissionais empregados nos serviços deverão possuir identificação funcional individualizada para controle de acesso interno das instalações;

- Discriminar a quantidade e função de cada profissional alocado para o serviço;

- Fornecer a relação de materiais, discriminando as quantidades, marca e modelo de produtos a serem instalados;

## Garantia

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, iniciados após a assinatura do mesmo, sendo que, durante esse período, se os referidos materiais/produtos vierem a apresentar quaisquer defeitos, deverão ser corrigidos ou substituídos.

O período de garantia dos materiais deverá ser de 12 (doze) meses, conforme garantia fornecida pelo  fabricante dos materiais.

Garantia da mão de obra e Suporte Técnico por 90 dias.