MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE ARQUITETURA

Empreendimento: Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas Porte I (UPA PORTE I)

Endereço: A definir

1.          INTRODUÇÃO

Este memorial apresenta as premissas e considerações de projeto de Arquitetura referentes à Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas Porte I.

O projeto do referido empreendimento atende às leis, regulamentos e normas técnicas pertinentes nas suas versões publicadas e em vigor nesta data.

2.          FICHA TÉCNICA DO EMPREENDIMENTO

- Localização: à definir

- Tipo de uso: serviço de saúde

- Número total de pavimentos: pavimento único

- Número de subsolos: não possui

- Área do Terreno: 3.500 m² (mínimo)

- Área Total Construída: 1030,64m²

- Número de vagas de garagem: 4

- Número de vagas para portadores de necessidades especiais: 1

- Número de vagas para carga e descarga: 1

3.          AMBIENTES DO PROJETO

| Térreo |  |
| --- | --- |
| SETOR DE CONSULTA | ÁREA (m2) |
| Sala de Recepção e Espera | 48,56 |
| Sanitário Coletivo Feminino | 9,00 |
| Sanitário Coletivo Masculino | 9,00 |
| Sanitário P.C.D. Feminino | 4,00 |
| Sanitário P.C.D. Masculino | 4,00 |
| Sala de Classificação de Risco I | 9,92 |
| Sala de Atendimento Social I | 12,00 |
| Sala de Exames Indiferenciados I | 12,00 |
| Sala de Exames Indiferenciados II | 12,00 |
| Sala de Eletrocardiograma | 12,00 |
| Sala de Inalação Coletiva | 15,00 |
| Sala de Coleta | 8,00 |
| Sala de Gesso | 12,00 |
| Sala de Curativo | 12,00 |
| Sala de Suturas | 12,00 |
| Sala de Observação | 89,99 |
| Banho Masculino Sala de Observação | 6,00 |
| Banho Feminino Sala de Observação | 6,00 |
| Banho Pediatria Sala de Observação | 6,00 |
| Sala de Serviços | 6,00 |
| Posto de Enfermagem I | 4,32 |
| Posto de Enfermagem II | 3,50 |
| Quarto Individual de Curta Duração | 9,00 |
| Banho Quarto Individual de Curta Duração | 6,00 |
| DML | 3,00 |
| Sala de Reuniões | 14,00 |
| Administrativo/ Informação e Protocolo | 18,00 |
| Sala de Direção | 12,00 |
| Arquivo Médico | 9,00 |
| Instalação Sanitária | 4,50 |
| DML | 4,50 |
| Arquivo de Chapas | 8,00 |
| Câmara Escura | 4,00 |
| Sala de Raios-X | 24,00 |
| Vestiário | 4,00 |
| DML | 3,00 |
| Sala Para Armazenagem E Controle (C.A.F). | 9,00 |
| Copa de Distribuição | 10,50 |
| DML | 4,94 |
| Sala De Armazenamento Temporário De Resíduos | 4,94 |
| Guarda Temporária De Cadáveres | 15,00 |
| Área externa para embarque de carro funerário (coberta) 24 | 15,90 |
| Sala De Urgência E Emergência | 45,00 |
| Higienização | 8,75 |
| Guarda Macas | 5,00 |
| Posto Policial | 6,00 |
| Instalação Sanitária Posto Policial | 3,00 |
| Entrada E Área Externa Para Desembarque De Ambulância (Coberta) | 40,00 |
| SERVIÇOS | ÁREA (m2) |
| Sala De Utilidades E Guarda De Roupa Suja (Área Suja) | 14,00 |
| Sala De Armazenagem E Distribuição De Materiais Esterilizados E Roupa Limpa (Área Limpa) | 14,00 |
| Almoxarifado | 10,50 |
| Banheiro/ Vest. Funcionário | 12,00 |
| Banheiro/ Vest. Funcionário | 12,00 |
| Quarto De Plantão Para Funcionários | 9,00 |
| Quarto De Plantão Para Funcionários | 9,00 |
| Banho Quarto De Plantão Para Funcionários | 6,00 |
| Banho Quarto De Plantão Para Funcionários | 6,00 |
| Copa | 6,00 |
| Refeitório | 9,00 |
| INFRAESTRUTURA | ÁREA (m2) |
| Depósito de Resíduos Comuns | 6,00 |
| Depósito de Resíduos Contaminados | 6,00 |
| Central de Gases | 9,00 |
| Sala De Equipamentos De Geração De Energia | 24,00 |

4.          DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES.

4.1.      SALA DE RECEPÇÃO E ESPERA

Espaço destinado à informação, registro, agendamento e encaminhamento. Deve prever balcão, sem grades ou vidros separando trabalhador e usuário, quatro cadeiras, prateleiras, quadro de avisos, computadores e lixeira com tampa e pedal.

Após a recepção, o paciente deve ser encaminhado à sala de classificação de risco e, posteriormente, ao setor/sala referente ao atendimento de suas necessidades específicas, conforme o Protocolo de Classificação de Risco adotado na UPA 24h:

– Considerando que parte dos pacientes, após atendimento na sala de classificação de risco, retornarão à espera principal da UPA 24h, é desejável que seja prevista outra área de espera exclusiva aos pacientes já classificados ou que haja separação na mesma área de espera com esta finalidade;

– É desejável ainda, que seja(m) prevista(s) pequena(s) área(s) de espera (formal) junto aos Setores ou ambientes de maior demanda de pacientes (com eventuais acompanhantes).

4.2.	SANITÁRIO  COLETIVO

Ambiente com lavatório, 3  bacias sanitárias separadas em cabines com porta e lixeira com tampa e pedal.

4.3.	SANITÁRIO PCD

Ambiente com lavatório, bacia sanitária, barras de apoio. Todas as portas de acesso aos banheiros e sanitários destinados ao uso de pacientes, acompanhantes e visitantes (ou público em geral) exceto funcionários, devem abrir no sentido fuga ou permitir a retirada da folha pelo lado de fora, para que sejam abertas sem a necessidade de derrubada da porta para retirar a pessoa eventualmente caída ou desmaiada atrás da porta.

4.4.	SALA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Sala com espaço para atendimento em mesa de escritório, com o usuário e o acompanhante sentados, e atendimento em mesa de exame clínico, o consultório possui ainda lavatório e lixeira com tampa e pedal.

4.5.	SALA DE ATENDIMENTO SOCIAL

Sala de trabalho destinada ao assistente social, com espaço para atendimento em mesa de escritório, com o usuário e o acompanhante sentados, e atendimento em mesa de exame clínico, o consultório possui ainda lavatório e lixeira com tampa e pedal.

4.6.	SALA DE EXAMES INDIFERENCIADOS

Sala com espaço para atendimento em mesa de escritório, com o usuário e o acompanhante sentados, e atendimento em mesa de exame clínico, o consultório possui ainda lavatório e lixeira com tampa e pedal.

4.7.	SALA DE ELETROCARDIOGRAMA

Sala com espaço para atendimento em mesa de escritório, com o usuário e o acompanhante sentados, e atendimento em mesa de exame clínico e equipamento ECG, o consultório possui ainda lavatório e lixeira com tampa e pedal.

4.8.	SALA DE INALAÇÃO COLETIVA

Espaço destinado à administração de medicação inalatória em pacientes. A sala comporta 10 cadeiras para a acomodação confortável dos pacientes durante o procedimento, bancada com pia, armários sob bancada, torneiras com fechamento que dispensam o uso das mãos, central de nebulização com filtros e número de saídas adequado ao perfil epidemiológico local, armários sobre e/ou sob bancada, recipiente para desinfecção das máscaras faciais, lixeira com tampa e pedal.

4.9.	SALA DE COLETA

Espaço destinado à coleta de material para análises clínicas a ser encaminhado ao laboratório. O espaço contém poltrona para o usuário, bancada, pia, torneira, armário acima da bancada, mesa auxiliar, armário tipo vitrine e lixeira com tampa e pedal.

4.10.	SALA DE  GESSO

Espaço destinado a redução e a imobilização de fraturas é um ambiente adequado e equipado para essa especialidade médica (ortopedia). Espaço com bancada com pia, torneiras com fechamento que dispensam o uso das mãos, , armário acima da bancada, mesa auxiliar, mesa de exame clinico, lixeira com tampa e pedal. A sala de gesso (redução de fraturas/imobilizações) deve ser provida de coleta e afastamento de efluentes diferenciados, isto é, de efluentes que necessitam de algum tratamento especial.

4.11.	SALA DE CURATIVOS

Espaço destinado ao tratamento de lesões. Sala com bancada com pia, torneiras com fechamento que dispense o uso das mãos, armários sobre e sob bancada, mesa de exame clínico, 1 lava-pé que possibilite a higienização de pés dos pacientes, inclusive, dos que estejam em cadeira de rodas, 1 mesa auxiliar ou carro de curativo e lixeira com tampa e pedal.

4.12.	SALA DE SUTURA

Espaço destinado ao tratamento de lesões  que necessitam de sutura . Sala com bancada com pia, torneiras com fechamento que dispense o uso das mãos, armários sobre e sob bancada, mesa de exame clínico, 1 lava-pé que possibilite a higienização de pés dos pacientes, inclusive, dos que estejam em cadeira de rodas, 1 mesa auxiliar ou carro de curativo e lixeira com tampa e pedal.

4.13.	SALA DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO / REIDRATAÇÃO

Espaço destinado à realização de procedimentos tais como: administração de imunobiológicos e de medicação injetável, terapia de reidratação oral e permanência de pacientes em observação. O espaço contém bancada, pia, torneira, armário acima da bancada, mesa auxiliar, armário tipo vitrine e lixeira com tampa e pedal.

4.14.	DML

Ambiente destinado à guarda de materiais de higienização da edificação. Possui tanque de aço, com bancada e armários, local para guarda de escada, vassouras, rodo e demais utensílios de limpeza. Este ambiente de apoio poderá ser compartilhado por 02 (dois) ou mais Setores, a depender da dimensão e do layout (ou desenho) da UPA 24h.

4.15.	SALA DE OBSERVAÇÃO COLETIVA

Ambiente destinado à permanência temporária de pacientes para observação.  O número mínimo de leitos de observação coletiva deve estar em conformidade com o Porte da UPA 24h, bem como, a divisão entre o público adulto (feminino e masculino) e pediátrico, deve ser conforme demanda (necessidade).  A separação física entre as salas de observação coletiva de adultos (feminina e masculina) e pediátrica, e seus respectivos banheiros, mesmo com número reduzido de leitos de observação, visando humanização dos espaços:

Devem ser providas de dispositivos de vedação visual entre os leitos, não podendo ser fixos tais como: cortinas; biombos; entre outras soluções e que permitam a privacidade dos pacientes, sempre que necessário;

Bancada com pia, torneiras destinadas aos pacientes e eventuais acompanhantes, dentro das salas de observação coletiva, em local de fácil acesso e utilização.

Todos os leitos pediátricos devem possuir poltrona de acompanhamento e poltronas de acompanhamento aos idosos

Nos casos de mulheres com recém-nascidos, prever o berço ao lado do leito da mãe.

A(s) porta(s) de acesso à(s) sala(s) deve(m) obter vão livre de 1.20 m, no mínimo, provida(s) de visor.

4.16.	BANHO SALA DE OBSERVAÇÃO COLETIVA

Os banheiros destinados às salas de observação coletiva (adulto e pediátrico) e do quarto individual de curta duração devem ser previstos dentro dos mesmos ambientes citados, bem como, devem ser do tipo acessível, ou seja, para uso de pessoas com necessidades especiais/deficiência.

4.17.	SALA DE SERVIÇOS

A sala de serviços deve ser contígua (ou anexa) ao posto, por ser uma área de apoio à equipe de assistência, e provida de recursos para higienização das mãos da equipe

4.18.	POSTO DE ENFERMAGEM

O posto de enfermagem poderá ser dividido em sub-unidades. Neste caso deve haver ao menos uma sala de serviços a cada 30 leitos. Estas sub-unidades podem ter variações quanto à dimensão mínima

4.19.	QUARTO INDIVIDUAL DE CURTA DURAÇÃO

O ambiente denominado “Quarto individual de curta duração” tem a finalidade de “isolar” pacientes em surto psicótico, por abuso de álcool/drogas, aos detentos, dentre outros casos onde haverá a necessidade de separação do(s) paciente(s) devido a situações específicas (comportamental), não tendo por objetivo o isolamento de pacientes suspeitos ou portadores de doenças transmissíveis ou proteger pacientes altamente suscetíveis (imunodeprimidos ou imunosuprimidos), nestes casos, é desejável que os pacientes sejam encaminhados (ou transferidos) aos demais estabelecimentos de saúde existentes na Rede de Saúde loco regional, de maior complexidade e que possua a retaguarda com “Quarto de isolamento”. Caso seja necessário prever um “Quarto de isolamento” com foco na doença dentro do espaço físico da própria UPA 24h, poderá ocorrer desde que a estrutura física do ambiente atenda a todas as exigências mínimas preconizadas pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, através da Resolução RDC/ANVISA nº 50, de 21 de fevereiro de 2002, e demais normas local em vigência, principalmente no que se refere à qualidade do ar interior: I – A porta de acesso ao quarto individual deve possuir dimensão mínima de 1.10 m (vão livre) x 2.10 m, provida de visor; II – Prever um lavatório dentro do quarto para higienização das mãos da equipe de assistência.

4.20.	SALA DE REUNIÕES

Espaço destinado a reuniões administrativas

4.21.	ADMINISTRATIVO / INFORMAÇÃO E PROTOCOLO

A sala administrativa, de informática, controle de ponto e protocolo é uma grande sala subdividida em áreas internas destinadas à todas as atividades administrativas no mesmo ambiente

4.22.	SALA DA DIREÇÃO

A sala destinada ao diretor administrativo da UPA24h. Sala de fácil acesso a funcionários e acesso controlado aos usuários. Possui 1 mesas tipo escritório com gavetas, 3 cadeiras, arquivo, telefone, computador, impressora e lixeira com tampa e pedal.

4.23.	ARQUIVO MÉDICO

Sala destinada a arquivamento de documentação. A sala de arquivo médico poderá possuir dimensão (área) variável da indicada no PROGRAMA ARQUITETÔNICO MÍNIMO, em conformidade com a tecnologia utilizada.

4.24.	ARQUIVO DE CHAPAS

A depender do modelo do equipamento esta sala poderá funcionar também como laboratório de processamento de imagens, no caso de equipamentos de radiologia a  sala será destinada apenas para arquivamento temporário das chapas de Raio-X.

4.25.	SALA DE RAIO-X

A sala de exames de radiologia geral (ou Raio – X) poderá obter dimensão (área) variável da indicada no PROGRAMA ARQUITETÔNICO MÍNIMO: I – O dimensionamento da sala de exames de radiologia geral, convencional ou telecomandada, deverá ser de acordo com o equipamento utilizado respeitando a distância mínima de 1.50 m de qualquer parede da sala ou barreira de proteção ao ponto de emissão de radiação (considerando os deslocamentos máximos do equipamento onde há o ponto de emissão de radiação). A distância mínima entre as bordas laterais do aparelho e as paredes é de 1.0 m, entre as extremidades e as paredes é de 0.60 m. As paredes deverão ser blindadas com chumbo ou baritadas e as portas revestidas em placas de chumbo. A porta de acesso à sala deverá possuir vão livre de 1.20 m, no mínimo.

4.26.	SALA PARA ARMAZENAGEM E CONTROLE (C.A.F.)

Espaço destinado à dispensação e orientação quanto ao uso correto de medicamentos, de recepção e guarda dos medicamentos, e de planejamento e gestão da assistência farmacêutica local. Possui estantes, armários com chaves, computador, impressora, refrigerador, mesa,  cadeiras e lixeira com tampa e pedal.

4.27.	COPA DE DESTRIBUIÇÃO

. Considera-se que o serviço de nutrição e dietética (ou cozinha tradicional) é realizado em outro local ou estabelecimento, havendo na UPA 24h somente ambiente de apoio a esta atividade, sendo necessária uma estrutura física do tipo Copa de distribuição, contendo no mínimo:

I – Área para recepção e inspeção de alimentos e utensílios;

II – Área para guarda de alimentos e utensílios;

III – Área de distribuição de alimentos e utensílios;

IV – Área de guarda e distribuição de equipamentos, mobiliário e utensílios;

V – Área de recepção, lavagem e guarda de carrinho(s) de transporte de alimentos.

4.28.	SALA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS SOLIDOS

Local destinado ao armazenamento temporário do lixo (lixo hospitalar).

4.29.	GUARDA TEMPORÁRIA DE CADÁVERES

Tendo em vista que não haverá entrada de cadáveres na Unidade, somente saída, esta deve ser preferencialmente exclusiva por se tratar de uma área crítica, isto é, com grande risco de contaminação (ou infecção hospitalar):

I – A saída de cadáveres está diretamente relacionada ao ambiente denominado “Guarda temporária de cadáveres”, portanto, ambos devem estar localizados juntos. Não sendo possível saída exclusiva para cadáveres, esta poderá ocorrer junto ao acesso/saída de serviços/funcionários;

II – A saída de cadáveres deve ter acesso direto à área externa de embarque do serviço funerário, onde o embarque deve ser coberto;

III – Apesar da sala de guarda temporária de cadáveres e a área externa para embarque de carro funerário fazerem parte do Setor de Apoio Logístico, não precisam, necessariamente, ser localizados neste mesmo Setor, devido o ambiente estar diretamente relacionado às atividades realizadas na sala de urgência/emergência, onde nesta, haverá o maior risco de morte dentro da UPA 24h. Portanto, a guarda temporária de cadáveres, assim como o embarque de carro funerário devem estar próximos da sala de urgência/emergência, podendo inclusive, ser localizada em área externa à edificação, a depender da necessidade local;

IV – A sala para guarda temporária de cadáveres deve possuir, no mínimo:

a) capacidade para 02 (dois) cadáveres;

b) sistema de exaustão;

c) ponto de água para lavagem da sala.

4.30.	SALA DE URGÊNCIA E EMERGENCIA

A sala de urgência/emergência deve ter capacidade de atendimento simultâneo à 02 (dois) ou mais pacientes, no mínimo (conforme o porte da UPA 24h), e provida de equipamentos, materiais, medicamentos e insumos necessários à demanda de assistência a ser prestada. Esta sala deve atender ao seguinte:

I – Pé-direito mínimo = 2.70 m;

II – Distância mínima entre leitos = 2.40 m;

III – Distância mínima entre leito e paredes (ou qualquer barreira fixa) = 1.50 m;

IV – Distância mínima entre cabeceira/pé do leito e paredes (ou qualquer barreira fixa) = 1.20 m: a) poderá haver maior proximidade entre a cabeceira do leito e parede, nos casos em que o sistema de gases medicinais for embutido na parede, entretanto, deverá ser destinada maior distância entre o pé do leito e parede (ou qualquer barreira fixa) com a finalidade de garantir espaço à equipe de assistência, nos casos de mal súbito do paciente.

V – O posto de enfermagem/serviços deve ser provido de recursos para higienização das mãos da equipe de assistência;

VI – Os recursos para a lavagem das mãos da equipe de assistência, seja através de lavatórios, pias ou lavabo cirúrgico, devem possuir torneiras ou comandos que dispensem o contato das mãos quando do acionamento/fechamento da água. Junto às torneiras deve existir provisão de sabão líquido degermante, recursos para a secagem das mãos, além de anti-séptico. No lavabo cirúrgico a torneira não pode ser do tipo de pressão com temporizador;

VII – Deve ser prevista área para guarda de materiais, equipamentos, medicamentos, insumos, dentre outros, a serem utilizados nos atendimentos (seja através de armários, prateleiras, entre outras soluções);

VIII – A(s) porta(s) de acesso à sala deve(m) obter dimensão mínima de 1.20 m (vão livre) x 2.10 m

.

4.31.	HIGIENIZAÇÃO

A sala deve ser provida de chuveiro (ou ducha) com altura e movimentos reguláveis viabilizando a higienização completa do paciente na própria maca, sempre que necessário. A porta de acesso deve possuir vão livre de 1.10 m, no mínimo.

4.32.	GUARDA MACAS

Área para guarda de macas e cadeira de rodas.

4.33. POSTO POLICIAL

O posto policial tem a finalidade de realizar:

I – Notificação policial dos casos de acidente e violência:

a) função exercida por um policial, ficando o relacionamento da área de saúde com este setor, submetido às normas éticas de cada profissão;

II – Apesar de o posto policial fazer parte do Setor de Apoio Administrativo, não precisa, necessariamente, estar localizado neste mesmo Setor, podendo ser previsto em área externa à edificação. É desejável que o ambiente fique localizado estrategicamente, próximo à(s) área(s) de maior risco de conflitos, conforme necessidade local:

a) deve ser previsto um sanitário contíguo (ou anexo) ao posto policial

4.34. ENTRADA E ÁREA EXTERNA PARA DESEMBARQUE DE AMBULÂNCIA (COBERTA)

O paciente deverá ter acesso ao Setor de Atendimento de Urgência tanto pela área externa, onde ocorre o desembarque de ambulâncias, quanto pela área interna do estabelecimento. A área externa de desembarque deverá ser totalmente coberta, visando a proteção dos pacientes quanto às intempéries do tempo.

4.35.	SALA DE UTILIDADES E GUARDA DE ROUPA SUJA (ÁREA SUJA)

A sala de utilidades (área suja) deve ser projetada de tal forma que possa receber material contaminado e o despejo de resíduos líquidos contaminados, do setor onde se encontra ou do estabelecimento de saúde: I – A sala de utilidades deve ser provida de uma bancada com 02 (duas) pias, sendo uma pia comum e uma pia de despejo, acionada por válvula de descarga (tipo fecho hídrico), com tubulação de esgoto de 75 mm no mínimo; II – Considera-se que o processamento de roupas (ou lavanderia) seja realizado em outro local ou estabelecimento, havendo na UPA 24h somente ambiente de apoio a esta atividade, portanto, a sala de utilidades com guarda de roupa suja deve prever área com capacidade mínima, para 02 (dois) carros de roupa suja; III – A sala de utilidades pode ser provida de um guichê (ou porta-guichê) para o recebimento de material sujo.

4.36.	SALA DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS E ROUPA LIMPA (ÁREA LIMPA)

. Considera-se que o processamento (ou esterilização) de produtos para a saúde seja realizado em outro local ou estabelecimento, havendo na UPA 24h somente ambiente de apoio: I – A sala de armazenagem e distribuição de material esterilizado e roupa limpa (área limpa), poderá ser provida de um guichê (ou porta-guichê) para a retirada de materiais; II – Podem ser previstas salas separadas, uma para a guarda e distribuição de material esterilizado e outra para guarda e distribuição de roupa limpa, a depender da necessidade local, desde que a sala de roupa limpa obtenha capacidade mínima para a guarda de dois carros de roupa limpa; III – Se houver necessidade de prever espaço para realizar o processamento (ou esterilização) de produtos para a saúde, no espaço físico da própria UPA 24h, deve ser consultada a Resolução RDC/ANVISA nº 15, de 15 de março de 2012 – que dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para a saúde e dá outras providências. E demais normas locais em vigência

4.37.	ALMOXARIFADO

Local destinado à guarda de materiais diversos. O almoxarifado dispõe de prateleiras e armários com portas com chave e lixeira com tampa e pedal, tem seu acesso limitado a funcionários.

4.38.	VESTIARIO/BANHEIRO FUNCIONÁRIOS

Ambiente com lavatório, bacia sanitária, chuveiro, armário tipo escaninho com cadeado e lixeira com tampa e pedal.

4.39.	QUARTO DE PLANTÃO PARA FUNCIONÁRIOS

Local destinado ao descanso de funcionários em plantão. Deve ser possuir camas de solteiro ou beliches e banheiro com lavatório, bacia sanitária, chuveiro.

4.40.	COPA

Local destinado ao preparo de lanches  dos funcionários. Possui bancada com pia, lixeira com tampa e pedal, armários sobre ou sob bancada, e geladeira.

4.41.	REFEITÓRIO

Espaço destinado para alimentação dos funcionários. Possui bancada com pia, lixeira com tampa e pedal, mesa e cadeiras.

4.42.	DEPÓSITO DE RESÍDUOS COMUNS

Local destinado ao acondicionamento do lixo não contaminado aguardando remoção pelo serviço de limpeza urbana.

4.43.	DEPÓSITO DE RESÍDUOS CONTAMINADOS

Local destinado ao acondicionamento do lixo contaminado (lixo hospitalar).

4.44.	CENTRAL DE GASES

O sistema de abastecimento de gases medicinais, seja através de cilindros transportáveis; centrais de reservação (ou centrais de cilindros); tanques e/ou usinas concentradoras de oxigênio, deve atender ao seguinte:

I – Estar protegido de fonte de calor como os incineradores, as caldeiras e outras, de tal forma que não haja possibilidade dos cilindros e demais equipamentos da central atingirem uma temperatura acima de 54°C. Da mesma forma devem ficar afastados de transformadores, contactores, chaves elétricas e linhas abertas de condutores de energia elétrica;

II – O sistema deve estar obrigatoriamente localizado acima do solo, ao ar livre ou quando não for possível, em um abrigo (ou sala) à prova de incêndio, protegido das linhas de transmissão de energia elétrica. Não pode estar localizado na cobertura da edificação. Deve ser instalado de maneira que permita fácil acesso de equipamentos móveis, de suprimento e de pessoas autorizadas;

4.45.	SALA DE EQUIPAMENTOS DE GERAÇÃO DE ENERGIA

A UPA 24h deve ser provida de um sistema de emergência capaz de fornecer energia elétrica no caso de interrupções por parte da companhia distribuidora:

I – A sala (ou abrigo) para equipamentos de geração de energia elétrica alternativa deve ser localizada em área externa à edificação. A área deste ambiente poderá ser variável, conforme o tipo de equipamento utilizado e com as normas da concessionária local;