TERMO DE REFERÊNCIA-RC 123201

1. OBJETO

Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo 12 (doze) meses, para eventual contratação de empresa especializada em Manutenção Corretiva em motores elétricos industriais com fornecimento de peças para a CESAMA.

2. JUSTIFICATIVAS

2.1 Trata-se de serviço de mão de obra especializada, onde se faz necessária a utilização de ferramentas e equipamentos específicos para manutenção em motores elétricos industriais. Estes motores são responsáveis por tocar as cargas nas estações de tratamento e elevatórias de água e esgoto. Este contrato busca agilidade na manutenção destes equipamentos, visto a fundamental importância dos mesmos para a operação desta companhia. Dado o exposto, justifica-se a necessidade da contratada possuir sede e/ou filial na Cidade de Juiz de Fora para pronto atendimento, sob pena de desabastecimento, caso não seja provida a manutenção no tempo estipulado por este edital.

2.1.1 Considerando que a planta equipamental da CESAMA dispõe de reserva operacional, o trâmite ordinário permite prazo razoável para a realização de manutenções. Entretanto, em situações excepcionais, quando o dano comprometer o funcionamento integral da elevatória, torna-se indispensável o pronto atendimento no local da instalação, conforme previsto no item 4.2, a fim de assegurar a continuidade do abastecimento de água tratada à população de Juiz de Fora.

2.2 Por ser o objeto sumariamente para manutenção corretiva, não é possível definir previamente o quantitativo a ser demandado. Isto porque a necessidade de assistência não é previsível, já que é influenciável por um complexo de fatores tais como: clima, tempo de uso, tecnologia utilizada, dimensionamento do abastecimento, constância do fornecimento de energia, diferentes adoções de medidas emergenciais, entre outros. Portanto, conforme artigo 73, inciso III do RILC, adotou-se o Sistema de Registro de Preços.

2.3O Sistema de Registro de Preços justifica-se, pois além da natureza do bem que é dinâmica – expresso no “ANEXO III – Equipamentos da Manutenção Eletromecânica agosto/2025”, o mesmo se agrega ao produto final ao garantir a entrega da água tratada para a população de Juiz de Fora. Há também a necessidade de contratações frequentes com a finalidade de garantir a manutenção das atividades da Companhia, pois não é possível definir a exata quantidade a ser demandada para pedido único ou programado, visto que a necessidade é variável conforme épocas de maior ou menor incidência de consumo dos mesmos. Vide hipóteses legais previstas no Decreto Municipal nº 15.857/2023 e Decreto Municipal nº 16.038/2023 combinado com art. 72 e art. 73 do RILC, que pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela CESAMA.

2.4 Esta contratação refere-se à aquisição de objeto de natureza comum, cujo padrão de desempenho e qualidade é objetivamente definido por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado, enquadrando-se no art. 32, inciso IV da Lei Federal nº.13.303/16, a saber, a modalidade pregão.

2.5 Os quantitativos totais expressos no Item 5 deste Termo de Referência são estimativas e representam previsões para as contratações durante o prazo de 12 (doze) meses, conforme “ANEXO II – Cronograma físico-financeiro”, sendo que foram estimados de acordo com a atual extensão do aparato equipamental – que é dinâmica por sua natureza – expresso no “ANEXO III – Equipamentos da Manutenção Eletromecânica agosto/2025”.

2.6 Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender

satisfatoriamente às exigências previstas neste Termo de Referência, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

2.7 A contratação de uma única empresa para o fornecimento das peças e a execução dos serviços de manutenção dos motores se justifica por garantir maior qualidade, segurança operacional e eficiência no processo. Quando o mesmo fornecedor é responsável tanto pelo fornecimento dos componentes quanto pela manutenção, reduz-se significativamente o risco de incompatibilidades técnicas ou problemas de montagem decorrentes de peças inadequadas.

Além disso, o responsável pela manutenção passa a ter total responsabilidade pela integridade do serviço realizado, uma vez que ele próprio seleciona e utiliza as peças adequadas ao modelo e às condições operacionais do equipamento. Isso elimina possíveis discussões sobre origem de falhas, assegura rastreabilidade dos componentes e melhora o controle de garantia.

3. RECURSOS FINANCEIROS

3.1 Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

4.ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

4.1 SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS:

    - Rebobinamento do estator;

    - Medição de impedância;

    - Tratamento com verniz novo;

    - Substituição de ventoinhas;

    - Secagem do banho de verniz na estufa;

    - Fornecimento de peças e materiais utilizados na execução dos serviços;

    - Troca de rolamentos;

    - Substituição de peças danificadas;

    - Metalização de eixos;

    - Embuchamento em eixos;

    - Recuperação de isolamento com banho de verniz e secagem em estufa;

    - Pintura;

    - Montagem e desmontagem em bancada;

    - Substituição de selo mecânico;

    - Medição de isolamento das bobinas do motor;

    - Identificação das bobinas do motor.

4.2 RECURSOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS:

    - A Empresa Contratada deverá ser “assistente técnica autorizada de WEG para manutenção em motores elétricos” conforme justificado no item 6.2.1.

    - A Empresa deverá possuir instalações com espaço suficiente para trabalhar com motores de médio porte, até 600cv.

    - Possuir instalações de fácil acesso ao caminhão MUNK, para carga e descarga de motores.

    - Possuir instalações seguras para manusear cargas de até 3 (três) toneladas (talha, guincho, monovia, etc).

    - Apresentar disponibilidade para atendimento da CESAMA 24 (vinte e quatro) horas/dia, todos os dias do ano, disponibilizando contato telefônico aos sábados, domingos e feriados.

    - A empresa deverá atender, prioritariamente, a CESAMA, com previsão máxima de 7 (sete) dias corridos para reparo em motores de indução trifásico e 30 (trinta) dias corridos para o caso de motobombas submersas e motobombas submersíveis para conclusão do serviço, independente da necessidade do fornecimento de peças por terceiros ou não.

    - Em casos excepcionais de interferências que causem dano ao equipamento principal e ao equipamento reserva – ou que impeçam a instalação imediata do equipamento reserva –, como por exemplo furto de fiações, inundações (visto que há equipamentos que ficam em unidades operacionais abaixo do nível da rua), terão classificação da máxima criticidade devendo ser tratada em 24 horas, a fim de garantir a finalidade da contratação de auxiliar a empresa a prestar sua função precípua.

    - A Empresa deverá conter em seu quadro de pessoal, um número mínimo de funcionários, devidamente qualificados para atender à demanda da CESAMA.

    - A Empresa contratada deverá manter um estoque mínimo das principais peças de reposição para utilização imediata, incluindo, matérias primas para bobinagem com classe de isolação “F”.

    - A empresa eventual contratada deverá possuir sede e/ou filial na cidade de Juiz de Fora para pronto atendimento à CESAMA.

4.3 RECURSOS MATERIAIS:

- Saca polia hidráulico com capacidade de até 30 (trinta) toneladas.

- Saca polias de diversos tamanhos e capacidades.

    - Aquecedor indutivo com desmagnetização automática (para montagens de rolamentos e polias).

- Termômetro com mira a LASER.

- Prensa hidráulica com capacidade de 30 (trinta) toneladas.

- Máquina de solda elétrica a corrente contínua.

    - Guilhotina para corte de fibras isolantes até 3 (três) milímetros e chapas de aço até 1 (um) milímetro.

- Furadeira de coluna e furadeiras portáteis.

    - Jogos de ferramentas diversos e completos em mm (milímetros) e pol (polegadas) – Allen, boca, estria, cachimbo e etc.

- Tanque de impregnação por imersão com capacidade até a carcaça IEC 200.

- Medidor de relação de espiras TTR.

- Micro ohmímetro digital (para medição de resistência dos enrolamentos).

- Multímetro digital.

- Amperímetro tipo alicate.

- Sistema para limpeza de motores e peças com água pressurizada.

- Estufa para secagem de motores.

- Cabine de pintura conforme recomendações dos principais fabricantes.

5.VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS

5.1Os valores para a aquisição foram apurados através de pesquisa de mercado, conforme informações constantes no processo licitatório, e encontram-se na planilha de orçamento, constante no arquivo “ANEXO I – Orçamento”, de forma unitária e máximo totais por serviço a ser eventualmente prestado; e no “ANEXO II –Cronograma físico- financeiro” com valor estimado por medição mensal.

5.2 O valor global estimado para os 12 (doze) meses de vigência da Ata de Registro de Preços é de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Obs.: Independente do valor total da planilha “ANEXO I – Orçamento” estar acima do valor global mencionado, as contratações terão como base o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) conforme provisionamento orçamentário da CESAMA, ficando a cargo do gestor do contrato a contratação e medição mensal em seu centro de custos.

5.3 Foi utilizada como metodologia para obtenção do preço de referência para a contratação, a média dos valores. Obtidos na pesquisa de preços, o cálculo incide sobre um conjunto de três ou mais preços válidos, oriundos de um ou mais dos parâmetros em conformidade com o Manual de Planejamento das Contratações, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA (RILC).

5.4 Os parâmetros para pesquisa de preços foram utilizados em conformidade com o Manual de Planejamento das Contratações, parte integrante do RILC citado no decorrer do artigo 23, para esta contratação foi utilizado o critério de pesquisa direta com fornecedores. Os fornecedores da pesquisa direta foram escolhidos por serem conhecidos no ramo de comercialização dos itens desta solicitação e, aqueles que retornaram à solicitação, constam na planilha. Os orçamentos foram encaminhados ao DECE pelo DEME.

5.5 Não foi possível obter a composição mínima de três propostas de preços, conforme previsto nas normas de contratação. A pesquisa de mercado foi realizada por meio de envio de e-mails a fornecedores do ramo, tendo sido recebidos orçamentos de apenas dois deles.

O terceiro fornecedor consultado manifestou-se formalmente informando que não possuía interesse em participar do processo. Os demais fornecedores contatados não apresentaram resposta à solicitação de cotação.

Dessa forma, justifica-se a continuidade do processo com base nas duas propostas válidas recebidas, uma vez que foram adotadas medidas cabíveis para obtenção do número mínimo de cotações exigido.

| RC 123201 - DEME |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CÓDIGO | Descrição do SERVIÇO | QT. | Média Unitária | Média Total |
| 1 | 900.800.0002-0 | Manutenção Corretiva em motores elétricos industriais com fornecimento de peças para a CESAMA | 1 | R$ 16.924.468,92 | R$ 16.924.468,92 |
|  |  |  |  |  | R$ 16.924.468,92 |
| Os parâmetros para pesquisa de preços foram utilizados em conformidade com o Manual de Planejamento das Contratações, parte integrante do RILC citado no decorrer do artigo 23, para esta contratação foi utilizado o critério de pesquisa direta com fornecedores. Os fornecedores da pesquisa direta foram escolhidos por serem conhecidos no ramo de comercialização dos itens desta solicitação e, aqueles que retornaram à solicitação, constam na planilha. Conforme planilha de análise orçamentária, foram desconsiderados valores inexequíveis e excessivamente elevados, visando economicidade e a ampla concorrência. Não foi possível composição de no mínimo 03 (três) preços. |  |  |  |  |  |

6. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

6.1. A CESAMA poderá exigir laudo de inspeção técnica de controle de qualidade, a fim de comprovar a adequação dos materiais utilizados na manutenção dos motores elétricos.

6.1.1. Os laudos previstos no item 6.1 poderão ser emitidos por laboratórios próprios ou de terceiros, ficando TODAS as despesas por conta do fornecedor.

6.2. O licitante deverá apresentar Certificado de Assistência Técnica Autorizada WEG para manutenção em motores elétricos até a carcaça IEC 200.

6.2.1. É necessário o Certificado de Assistência Técnica Autorizada WEG, pois, nossa planta é constituída, quase em sua totalidade, por motores do fabricante WEG, desta forma, necessitamos de empresas habilitadas nesta marca. Considerando ainda, que alguns motores estão no período de garantia do fabricante.

6.2.2. Destaca-se que a presente contratação se faz necessária inclusive para os equipamentos que estão no período de garantia do fabricante, pois a assistência findará durante a vigência deste contrato e, assim eles permanecerão assistidos por empresa autorizada.

7. ENTREGA E FORMA DE FORNECIMENTO

7.1. Quando houver fornecimento de peças, a entrega será realizada de acordo com as necessidades da CESAMA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da solicitação. As peças deverão ser entreguem na oficina da contratada e o aceite do serviço será realizado após a instalação do equipamento na planta da Cesama.

7.1.1. Quanto à manutenção, serão observados os prazos previstos no item 4.2.

7.2. Os materiais deverão ser entregues devidamente embalados, lacrados, acondicionados e transportados com segurança e sob a responsabilidade da fornecedora. A CESAMA recusará os materiais/equipamentos que forem entregues em desconformidade com esta previsão.

7.2.1 Durante os serviços de transporte e descarga a fornecedora fica obrigada, junto aos seus empregados, a obedecer rigorosamente às normas de segurança do trabalho, sob pena de impedimento do trabalho do empregado sem os equipamentos devidos e suspensão dos pagamentos (e até mesmo suspensão de todo o trabalho), respondendo o mesmo por perdas e danos. Toda e qualquer solução sob normas de segurança do trabalho (de acordo com Ministério do Trabalho e Emprego) será de responsabilidade exclusiva da detentora da Ata de Registro de Preços.

8. EXECUÇÃO DO SERVIÇO

8.1 A empresa deverá atender, prioritariamente, a CESAMA, com previsão máxima de 7 (sete) dias corridos para reparo em motores de indução trifásico e 30 (trinta) dias corridos para o caso de motobombas submersas e motobombas submersíveis para conclusão do serviço, independente da necessidade do fornecimento de peças por terceiros ou não.

8.2 A CONTRATADA deverá realizar todos os serviços em suas dependências. O atendimento às demandas deverá ocorrer exclusivamente em dias úteis, no horário compreendido entre 07h (sete horas) e 17h (dezessete horas), salvo em situações excepcionais previamente informados pela CONTRATANTE. A CONTRATADA se compromete a manter equipe e recursos necessários para garantir o pleno cumprimento das atividades dentro do período estabelecido.

8.3 O objeto deverá ser recebido:

a) provisoriamente, pelo fiscal responsável por seu acompanhamento e fiscalização mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contrato.

b) definitivamente, pelo fiscal e pelo gestor do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, no prazo Máximo de 90 (noventa) dias contado do recebimento provisório.

c) parcialmente, relativo as etapas ou parcelas do objeto, definidas no contrato ou nos documentos que lhe integram, representando aceitação da execução da etapa ou parcela;

8.4 Os serviços a serem realizados pela contratada:

    - DESMONTAGEM EM BANCADA: deve-se posicionar o motor na bancada e anotar em ficha de controle interno os dados de identificação do mesmo; apontar os serviços a serem realizados. Com ferramentas adequadas iniciar o processo de desmontagem; retirar parafusos, tampas, peças destacáveis e acondicionar em caixa plástica, devidamente identificada.

    - TROCA DE PEÇAS: ROLAMENTOS, TAMPA DIANTEIRA, TAMPA TRASEIRA, TAMPA DEFLETORA, VENTILADOR, FLANGE, SELO MECÂNICO, ROTOR: todos deverão ser substituídos, quando necessário, por peças originais, respeitando modelo, marca, as recomendações dos fabricantes dos equipamentos. Os rolamentos só poderão ser de primeira linha, recomendados pelo fabricante do equipamento e gaiola de aço folga C3, assim como os selos deverão ser de INOX ou VITON, conforme o especificado no equipamento original.

    - EMBUCHAMENTO DE EIXO: durante a manutenção, esta deverá ser executada com material da mesma composição do original e deverão ser observadas as recomendações dos fabricantes, mantendo as características do equipamento para seu perfeito funcionamento.

    - REBOBINAMENTO: durante a manutenção deverá ser seguido o procedimento para a segura execução do serviço, ou seja: aferir ligações, bitola de fios e cabos, grau de isolamento. Proceder a limpeza do equipamento para início de rebobinamento em si.

Observar a classe de isolamento: (F) ou (H) e empregar os materiais correspondentes: fios, fibras isolantes, cabos, etc.

    - Materiais a serem utilizados:

  - Fio de cobre em classe de isolamento F ou H;

  - Fibras isolantes em classe de isolamento F ou H;

  - Cabo de saída em classe de isolamento F ou H;

  - Espaguetes em classe de isolamento F ou H;

  - Verniz isolante a base de poliéster modificado de cura em estufa;

  - Tinta a base de resina alquídica curta modificada;

  - Primer Esterepóxi/alquídica;

  - Por fim, proceder a montagem e testes finais: medição de isolamento, voltagem e amperagem a vazio, observando as recomendações dos fabricantes, mantendo as características de eficiência do equipamento.

    - PINTURA: deverá proceder a pintura protetiva anticorrosiva interna/externa com primer Ester epóxi/alquídica e a pintura externa de acabamento com tinta a base de resina alquídica curta modificada.

    - METALIZAÇÃO DE EIXO: durante a manutenção, esta deverá ser executada com material da mesma composição do original e deverão ser observadas as recomendações dos fabricantes, mantendo as características do equipamento para seu perfeito funcionamento.

    - MEDIÇÃO DE ISOLAMENTO DAS BOBINAS DO MOTOR EM CAMPO: deverá, quando solicitado, proceder às devidas medições, na ·área de instalação do equipamento, e atestar seu perfeito funcionamento dentro das especificações do fabricante e valores apontados na placa de identificação, ou condená-lo e sugerir sua remoção para os reparos necessários.

    - MONTAGEM EM BANCADA: deve-se posicionar o motor na bancada e com ferramentas adequadas iniciar o processo de montagem: tampas, peças destacáveis, parafusos. A lubrificação dos rolamentos deverá ser realizada com graxa recomendada pelo fabricante, sendo: motores de alto rendimento, conforme especificado na placa, usar a graxa POLYREX. Nos motores antigos, onde não existe especificação, usar a graxa SKF-LGMT 2 AL/1, mantendo-se as características do equipamento para seu perfeito funcionamento.

    - LIMPEZA: deverá ser realizada com jato de ar comprimido, escovação rotativa e lavagem com diluente “clean” a base de solventes alifatos e/ou sabão desengraxante. Deverá proceder com a secagem em estufa e inspeção da correta remoção de resíduos que poderiam interferir na perfeita manutenção do equipamento.

    - RECUPERAÇÃO DE ISOLAMENTO: deve-se posicionar o motor na bancada e após a identificação do mesmo, constatar, através de medições elétricas, uma baixa medida de isolamento elétrico, proceder com a desmontagem. Faz-se a limpeza e posteriormente, impregnação de verniz isolante à base de poliéster modificado de cura em estufa e levá-lo à estufa para secagem. Montá-lo e fazer novas medições elétricas e atestar seu perfeito funcionamento dentro das especificações do fabricante e valores apontados na placa de identificação.

    - KIT DE PEÇAS: substituição de conjunto de peças em casos de abertura do equipamento para manutenções corretivas, com o objetivo de manter o funcionamento do mesmo. Esse kit pode contemplar peças como selo mecânico, anéis orings diversos, conectores diversos, arruelas, buchas de vedação, rolamentos especiais, entre outros. Tal KIT deve ser montado a partir das orientações dos fabricantes, com peças originais e adequados a cada equipamento.

9. CONDIÇÕES GERAIS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

9.1. A Ata de Registro de Preços e suas contratações obedecerão às disposições da Lei Federal nº 13.303 de 30/06/2016 e alterações posteriores, bem como as disposições do edital e preceitos do direito privado, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão.

9.2 São partes integrantes da Ata de Registro de Preços e de suas contratações, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta do licitante vencedor e seus anexos.

9.3. O licitante vencedor deverá estar quite com a CESAMA, quando sediado ou domiciliado no município de Juiz de Fora/MG.

9.4. A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões no Contrato estabelecidos no art. 81, §1º da Lei Federal nº 13.303/16.

9.4.1. Conforme o art. 105, inciso X, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar o Contrato.

9.4.2. Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes. Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da contratação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA, com base nos preços unitários contratados.

9.4.3. A contratação poderá ser prorrogada, limitado a 05 (cinco) anos, de acordo com o art. 71 da Lei n.º 13.303/2016, por acordo entre as partes, mediante Termo Aditivo, observada a oportunidade e vantajosidade.

9.4.4. Desde que se mantenha sua natureza continuada, decorrentes de necessidades permanentes, demandando execução constante e sucessiva para garantir a manutenção das condições adequadas de operação e atendimento ao interesse público.

9.5. O Regime de Execução será empreitada por preço unitário.

9.6. Fica reservado à fiscalização o direito de solicitar da contratada, a qualquer tempo, a documentação de pessoal (quadro de pessoal e carteiras de trabalho), de veículos (CRLV's), notas de aquisição de materiais e demais documentos inerentes a contratação, além daqueles mencionados neste Termo de Referência e seus anexos.

10. INEXECUÇÃO E CANCELAMENTO DA ATA E RESCISÃO DAS SUAS CONTRATAÇÕES

10.1. CANCELAMENTO DA ATA

10.1.1 A CESAMA poderá cancelar o registro de preços, total ou parcialmente, observados o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos:

I - descumprimento parcial ou total, por parte do FORNECEDOR, das condições da ARP;

II- quando o FORNECEDOR não atender à convocação para firmar as obrigações contratuais decorrentes do registro de preços, não retirar ou não aceitar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela CESAMA;

III - nas hipóteses de inexecução parcial ou total da contratação decorrente da ARP;

IV - nas hipóteses dos preços registrados não estiverem compatíveis com os praticados no mercado e o FORNECEDOR se recusar a adequá-los na forma solicitada pela CESAMA, prevista no edital e na ARP;

V - por razões de interesse público, devidamente comprovado em processo administrativo próprio;

VI - por fato superveniente, decorrente de caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução das obrigações previstas na ata, devidamente demonstrado;

VII - quando o FORNECEDOR for suspenso ou impedido de licitar e contratar com a CESAMA;

VIII - quando o FORNECEDOR for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública;

IX - amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a administração;

X - por ordem judicial.

10.1.2. A notificação da CESAMA para o cancelamento do preço registrado será enviada diretamente ao FORNECEDOR por ofício, correspondência eletrônica ou por outro meio eficaz, e no caso da ausência do recebimento, a notificação será publicada no DOM (Diário Oficial Eletrônico do Município).

10.1.3. A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do registro de preço deverá ser formulada por escrito, assegurando-se a execução do objeto, por prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da comprovação do recebimento da solicitação do cancelamento, salvo na hipótese da impossibilidade de seu cumprimento, devidamente justificada e aprovada pela CESAMA.

10.1.4. O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do preço registrado na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados, bem como nas hipóteses compreendidas na legislação aplicável a que venham comprometer a execução do objeto.

10.1.5.O cancelamento da ARP não afasta a necessidade de apuração de responsabilidade do FORNECEDOR, quando este der causa ao cancelamento.

10.1.6. O cancelamento do registro será formalizado por despacho da autoridade competente da CESAMA, assegurado, de forma prévia, o contraditório e a ampla defesa.

10.1.7 Em quaisquer das hipóteses acima, concluídos os trâmites, a CESAMA fará o devido apostilamento no processo administrativo da licitação e divulgará no sitewww.cesama.com.br a nova ordem de registro.

10.1.8. A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente:

a) 	Por decurso de prazo de vigência;

b) 	Quando não restarem fornecedores registrados.

10.2. RESCISÃO CONTRATUAL

10.2.1. No que se refere à inexecução e a rescisão das contratações advindas da ARP, aplica-se o disposto no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA (RILC).

10.2.2. A inexecução total ou parcial das contratações poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências cabíveis.

10.2.3 Constituem motivo para rescisão das contratações os especificados no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA (RILC).

10.2.4. A rescisão poderá ser:

I. por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

II. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a CESAMA;

III.  judicial, nos termos da legislação.

10.2.5. A rescisão por ato unilateral a que se refere o inciso I do item acima, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada a outra parte com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

10.2.6. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido regularmente comprovados, e no caso da Contratada poderá ter ainda direito a:

I. devolução da garantia, quando houver;

II. pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

III. pagamento do custo da desmobilização, quando houver.

11.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1.O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze)meses contado a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município.

11.1.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogada, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso de acordo com o art. 79 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA (RILC), por acordo entre as partes, mediante Termo Aditivo, observada a oportunidade e vantajosidade.

11.1.2. Prorrogada a Ata de Registro de Preços conforme disposto no art. 79 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA (RILC), através da assinatura de Termo Aditivo à ata, os quantitativos também serão renovados até o limite originalmente registrado.

11.2. Poderá aderir a Ata de Registro de Preços qualquer outra estatal regida pela Lei 13.303/2016desde que devidamente comprovada a vantagem em sua utilização por meio da realização de pesquisa de mercado.

11.2.1. O fornecedor beneficiário não está obrigado a aceitar o fornecimento decorrente da adesão pela empresa aderente.

11.2.2. Compete a estatal aderente

a) aceitar todas as condições fixadas na Ata de Registro de Preços;

b) realizar os pagamentos relativos às suas contratações;

c) os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas;

11.3. As Estatais do município de Juiz de Fora/MG, não poderão aderir à Ata de Registro de Preços para suprir demandas conhecidas anteriormente à publicação do edital que originou o registro de preços, salvo com a devida justificativa aprovada pela autoridade competente.

11.4. O quantitativo total das contratações pelas empresas aderentes à Ata de Registro de Preços não deverá ultrapassar os limites fixados no art. 84, §§ 5º e 6º do RILC.

12.MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

12.1. MEDIÇÕES

12.1.1. As medições serão realizadas mediante apresentação das Ordens de Serviços numeradas sequencialmente devidamente recebidas pelo requisitante, através de assinatura, que deverão conter local do serviço, equipamento atendido (modelo, nº de série e fabricante), peças substituídas, descrição e marca das peças utilizadas e autorização de execução (nome do responsável que autorizou), sendo totalizadas mensalmente.

12.1.2 As medições serão elaboradas mensalmente pelo gestor do contrato designado pela CESAMA, e deter-se-ão sobre os serviços executados/ materiais entregues no período correspondente ao dia 1º a 30 ou 31 de cada mês, para fins de registro contábil e pagamento, ou em outro período determinado pela fiscalização da CESAMA, preferencialmente de acordo com o Cronograma físico-financeiro, anexo a este Termo de Referência.

12.1.3 As medições somente serão efetuadas se ocorrerem serviços / entregas no período supramencionado.

12.1.4 As medições poderão ser efetivadas até 10 (dez) dias do mês subsequente ao período considerado no item 12.1.2, data limite para emissão pela CESAMA da ordem de faturamento.

12.2. PAGAMENTOS

12.2.1. A CESAMA efetuará os pagamentos 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais/ execução do serviço juntamente com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo departamento competente.

12.2.2. Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a CESAMA, o pagamento será realizado no primeiro dia subsequente.

12.2.3. O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da Contratada.

12.2.4. A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br,rgreis@cesama.com.br ou mcristina@cesama.com.br

12.5. O pagamento só poderá ser realizado em nome do fornecedor e os boletos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário.

12.2.6. Deverá constar na descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da licitação, número do Contrato ou outro instrumento contratual encaminhado pela CESAMA.

12.2.7. O pagamento SOMENTE será efetuado:

- Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.

- Após o recolhimento pela contratada de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

12.2.8. Na Nota Fiscal / Fatura deverão ser anexadas as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho.

12.2.9. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

12.2.10. O CNPJ da Contratada constante da Nota Fiscal / Fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no processo.

12.2.11. Será utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA / IBGE acumulado no período, como índice para reajuste de preços, quando couber e o marco inicial para concessão do reajuste será a data da apresentação da proposta comercial.

12.2.12. Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

12.2.13. A Contratada não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos da contratação.

12.2.14. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

12.2.15. A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso o objeto tenha sido executado.

12.2.16.A CESAMA poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no item 12.2.1, através de solicitação expressa do fornecedor, que será analisada pela Gerência Financeira e Comercial, de acordo com as condições financeiras da CESAMA. Havendo a antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “pro rata”.

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1. Executar o objeto contratado, conforme definido no Termo de Referência e seus anexos.

13.2. Arcar com todos os custos e encargos resultantes da execução do objeto, inclusive impostos, taxas, emolumentos incidentes sobre a eventual contratação, e tudo que for necessário para a sua fiel execução.

13.3. Atender às determinações da fiscalização da CESAMA e providenciar a imediata correção, quando esta for solicitado.

13.4. Responsabilizar-se pela qualidade do objeto, substituindo aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem ao Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão da Ata de Registro de Preços e suas contratações.

13.5. Cumprir os prazos previstos no Termo de Referência ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

13.6. Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução da Ata, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

13.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução da Ata de Registro de Preços e suas contratações.

13.8. Providenciar a correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito à execução da Ata de Registro de Preços e suas contratações.

13.9. Executar o objeto do presente Termo de Referência nas condições e prazos estabelecidos, seguindo ordens e orientações da CESAMA.

13.10. Executar os serviços descritos na especificação e em planilha, atentando para as normas técnicas e conduta profissional e em especial atenção aos itens:

- Normas Regulamentadoras da Secretaria do Trabalho – Ministério da Economia

- Normas Relativas ao meio ambiente

13.11. Fornecer aos funcionários, uniforme com identificação da Empresa bem como todos os EPI's necessários à execução dos serviços.

13.12 Manter instalação no município de Juiz de Fora para prestação dos serviços, de acordo com as exigências deste Termo.

13.13. As peças e materiais fornecidos pela CONTRATADA deverão possuir garantia mínima de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de entrega. Durante o período de garantia, a CONTRATADA se obriga a reparar ou substituir, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, quaisquer peças que apresentem defeitos de fabricação, vícios de qualidade ou desempenho inadequado.

14. OBRIGAÇÕES DA CESAMA

14.1. Emitir o pedido através de Ordem de Serviço, ou outro instrumento contratual.

14.2. Efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

14.3. Fornecer as instruções necessárias à execução e as condições estabelecidas.

14.4. Fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços e suas contratações, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.

14.5. Rejeitar todo e qualquer material ou serviço de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo de Referência.

14.6. Exigir o cumprimento de todos os itens deste Termo de Referência, segundo suas especificações e prazos.

14.7. A CESAMA não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
empresa Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução da
Ata de Registro de Preços e suas contratações, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da empresa Contratada e de seus empregados, prepostos ou subordinados.

14.8. Notificar a empresa Contratada de qualquer irregularidade constatada, por
escrito, para que seja sanada sob pena de incorrer nas sanções previstas
neste Termo de Referência.

14.9. Todas as requisições e notificações trocadas entre as partes devem ser feitas por escrito.

14.10. Efetuar o recebimento provisório e o recebimento definitivo quanto ao fornecimento de peças, por meio do Departamento de Suprimentos, e quanto à manutenção de equipamentos, por meio do Gestor do contrato.

15. JULGAMENTO

15.1. O critério de julgamento será o de MAIOR DESCONTO, representado pelo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO ÚNICO, que incidirá linearmente sobre a planilha de orçamento da CESAMA, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

15.2. As contratações derivadas da ARP observarão as variações da tabela adotada, respeitando-se o percentual de desconto, quando identificada alta volatilidade nos preços de mercado, nos termos do art. 18 do Decreto Municipal nº 15.857/2023.

16. EXIGÊNCIAS PARA PROPOSTA/HABILITAÇÃO

16.1 Para habilitação técnica, a licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnica que comprove a prestação de serviços compatíveis em características, quantidade e prazos com objeto deste Termo de Referência.

16.1.1 O atestado deverá ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado e comprovar a execução satisfatória de serviços de manutenção em motores elétricos da marca WEG, incluindo o fornecimento de peças, preferencialmente em ambientes operacionais de sistemas de saneamento básico.

16.1.2 Para fins de comprovação da parcela de maior relevância e valor significativo do objeto, conforme art. 65 do Manual de Planejamento das Contratações da Cesama, o atestado deverá demonstrar experiência nos seguintes serviços:
 a) rebobinamento e troca de rolamentos em motores elétricos WEG, com carcaça até 200, inclusive;
 b) manutenção em bombas submersas e submersíveis.

16.1.3 O atestado apresentado deverá ter sido emitido há, no máximo, 1 (um) ano, contado da data de publicação do edital, devendo comprovar a execução satisfatória dos serviços nele descritos.

A exigência de atestado de capacidade técnica específico para motores da marca WEG justifica-se em razão da padronização do parque de motores atualmente instalado, da necessidade de compatibilidade técnica, da utilização de procedimentos próprios do fabricante e da garantia de desempenho, confiabilidade e segurança operacional dos equipamentos mantidos.

A limitação quanto à data de emissão do atestado em até 1 (um) ano) tem por finalidade assegurar que a licitante possua experiência recente, com domínio atualizado de técnicas, normas, ferramentas, peças e procedimentos aplicáveis à manutenção de motores WEG, considerando a criticidade dos serviços e o impacto direto na continuidade dos serviços essenciais de saneamento básico.

16.2 Apresentar comprovação de espaço físico, no município de Juiz de Fora, nas condições deste Termo de Referência, ou, alternativamente declaração de disponibilidade futura de instalação de galpão operacional para prestação dos serviços, conforme item 13.12, em até 20 dias entre a homologação e a assinatura do Contrato, assumindo toda responsabilidade pela implantação e logística.

17. PENALIDADES

17.1 Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições estabelecidas no edital e seus anexos, inclusive no instrumento contratual, a Contratada ficará sujeita às penalidades previstas no RILC - Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA, além das previstas neste termo de referência, no edital e no contrato.

17.1.1. O atraso injustificado na prestação dos serviços sujeita a CONTRATADA ao pagamento de multa de mora 0,5% (zero vírgula cinco por cento), para cada dia de atraso, até o limite de 30% (trinta por cento), sobre o valor global da contratação.

17.2. Pela inexecução, total ou parcial do instrumento contratual, a CESAMA poderá aplicar à CONTRATADA isoladamente ou cumulativamente:

a) advertência;

b) multa meramente moratória, como previsto no item 17.1.1 ou multa-penalidade de até 3% (três por cento) sobre o valor da Contratação;

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CESAMA, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

.

18. DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1.As possíveis e eventuais aquisições não estabelecem qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

18.2.A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

18.3.A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA (RILC), assim como aplicar o disposto no inciso VI do artigo 29 da Lei nº 13.303/16, sem prejuízo das sanções previstas.

18.4. Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

18.5. A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

18.6. A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

18.7. Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela fornecedora durante a execução do objeto da Ata de Registro de Preços serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

18.8. A contratação será formalizada mediante emissão de instrumento contratual, nos termos do art. 80, do RILC.

18.9. Aplica-se a esta contratação a Lei Federal 13.303 de 30 de junho de 2016, e alterações posteriores, inclusive aos casos omissos, bem como a Lei nº 12.846 – Anticorrupção, a Política Anticorrupção, o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios, o Código de Ética da CESAMA, e a legislação municipal civil e ambiental aplicáveis ao objeto da contratação como também, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018.

18.9.1. Toda e qualquer atividade de tratamento de dados deve atender às finalidades e limites previstos na contratação e estar em conformidade com a legislação aplicável, principalmente, mas não se limitando à Lei 13.709/18 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD").

18.10. A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

assinado no original

Ronaldo Guimarães Reis
Chefe Dpto. DEME

Autorizado/Aprovado por

assinado no original

José Antônio Teixeira
Gerente GAEE

assinado no original

Sérgio Queiroz de Almeida

Diretor Área DRTO