PLANILHA DESTINADA ÀS EMPRESAS LICITANTES LOCALIZADAS FORA DO ESTADO DO RJ

TIMBRE DA LICITANTE

| Item | Descrição resumida conforme Edital do Pregão Eletrônico nº DAB.A/PE – 087/2026 | Preço Unitário Equalizado (Último Valor Registrado no ComprasNet) (A) | Preço Unitário Faturado (Valor a ser contratado) (B) = (A) / 1,1282 ou / 1,2308 | Quantidade (C) | Valor Total Equalizado (Último Valor Registrado no ComprasNet) (*) (A) x (C) | Impostos Incidentes (**) |  |  | NCM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ICMS ALÍQUOTA INTERESTADUAL | IPI ALÍQUOTA | DIFAL ALÍQUOTA |  |
| 1 | TRANSFORMADOR POTENCIAL Tipo capacitivo; monofásico; isolação a óleo; para uso externo; frequência nominal: 60 Hz; número de enrolamentos secundários: 02 (01 enrolamento para proteção / 01 enrolamento para medição); tensão máxima em serviço monofásica (kVRMS): 145/√3; tensão nominal monofásica (kVRMS): 138/√3 kV; tensões secundarias do enrolamento de proteção: 115/115/√3 (VRMS); relação de transformação nominal do enrolamento de proteção: 700/1200:1; tensões secundarias do enrolamento de medição: 115/115/√3 (VRMS); relação de transformação do enrolamento de medição: 700/1200:1; faixa admissível da classe de exatidão para o enrolamento de medição: 0,2 a 0,5 %; faixa admissível da classe de exatidão para o enrolamento de proteção: 0,2/3P a 0,5/3P; capacitância total (nominal) máxima: 10.000 PF (tolerância de – 5 a + 10%); capacitância total (nominal) mínima: 3.900 pF (tolerância de – 5 + 10%); tensão suportável nominal a impulso atmosférico: 650 kV; limite mínimo para a carga de exatidão simultânea: 400 VA (sendo 200 VA distribuídos para o enrolamento de proteção e 200 VA distribuídos para o enrolamento de medição); potência térmica total mínima: 400 VA; nível máximo de descargas parciais: ≤ 10 PC; distância de escoamento mínimo: 3625mm; distância máxima entre furos da base de fixação: 530 X 530 (mm); altura mínima entre a base de fixação e o topo do terminal de alta tensão: 1.900mm; altura máxima entre a base de fixação e o topo do terminal de alta tensão: 2.300mm; peso máximo: 420 Kg; grau de proteção da caixa de terminais: ≥ IP 55; devera possuir indicador de nível de óleo; válvula ou plug para amostragem de óleo; válvula ou plug para enchimento de óleo; dispositivo de alivio de pressão; 01 conector de aterramento. O transformador de potencial capacitivo deverá ser fornecido com relatórios de ensaios de tipo e de rotina (serão aceitos ensaios realizados em equipamentos de mesmo projeto e configurações de placa similares) em conformidade as normas: IEC61869-1, IEC61869-3 e IEC61869-5 (transformadores de potencial). Na ausência de norma ABNT correspondente, poderão ser adotadas normas IEC ou IEEE equivalentes. Obs.: Exigências de qualificação técnica e justificativa para sua adoção disponível no Apenso I do Anexo I da minuta contratual. Referência: (Escrever a referência proposta aqui). | R$ | R$ | 2 peças | R$ | % | % | % |  |
|  |  | VALOR TOTAL: |  |  | R$ |  |  |  |  |

(*) Valor incluindo a diferença de ICMS interestadual calculado conforme item 3 da Seção II do Edital, a ser adotado pelo LICITANTE para fim de COTAÇÃO.

(**) Alíquotas que serão destacadas no documento fiscal, em caso de contratação, bem como a alíquota correspondente à diferença do ICMS interestadual.

| ### Informações Bancárias |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banco: |  | Agência: |  | Praça: |  | Nº Conta Corrente: |

Validade de Proposta: 	Conforme Cláusula “VALIDADE DA PROPOSTA" do Edital.

Prazo de entrega: 	Conforme Cláusula “PRAZO DE ENTREGA" do Edital.

Garantia: 	Conforme Cláusula “GARANTIA TÉCNICA” do Edital.

Condição/Local de entrega: 	Conforme Cláusula “PRAZO DE ENTREGA/CONDIÇÃO/LOCAL” do Edital.

Prazo de Pagamento: 	Conforme Cláusula “CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO” do Edital.

Tendo em vista o disposto na Emenda Constitucional nº 87/2015, a ELETRONUCLEAR S.A., como contribuinte do imposto, será responsável pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. Desta forma, o LICITANTE que não esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro deverá observar, também, para efeito de EQUALIZAÇÃO DE PROPOSTAS e JULGAMENTO, a cotação do seu preço e todos os lances, na forma abaixo:

Acrescer ao seu preço final os 12,82% (doze inteiros e oitenta e dois centésimos por cento) referentes ao diferencial de alíquota, conforme fundamentação no convênio ICMS

142/2018. O Estado do Rio de Janeiro orienta a adoção da base dupla para o cálculo do DIFAL.

Para fins de contratação, a ELETRONUCLEAR S.A. irá considerar o valor calculado com a alíquota interestadual do ICMS praticado para o Estado do Rio de Janeiro (12%).

De acordo com a Resolução n◦ 13/12, do Senado Federal, aplicar-se-á a alíquota de 4% (quatro por cento) nas operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior com conteúdo de importação superior a 40%.  Nesse caso, o LICITANTE que atenda aos requisitos exigidos pela legislação aplicável deverá apresentar, para efeito de equalização de propostas e julgamento, a cotação do seu preço e todos os lances, na forma abaixo:

Acrescer ao preço final 23,08% (vinte e três inteiros e oito centésimos por cento) referentes ao diferencial de alíquota, conforme fundamentação no convênio ICMS 142/2018.

O Estado do Rio de Janeiro orienta a adoção da base dupla para o cálculo do DIFAL.

Para fins de contratação, a ELETRONUCLEAR S.A. irá considerar o valor calculado com a alíquota interestadual de 4% (quatro por cento).

O FORNECIMENTO feito por Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) optantes pelo SIMPLES, não dispensa a ELETRONUCLEAR S.A. do recolhimento do diferencial de alíquotas do ICMS, de fora do Estado, de mercadorias destinadas a ATIVO IMOBILIZADO e CONSUMO. Desta forma, o LICITANTE (Microempresas - ME ou Empresas de Pequeno Porte – EPP) optante pelo SIMPLES, que não esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro, deverá observar, também, para efeito de EQUALIZAÇÃO DE PROPOSTAS e JULGAMENTO, na cotação do seu preço e todos os lances, o acréscimo ao preço final dos 12,82% (doze inteiros e oitenta e dois centésimos por cento) ou 23,08% (vinte e três inteiros e oito centésimos por cento), conforme o caso.

O(S) ÍTEM(NS) PROPOSTO(S) POSSUI(EM) INCENTIVO E/OU ESTÁ(ÃO) SUJEITO(S) À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA?

| SIM | NÃO |
| --- | --- |

SE SIM, QUAIS ITENS? ___________________

SE SIM, INFORMAR O CONVÊNIO E/OU PROTOCOLO: ________________

Declaro, para os devidos fins, ter lido e compreendido os termos do Edital e que o material/equipamento ofertado atende integralmente às especificações técnicas requeridas. Declaro, outrossim, conhecer e comprometer-me a respeitar, cumprir e fazer cumprir, no que couber, o Código de Conduta Ética e Integridade da Eletronuclear, que se encontra disponível no endereço eletrônico da ELETRONUCLEAR S.A.

| Nome da Empresa LICITANTE | Local e Data | Assinatura identificada e carimbo da LICITANTE |
| --- | --- | --- |

PLANILHA DESTINADA ÀS EMPRESAS LICITANTES LOCALIZADAS NO ESTADO DO RJ

TIMBRE DA LICITANTE

| Item | Descrição resumida conforme Edital do Pregão Eletrônico nº DAB.A/PE – 087/2026 | Preço Unitário Faturado (Último Valor Registrado no ComprasNet) (A) | Quantidade (B) | Valor Total com Impostos (Último Valor Registrado no ComprasNet) (A) x (B) | Impostos Incidentes (*) |  | NCM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ICMS ALÍQUOTA | IPI ALÍQUOTA |  |
| 1 | TRANSFORMADOR POTENCIAL Tipo capacitivo; monofásico; isolação a óleo; para uso externo; frequência nominal: 60 Hz; número de enrolamentos secundários: 02 (01 enrolamento para proteção / 01 enrolamento para medição); tensão máxima em serviço monofásica (kVRMS): 145/√3; tensão nominal monofásica (kVRMS): 138/√3 kV; tensões secundarias do enrolamento de proteção: 115/115/√3 (VRMS); relação de transformação nominal do enrolamento de proteção: 700/1200:1; tensões secundarias do enrolamento de medição: 115/115/√3 (VRMS); relação de transformação do enrolamento de medição: 700/1200:1; faixa admissível da classe de exatidão para o enrolamento de medição: 0,2 a 0,5 %; faixa admissível da classe de exatidão para o enrolamento de proteção: 0,2/3P a 0,5/3P; capacitância total (nominal) máxima: 10.000 PF (tolerância de – 5 a + 10%); capacitância total (nominal) mínima: 3.900 pF (tolerância de – 5 + 10%); tensão suportável nominal a impulso atmosférico: 650 kV; limite mínimo para a carga de exatidão simultânea: 400 VA (sendo 200 VA distribuídos para o enrolamento de proteção e 200 VA distribuídos para o enrolamento de medição); potência térmica total mínima: 400 VA; nível máximo de descargas parciais: ≤ 10 PC; distância de escoamento mínimo: 3625mm; distância máxima entre furos da base de fixação: 530 X 530 (mm); altura mínima entre a base de fixação e o topo do terminal de alta tensão: 1.900mm; altura máxima entre a base de fixação e o topo do terminal de alta tensão: 2.300mm; peso máximo: 420 Kg; grau de proteção da caixa de terminais: ≥ IP 55; devera possuir indicador de nível de óleo; válvula ou plug para amostragem de óleo; válvula ou plug para enchimento de óleo; dispositivo de alivio de pressão; 01 conector de aterramento. O transformador de potencial capacitivo deverá ser fornecido com relatórios de ensaios de tipo e de rotina (serão aceitos ensaios realizados em equipamentos de mesmo projeto e configurações de placa similares) em conformidade as normas: IEC61869-1, IEC61869-3 e IEC61869-5 (transformadores de potencial). Na ausência de norma ABNT correspondente, poderão ser adotadas normas IEC ou IEEE equivalentes. Obs.: Exigências de qualificação técnica e justificativa para sua adoção disponível no Apenso I do Anexo I da minuta contratual. Referência: (Escrever a referência proposta aqui). | R$ | 2 peças | R$ | % | % |  |
|  |  | VALOR TOTAL: |  | R$ |  |  |  |

(*) Alíquotas que serão destacadas no documento fiscal, em caso de contratação.

| ### Informações Bancárias |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banco: |  | Agência: |  | Praça: |  | Nº Conta Corrente: |

Validade de Proposta: 	Conforme Cláusula “VALIDADE DA PROPOSTA" do Edital.

Prazo de entrega: 	Conforme Cláusula “PRAZO DE ENTREGA" do Edital.

Garantia: 	Conforme Cláusula “GARANTIA TÉCNICA” do Edital.

Condição/Local de entrega: 	Conforme Cláusula “PRAZO DE ENTREGA/CONDIÇÃO/LOCAL” do Edital.

Prazo de Pagamento: 	Conforme Cláusula “CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO” do Edital.

Declaro, para os devidos fins, ter lido e compreendido os termos do Edital e que o material/equipamento ofertado atende integralmente às especificações técnicas requeridas. Declaro, outrossim, conhecer e comprometer-me a respeitar, cumprir e fazer cumprir, no que couber, o Código de Conduta Ética e Integridade da Eletronuclear, que se encontra disponível no endereço eletrônico da ELETRONUCLEAR S.A.

| Nome da Empresa LICITANTE | Local e Data | Assinatura identificada e carimbo da LICITANTE |
| --- | --- | --- |