MEMORIAL DESCRITIVO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

OBRA: CRECHE MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA SITUADA À AVENIDA PEDRO FRANCISCO SANCHEZ S/N, FIGUEIRA, PRAINHA/RJ

ARRAIAL DO CABO/RJ.

NOVEMBRO DE 2025

Sumário

1.	OBJETIVO	3

2.	2. NORMAS E REFERÊNCIAS TÉCNICAS	3

3.	DESCRIÇÃO DO SISTEMA	3

4.	CIRCUITOS E CARGAS	3

4.1 ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA	3

4.2 TOMADAS E CARGAS ESPECÍFICAS	3

4.3 CONDUTORES	4

5.	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	4

6.	MATERIAIS PRINCIPAIS	4

6.2 PROTEÇÕES	4

6.3 ILUMINAÇÃO	4

6.4 INFRAESTRUTURA	4

7.	CRITÉRIOS DE EXECUÇÃO	5

8.	OBSERVAÇÕES GERAIS	5

# OBJETIVO

Este memorial descritivo tem por finalidade apresentar as diretrizes, especificações técnicas, materiais e procedimentos executivos referentes às instalações elétricas da construção conforme planta baixa, diagramas multifilares e lista de materiais do projeto elétrico

# 2. NORMAS E REFERÊNCIAS TÉCNICAS

A elaboração e execução do sistema deverão atender às normas vigentes, especialmente:

- ABNT NBR 5410/2004 – Instalações elétricas de baixa tensão;

- Normas e certificações INMETRO para todos os materiais elétricos;

- Padrões internos do empreendimento e observações descritas em projeto.

# DESCRIÇÃO DO SISTEMA

O sistema elétrico projetado contempla a alimentação, distribuição e proteção dos circuitos de iluminação, tomadas e cargas específicas, incluindo bombas e iluminação externa.

O conjunto é composto por quadros de distribuição QD1, QD2 e QD3, cada um com sua respectiva divisão de cargas e proteção, conforme apresentado nos diagramas multifilares e quadros de cargas do projeto

.

# CIRCUITOS E CARGAS

Os circuitos foram dimensionados conforme distribuição trifásica equilibrada, com tensões de 127 V e 220 V, de acordo com as necessidades de cada carga.

## 4.1 ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA

Potências distribuídas entre fases (R, S, T), totalizando 3.210 W no QD2;

Pontos de iluminação externa com refletores LED de 50 W, montados em postes e fachadas.

## 4.2 TOMADAS E CARGAS ESPECÍFICAS

- Bomba de recalque – 550 W (3/4 cv).

## 4.3 CONDUTORES

Fiação do tipo cabo unipolar de cobre, isolação PVC 450/750V, em conformidade com o projeto, incluindo:

- Seções de 1,5 mm², 2,5 mm² e 4 mm²;

- Identificação por cores conforme ABNT e projeto (fase: branco/preto/vermelho; neutro: azul; terra: verde-amarelo; retorno: amarelo)

.

# ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

A infraestrutura elétrica utiliza:

- Eletrodutos PVC flexível 3/4" instalados em piso, parede e teto (conforme legenda e detalhamento);

- Caixas de passagem 300 x 300 mm embutidas no piso;

- Caixas 4”x2” para interruptores, tomadas e derivação.

# MATERIAIS PRINCIPAIS

:	6.1 CABOS ELÉTRICOS

- 250,65 m – 1,5 mm² azul claro

- 207,34 m – 1,5 mm² branco

- 85,74 m – 4 mm² (azul claro, branco, preto, vermelho e verde/amarelo)

- Demais metragens conforme lista.

## 6.2 PROTEÇÕES

- Disjuntores unipolares 10A, 15A e 20A;

- Disjuntores tripolares 15A;

- DR 25A 30 mA;

- DPS 175 V / 8 kA.

## 6.3 ILUMINAÇÃO

- 12 refletores LED 50 W.

## 6.4 INFRAESTRUTURA

- Eletroduto flexível 3/4": 211,23 m;

- Caixas de luz e de passagem avaliadas no projeto.

# CRITÉRIOS DE EXECUÇÃO

A instalação deverá seguir os seguintes procedimentos:

- Verificação das cotas em obra, prevalecendo sobre a escala do desenho;

- Todos os materiais instalados devem possuir certificação INMETRO;

- A passagem de cabos deverá respeitar o dimensionamento dos eletrodutos;

- Realizar teste de continuidade, isolamento e funcionamento após a montagem;

- Aterramento deve ser contínuo, conforme cor e seção especificada;

- Identificar todos os circuitos nos quadros com etiquetas duráveis;

- Alterações somente com aprovação da equipe técnica.

# OBSERVAÇÕES GERAIS

- Os fios não cotados serão de 1,5 mm², conforme anotado no projeto;

- A distribuição luminotécnica foi projetada em alinhamento com a arquitetura;

- Qualquer modificação nas cores da fiação deve ser registrada e informada;

- A lista de materiais deve ser conferida rigorosamente durante a execução.

______________________________

Servidor:

Cargo:

Mat.: