# ANEXO III – Rotinas de Manutenção de Geradores

SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA DE EMERGÊNCIA – GRUPO GERADOR

  - Por ocasião da manutenção mensal, a empresa executará os ensaios previstos na rotina de manutenção, anotando os valores obtidos, a empresa anotará, também, o número de horas de trabalho de cada unidade geradora;

  - A troca de óleo deve ser feita com o motor quente, não podendo o óleo substituído ser jogado na rede de águas pluviais da dependência;

  - A reposição e substituição do óleo para funcionamento do gerador ficará a cargo da empresa contratada;

  - As manutenções corretivas ou chamadas de emergência que porventura ocorram deverão ser atendidas prontamente independente de dia ou horário num prazo máximo de (90) noventa minutos;

  - Todo equipamento que necessitar ser removido para conserto em oficinas só será removido mediante prévia autorização do gestor do contrato;

  - Após cada manutenção deverá ser apresentado um relatório com a relação dos serviços constantes no plano de manutenção preventiva;

# MENSALMENTE

  - Limpeza geral externa;

  - Verificar nível, densidade e temperatura do eletrólito;

  - Verificar carga e limpar a bateria (externa);

  - Verificar desgaste no coletor, anéis e dínamo;

  - Verificar e anotar nível de combustível;

  - Verificar desgaste no coletor, anéis e dínamo;

  - Reapertar sensores de alarme;

  - Testar todos os itens de manutenção do sistema de resfriamento do motor, inclusive com o uso de pressão no radiador para detectar possíveis vazamentos.

  - Verificar desgaste das escovas do motor de arranque;

  - Verificar desgaste das escovas do alternador e dínamo;

  - Verificar funcionamento da bomba injetora;

  - Verificar tubulação de ar quando a obstrução;

  - Verificar a existência de excesso de fumaça no escapamento;

  - Verificar resistência de pré-aquecimento;

  - Verificar o estado dos tanques auxiliares, inclusive boias;

  - Verificar alinhamento e fixação das polias;

  - Verificar tensão nas correias;

  - Verificar o estado de lubrificação dos rolamentos;

  - Drenar sedimentos do tanque principal de combustível;

  - Inspecionar elemento do filtro de fluxo integral de óleo lubrificante;

  - Inspecionar elemento do filtro de combustível;

  - Limpar respiro do tanque de combustível;

  - Medição do volume de combustível (óleo diesel) no reservatório, indicando data da leitura;

  - Colocar os grupos em funcionamento simulado falta de rede, com o grupo em operação automática e em carga e efetuar as seguintes leituras:

  - Tempo de início da partida até a excitação;

  - Tempo de entrada;

  - Temperatura dos gases de escape.

  - Após as leituras acima, provocar o retorno da rede e efetuar as seguintes leituras:

  - Tempo de transferência gerador-rede;

  - Tempo de supervisão do diesel após a transferência para a rede.

  - Simular falha na partida e verificar se após a terceira tentativa ocorre o bloqueio e, aparece o sinal indicador da falha;

  - Colocar o grupo em funcionamento a vazio e proceder as seguintes leituras:

  - Tempo do início da partida até a excitação;

  - Pressão do óleo lubrificante.

  - Verificar a tensão das correias em "V" e estado de conservação;

  - Limpar o filtro de óleo combustível

  - Efetuar sangria no sistema de óleo combustível

  - Limpeza dos bicos injetores;

  - Regulagem dos bicos injetores;

  - Verificar proteção de zinco nas tampas dos intercambiados;

  - Reapertar ligações do solenoide, parafusos e porcas dos coletores de admissão e escape do cárter;

  - Verificar óleo da bomba injetora;

  - Verificar sistema de alarme;

  - Verificar pressão das molas e das escovas do motor de arranque;

  - Verificar desgaste das escovas de motor de arranque;

  - Verificar pressão das molas e das escovas do alternador;

  - Verificar desgaste das escovas, no coletor e anéis do alternador;

  - Verificar e lubrificar articulações e ligações do sistema acelerador do motor;

  - Verificar ventilação dos componentes que trabalham em regime de temperatura elevada;

  - Verificar sistema de aeração e tiragem dos gases da casa de máquinas;

  - Limpar a colmeia do radiador;

  - Verificar o desgaste do bendix do motor de arranque;

  - Limpar escovas, porta-escovas e coletor do alternador;

  - Verificar o alternador, dínamo e motor de arranque;

# SEMESTRALMENTE

  - Trocar óleo lubrificante do motor;

  - Trocar os filtros de fluxo parcial e total;

  - Trocar o filtro de combustível;

  - Verificar os níveis de concentração de anticorrosivo no líquido refrigerante (água), acrescentando refrigerante pré-tratado ou uma carga seca de anticorrosivo,

  - Trocar o elemento do filtro de água, se necessário;

  - Verificar o nível de óleo na válvula aneroide;

  - Limpar o respiro do motor ou trocar se necessário;

  - Limpar filtro do óleo lubrificante;

  - Limpar a cuba e as telas do filtro de ar do tipo úmido;

  - Reapertar parafusos em geral;

  - Verificar bomba de óleo lubrificantes;

  - Verificar folga das válvulas;

  - Revisar a bomba injetora;

  - Efetuar limpeza do intercambiador;

  - Verificar bendix e solenoide do motor de arranque;

  - Verificar desgaste no coletor de arranque;

  - Inspecionar tampa dos rolamentos quanto a folga;

  - Examinar o cubo do ventilador, a polia e a bomba d'água;

  - Examinar o amortecedor de vibrações;

  - Testar termostato checando a regulagem;

  - Inspecionar veneziana automática;

  - Limpar bicos injetores;

  - Lubrificação dos mancais do gerador;

# ANUALMENTE

  - Ajustar válvulas e injetores;

  - Trocar o óleo do aneróide e do regulador hidráulico

  - Substituir o respiro da válvula aneróide;

  - Limpar o filtro de ar;

  - Limpar e lavar o sistema de refrigeração;

  - Verificar o sistema de partida;

  - Limpar terminais elétricos;

  - Lavra o motor com vapor;

  - Verificar interruptor de sobre-rotações;

  - Inspecionar funcionamento do regulador de velocidade;

  - Lavar tanque de óleo combustível principal;

  - Inspecionar filtro de bomba de combustível;

  - Reapertar parafusos em geral;

  - Inspecionar o bloco motor externamente;

  - Lavar sistema de arrefecimento recolocando a água com tratamento anticorrosivo e anti-incrustante;

  - Combater corrosão e retocar pintura;

  - Verificar e, se necessário, substituir as mangueiras e tubos danificados.

# QUADROS DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA

# MENSALMENTE

  - Revisão dos contados dos relés;

  - Teste do conjunto (operação completa) em vazio;

  - Verificar todas as ligações do quadro;

  - Verificar as conexões entre as chaves de transferência e os cabos;

  - Verificar ocorrência de sobreaquecimento;

  - Verificar o funcionamento dos transformadores de medição;

  - Verificar o potenciômetro de ajuste de tensão;

  - Verificar o funcionamento das chaves reversoras, de partida e comutadoras;

  - Limpeza geral das canaletas de passagem do cabeamento;

  - Reaperto geral;

# TRIMESTRALMENTE

  - Reapertar ligações nos terminais dos disjuntores principais;

  - Reapertar ligações nos terminais dos contadores auxiliares;

  - Reapertar ligações nos terminais de aterramento;

  - Reapertar ligações nos terminais dos relés;

  - Reapertar ligações nos terminais dos instrumentos;

  - Reapertar conexões do barramento;

  - Reapertar bornes, fixação dos equipamentos e ferragens;

  - Verificar excesso de arco por ocasião de manobras;

  - Verificar operações dos relés de tempo, sobrecargas, falta de fase, frequência e sensor de tensão;

  - Verificar calibração dos temporizadores;

  - Limpeza geral do quadro;

  - Lubrificar articulações de disjuntores e chaves;

  - Lubrificar dobradiças dos armários;

  - Reaperto dos bornes, fixação dos equipamentos;

  - Verificação dos contatos fixos e móveis das chaves de transferência.

# SEMESTRALMENTE

  - Verificar contatos dos contadores auxiliares;

  - Verificar funcionamento dos botões de comando;

  - Aferir com voltímetro padrão, indicação do voltímetro do painel;

  - Fazer teste de aperfeiçoamento de fase para enrolamento de gerador;

  - Aferir amperímetro do painel;

  - Aferir frequencímetro;

  - Verificar relação dos transformadores de corrente;

  - Verificar isoladores dos barramentos;

  - Limpar aerodutos;

  - Medir e registrar aterramento do painel e grupo, testando continuidade;

  - Verificar pintura externa do painel;

  - Fazer teste de carga.

# ANUALMENTE

  - Desfazer todas as conexões, limpar e reconectá-las;

  - Efetuar reaperto geral;

  - Medir e registrar resistência de isolamento dos cabos e disjuntores;

  - Limpar barramentos;

  - Efetuar limpeza geral com sopro de ar comprimido;

  - Combater a corrosão e retocar pintura do quadro.