TERMO DE REFERÊNCIA

As especificações descritas neste documento têm como objetivo estabelecer as diretrizes para orientar as empresas interessadas no fornecimento para SMS, a fim de subsidiar a proposta apresentada

- JUSTIFICATIVA

Visa o presente Termo de Referência detalhar os elementos necessários à Contratação de empresa para locação de Central de Vácuo para atender a demanda do Hospital Nelson de Sá Earp-HMNSE, tendo em vista que o contrato 27215/2023 não obteve sua renovação concluída por declínio da empresa prestadora dos serviços.

2. OBJETO:

Contratação de Empresa para Locação de uma Central de Vácuo para atendimento ao HMNSE pelo período de 12 meses podendo ser prorrogado por até o limite permitido por Lei.

2.1 CRITÉRIO DE JULGAMENTO.

Menor preço global

3. PRAZOS:

3.1. O prazo de entrega ou execução dos serviços deverá ser imediatamente a partir da sua assinatura do contrato ou recebimento da autorização de fornecimento.

4. MODO E LOCAL DO FORNECIMENTO:

4.1. A entrega ou execução dos serviços serão efetuadas:

Hospital Municipal Nelson de Sá Earp – HMNSE

Rua Paulino Afonso, 455

Centro – Petrópolis – CEP 25.660-003

4.2. PRAZO E VALIDADE DA PROPOSTA:

O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

4.3. Descrição detalhada do produto e/ou serviço:

Locação de Central de Vácuo para atender ao HMNSE

ESPECIFICAÇÕES

a) O sistema central deverá ser operado por, no mínimo, duas bombas, com capacidades equivalentes. Cada bomba deve ter capacidade de 100% do consumo máximo provável, com possibilidade de funcionar alternadamente ou em paralelo em caso de emergência. Deverão ser do tipo rotativo e com inversor de frequência.

b) No caso de um sistema com duas bombas ou mais, a capacidade deverá ser tal que 100% do consumo máximo provável possam ser mantidos por uma bomba reserva.

c) Deve ser previsto um sistema de alarme de emergência por sinal luminoso e sonoro, alertando a queda do sistema de vácuo, abaixo de 400 mm Hg

d) As instalações de suprimento de vácuo medicinal devem ser montadas em armário insonorizado para obtenção de níveis de ruído inferiores a 70 dBA

e) A qualificação do ar exaurido pelo sistema de vácuo obedecerá ao seguinte padrão: Qualidade do ar exaurido: -Livre de bactérias – Livre de odor. Parâmetros: Limite máximo de poluentes. Odor:

Livre de bactérias: Procedimentos para contagem total de bactérias e fungos presentes no ar exaurido Instalação de aparelho apropriado para coleta e amostra para contagem total.

f) Dados Técnicos

Pressão de operação: 15-25 pol.hg

Vazão: 100 m³/h

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Hospital Municipal Dr nelson de Sá Earp - HMNSE

6. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:

- Executar fielmente o contrato, de acordo com o edital;

- Manter durante todo o prazo da entrega, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

- Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento;

7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado, nos termos da Lei 14.133/2021

- Rejeitar, no todo ou em parte, produto em desacordo com este Termo de Referência;

- Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuado;

- Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega do equipamento;

- Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega, fixando prazo para a sua correção;

- Notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa;

8. FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através de funcionário designado pela Secretaria de Saúde.

9. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA

- Registro em Conselho de Classe ( CREA) assim como profissional devidamente habilitado e registrado .

- Um ou mais Atestados de Capacidade Técnico com o mesmo objeto ou similar

9.1. Visita Técnica:

Com vistas a conhecer todos os aspectos pertinentes aos serviços a serem executados, considerando o vulto e a importância do objeto, recomenda-se que as empresas PROPONENTES realizem a vistoria "in loco" das instalações da CONTRATANTE.

Durante a vistoria, a PROPONENTE deverá observar, entre outros aspectos, o grau de dificuldade para execução dos serviços, diagnóstico dos requisitos necessários para prestação desses, não se admitindo, posteriormente, qualquer alegação de desconhecimento dos mesmos.

A visita deverá ocorrer até o dia anterior da data da abertura do certame, no horário das 08:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira , por representante legal da empresa participante, por meio de agendamento prévio, a ser realizado em dias úteis, no horário de 08:00 às 17:00hrs -

e-mail : manutencaohmnse@gmail.com

Não desejando realizar a visita “in loco”, a proponente assume a responsabilidade por eventuais

constatações que poderiam ter sido verificadas caso tivesse realizado a visita técnica, comprometendo-se a cumprir todas as obrigações objeto deste termo de referência, devendo apresentar junto com os documentos de habilitação “Declaração assinada pelo responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação” de que a empresa participante, através de seu representante legal, tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o  cumprimento das obrigações objeto deste Termo de Referência. A referida declaração de visita técnica será emitida para o respectivo estabelecimento que foi visitado pelo interessado.

___________________________________

JOAO CARLOS LOUGON HENRIQUE

Diretor administrativo