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PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE



TERMO DE REFERÊNCIA
As especificações descritas neste documento têm como objetivo estabelecer as diretrizes para orientar as empresas interessadas no fornecimento para SMS, a fim de subsidiar a proposta apresentada.
1. JUSTIFICATIVA:
O Município por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, cumprindo uma das prioridades do Governo Municipal através da Secretaria de Saúde, tendo como necessidade de locação de equipamento de abastecimento de Gases Medicinais para as Unidades HMNSE, SAMU, e SMSP 
2. OBJETO:
            Contrato de fornecimento de gases medicinais com comodato de cilindros, Unidade Criogênica, ou Usina Geradora de Gases Medicinais e seus periféricos atendendo às especificações técnicas deste Termos de Referência pelo período de 12 meses e prorrogáveis até o limite permitido por Lei.
2.1 CRITÉRIO DE JULGAMENTO
      Menor valor global
3. PRAZOS:
3.1. O prazo de entrega ou execução dos serviços deverá ser imediato, a partir da assinatura do contrato ou recebimento da autorização de fornecimento. No caso de exigir adequação de instalação o prazo deverá ser cumprido de acordo com as partes.
3.2. A instalação dos tanques ou usinas concentradoras, centrais de suprimento e respectivas baterias de reserva, e toda e qualquer obra civil que se fizerem necessárias para esta instalação, será realizada, exclusivamente, pela CONTRATADA, no prazo máximo de 20 ( VINTE ) dias contados a partir da data de assinatura  do contrato.
3.3 O prazo de entrega para cilindros de ar comprimido medicinal e oxigênio, deverá ser de 24 h, após a solicitação realizada pelo Setor de Manutenção Hospital Municipal Nelson de Sá Earp – HMNSE, com estimativa de entrega de, aproximadamente, duas vezes por semana.
3.4 A execução dos serviços e fornecimento, será contado a partir da data de assinatura do Contrato ou recebimento da autorização de início do serviço, sem a descontinuidade do fornecimento dos respectivos Gases Medicinais.
4. MODO E LOCAL DO FORNECIMENTO:
4.1. A entrega ou execução dos serviços serão efetuadas:
Será de acordo com a necessidade do gestor do presente Contrato.
Endereço da Unidades contempladas pelo Contrato:
a) Hospital Municipal Nelson de Sá Earp – HMNSE
Rua Paulino Afonso, 455
Centro – CEP 25.660- 003
b) SAMU
Rua Barão do Rio Branco, 1875
Centro – CEP 25.680-275
c) SMSP
Rua Tereza, 1515
Alto da Serra - CEP 25.635-530	

4.2. PRAZO E VALIDADE DA PROPOSTA:
 O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.
4.3. Descrição detalhada do produto e ou serviço:
a) A prestação de serviços de fornecimento continuado de oxigênio medicinal contempla: o fornecimento dos gases e abastecimento dos equipamentos de armazenamento, tanque criogênico ou usina concentradora, centrais de suprimento e bateria reserva de cilindros e suas respectivas manutenções preventivas e corretivas;
Deverá seguir rigorosamente as normas da Anvisa (RDC 870/2024, RDC 69/2008) e ABNT (NBR 12.188/13.587), garantindo abastecimento ininterrupto, pureza dos gases e segurança

b) Foram eleitas como unidades de medida para contratação desses serviços:
Oxigênio Medicinal – metro cúbico (m3);
c) O Oxigênio Medicinal a ser fornecido deve ter as seguintes especificações técnicas, quanto às suas características, devendo as mesmas ser rigorosamente atendidas:
• OXIGÊNIO MEDICINAL - Grau de Pureza conforme RDC 50 da ANVISA.
Símbolo: O2
 Características físico-químicas:
 Inodoro
 Insípido
 Não inflamável
 Comburente
 Peso molecular = 31,9988
 Produto sem efeito toxicológico.

d) As instalações de suprimento por tanques criogênicos devem respeitar os padrões definidos na norma NBR 12.188/2003, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), sendo compostos de uma unidade de suprimento primário, o tanque, e uma unidade de suprimento reserva, central de cilindros.
 Os cilindros da central de reserva deverão estar dimensionados para apresentar capacidade de autonomia de no mínimo 4 horas para gases medicinais.
Os cilindros das centrais de reserva devem seguir as especificações da ABNT (NBR 12.176) quanto às etiquetas, à rotulagem e às cores dos mesmos.
e) As instalações de suprimento por Usinas concentradoras devem atender a vazão mínima de 15.000 (quinze mil) m3/mês, aproximadamente, necessitando de uma unidade de suprimento reserva, central de cilindros. A Central de cilindros de reserva deverá contar de 12 unidades divididas em dois estágios.
f) A etiqueta de colarinho deve estar colocada na parte superior do cilindro identificado: o nome do produto; as precauções; e, a classificação ONU do gás acondicionado, conforme a Resolução 420/04 da ANTT. O rótulo de corpo do cilindro deve descrever as principais características do gás nele armazenado, os procedimentos de emergência e o potencial de risco.) A cor padronizada para os cilindros locados será:
 Oxigênio Medicinal – Verde



 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 Das Usinas Concentradoras
a) Para o oxigênio gerado por usinas concentradoras localizados na área de consumo, deverá haver identificação do percentual de oxigênio gerado e instantâneo
b) O sistema deve interromper automaticamente o funcionamento da usina quando o teor do oxigênio na mistura for inferior a 90%. O sistema reserva deve entrar em funcionamento automaticamente, em qualquer instante em que a usina processadora interrompa sua produção.
 - Dos Tanques Criogênicos
a) A CONTRATADA deverá fornecer tabela, assinada por responsável da empresa, relacionando à leitura do manômetro diferencial (expressa em pol. de H2O ou unidade equivalente) com a quantidade de gás contida em m³ em condição “standard”, isto é 21°C e 760 mm Hg.
b) Para permitir a verificação desta tabela, a Contratada deverá apresentar declaração GASES MEDICINAIS informando os dados do diâmetro interno do tanque criogênico utilizado, devidamente atestada pelo engenheiro responsável técnico, com a respectiva comprovação de recolhimento da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), no CREA.
c) A CONTRATADA poderá utilizar outro método de aferição, como totalizador de vazão instalado em caminhão, desde que seja comprovado e atestado a eficácia do sistema pelo engenheiro responsável técnico.
5 - Do Dimensionamento
a) A capacidade dos tanques criogênicos ou Usinas concentradoras, bem como a quantidade de fornecimento dos Gases Medicinais deve ser dimensionada levando-se em consideração o fator de utilização previsto e a freqüência estabelecida para seu fornecimento, devendo ser de no mínimo igual ao consumo normal de dois dias, a não ser nos casos de fornecimento comprovado
mais frequente ou mais dilatado (conforme RDC 50 da ANVISA).
 - Da Instalação:
a) A instalação dos tanques ou Usinas concentradoras, centrais de suprimento e respectivas baterias de reserva, e toda e qualquer obra civil que se fizerem necessária para esta instalação, será realizada, exclusivamente pela CONTRATADA, no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da data de assinatura do Contrato, de acordo com o previsto no Contrato, sem a descontinuidade do fornecimento dos respectivos Gases Medicinais. A instalação das Usinas Concentradoras ficará submetida à avaliação de carga instalada pois poderá ultrapassar àquela disponível na Unidade Hospitalar.
b) A CONTRATADA deve atender a todas as medidas de segurança necessárias à instalação os equipamentos bem como, às normas vigentes quanto à localização e condições do ambiente da instalação de tais equipamentos (RDC 50 de 21 de fevereiro de 2002 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA).
c) Os profissionais envolvidos na instalação devem ser devidamente qualificados, estando subordinados a um Responsável Técnico da CONTRATADA, devidamente registrado no CREA.
d) Todos os equipamentos e ferramentas necessários à instalação dos equipamentos deverão ser fornecidos pela CONTRATADA.
e) Quando do descarregamento, os cilindros devem ser estivados nos veículos de maneira que não possam se deslocar, cair ou tombar.
f) Os cilindros contendo produtos de naturezas diferentes devem ser separados segundo os respectivos símbolos de risco. Durante as operações de descarregamento, os volumes devem ser manuseados com o máximo cuidado e, se possível, sem que sejam virados.
g) Juntamente com a entrega e a instalação dos equipamentos, a CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE toda a documentação técnica e de segurança e fornecer orientação quanto às regras de guarda e exibição desses documentos.
h) Todo o procedimento de instalação será acompanhado pela equipe da CONTRATADA, sendo emitido, ao final dos serviços relatório minucioso dos serviços realizados.
- Do Abastecimento:
a) O abastecimento deverá obedecer ao cronograma pré-estabelecido pela Unidade contemplada após assinatura do contrato, exceto em casos emergências quando os suprimentos deverão ser realizados em no máximo 02 (duas) horas a partir da sua solicitação.
b) Todas as entregas deverão ser acompanhadas por funcionários da Unidade 
c) No momento anterior ao abastecimento do tanque criogênico um funcionário da CONTRATANTE deve efetuar a verificação do manômetro do tanque e anotar a leitura em planilha de controle específica. A mesma verificação e anotação devem ser realizadas após o abastecimento do tanque, obtendo-se assim, por diferença de volume a quantidade de gás abastecida.
d) Quando do abastecimento do(s) tanque(s) criogênico(s) o funcionário da CONTRATANTE que estará acompanhando o abastecimento deverá emitir comprovante respectivo das quantidades de cada gás que foi fornecida, contendo a data do abastecimento, o nome, o cargo, a assinatura e o número de sua matrícula e o nome e assinatura do profissional da CONTRATADA que
efetuou o serviço.
e)  Durante o abastecimento dos tanques criogênicos os técnicos da CONTRATADA deverão utilizar dispositivos que garantam a segurança total do procedimento e dos profissionais envolvidos, sendo de responsabilidade da CONTRATADA providenciar tais dispositivos.

- INSTALAÇÕES/FORNECIMENTOS
 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
O fornecimento de ar comprimido medicinal deverá atender à RDC 50 da ANVISA, e poderá ser atendido por qualquer dos sistemas descritos e estes deverão estar de acordo com as características mínimas abaixo descritas:

-  Fornecido por cilindros:
a) O fornecimento de gases medicinais não liquefeitos compreende o
fornecimento dos gases medicinais em seu estado gasoso, armazenados em cilindros
b) A unidade de medida para contratação será:
Ar Comprimido Medicinal – metro cúbico (m3)
c) O horário do fornecimento deverá ser definido de forma a atender as necessidades e especificidades do CONTRATANTE, lembrando que não necessariamente o horário de execução de serviços deve coincidir com o horário de funcionamento, pois,  pode funcionar 24 horas;
d) Necessidades específicas não contempladas nas Especificações Técnicas ou itens originalmente agregados que se apresentem como excessivos em uma determinada contratação implicarão em ajustes e adaptações, pelos próprios órgãos, nos correspondentes preços dos produtos.

 - DESCRIÇÃO DO FORNECIMENTO9
a) O fornecimento continuado de ar comprimido medicinal contempla: a retirada dos cilindros vazios, e entrega dos cilindros abastecidos, cedidos e próprios.
b) O Ar Comprimido medicinal a ser fornecido deve ter as seguintes especificações técnicas, quanto às suas características, devendo as mesmas ser rigorosamente atendidas:
-AR COMPRIMIDO MEDICINAL – 
Grau de Pureza conforme RDC 50 da ANVISA
Símbolo: N2O2
Características físico-químicas:
Incolor
Insípido
Inodoro
Não inflamável
Composição = 79% de N2 e 21% de O2
Peso molecular = 28,975
c) O ar comprimido medicinal deve ser armazenado em cilindros os quais deverão seguir fielmente as especificações da ABNT (NBR 12.176) quanto às etiquetas, à rotulagem e às cores dos mesmos.
d) A etiqueta de colarinho deve estar colocada na parte superior do cilindro identificado: o nome do produto; as precauções; e, a classificação ONU do gás acondicionado. O rótulo de corpo do cilindro deve descrever as principais características do gás nele armazenado, os procedimentos de emergência e o potencial de risco.
e) A cor padronizada para os será:
Ar Comprimido Medicinal - ¼ Verde e ¾ Cinza Claro

-ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 - Do Abastecimento:
a) O Abastecimento deverá obedecer ao cronograma pré-estabelecido pela Unidade contemplada após assinatura do contrato, exceto em casos emergências quando o suprimento deverá ser realizado em no máximo 02 (duas) horas a partir da solicitação;
b) Caso o fornecimento deva ser realizado em locais e/ou horários distintos devem ser relacionados todos os locais de entrega.
c) Todas as entregas deverão ser acompanhadas por funcionários do ILR em horário predeterminado 
d) A carga e descarga dos cilindros somente poderão ser realizadas por pessoal da CONTRATADA usando os devidos Equipamentos de Proteção Individual – EPI, disponibilizados pela CONTRATADA, tais como luva de raspa, botas com biqueira de aço, óculos e capacete.
e) Durante a entrega e retirada dos cilindros os técnicos da CONTRATADA deverão utilizar dispositivos que garantam a segurança total do procedimento e dos profissionais envolvidos, sendo de responsabilidade da CONTRATADA providenciar tais dispositivos.
f) Todos os cilindros deverão estar em perfeito estado de conservação, devendo possuir capacete de proteção móvel ou fixo e deverão ser entregues lacrados, casos contrários serão devolvidos à CONTRATADA.
g) O dimensionamento do número de cilindros deverá ser feito levando em conta a probabilidade de existência de unidades defeituosas, devendo, portanto, haver uma quantidade suficiente de cilindros adicionais ao consumo normal, de modo a suprir possíveis imprevistos.
h) Não será admitido reabastecimento em cilindros que estiverem com testes periódicos vencidos, ficando sob a responsabilidade da CONTRATADA, providenciar a troca desses cilindros sem ônus adicional à CONTRATANTE.
i) A CONTRATADA deve atender a todas as medidas de segurança necessárias ao manuseio dos equipamentos.
j) Todos os equipamentos e ferramentas necessários ao manuseio e instalação dos equipamentos deverão ser fornecidos pela CONTRATADA e o manuseio e instalação deverão ser realizados pela mesma, por meio de profissionais técnicos qualificados.
k) Quando do descarregamento, os cilindros devem ser estivados nos veículos de
maneira que não possam se deslocar, cair ou tombar.
l) Os cilindros contendo produtos de naturezas diferentes devem ser separados segundo os respectivos símbolos de risco. Durante as operações de descarregamento, os volumes devem ser manuseados com o máximo cuidado e, se possível, sem que sejam virados.
m) Juntamente com a entrega e a instalação dos equipamentos, a CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE toda a documentação técnica e de segurança e fornecer orientação quanto às regras de guarda e exibição desses documentos.
n) Quando da entrega e retirada dos cilindros um funcionário da CONTRATANTE deverá acompanhar o procedimento e emitir comprovante respectivo das quantidades de cada cilindro que foi entregue, contendo a data do fornecimento, o nome, o cargo, a assinatura e o número da matrícula do servidor da CONTRATANTE responsável pelo recebimento e o nome e assinatura do profissional da CONTRATADA que efetuou a entrega.
o) A CONTRATADA se obriga a manter permanentemente rotina de capacitação e treinamento para os profissionais que estarão executando serviços correlatos ao abastecimento de gases da Unidade.

- DO TRANSPORTE
a) Todos os gases transportados pela CONTRATADA devem estar adequadamente classificados, marcados e rotulados, conforme declaração emitida pela própria CONTRATADA, constante na documentação de transporte (a classificação, a marcação e a simbologia de risco e manuseio são definidas na Resolução nº 420 de 12/02/2004 da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT).
b) A marcação deve ser exibida em cada equipamento (tanque) transportado de forma visível e legível, colocada sobre um fundo de cor contrastante à da superfície externado equipamento (tanque) e deve estar localizada distante de outras marcações existentes.
c) Esta marcação é composta do nome apropriado do gás para embarque e do número
ONU correspondente, precedido das letras “UN” ou “ONU”.
d) O rótulo de classe de risco do gás transportado deve estar afixado, de forma visível, em ada volume (tanque), próximo à marcação. Caso o volume tenha dimensões tão pequenas que os rótulos não possam ser satisfatoriamente afixados, eles podem ser colocados por meio de uma etiqueta aplicada ao volume. Cada rótulo deve ter o símbolo de identificação do risco, o número da classe ou subclasse e grupo de compatibilidade e quando aplicável o texto indicativo da natureza do risco. Além dos riscos aplicáveis à substância o rótulo deve conter também os símbolos de manuseio do volume.
e) Rótulos de risco devem estar também afixados à superfície exterior das unidades de transporte e de carga.
f) O transporte dos equipamentos e dos gases deverá ser realizado pela CONTRATADA em caminhões especiais, seguindo o estabelecido no Decreto Lei N.º 96.044 de 18/05/88 do Ministério dos Transportes e na Resolução nº 420 da ANTT.

DAS MANUTENÇÕES
a) Os critérios das Manutenções Preventivas e Corretivas das unidades dos tanques de armazenamento, das usinas concentradoras e dos cilindros das centrais de reserva dos gases medicinais devem seguir o estabelecido nas normas técnicas vigentes.
b) A MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA contempla os serviços efetuados para manter os equipamentos funcionando em condições normais, tendo como objetivo diminuir as possibilidades de paralisações, compreendendo: manutenção do bom estado de conservação, substituição de componentes que comprometam o bom funcionamento, modificações necessárias com objetivo de atualização dos aparelhos, limpeza, regulagem, inspeção, calibração e testes, entre outras ações que garantam a operacionalização dos equipamentos.
c) A MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA contempla os serviços de reparos com a finalidade de eliminar todos os defeitos existentes nos equipamentos por meio do diagnóstico do defeito apresentado, bem como, da correção de anormalidades, da realização de testes e calibrações que sejam necessárias para garantir o retorno do equipamento mesmo às condições normais de funcionamento.
d) Juntamente com a instalação dos equipamentos a CONTRATADA deverá entregar cronograma detalhado das atividades de manutenção preventiva para aprovação da CONTRATANTE.
e) As manutenções técnicas preventivas deverão ser efetuadas em data e horário previamente estabelecidos, de comum acordo, de modo que não interfiram nas atividades de funcionamento da Unidade
f) As manutenções técnicas corretivas deverão ser efetuadas no prazo máximo de 2 (duas) horas, contadas a partir da comunicação feita pela CONTRATANTE, por escrito ou telefone, devendo ser anotado o dia, a hora e o nome da pessoa que recebeu a comunicação. O serviço de manutenção corretiva deverá estar à disposição 24 horas por dia.
g) Durante as manutenções os técnicos da CONTRATADA deverão utilizar dispositivos que garantam a segurança total dos procedimentos e dos profissionais envolvidos, sendo de responsabilidade da CONTRATADA providenciar tais dispositivos.
h) Qualquer procedimento de manutenção, dos tanques criogênicos, das usinas concentradoras, da central de suprimento ou das baterias de reserva não poderá interromper o suprimento de gases da unidade consumidora, desta forma a CONTRATADA deverá certificar-se das medidas necessárias para evitar interrupções.
i) A manutenção preventiva definida anteriormente deve consistir de:
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Verificação do estado dos seguintes componentes:
PERIODICIDADE
Usinas Concentradoras
• Verificação geral do sistema, incluindo instrumentação, executando as imediatas corretivas no sistema, visando prevenir eventuais falhas ( Mensal )
• Limpeza  (Semestral)
• Aferição/calibração da instrumentação ( Semestral )
 Pintura e atualização da comunicação visual  (Anual )
Tanques Criogênicos
• Verificação geral do sistema, incluindo instrumentação, executando as imediatas corretivas no sistema, visando prevenir eventuais falhas ( Trimestral )
• Limpeza  (Trimestral )
• Aferição/calibração da instrumentação ( Semestral )
• Pintura e atualização da comunicação visual (Anual)
Bateria Reserva de Cilindros
• Verificação geral do sistema, incluindo instrumentação, executando as imediatas corretivas no sistema, visando prevenir eventuais falhas (Bimestral)
• Limpeza (Trimestral)
• Aferição/calibração da instrumentação (Semestral )
 Pintura e atualização da comunicação visual ( Anual )
Centrais de Reserva
• Condições de operação ( Bimestral)
• Verificar estado de conservação ( Mensal )
 Aferição/calibração da instrumentação (Anual)
j) Os profissionais envolvidos na manutenção devem ser devidamente qualificados, estando subordinados a um Responsável Técnico da CONTRATADA, com registro atualizado no CREA.
k) A cada visita, tanto preventiva como corretiva os técnicos deverão se reportar à CONTRATANTE os quais emitirão relatórios minuciosos dos serviços realizados.
l) Os relatórios deverão conter nomes e assinaturas dos técnicos da CONTRATADA que executaram os trabalhos bem como o dos responsáveis da CONTRATANTE que deverão acompanhar tais serviços.

- Dos Volumes 
	1
	Ar Comprimido
	m³
	3.000
	Catmat 7880

	2
	Oxigênio líquido consumo hospitalar
	m³
	420.000
	Catmat 7779

	3
	Oxigênio - Cargas acima de 1,5 m³
	m³
	2.000
	Catmat 7881

	4
	Oxigênio - 1 m³
	m³
	3.000
	Catmat 7764




- Dos Cilindros em Comodato
	1
	Cilindro de Oxigênio de 10 m³
	100

	2
	Cilindro de Oxigênio de 3 m³
	120

	3
	Cilindro de Oxigênio de 1m³
	50

	4
	Cilindro de Ar Comprimido de 6m³
	50

	5
	Tanque de Unidade Criogênica de O² com capacidade de 6000 m³ ou Usina Geradora de O²
	Unidade



Observação:
a) As baterias reserva para Tanque ou Usina não estão inclusas acima
b)  DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO PRODUTO 
  A recarga medicinal deve ser feita nas balas de oxigênio pertencentes ao município e deverá ser entregue na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de violação, aderência ao produto, sem inadequação de conteúdo e identificadas, as condições de temperatura exigida em rótulo, e com número de registros emitido pela ANVISA; 
  O prazo para fornecimento das recargas deverá ser de (03) três dias úteis, contados a partir da Ordem de serviço/fornecimento pela empresa contratada; 
Caso na entrega do produto for identificada alguma irregularidade pelo fiscal do contrato, será emitida uma advertência ou notificação a empresa, estabelecendo o prazo de 48 horas para regularização das irregularidades.  

- HABILITAÇÃO TÉCNICA
1) Comprovação de aptidão da licitante ( pessoa jurídica ) para desempenho de atividade pertinente e, no mínimo, compatível com o objeto da licitação através de certidões ou atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado de cópia de Nota fiscal dos serviços correspondentes.
2) Registro ou Certidão no ramo de atuação ( Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Farmacêutico e Químico ) da inscrição da Empresa licitante e de seus responsáveis técnicos junto aos respectivos Conselhos de Classe Regionais da área da sede da lictante.
3) Documento de identificação do responsável técnico, registrado no respectivo Conselho de Classe.
4) Alvará Sanitário ou Licença Sanitária da Empresa licitante expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal da sede da licitante autorizado a armazenar e distribuir gases medicinais.
5) Licença ambiental expedido pelo órgão Estadual ou Municipal para a atividade de locação de equipamentos científicos, médicos e hospitalares.
6) Certificado de autorização de funcionamento de empresa emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( AFE ) sendo distribuidora e armazenadora de produtos para a saúde e medicamentos e insumos farmacêuticos, o que couber.
7) A empresa que apresentar a proposta para Tanque Criogênico, deverá apresentar os dados do responsável técnico ( Farmacêutico ou Químico ) devidamente registrado em seu respectivo Conselho de Classe.
8) A Empresa que apresentar a proposta para Usina Geradora de Gases por PSA ou PVSA , deverá apresentar os dados do responsável técnico ( Engenheiro Mecânico e Eletricista ) , registrado no seu respectivo Conselho de Classe. A pureza do Oxigênio a ser fornecido para a rede deverá ter concentração comprovada assim como sua manutenção de pressão constante, sem variações bruscas e permanentes, quando em ponto de consumo aberto.
     Para a apresentação de propostas para Usina Geradora de Gases po PSA ou PVSA a Empresa deverá comprovar a pureza do Oxigênio nos pontos de consumo conforme legislação vigente, acima de 92%.
9) Certificado de boas práticas de Armazenamento e Distribuição de produtos para Saúde.

 Pontos de Consumo do HMNSE para a rede de Oxigênio

	ÍTEM
	Pontos de Consumo - HMNSE
	QUANT.

	1
	CRA Feminino
	12

	2
	CRA Masculino
	12

	3
	CRA UI
	3

	4
	Apoio Masculino
	11

	5
	Apoio Feminino
	11

	6
	DIP Masculino
	6

	7
	DIP Feminino
	7

	8
	DIP Isolamento
	2

	9
	Psiquiatria
	12

	10
	UTI
	12




5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias após o aceite do equipamento, contados do adimplemento das obrigações contratuais.
6. CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO:
·  O recebimento provisório do objeto do contrato será feito no ato da entrega dos serviços.
·  O recebimento definitivo será efetuado por servidor designado, conforme lei 14.133/2021
7. SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO:
· Pelo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto da licitação, o contratado sujeitar-se-á às seguintes sanções:
· Multa por inadimplemento do objeto da licitação conforme abaixo:
- 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do objeto da licitação, em caso de 
- A aplicação da multa acima prevista não exime a Contratada de responder por perdas e danos causados à Municipalidade, por ação ou omissão, observado o que dispõem os artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro.
· Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos.
· Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal direta e indireta, até que seja promovida a reabilitação do licitante perante a municipalidade.
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
Conforme elemento de despesa informado pelo Departamento Financeiro da Secretaria Municipal de Saúde.
9. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:
· Executar fielmente o contrato, de acordo com o edital;
· Manter durante todo o prazo da entrega, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
· Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento;
 10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
· Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado, nos termos da Lei nº 14.133/2021;
· Rejeitar, no todo ou em parte, produto em desacordo com este Termo de Referência;
· Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuado;
· Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega do equipamento; 
· Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega, fixando prazo para a sua correção;
· Notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa;





11. FISCALIZAÇÃO:
A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através de funcionário designado pela Secretaria de Saúde.



___________________________________________
SARA RIBEIRO CAMPOS ZANELATTO CARNEIRO
Diretora Administrativa
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