TERMO DE REFERÊNCIA

Processo Administrativo nº 00449/2026

Requisição nº 29553 / 29554 / 29556

ÓRGÃO SOLICITANTE

Secretaria Municipal de Saúde

- OBJETO – art. 6º, XXIII, “a” da Lei nº 14.133/2021.

O presente Termo de Referência tem por finalidade a Contratação de Empresa Especializada para Manutenção Preventiva e Corretiva de Geradores de Energia Elétrica das Unidades Integrantes da Rede Municipal de Saúde do Município de Três Rios/RJ, incluindo mão de obra, fornecimento de peças, insumos, transporte, instalação, automatização e disponibilização de gerador reserva, quando necessário, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

# Especificações e quantidades:

| # LOTE ÚNICO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # ITEM | # CATSER | # DESCRIÇÃO | # UNIDADE # DE # MEDIDA | # QUANTIDADE |
| # 01 | # 19810 | # Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva em grupo gerador pertencente a UPA incluindo mão de obra, fornecimento de peças, insumos, transporte e disponibilização com instalação/desinstalação de gerador reserva compatível, quando necessário. # Especificações do Gerador da UPA: # Marca: LUFETEC # Modelo: LFC150 # Potência: 150 KVA # Tensão: 220/127 V # Nº de Série: 110199/18 # Nº de Patrimônio: 30516 # AUTOMATIZADO # Situação: INOPERANTE, necessitando inicialmente de manutenção corretiva # Ano de Fabricação: Julho/2011 # Combustível: Diesel # Quantidade de Equipamento: 1 | # MÊS | # 12 |
| # 02 |  | # Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva em grupo gerador pertencente ao SAMU incluindo mão de obra, fornecimento de peças, insumos, transporte, automatização e disponibilização com instalação/desinstalação de gerador reserva compativel, quando necessário. # Especificações do Gerador do SAMU: # Marca: GERA POWER BRASIL # Modelo: GF 3-81 # Potência: 81 KVA # Tensão: 220/127 V # Nº de Série: PW090132 # Nº de Patrimônio: 46837 # NÃO AUTOMATIZADO # Situação: FUNCIONANDO # Ano de Fabricação: Julho/2016 # Combustível: Diesel # Quantidade de Equipamento: 1 | # MÊS | # 12 |
| # 03 |  | # Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva em grupo gerador pertencente ao POSTO CENTRAL incluindo mão de obra, fornecimento de peças, insumos, transporte, automatização e disponibilização com instalação/desinstalação de gerador reserva compativel, quando necessário. # Especificações do Gerador do POSTO CENTRAL: # Marca: HEIMER # Modelo: não identificado # Potência: 55 KVA # Tensão: 220/127 V # Nº de Série: 1010E7 # Nº de Patrimônio: 21796 # NÃO AUTOMATIZADO # Situação: FUNCIONANDO # Ano de Fabricação: Janeiro/2007 # Combustível: Diesel # Quantidade de Equipamento: 1 | # MÊS | # 12 |
| # 04 |  | # Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva em grupo gerador pertencente ao SETOR DE IMUNIZAÇÃO, incluindo mão de obra, fornecimento de peças, insumos, transporte, automatização e disponibilização com instalação/desinstalação de gerador reserva, quando necessário. # Especificações do Gerador do SETOR DE IMUNIZAÇÃO: # Marca: NAGANO # Modelo: ND9100ES3 # Potência: 9 KVA # Tensão: 220/127 V # Nº de Série: não identificado # Nº de Patrimônio: sem identificação # NÃO AUTOMATIZADO # Situação: FUNCIONANDO # Ano de Fabricação: sem dados. # Combustível: Diesel # Quantidade de Equipamento: 1 | # MÊS | # 12 |

    - Em caso de divergência entre as descrições e especificações constantes do Catálogo e do presente Termo de Referência, prevalecem as deste termo;

      - A contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos geradores pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde terá vigência de 12 (doze) meses, com pagamento realizado em 12 (doze) parcelas mensais de igual valor. O objeto compreenderá a execução de todas as manutenções preventivas e corretivas necessárias ao perfeito funcionamento dos equipamentos, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de peças, insumos, materiais, equipamentos, serviços de automatização, transporte, instalação e desinstalação dos geradores, bem como a disponibilização de gerador reserva sempre que necessário, de modo a garantir a continuidade dos serviços essenciais de saúde. As manutenções preventivas deverão ocorrer mensalmente, enquanto as manutenções corretivas serão executadas sempre que houver necessidade, não havendo limite definido de atendimentos corretivos durante a vigência contratual.

# Da natureza do objeto

( X ) Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns, com características e especificações usuais de mercado.

- FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO - art. 6º, XXIII, “b” da Lei nº 14.133/2021.

# A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Três Rios/RJ possui diversas   unidades assistenciais que dependem do fornecimento ininterrupto de energia elétrica para o pleno   funcionamento de suas atividades, especialmente aquelas relacionadas ao atendimento de urgência e emergência, à manutenção da vida, à conservação de medicamentos e insumos termossensíveis, bem como à operação de equipamentos médico-hospitalares essenciais.

# Embora o fornecimento de energia elétrica seja realizado por concessionária, interrupções no serviço podem ocorrer de forma inesperada, tornando indispensável à existência de geradores de energia em condições adequadas de funcionamento. Tais equipamentos desempenham papel crítico na garantia da continuidade dos serviços de saúde, sendo imprescindível que estejam permanentemente aptos a operar de forma segura e eficiente.

# Registra-se que, em situação excepcional recente, houve interrupção no fornecimento de       energia elétrica em Unidade de Pronto Atendimento – UPA, ocasião em que o gerador de energia precisou ser acionado e apresentou falhas inesperadas de funcionamento.

# Diante do risco iminente à continuidade dos serviços públicos essenciais de saúde, a          Administração Municipal promoveu contratação por dispensa emergencial, com o objetivo  exclusivo de atender à necessidade temporária e pontual de locação de gerador para a referida unidade, garantindo o restabelecimento imediato da segurança assistencial enquanto se adotavam as providências administrativas necessárias.

# A situação evidenciou a necessidade de adoção de solução planejada e abrangente para toda a Rede Municipal de Saúde, contemplando não apenas a resposta a eventos emergenciais, mas a implementação de rotina estruturada de manutenção preventiva e corretiva dos geradores existentes, incluindo mão de obra, fornecimento de peças, insumos, transporte, automatização e disponibilização com instalação de gerador reserva, quando necessário.

# Assim, torna-se necessária a deflagração de processo licitatório definitivo, de caráter contínuo e planejado, que contemple a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de geradores de energia, incluindo mão de obra, fornecimento de peças, insumos, transporte, automatização e disponibilização com instalação de gerador reserva, quando necessário, abrangendo as unidades da Rede Municipal de Saúde, com vistas a mitigar riscos operacionais, reduzir contratações emergenciais e assegurar a continuidade, segurança e eficiência dos serviços públicos essenciais.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO) - art. 6º, XXIII, “c”, e art.40, §1º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021

# 3.1.  Item constante no ETP:

( X ) Sim

Considerando a necessidade de garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais de saúde nas unidades da Rede Municipal de Três Rios/RJ e a experiência recente de falha no gerador da UPA, a solução proposta consiste na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de geradores de energia elétrica, incluindo mão de obra, fornecimento de peças, insumos, transporte, automatização e           disponibilização com instalação/desinstalação de gerador reserva, quando necessário, em conformidade com a legislação vigente e com as diretrizes da Secretaria Municipal de Saúde.

A solução adotada contempla:

a) a manutenção preventiva programada, realizada periodicamente (mensalmente), com o objetivo de reduzir falhas inesperadas, prolongar a vida útil dos equipamentos e assegurar disponibilidade contínua;

b) a manutenção corretiva, realizada sempre que constatada falha ou defeito, incluindo           atendimento emergencial imediato, de modo a restabelecer o funcionamento dos geradores e minimizar impactos aos serviços de saúde;

c) o fornecimento de peças, componentes e materiais originais ou compatíveis com as especificações técnicas do fabricante necessários à execução dos serviços, garantindo a qualidade e a segurança operacional;

d) a disponibilização de geradores, de forma eventual e sob demanda, para atendimento de           situações em que o equipamento esteja indisponível ou em manutenção prolongada, incluindo transporte, instalação/desinstalação, operação assistida e retirada;

e) o atendimento às unidades requisitantes da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo UPA, SAMU, Posto Central e Coordenação de Imunização, garantindo

que a solução seja abrangente e flexível, adequada à criticidade de cada unidade;

Esta solução apresenta-se como planejada, contínua e estruturada, reduzindo                           significativamente o risco de interrupções nos serviços essenciais, evitando contratações emergenciais futuras, assegurando economicidade, eficiência e transparência na gestão dos recursos públicos.

- REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO - Art. 6º, XXIII, “d” da Lei nº 14.133/2021

# Será adotado o Sistema de Registro de Preços – SRP?

( X ) Não

# Será adotado tratamento diferenciado a microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), conforme o disposto no art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006 (alterado pela Lei Complementar nº 147/2014):

( X ) Valor referencial superior a R$ 80.000,00 (Sem cota para ME/EPP).

# 4.3 Haverá necessidade de vistoria prévia (visita técnica)?

( X ) Vistoria facultativa

Justificativa para vistoria prévia:

A realização de vistoria prévia mostra-se necessária e recomendável para o adequado conhecimento das condições, características e estado de conservação dos equipamentos, permitindo à licitante identificar com precisão as especificidades técnicas envolvidas na execução dos serviços. A vistoria possibilita a elaboração de orçamento e proposta comercial de forma fidedigna, fundamentada e compatível com as reais necessidades da Administração, reduzindo riscos de divergências, pedidos posteriores de reequilíbrio contratual e alegações de desconhecimento das condições de execução, além de contribuir para maior segurança, eficiência e economicidade na contratação.

Todavia, em observância aos princípios da competitividade e da ampla participação, a realização da vistoria não será obrigatória, podendo ser substituída pela apresentação de declaração formal da licitante, assinada por seu representante legal, atestando que possui pleno conhecimento das condições, características, peculiaridades e dificuldades inerentes à natureza dos serviços a serem executados, assumindo total responsabilidade por sua proposta e pela execução contratual, não podendo alegar posteriormente desconhecimento de quaisquer informações necessárias ao cumprimento das obrigações assumidas.

Responsável pelo agendamento da vistoria: Pedro Diego Andrade de Oliveira

Telefone para agendamento da vistoria: (24) 2255-2354

E-mail para agendamento da vistoria: transporte.saude@tresrios.rj.gov.br

# Será admitida a participação de consórcios?

( X ) Não

Justificativa quando marcar não:

A participação de consórcios é recomendável quando o objeto considerado for “de alta complexidade ou vulto”, o que não seria o caso do objeto em apreço. Ele não se reveste de alta complexidade, tampouco é um serviço de grande vulto econômico, ou seja, o objeto não traz em seu termo de referência nenhuma característica própria que justificasse a admissão de empresas em consórcio. A admissão de consórcio em objeto de baixa complexidade e de pequeno valor econômico atenta contra o princípio da competitividade, pois permitiria, com o aval da Administração Pública, a união de concorrentes que poderiam muito bem disputar entre si, violando, por via transversa, o princípio da competitividade, atingindo ainda a vantajosidade buscada pela Administração.

# Será admitida a participação de cooperativas?

    - Será admitida a participação de cooperativa de trabalho na licitação, quando esta caracterizada, evidenciar as seguintes condições:

      - a constituição e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na legislação aplicável, em especial a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012, e a Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009;

      - a cooperativa apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados;

      - qualquer cooperado, com igual qualificação, for capaz de executar o objeto contratado, vedado à Administração indicar nominalmente pessoas;

      - o objeto da licitação referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012, a serviços especializados constantes do objeto social da cooperativa, a serem executados de forma complementar à sua atuação.

    - Não será admitida participação de cooperativas de trabalho:

      - fornecedoras de mão de obra, ou que realizam intermediação de mão de obra subordinada, mas apenas as prestadoras de serviços por intermédio dos próprios cooperados; ou

      - cujos atos constitutivos não definam com precisão a natureza dos serviços que se propõem a prestar.

# Será admitida a subcontratação?

( X ) Não será admitida a subcontratação, sub-rogação, cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto.

# Do agrupamento de itens em lotes

A aquisição/contratação se dará em lotes?

( X ) Sim

A solução proposta será contratada de forma global, abrangendo os serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra, fornecimento de peças, insumos, transporte, instalação/desinstalação, automatização e disponibilização de gerador reserva, quando necessário, para todas as unidades da Rede Municipal de Saúde, sem parcelamento físico ou funcional do objeto.

A decisão de não parcelar a contratação justifica-se pelos seguintes aspectos:

a) Integração operacional: a prestação de serviços deve garantir uniformidade, padronização e controle centralizado das manutenções e intervenções corretivas.

b) Eficiência e economicidade: a contratação global permite otimizar recursos, reduzir custos administrativos e logísticos, além de possibilitar maior negociação com fornecedores            especializados;

c) Continuidade do serviço: o parcelamento físico ou funcional poderia comprometer a            capacidade de atendimento imediato às unidades, especialmente em casos de falhas          emergenciais, o que seria crítico para o funcionamento da UPA, SAMU, Posto Central e          Setor de Imunização;

# Sustentabilidade:

Com base no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis (AGU, 2024), bem como nas diretrizes aplicáveis de responsabilidade sócio-ambiental a presente contratação, observa os seguintes critérios de sustentabilidade:

    - Realizar a destinação ambientalmente adequada de resíduos gerados (óleos usados, filtros, peças, embalagens), com comprovação documental;

    - Priorizar o uso de materiais, peças e insumos com menor impacto ambiental, sempre que tecnicamente viável;

    - Atender integralmente à legislação ambiental vigente, mantendo licenças e autorizações necessárias.

# Serão exigidos documentos adicionais juntamente com a proposta de preços (para análise da equipe técnica na fase de julgamento da proposta final de preços):

( X ) Não

# 4.10.	Será exigida prova de conceito?

( X ) Não

# 4.11 Garantia de execução do contrato

Será exigida garantia?

( X ) Não

- MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO -  art. 6º, XXIII, “e”, e art. 40, §1º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021

  - Instrumento Contratual

( X ) Contrato

# Vigência do Contrato

( X ) O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

  - Vigência da Ata de Registro

( X ) Não se aplica a Ata de Registro de Preços a presente aso.

# Reajuste de Preços da Contratação

( X ) O preço a ser pactuado será fixo e irreajustável, inexistindo a possibilidade da adoção pelas partes de qualquer espécie de atualização financeira em que a periodicidade de aplicação seja inferior a 12 (doze) meses, em conformidade com o disposto no parágrafo 1º do art. 2º, Lei Federal nº 10.192/01.

( X ) Em caso de prorrogação do prazo de vigência do CONTRATO, e desde que observado o interregno mínimo de um ano, poderá a CONTRATADA fazer jus ao reajuste do acréscimo do valor contratual, utilizando-se a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), instituído pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), contados da data do orçamento , na forma do que dispõe o § 7º do art. 25 da Lei n.º 14.133/2021 e os artigos 2º e 3º da Lei n.º 10.192, de 14.02.2001.

# Forma de execução e formalização dos serviços

    - A contratação almejada será efetuada, sob demanda, de acordo com as disposições deste Termo de Referência.

    - A Contratada deverá, mediante emprego das melhores técnicas, executar os serviços utilizando-se de materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução contratual.

    - A Contratada deverá proporcionar subsídios aos seus profissionais para que se apresentem de forma adequada, trajando uniformes limpos, fornecidos às suas expensas e identificados por crachá com foto.

    - A Contratada deverá garantir condições adequadas de saúde e segurança do trabalho, com fornecimento de EPIs e cumprimento das Normas Regulamentadoras.

    - A prestação do serviço deverá atender a legislação municipal vigente, bem como as normas técnicas inerentes ao objeto.

    - A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo informado no subitem 7.1, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração.

    - No valor proposto deverão ser incluídas todas as espécies de tributos, custos diretos e indiretos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, seguros, fretes e quaisquer despesas inerentes à execução deste objeto.

    - Todo o valor da mão-de-obra, peças, insumos ou acessórios necessários deverá estar incluso no valor mensal do contrato.

    - Emitir relatório situacional de todos os equipamentos e suas ligações antes do início das atividades objeto deste contrato, em um prazo máximo de 05 (cinco) dias. O laudo deve conter, minimamente, fotos de toda rede, pontos de não conformidade normativa, etc. Junto com laudo a CONTRATADA deve apresentar plano de ação para adequação e melhorias.

    - A CONTRATADA deverá elaborar e apresentar à CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, o cronograma para execução dos serviços de manutenção preventiva.

    - A fiscalização incluirá, a qualquer tempo, no plano de manutenção, tantos itens de manutenção quantos forem necessários, visando à segurança, as boas práticas e à perfeita manutenção dos geradores.

    - A CONTRATADA deverá informar ao fiscal do contrato ou ao responsável pela unidade onde está instalado o equipamento, com pelo menos 2 (dois) dias de antecedência, o nome, o número do documento de identificação, a data e o horário em que o técnico comparecerá para executar o serviço, para fins de acompanhamento e autorização de entrada.

    - As manutenções preventivas compreendem visita programada, para execução do roteiro de manutenção com o objetivo de verificar possíveis irregularidades, substituir peças desgastadas pelo tempo de uso ou com indício de fadiga, parametrizar controladores, verificar equipamentos de proteção e segurança, cabos, e realizar limpeza, regulagem, ajuste, lubrificação e teste com instrumental. As peças indicadas no programa de manutenção preventiva do manual do fabricante obrigatoriamente devem ser substituídas.

    - A CONTRATADA deverá enviar previamente o cronograma anual das manutenções preventivas para o fiscal indicado pelo CONTRATANTE; as datas e horários previamente estabelecidos, deverão ser de comum acordo, de modo que não interfiram nas atividades de funcionamento da Unidade de Saúde.

    - As manutenções preventivas deverão ser realizadas, preferencialmente, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês. Se houver necessidade de deixar o equipamento fora de operação, existindo mais de um instalado, deverá ser desativado apenas um por vez. As manutenções deverão ocorrer, preferencialmente em horário comercial, devendo ser iniciadas e concluídas na mesma data, podendo, a pedido da CONTRATADA ou da CONTRATANTE, ocorrer em dias e horários alternativos, mediante autorização da CONTRATANTE.

    - Dada à natureza dos serviços objeto deste contrato, que inclui diversas manutenções de uma grande diversidade de equipamentos, de distinto grau de complexidade, risco, impacto, categoria e fabricante, faz-se necessário uma amplitude de conhecimentos técnicos e a aplicação de peças de diversas naturezas, cujo detalhamento seria de difícil precisão, motivo do não detalhamento de materiais.

    - As manutenções corretivas serão realizadas sempre que necessário, de modo a promover a solução dos defeitos detectados nos equipamentos, devendo ser realizadas, preferencialmente, na presença de um representante do CONTRATANTE.

    - As manutenções corretivas serão executadas mediante chamado feito pelo CONTRATANTE, ou por diagnóstico feito por técnico da CONTRATADA durante as manutenções programadas.

    - A empresa CONTRATADA deverá disponibilizar contato de emergência (telefone e e-mail) que funcione por 7 dias da semana e 24 horas por dia a fim de atender, de pronto, as solicitações de manutenções pelo CONTRATANTE;

    - O atendimento ao chamado de necessidades de manutenções técnicas corretivas, deverá ser realizado no prazo máximo de até 20 (vinte) minutos de forma remota (via telefone) pela equipe técnica da CONTRATADA, sendo que neste chamado será definida a necessidade de envio de uma equipe ao local ou o agendamento da manutenção. Em casos de emergências que venham comprometer o funcionamento do gerador, onde a presença da equipe técnica da CONTRATADA se faz necessária, este atendimento presencial deverá ser realizado em até 02 (duas) horas contadas a partir da comunicação feita pela CONTRATANTE. Toda responsabilidade pela definição do envio da equipe ou não, é da CONTRATADA, que estará arcando com todos os ônus desta decisão. O chamado poderá ser feito pelo telefone, a fim de agilizar o processo, e posteriormente registrado via e-mail.

    - Quando da realização das manutenções corretivas, a CONTRATADA deverá encaminhar relatório da manutenção executada à Fiscalização, indicando os problemas constatados e suas possíveis causas, bem como quais foram os serviços realizados, com as assinaturas do técnico que realizou o serviço e do gestor que fez o acompanhamento, devendo o relatório ser juntado à nota fiscal/fatura do mês de referência.

    - A Nota fiscal da compra da(s) peça(s) e/ou acessório(s) deverá ser anexada à documentação de pagamento do mês referente à troca, para fins de controle, bem como comprovação da real manutenção do equipamento e da origem da peça;

    - Havendo necessidade de manutenção corretiva num prazo inferior a 5 (cinco) dias da data em que se realizará a manutenção preventiva mensal, esta última poderá ser antecipada e executada na mesma ocasião.

    - Manutenções corretivas provenientes da ineficiência das manutenções preventivas, ou realizações de manutenções preventivas inadequadas, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

    - Se for constatada a manutenção de forma inadequada, ficará a

CONTRATADA obrigada a refazê-la sem ônus para CONTRATANTE, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir da notificação.

    - Emitir Laudo Técnico sempre que o equipamento parar de funcionar no período de 7 (sete) dias após a manutenção preventiva, indicando as causas dos problemas constatados, com registros fotográficos, e quais as medidas obrigatórias para evitar os mesmos.

    - Manutenções corretivas recorrentes deverão ser analisadas e diagnosticadas e um plano de ação deve ser apresentado para CONTRATANTE.

    - Deve ser considerado que a manutenção corretiva será de livre demanda, quantos chamados forem necessários, sem quaisquer custos adicionais para a CONTRATANTE.

    - Durante a execução do contrato, emitir Laudo Técnico indicando os componentes inspecionados que apresentam anomalias e a descrição das ações para solução das anomalias. Anexar todos os registros fotográficos no Laudo Técnico, antes e depois da solução do problema.

    - Realizar o gerenciamento com mão de obra própria para aquisição de peças, equipamentos ou locação de equipamentos, necessários para realização de qualquer manutenção preventiva e ou corretiva. Emitir relatório justificando tecnicamente a necessidade da troca da peça, equipamento ou locação de equipamento, sem ônus à CONTRATANTE. No caso de troca de peça, o relatório técnico justificando a troca deve conter fotos.

    - Fornecer peças ao equipamento após a devida aprovação da CONTRATANTE.

    - Todas as substituições das peças, acessórios, insumos etc. são de responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus à CONTRATANTE.

    - Estão destacadas neste Termo de Referência algumas atividades que devem ser realizadas, bem como sua periodicidade. Além destas, a empresa CONTRATADA deverá realizar inspeção, revisão, reaperto, regulagem dos componentes e outros, lubrificação, ensaios elétricos e testes, de todos os componentes dos equipamentos objeto dessa contratação, garantindo o cumprimento das normativas técnicas vigentes e as ações descritas no manual do fabricante dos equipamentos.

    - A CONTRATADA deverá providenciar toda sinalização das áreas dos geradores, conforme normativas vigentes, sem ônus para CONTRATADA.

    - A CONTRATADA é responsável pela perfeita execução do serviço, fornecimento de todo material incluindo a limpeza, remoção e transporte de todo o resíduo produzido por ela. Se necessário, deverá ser feita a recomposição de forros, alvenaria e pintura quando danificados no ato da manutenção.

    - A CONTRATADA deverá elaborar relatório de serviço de todas as manutenções realizadas (preventivas e corretivas) contendo todas as informações técnicas detalhadas do serviço executado, descrição das atividades realizadas, data e hora do início e encerramento da atividade, nome do técnico da CONTRATADA, assinatura e carimbo ou matrícula do servidor que atestará o serviço, descrição de peça trocadas quando aplicável. Deve ser entregue, de forma digital ao gestor e/ou fiscal do contrato, uma cópia do relatório de serviço devidamente assinada para arquivo e ateste de nota fiscal.

    - As manutenções devem compreender, no mínimo, verificação do bom estado de conservação, vistoria visual mensal, substituição de peças que comprometam o bom funcionamento, modificações necessárias com objetivo de atualização da rede e acessórios, limpeza, pintura, regulagem, inspeção, calibração e testes (caso sejam necessários), entre outras ações que garantam a operacionalização dos equipamentos.

      - Todas as manutenções realizadas pela CONTRATADA e equipamentos utilizados pela mesma deverão seguir as normas técnicas e de segurança ora vigentes, e deverão estar em perfeito estado de conservação, sem vazamentos ou defeitos.

      - A CONTRATADA deve garantir assessoria técnica para CONTRATANTE sempre que solicitado durante todo período de vigência do contrato, via telefone e de forma presencial sempre que necessário;

      - A solicitação deve ser feita via telefone e/ou e-mail a serem disponibilizados na assinatura do contrato.

      - A execução dos serviços compreende o fornecimento, pela CONTRATADA, de mão de obra, todos os materiais de consumo, peças, componentes, acessórios para manutenção preventiva e necessários à operação, conservação e limpeza dos equipamentos, sem ônus à CONTRATANTE, cuja manutenção é objeto da contratação.

      - Entendem-se por materiais de consumo aqueles necessários à realização das manutenções, observadas as recomendações dos fabricantes, tais como: detergentes, desengraxantes, estopa, terminais, pano para limpeza, lubrificante, etc..

      - Os procedimentos executados deverão ser discriminados no “Relatório de Manutenção”, a ser preenchido no local e assinado pelo técnico e pelo Gestor/Fiscal do Contrato.

      - Caso seja detectada a necessidade de manutenção corretiva durante as manutenções preventivas, a intervenção corretiva deverá ser feita na mesma visita, ressalvada a impossibilidade de sua execução na mesma oportunidade, pela necessidade de reposição de peças, por exemplo.

      - Quando detectada a necessidade de substituição de peças não consideradas materiais de consumo, ou seja, aquelas que são partes integrantes das redes, o técnico responsável deverá informá-la, detalhando o problema encontrado, sua solução, o rol de peças a serem substituídas e o prazo de execução do serviço, para análise e prévia autorização de sua substituição pelo CONTRATANTE.

      - O envio do relatório para realização de manutenção corretiva deverá ocorrer no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a detecção do defeito.

      - As peças a serem substituídas devem ser originais. Caso não seja encontrado peças originais no mercado porque a fábrica não possui mais linha de produção, deve ser apresentado carta do fabricante com esta declaração. Neste caso, poderão ser utilizadas peças produzidas por fabricante idôneo, desde que equivalentes aos originais em matéria prima de fabricação, garantia e qualidade, e mediante prévia anuência do fiscal do contrato.

      - As peças substituídas deverão ser entregues ao fiscal do

contrato.

      - As atividades aqui elencadas não eximem a CONTRATADA de executar todas atividades necessárias definidas em normas técnicas e manual do fabricante dos equipamentos para a correta manutenção corretiva e preventiva dos mesmos.

    - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL

      - Realizar 01 (uma) visita mensal cumprindo os seguintes procedimentos:

        - Emitir relatório de manutenção mensal de cada equipamento contendo registro fotográfico;

        - Verificar status do controlador, rede, gerador e anomalias;

        - Verificar horímetro;

        - Verificar sistema de óleo: nível de água do radiador e suas condições primárias como cheiro e sujeira, condição física do radiador tais como tampa e limpeza de colméias, vazamento, correias, elemento e carcaça do filtro de água, checar as condições das conexões como mangueiras e abraçadeiras, e completar as proporções indicadas pelo fabricante (% água desmineralizada + % aditivo);

        - Verificar condição de cabos e terminais, aquecimento anormal do carregador da bateria;

        - Verificar o nível de densidade da solução da bateria, completando-a com água destilada se necessário;

        - Verificar tensão de bateria com motor parado e mínima tensão na partida do motor diesel (anotar valor);

        - Verificar o funcionamento dos componentes elétricos do motor (motor de partida, alternador, relés, sensores de proteção e reguladores);

        - Verificar o nível de óleo diesel, analisar estado do fundo do tanque, conexões, mangueiras, suspiro, tampa, pré-filtro e demais acessórios, sanando eventuais vazamentos e/ou anormalidades;

        - Verificar a existência de oxidação nos terminais e componentes elétricos, corrigindo quando necessário;

        - Verificar a condição do gerador, aperto de terminais, parafusos diversos, juntas e conexões em geral (corrigir se necessário);

        - Verificar o nível, coloração, presença de borras e vazamentos de óleo lubrificante;

        - Verificar o funcionamento do sistema de pré-aquecimento, regulando-o e/ou reparando quando necessário;

        - Verificar temperatura do líquido de arrefecimento do motor diesel [°C];

        - Verificar quadro de comando (aquecimentos anormais, limpeza externa e interna, funcionamento dos instrumentos);

        - Verificar a existência de mal contato ou centelhamento nos componentes do quadro de comando;

        - Verificar tensão e corrente de bateria com motor funcionando (anotar o valor);

        - Verificar o filtro de ar do motor;

        - Ligar o grupo gerador, deixando-o funcionar por pelo menos 10 (dez) minutos, sem carga;

        - Verificar ruídos ou vibrações anormais ou excessivas no motor, acoplamento e gerador;

        - Verificar tensão entre L1 e Neutro [V];

        - Verificar tensão entre L2 e Neutro [V];

        - Verificar tensão entre L3 e Neutro [V];

        - Verificar tensão entre L1 e L2 [V];

        - Verificar tensão entre L1 e L3 [V];

        - Verificar tensão entre L2 e L3 [V];

        - Verificar frequência gerada [Hz];

        - Verificar temperatura do líquido de arrefecimento [°C];Verificar pressão do óleo lubrificante [Bar];

        - Executar transferência de carga da concessionária para o gerador (com a permissão do fiscal do contrato), simulando a falta de energia da concessionária através dos disjuntores de referência do controlador;

        - Verificar tensão entre L1 e Neutro GMG com carga;

        - Verificar tensão entre L2 e Neutro GMG com carga;

        - Verificar tensão entre L3 e Neutro GMG com carga;

        - Verificar tensão entre L1 e L2 GMG com carga;

        - Verificar tensão entre L1 e L3 GMG com carga;

        - Verificar tensão entre L2 e L3 GMG com carga;

        - Verificar corrente L1 GMG com carga;

        - Verificar corrente L2 GMG com carga;

        - Verificar corrente L3 GMG com carga;

        - Verificar fator de potência total FP GMG com carga;

        - Verificar potência ativa total [kW] GMG com carga;

        - Verificar potência reativa total [kVAr] GMG com carga;

        - Verificar potência aparente total [kVA] GMG com carga;

        - Verificar frequência [Hz] GMG com carga;

        - Verificar temperatura do líquido de arrefecimento do motor diesel [°C] GMG com carga;

        - Verificar pressão de óleo lubrificante [Bar] GMG com carga;

        - Verificar e realizar coleta de temperatura dos pontos críticos de conexão elétrica como, cabos, terminais e barramentos através de medidor Infrared ou câmera termográfica;

        - Foto da lateral esquerda do equipamento;

        - Foto da lateral direita do equipamento;

        - Foto da situação geral do equipamento;

        - Foto da situação geral do ambiente.

    - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TRIMESTRAL

      - Realizar 01 (uma) visita trimestral cumprindo os seguintes procedimentos:

        - Execução da manutenção mensal;

        - Emitir relatório de manutenção trimestral contendo registro fotográfico;

        - Limpeza da parte interna do equipamento com produto específico;

        - Limpeza ou substituição do filtro de ar (se necessário);

        - Limpeza do respiro do motor;

        - Inspecionar os filtros de óleo do motor;

        - Inspecionar os filtros do sistema separador de umidade;

        - Inspecionar os filtros de combustível;

        - Verificar conservação da carcaça do gerador;

        - Verificar nível de óleo da bomba injetora;Inspecionar externamente o bloco do motor;

        - Inspecionar os amortecedores de vibração;

        - Verificar o sistema de partida automática;

        - Realizar testes operacionais de proteções e alarmes sem carga;

        - Analisar as grandezas elétricas observadas sem carga;

        - Verificar e corrigir o aperto de polias e tensão das correias (substituir caso necessário);

        - Verificar o segmento flexível;

        - Verificar o sistema de fixação das tubulações;

        - Verificar o estado dos bicos injetores (substituir se necessário);

        - Inspecionar a condição e dos cabos de alimentação (nas partes visíveis);

        - Inspecionar todos os sensores/ termo resistências;

        - Verificar o funcionamento da bomba injetora;

        - Verificar o funcionamento do regulador de velocidade;

        - Verificar e medir o regulador eletrônico de tensão;

        - Inspecionar todas as válvulas (substituir caso necessário);

        - Verificar sistema de pré-aquecimento do motor e atuação termostato com auxílio de termômetro infravermelho (anotar valor);

        - Inspecionar o sistema de lubrificação;

        - Verificar obstruções da entrada e saída de ar;

        - Verificar o sistema de escapamento de gases (análise visual);

        - Retirar sulfato dos terminais das baterias (se necessário);

        - Verificar o aperto dos terminais da bateria;

        - Avaliar o ciclo de vida das baterias;

        - Verificar o carregador das baterias através de testes operacionais;

        - Verificar e reapertar as abraçadeiras;

        - Verificar o aperto dos parafusos dos coletores de

admissão e descarga;

        - Verificar as mangueiras do sistema de arrefecimento;

        - Verificar a presença de vazamentos em geral;

        - Verificar vazamentos nas conexões de combustível;

        - Verificar possíveis vazamentos de gases na tubulação;

        - Verificar atuação de pressostato de baixa pressão de óleo;

        - Verificar atuação do termostato de alta temperatura de água;

        - Medir e conferir a temperatura da água na da válvula termo estática;

        - Verificar e inspecionar o tanque combustível (drenar impurezas se possível);

        - Verificar o nível de combustível, a regulagem das bóias e alarme de combustível; Verificar e inspecionar o respiro do tanque (limpeza quando necessário);

        - Verificar e inspecionar toda tubulação de combustível;

        - Inspecionar a passagem de combustível pelos elementos filtrantes, limpando ou substituindo quando necessário;

        - Drenar água e sedimentos;

        - Drenar o sistema de filtros;

        - Inspecionar o quadro de transferência manual.

    - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMESTRAL

5.5.40.1        Realizar 01 (uma) visita semestral cumprindo os seguintes procedimentos:

        - Execução da manutenção mensal;

5.5.40.1.2     Execução da manutenção trimensal;

5.5.40.1.3     Emitir relatório de manutenção semestral contendo registro fotográfico;

        - Limpeza dos tanques de combustível;

        - Limpar o alternador com pano úmido, das partes acessíveis sem o uso de ferramentas;

        - Limpar o Sistema de Combustível, principalmente a válvula de retenção do tanque de ombustível e/ou o pescador e a válvula da bomba manual;

        - Troca de óleo e filtros;

        - Trocar os filtros de óleo do motor;

        - Trocar os filtros do sistema separador de umidade;

        - Trocar os filtros de combustível;

        - Trocar os elementos do filtro de ar;

        - Trocar o óleo lubrificante do motor;

        - Drenar e substituir o Líquido do Sistema de Arrefecimento;

        - Limpar a sede do filtro de ar;

        - Verificar e corrigir o aperto de todas as conexões elétricas;

        - Verificar conexões dos terminas de força (alternador);

        - Verificar e corrigir o torque dos parafusos de sustentação da turbina;

        - Realizar análise de vibração.

    - MANUTENÇÃO ANUAL

5.5.41.1 Realizar 01 (uma) visita anual cumprindo os seguintes procedimentos:

5.5.41.1.1    Execução da manutenção mensal;

5.5.41.1.2    Execução da manutenção trimensal;

5.5.41.1.3    Execução da manutenção semestral;

        - Emitir relatório de manutenção anual contendo registro fotográfico

5.5.41.1.5    Verificar o escapamento e suas peças;

5.5.41.1.6    Verificar estado de funcionamento do radiador e realizar varetamento se necessário;

        - Trocar filtro e água do radiador, repondo-a com aditivo;

5.5.41.1.8  Realizar teste de isolação da máquina síncrona com megômetro e índice de polarização de acordo com as Normas ABNT NBR;

        - Inspecionar bezeta, ponte rotativa de diodos.

    - MATERIAL FERRAMENTAL MÍNIMO

5.42.1 Para a prestação dos serviços objeto da contratação, a empresa deverá dispor do seguinte ferramental mínimo: instrumentos para medições de grandezas elétricas devidamente calibrados; instrumentos para medição de pressão, temperatura, câmeras termográficas, devidamente calibrados; relógio comparador, taquímetro, paquímetro, micrometro, lâminas de ajustes, girafa hidráulica; ferramentas manuais (alicates, chaves de fenda, chaves combinadas, chaves Allen, chaves canhão, trena, martelo, etc.); escadas; estopas e panos para limpeza em geral;

5.42.2 Durante a realização dos serviços de manutenção, a CONTRATADA deverá manter sinalização de interdição dos equipamentos nos ambientes. A sinalização deverá ser em placas de PVC minimamente, com cones quando necessário ou por solicitação da CONTRATANTE;

    - Ao término de cada trabalho, a CONTRATADA deverá providenciar a limpeza do local da prestação do serviço. Os ambientes dos geradores devem ser mantidos limpos, livres de óleos no piso e paredes;

    - Os serviços desenvolvidos não poderão interromper ou prejudicar as atividades do CONTRATANTE, salvo em circunstâncias excepcionais, desde que devidamente autorizados.

5.5.43 ABASTECIMENTO DO GRUPO GERADOR

5.43.1 A CONTRATANTE irá fornecer todo o combustível óleo diesel, e a CONTRATADA deverá se responsabilizar pelo abastecimento do combustível nos grupos geradores, sempre que se fizer necessário, sem ônus à CONTRATANTE.

5.5.44  Locais de prestação dos serviços

UPA 24h - Av. Zoello Sola, 2100, Bairro Triângulo, Três Rios/RJ, CEP 25820-180

SAMU 192 - Av. Zoello Sola, 431, Bairro Triângulo, Três Rios/RJ, CEP 25820-180

POSTO CENTRAL - Rua da Maçonaria, 322, Centro, Três Rios/RJ, CEP 25805-025

SETOR DE IMUNIZAÇÃO - Rua da Maçonaria, 322, Centro, Três Rios/RJ, CEP 25805-025

    - Prazo de execução dos serviços

5.5.45.1 O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses consecutivos e começará a contar a partir da data indicada no Termo de Autorização de Início dos Serviços, a ser emitido pela Secretaria Municipal de Saúde.

5.5.45.2  O prazo poderá ser prorrogado mantido as demais condições da contratação e assegurada a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorram motivos devidamente evidenciados e sujeitos à análise prévia do setor requisitante.

5.5.45.3 Eventual pedido de prorrogação deverá ser encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, localizada à Rua da Maçonaria, nº 320, Centro, Três Rios/RJ, Telefone: (24) 2255-2354 e-mail: compras.saude@tresrios.rj.gov.br.

    - Garantia do serviço

( X ) Não será exigida garantia do serviço.

- MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO - art. 6º, XXIII, “f”, da Lei nº 14.133/2021

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

As comunicações entre o órgão ou entidade e a CONTRATADA devem ser

realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa CONTRATADA para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da CONTRATADA, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

# Gestão e Fiscalização do Contrato

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) gestor(es) e fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos nos termos do Decreto Municipal nº 7.050/2023. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Gestor:

Nome: Lucas de Carvalho Cerqueira

Cargo: Assessor

Matrícula: 124.3952

E-mail: saude@tresrios.rj.gov.br

Fiscal:

Nome: Pedro Diego Andrade de Oliveira

Cargo: Subsecretário

Matrícula: 124.3648

E-mail: transporte.saude@tresrios.rj.gov.br

  - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

    - São obrigações do CONTRATANTE:

      - Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de prepostos ou representantes da empresa CONTRATADA às dependências do Município, no trato de questões relacionadas à execução do objeto.

      - Prestar informações e esclarecimentos necessários à execução do objeto, que venham a ser solicitados por representante legal ou preposto da CONTRATADA.

      - Promover o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto, de forma a verificar a sua perfeita execução.

      - Manter, através da Fiscalização, registros e documentos de controle relacionados com a execução do objeto.

      - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes deste termo e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos.

      - Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

      - Sustar, no todo ou em parte, a execução dos serviços, sempre que a medida for considerada necessária.

      - Aplicar as penalidades por descumprimento de obrigações pactuadas neste Termo de Referência.

      - Verificar, durante a vigência do contrato, a manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação.

      - Efetuar o pagamento da CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos neste Termo de Referência.

      - O Município não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

  - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

    - São obrigações da CONTRATADA:

      - Manter, durante toda a vigência da contratação, compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para os serviços ora contratados.

      - Executar os serviços contratados conforme especificações deste termo e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, bem como providenciar todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade para execução do objeto.

      - Credenciar, junto ao Município, preposto para representá-lo e atender às solicitações efetuadas pelo Gestor da contratação.

      - Executar os serviços objeto do presente termo rigorosamente no prazo pactuado e nos locais previstos, bem como cumprir todas as demais obrigações impostas neste termo.

      - Ser a única responsável por todos os ônus tributários federais, estaduais e municipais, ou obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, fiscal, securitária ou previdenciária, bem como por todos os gastos e encargos inerentes à mão de obra necessária à perfeita execução do objeto contratual, entendendo-se como ônus tributários os pagamentos de impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições parafiscais, empréstimos compulsórios, tarifas, emolumentos e licenças

concedidas pelo poder público.

      - Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio do Município, a seus servidores ou ao público em geral, em decorrência

dos serviços executados em desacordo com as especificações deste Termo de Referência, ficando obrigada a promover o ressarcimento a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias contados da comprovação de sua responsabilidade, sob pena das medidas judiciais cabíveis.

      - Contratar por sua conta todos os seguros exigidos ou que venham a ser exigidos por lei e que incidam direta ou indiretamente sobre o objeto deste termo.

      - Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela Fiscalização do CONTRATANTE.

      - Garantir acesso, a qualquer tempo, da Fiscalização ao serviço.

      - Cientificar, imediatamente, à Fiscalização qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verificar no serviço.

      - Substituir o objeto as suas expensas, no todo ou em parte, quando executado com defeitos ou incorreções, bem como quando em desacordo com este termo.

      - Atender às medidas técnicas e administrativas determinadas pela Fiscalização.Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução do Contrato ou Instrumento Equivalente.

      - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato ou Instrumento Equivalente.

      - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, na forma do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal.

      - Aceitar os acréscimos ou supressões do objeto nos limites fixados no art. 125 da Lei Federal nº 14.133/21.

      - Não subcontratar ou transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto a ser fornecido.

- CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO - art. 6º, XXIII, “g”, da Lei nº

14.133/2021

  - Prazos

- Prazo de recebimento provisório do objeto: 5 (cinco) dias.

- Prazo para reparar, corrigir os serviços: 2 (dois) dias

- Prazo de recebimento definitivo do objeto: 5 (cinco) dias.

- Prazo de Liquidação: 10 (dez dias) úteis para a liquidação da despesa, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança

equivalente pela Administração, conforme Decreto Municipal nº 7182 de 31/01/2024.

- Prazo de pagamento: 20 (vinte dias) úteis para pagamento, a contar da

liquidação da despesa, conforme Decreto Municipal nº 7182 de 31/01/2024.

    - Na emissão das notas fiscais para pagamento, as empresas deverão observar as regras de retenção do Imposto de Renda dispostas na Instrução Normativa nº RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012, sob pena de não aceitação por parte do CONTRATANTE.

    - No caso da CONTRATADA ser enquadrada nas hipóteses de não retenção constante do art. 4º, ou como pessoa jurídica amparada por medida judicial constante do art. 36, ambos da Instrução Normativa nº RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012, deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança a comprovação exigida na referida Instrução Normativa, SOB PENA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS NA FONTE.

# Recebimento:

- Os serviços serão recebidos provisoriamente pelos responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência.

- O recebimento do objeto será realizado de forma provisória pela fiscalização, no prazo máximo informado no tópico acima, nos termos do art. 140, inciso I, alínea a, da Lei Federal nº 14.133/21.

- Após o recebimento provisório, a fiscalização avaliará as características do objeto, identificando eventuais problemas.

- Se, após o recebimento provisório, constatar-se que o objeto foi executado em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, a fiscalização notificará por escrito à CONTRATADA, interrompendo-se os prazos de recebimento e pagamento até que sanada a irregularidade.

- Estando em conformidade, será efetuado o recebimento definitivo.

- O recebimento definitivo do objeto será efetuado pela fiscalização, nos termos do art.140, inciso I, alínea b, da Lei Federal nº 14.133/2021, no prazo máximo informado no tópico acima, depois de verificada a conformidade das quantidades e especificações com aquelas CONTRATADAS e consignadas no Termo de Referência.

- O aceite/aprovação do objeto pelo CONTRATANTE não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA por vício de quantidade e/ou qualidade ou disparidades com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência.

# FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR - art. 6º, XXIII, “h”, da Lei nº 14.133/2021:

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na forma de:

( X ) PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA com adoção do critério de julgamento pelo menor preço;

# Qualificação econômico-financeira

( X) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

# Justificativa para exigência da Qualificação Econômico-Financeira (Art. 69 da Lei 14.133/2021):

A exigência da qualificação econômico-financeira se faz necessária para assegurar a viabilidade dos serviços prestados. Por meio dessa qualificação, busca-se garantir que a empresa CONTRATADA possua a solidez financeira adequada para cumprir com todas as obrigações contratuais, tais como o pagamento de salários, fornecedores, encargos sociais, tributos, entre outros.

Além disso, a verificação da situação econômico-financeira da empresa a ser CONTRATADA é essencial para minimizar riscos de interrupção dos serviços devido a eventuais problemas financeiros, o que poderia comprometer a qualidade e a eficiência das atividades desenvolvidas.

Portanto, a exigência da qualificação econômico-financeira visa proteger os interesses da Administração Pública, garantindo a realização dos serviços de forma segura, eficaz e dentro dos padrões estabelecidos.

  - Qualificação técnica (Art. 67 da Lei 14.133/2021)

    - Comprovação de registro ou inscrição da empresa licitante e de seu(s) respectivo(s) responsável(is) técnico(s) em um dos seguintes conselhos profissionais, em plena validade:

- CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia): com profissional detentor de atribuições nas áreas de Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica ou Engenharia Eletromecânica; OU

- CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais): com profissional habilitado como Técnico em Eletrotécnica ou Técnico em Eletromecânica, conforme competências vigentes.

    - Apresentar no mínimo 01 (um) atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove ter o licitante cumprido, de forma satisfatória, a execução de objeto pertinente e compatível ao especificado no TERMO DE REFERÊNCIA, com clara menção da execução bem sucedida, quanto ao cumprimento de prazos, especificações e qualidade do mesmo.

      - Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

      - O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da CONTRATANTE e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

# Justificativa para a exigência de qualificação técnica:

# A qualificação técnica busca afastar das contratações públicas, licitantes que por pouca ou nenhuma experiência sejam incapazes de executar com perfeição o objeto da licitação. Portanto, a exigência da qualificação técnica visa proteger os interesses da Administração Pública, garantindo a prestação de serviço de forma segura, eficaz e dentro dos padrões estabelecidos pela legislação.

# ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO -	art. 6º, XXIII, “i”, da Lei nº

14.133/2021

  - O custo estimado total da contratação constará anexo:

( X) Sim

  - A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre CONTRATANTE e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

( X) Não

# ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - art. 6º, XXIII, “j”, da Lei nº 14.133/2021

As despesas correrão a conta da dotação:

| Órgão/Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Ficha de Despesa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.02.10 | 10.302.2014.2038 | 3.3.90.39.00 | 086 | 0664 |
| 02.02.10 | 10.302.2014.2038 | 3.3.90.39.00 | 122 | 0665 |
| 02.02.10 | 10.305.2014.2048 | 3.3.90.39.00 | 124 | 0675 |

- . DO ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LEI N. 13.709/2018 (LGPD)

Todos os órgãos integrantes da Administração Direta deverão seguir expressamente o modelo padrão definido pelo Decreto Municipal nº 6966 de 02 de janeiro 2023, especialmente no que se refere à cláusula obrigatória a ser inserida em todos os instrumentos de ajuste pactuados, na forma estabelecida:

As partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018).

PARAGRÁFO PRIMEIRO: O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos arts 7º, 11 e/ou 14 da Lei Federal nº 13.709/2018 (LGPD) às quais se submeterão os serviços, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O tratamento seja limitado às atividades necessárias para o alcance das finalidades do serviço contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da ANPD – Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

A CONTRATADA (ou Contratado/Fornecedor/Conveniado/Parceiro) obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda informação, dados

pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razão de licenciamento ou da operação dos programas/sistemas, nos termos da Lei Federal nº 13.709/2018 (LGPD), suas alterações e regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no instrumento contratual.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA não poderá se utilizar de informação, dados pessoais ou base de dados a que tenham acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto do instrumento contratual.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante consentimento prévio, indispensáveis à própria prestação do serviço, esta será realizada após prévia aprovação do MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS (ou CONTRATANTE), responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtenção e gestão. Os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução dos serviços especificados no contrato, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outras finalidades.

PARAGRÁFO TERCEIRO: Os dados obtidos em razão do contrato serão armazenados em um banco de dados seguro, com garantia de registro das transações realizadas na aplicação de acesso (log), adequado controle baseado em função (role based access control) e com transparente identificação do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir inclusive a rastreabilidade de cada transação e a franca apuração, a qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros.

A CONTRATADA obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas aptas a promover a segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda informação, dados pessoais e/ou base de dados que tenha acesso, a fim de evitar acessos não autorizados, acidentes, vazamentos acidentais ou ilícitos que causem destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento não previsto, inadequado ou ilícito, tudo isso de forma a reduzir o risco ao qual o objeto do contrato ou o MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS está exposto.

PARÁGRAFO  ÚNICO:  A critério  do MUNICIPÍO DE TRÊS

RIOS,           a CONTRATADA poderá ser provocada a colaborar na elaboração

do relatório de impacto, conforme a sensibilidade e o risco inerente dos serviços

objeto do contrato, no tocante a dados pessoais.

A CONTRATADA deverá manter os registros de tratamento de dados pessoais que realizar, assim como aqueles compartilhados, com condições de rastreabilidade e de prova eletrônica a qualquer tempo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA deverá permitir a realização de auditorias pelo MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS e disponibilizar toda a informação necessária para demonstrar o cumprimento das obrigações relacionadas à sistemática de proteção de dados.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA deverá apresentar ao MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, sempre que solicitado, toda e qualquer informação e documentação que comprovem a implementação dos requisitos de segurança especificados na contratação, de forma a assegurar a auditabilidade do objeto contratado, bem como os demais dispositivos legais

aplicáveis.

A CONTRATADA se responsabilizará por assegurar que todos os seus colaboradores, consultores, e/ou prestadores de serviços que, no exercício das suas atividades, tenham acesso e/ou conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de proteção, confidencialidade e sigilo, devendo estes assumir compromisso formal de preservar a confidencialidade e

segurança de tais dados, e os disponibilizando em caráter permanente para exibição ao MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, mediante solicitação.

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA deverá promover a revogação de todos os privilégios de acesso aos sistemas, informações e recursos que tem acesso e que são de titularidade do MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, em caso de desligamento de funcionário das atividades inerentes à execução do Contrato. A CONTRATADA não poderá disponibilizar ou transmitir a terceiros, sem prévia autorização por escrito, informação, dados pessoais ou base de dados a que tenha acesso em razão do cumprimento do objeto do instrumento contratual.

PARAGRÁFO ÚNICO: Caso autorizada transmissão de dados pela CONTRATADA a terceiros, as informações fornecidas/compartilhadas devem se limitar ao estritamente necessário para o fiel desempenho da execução do instrumento contratual.

A CONTRATADA deverá adotar planos de resposta a incidentes de segurança eventualmente ocorridos durante o tratamento dos dados coletados para a execução das finalidades do contrato, bem como dispor de mecanismos que possibilitem a sua remediação, de modo a evitar ou minimizar eventuais danos aos titulares dos dados.

A CONTRATADA deverá comunicar formalmente e de imediato ao MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS a ocorrência de qualquer risco, ameaça ou incidente de segurança que possa acarretar comprometimento ou dano potencial ou efetivo a Titular de dados pessoais, evitando atrasos por conta de verificações ou inspeções.

PARAGRÁFO ÚNICO: A comunicação acima mencionada não eximirá a CONTRATADA das obrigações, e/ou sanções que possam incidir em razão da perda de informação, dados pessoais e/ou base de dados.

Encerrada a vigência do contrato ou após a satisfação da finalidade pretendida, a CONTRATADA interromperá o tratamento dos dados pessoais disponibilizados pelo MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS e, no prazo 180 (cento e oitenta) dias, sob instruções e na medida do determinado por este, eliminará completamente os Dados Pessoais e/ou sensíveis e todas as cópias porventura existentes (seja em formato digital ou físico) ficando obrigado a devolver todos os documentos, registros e cópias físicas e digitais que contenham informação, dados pessoais e/ou base de dados, salvo quando a CONTRATADA tenha, por obrigação legalmente anuída do MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, que manter os dados para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal prevista na Lei Federal nº 13.709/2018 (LGPD).

PARAGRÁFO ÚNICO: A CONTRATADA não será permitida manter cópias ou backups, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do cumprimento do objeto do instrumento contratual, após o encerramento do mesmo.

A CONTRATADA que descumprir nos termos da Lei Federal nº 13.709/2018

(LGPD) suas alterações e regulamentações posteriores, durante ou após a execução do objeto descrito no instrumento contratual ficará obrigada a assumir total responsabilidade e ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou prejuízo sofrido incluindo sanções aplicadas pela autoridade competente

decorrentes de tratamento inadequado dos dados pessoais compartilhados pelo MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS para as finalidades pretendidas no contrato. A CONTRATADA fica obrigada a manter preposto para comunicação com a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS para os assuntos pertinentes à Lei Federal nº 13.709/2018 (LGPD) suas alterações e regulamentações posteriores.

A CONTRATADA ficará obrigada a assumir total responsabilidade pelos danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos que venham a ser causados em razão do descumprimento de suas obrigações legais no processo de tratamento dos dados compartilhados pelo MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS.

PARAGRÁFO ÚNICO: Eventuais responsabilidades serão apuradas de acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI da Lei Federal nº 13.709/2018 (LGPD).

O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigações aqui descritas, permanecerão em vigor após a extinção das relações entre a CONTRATADA e o MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, bem como, entre a CONTRATADA e os seus colaboradores, subcontratados, consultores e/ou prestadores de serviços sob pena das sanções previstas na Lei Federal nº 13.709/2018 (LGPD), suas alterações e regulamentações posteriores, salvo decisão judicial contrária.

O não cumprimento de quaisquer das obrigações aqui descritas sujeitará a CONTRATADA a processo administrativo para apuração de responsabilidade e, consequente, sanção, sem prejuízo de outras cominações cíveis e penais.

- SANÇÕES

  - A aplicação das sanções pelo cometimento de infração será precedida do devido processo legal, com garantias de contraditório e de ampla defesa.

Parágrafo Primeiro. A competência para determinar a instauração do processo administrativo, julgar e aplicar as sanções é da autoridade máxima ou pessoa por quem ele delegar, do órgão ou entidade.

Parágrafo Segundo A aplicação das sanções previstas em Lei não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

  - A sanção de advertência será aplicada nas seguintes hipóteses:

- descumprimento, de pequena relevância, de obrigação legal ou infração à Lei quando não se justificar aplicação de sanção mais grave;

- inexecução parcial de obrigação contratual principal ou acessória de pequena relevância, a critério da Administração, quando não se justificar aplicação de sanção mais grave;

Parágrafo único. Para os fins do subitem 12.2, considera-se pequena relevância o descumprimento de obrigações ou deveres instrumentais ou formais que não impactam objetivamente na execução do contrato, bem como não causem

prejuízos à Administração.

  - A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, àquele que:

- dar causa à inexecução parcial do contrato, que supere aquela prevista no inciso II do art. 155 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, ou que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

- dar causa à inexecução total do contrato;

- deixar de entregar a documentação exigida para a contratação;

- não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

- não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

- ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

Parágrafo Primeiro. Considera-se inexecução total do contrato:

  - recusa injustificada de cumprimento integral da obrigação contratualmente determinada;

  - recusa injustificada do adjudicatário em assinar ata de registro de preços, contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração também caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida.

Parágrafo Segundo. Evidenciada a inexecução total, a inexecução parcial ou o retardamento do cumprimento do encargo contratual:

- será notificado o adjudicatário ou contratado para apresentar a justificativa, no prazo de 2 (dois) dias úteis, para o descumprimento do contrato;

- a justificativa apresentada pelo licitante ou adjudicatário será analisada pelo agente de contratação, pregoeiro ou comissão de licitação, e a apresentada pela CONTRATADA será analisada pelo fiscal do contrato que, fundamentadamente, apresentará manifestação e submeterá à decisão do gestor do contrato e autoridade máxima.

- rejeitadas as justificativas, o agente público competente submeterá à autoridade máxima do órgão ou entidade para que decida sobre a instauração do processo para a apuração de responsabilidade.

- preliminarmente à instauração do processo de que trata a alínea “c” deste parágrafo poderá ser concedido prazo máximo de 10 (dez) dias para a adequação da execução contratual ou entrega do objeto.

Parágrafo Terceiro. A sanção prevista no subitem 12.3 impedirá o sancionado de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Município de Três Rios, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

Parágrafo Quarto. A sanção de que trata o subitem 12.3 quando aplicada pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública no desempenho da função administrativa impedirá o sancionado em licitar e contratar com a Administração Pública Direta e Indireta da cidade de

Três Rios.

  - A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada àquele que:

- apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

- fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

- comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

- praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;

- praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Parágrafo Primeiro. A autoridade máxima, quando do julgamento, se concluir pela existência de infração criminal ou de ato de improbidade administrativa, dará conhecimento, quando couber, à órgãos superiores, para atuação no âmbito das respectivas competências.

Parágrafo Segundo. A sanção prevista no subitem 12.4, aplicada por qualquer ente da Federação, impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Município de Três Rios, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

  - O cometimento de mais de uma infração em uma mesma licitação ou relação contratual sujeitará o infrator à sanção cabível para a mais grave entre elas, ou se iguais, somente uma delas, sopesando-se, em qualquer caso, as demais infrações como circunstância agravante.

Parágrafo Primeiro. Não se aplica a regra prevista no subitem 12.5 se já houver ocorrido o julgamento ou, pelo estágio processual, revelar-se inconveniente a avaliação conjunta dos fatos.

Parágrafo Segundo. O disposto no sibitem 12.5 não afasta a possibilidade de aplicação da pena de multa cumulativamente à sanção mais grave.

  - A multa será recolhida em percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) incidente sobre o valor estimado da licitação ou do valor proposto ou do(s) item(ns) prejudicado(s) pela conduta do licitante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

    - Para as infrações previstas nos incisos I ao VI do subitem 12.3, a multa será de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor estimado da licitação ou do valor proposto ou do(s) item(ns) prejudicado(s) pela

conduta do licitante.

    - Para as infrações previstas nos incisos I ao V do subitem 12.4, a multa será de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado

da licitação ou do valor proposto ou do(s) item(ns) prejudicado(s) pela conduta    do licitante.

Parágrafo Primeiro. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao

contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

Parágrafo Segundo. A multa de que trata o subitem 12.6 poderá, na forma do edital ou contrato, ser descontada de pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE decorrente de outros contratos firmados com a Administração Pública Municipal.

Parágrafo Terceiro. O atraso injustificado sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato.

- A aplicação de multa moratória será precedida de oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

- A aplicação de multa moratória não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Três Rios, 16 de Julho de 2026.

Elaborado:

Pedro Diego Andrade de Oliveira
Subsecretário

Matrícula: 124.3648

Aprovado:

Marcelo Fernandes de Oliveira
Secretário de Saúde
Matrícula: 124.4217