## Página 1
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR D0O PARÁ
Nº do protocolo: |  |  |  |  | MEMORIAL DE CÁLCULO DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE HIDRANTES | [12 empty] | Visto do Analista:
1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
1.1 Estabelecimento: |  |  |  | ESCOLA ANA PAULA DOS SANTOS E SANTOS
1.2 Endereço: |  |  | RUA DOUTOR ADAILSON DA SILVA | [11 empty] | Fone: |  | 91 3721-2109
1.3 Bairro: |  | JARDELANDIA | [12 empty] | Município: |  |  | CASTANHAL
1.4 Proprietário: |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
1.5 Responsável técnico: |  |  |  |  | BARBARA LAIS LEAL FARIAS | [9 empty] | Registro Profissional:
1.6 Área total construída (m2): | [5 empty] | 3.145,00M² | [8 empty] | ART:
1.7 Classificação da edificação quanto à sua ocupação (Decreto 357 ou NBR 13714): | [17 empty] | E-1
2. DADOS EM FUNÇÃO DO TIPO DE SISTEMA ADOTADO
2.1 Norma Adotada: | [6 empty] | NBR |  |  |  | 22 | IT
2.2 Tipo de sistema preventivo: | [7 empty] | x | Mangueira |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  | 2,1/2 |  | Comprimento (m): |  |  | 30
[9 empty] | Mangotinho |  |  | Diâmetro (mm): | [5 empty] | Comprimento (m):
2.3 Tipo de esguicho: | [5 empty] | x | Regulável |  |  | Diâmetro (mm): |  |  | 40 |  |  | Cônico |  |  | Diâmetro (mm):
2.4 Quantidade de hidrantes existentes: | [7 empty] | 4
2.5 Quantos hidrantes, os mais desfavoráveis hidraulicamente, foram considerados (uso simultâneo) no cálculo:
| x | 01 (um) hidrante duplo | [6 empty] | 02 (dois) |  |  |  |  | 03 (três) |  |  |  |  | 04 (quatro)
3. RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO (RTI)
3.1 Tipo de reservatório: | [5 empty] | X | Elevado |  |  |  |  | Subterrâneo | [6 empty] | Nível do piso
3.3 Material de fabricação do reservatório: | [9 empty] | CONCRETO
3.2 Capacidade da RTI (L): |  |  |  |  | 12000 | [5 empty] | 3.4 Capacidade total do reservatório(L): | [8 empty] | 12000
4. DADOS DA SUCÇÃO
4.1 Material de fabricação da tubulação de sucção: | [10 empty] | aço galvanizado
4.2 Diâmetro da Tubulação (polegada): | [6 empty] | 75 |  |  |  |  | 4.6 Perda de carga unitária (m/m): | [6 empty] | 0.025
4.3 Vazão utilizada no cálculo da perda de carga (L/min): | [9 empty] | 300 |  | 4.7 Perda de carga total (mca): | [6 empty] | 0.498
4.4 Compr.equival. a perdas de cargas localizadas (m): | [9 empty] | 15.75 |  | 4.8 Altura de sucção (m): | [5 empty] | 6
4.5 Comprimento real da tubulação (m): | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 4.9 NPSH requerido (m): | [6 empty] | NPSH calculado (m):
5. DADOS DO RECALQUE
5.1 Material de fabricação da tubulação de recalque: | [10 empty] | aço galvanizado
5.2. PRIMEIRA OPÇÃO DE CÁLCULO - Com vazão em dobro - 1º hidrante mais desfavorável hidraulicamente
a) Localização: 1º OPÇÃO
Hidrante nº: 4
Diâmetro da tubulação (polegada): | [5 empty] | 2,2/1
Vazão utilizada no cálculo da perda de carga (L/min): | [8 empty] | 300
Comp. Equivalente a perdas de carga localizadas (m): | [8 empty] | 25.9
Comprimento real da tubulaçao (m): | [5 empty] | 104.03
Perda de carga unitária (m/m): |  |  |  |  | 0.025
Perda de carga total (mca): |  |  |  |  | 3.279
5.3. SEGUNDA OPÇÃO DE CÁLCULO - Por trechos - 1º e 2º hidrantes mais desfavoráveis hidraulicamente
a) Primeiro hidrante mais desfavorável hidraulicamen. | [10 empty] | b) Segundo hidrante mais desfavorável hidraulicamente
Diâmetro da tubulação (polegada): | [5 empty] | 63 |  |  |  |  | Diâmetro da tubulação (polegada):
Vazão utilizada no cálculo da perda de carga (L/min): | [8 empty] | 300 |  | Vazão utilizada no cálculo da perda de carga (L/min):
Comp. Equivalente a perdas de carga localizadas (m): | [8 empty] | 25.9 |  | Comp. Equivalente a perdas de carga localizadas (m):
Comprimento real da tubulaçao (m): | [5 empty] | 104.03 |  |  |  |  | Comprimento real da tubulaçao (m):
Perda de carga unitária (m/m): |  |  |  |  | 0.025 | [5 empty] | Perda de carga unitária (m/m):
Perda de carga total (mca): |  |  |  |  | 4.763 | [5 empty] | Perda de carga total (mca):
Trecho B - | [10 empty] | Trecho B - Hidrante nº:
Diâmetro da tubulação (polegada): | [10 empty] | Diâmetro da tubulação (polegada):
Vazão utilizada no cálculo da perda de carga (L/min): | [10 empty] | Vazão utilizada no cálculo da perda de carga (L/min):
Comp. Equivalente a perdas de carga localizadas (m): | [10 empty] | Comp. Equivalente a perdas de carga localizadas (m):
Comprimento real da tubulaçao (m): | [10 empty] | Comprimento real da tubulaçao (m):
Perda de carga unitária (m/m): | [10 empty] | Perda de carga unitária (m/m):
Perda de carga total (mca): | [10 empty] | Perda de carga total (mca):
OBS: No caso de serem utilizados mais de 02 (dois) hidrantes para o cálculo da bomba de incêndio, estes deverão ser anexados neste Memorial de Cálculo.
5.4 Soma das perdas de carga do recalque dos hidrantes mais desfavoráveis hidraulicamente (mca): | [19 empty] | 3.279

## Página 2
Nº do protocolo: | [5 empty] | DIRETORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS | [9 empty] | PAGINA 2/2
6. CÁLCULO DA POTÊNCIA DA BOMBA
OBS: Para efeito de cálculo de Potência da bomba, deverá ser feito totalmente pela NBR ou por IT.
6. |  | Cálculo da Bomba pela NBR 13714 | [9 empty] | 6. | X | Cálculo da Bomba pela IT: |  |  |  | 22
6.1. ALTURA GEOMÉTRICA | [11 empty] | 6.1. ALTURA GEOMÉTRICA
a) Desnível entre o hidrante mais desfavorável hidraulicamente e o | [11 empty] | a) Desnível entre o hidrante mais desfavorável hidraulicamente
ponto de tomada de água do reservatório (mca): | [11 empty] | e o ponto de tomada de água do reservatório (mca):
6.2 PRESSÃO DISPONÍVEL
a) Pressão disponível na ponta do esguicho (mca): | [13 empty] | 4.5
6.3. DEMAIS PERDAS DE CARGAS | [11 empty] | 6.2. PRESSÃO DISPONÍVEL
6.3.1. Perda de carga da mangueira (mca): | [11 empty] | a) Pressão mínima no hidrante mais desfavorável (mca):
6.3.2. Perda de carga no mangotinho (mca): | [13 empty] | 300
6.3.3. Perda de carga no esguicho (mca): | [11 empty] | 6.3. ALTURA MANOMÉTRICA
a) (Hm) Altura Manométrica (m):
6.4. ALTURA MANOMÉTRICA
a)(Hm) Altura Manométrica (m): | [13 empty] | 29.28
7. POTÊNCIA DA BOMBA PRINCIPAL OU DE REFORÇO
7.1 Potência Calculada (cv): | [5 empty] | 2.913
7.2 Dados comerciais: |  |  |  |  | Potência (cv): |  |  |  |  | 5 |  |  | Pressão Máxima sem vazão (shut-off): | [5 empty] | 33
[5 empty] | Diâmetro do rotor (mm): |  |  |  |  | 141 |  |  | Vazão (m³/h): | [5 empty] | 22.8
Modelo:
8. BOMBA AUXILIAR (JOCKEY)
8.1 Existe Bomba Jockey no sistema? | [7 empty] | Sim |  | X | Não
8.2 Dados comerciais: |  |  |  |  | Potência (cv): | [7 empty] | Vazão (m³/h):
[5 empty] | Diâmetro do rotor (mm): | [7 empty] | Modelo:
9. ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO (ELÉTRICA OU À COMBUSTÃO)
9.1 Tipo: ELÉTRICA
10. ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA PRINCIPAL
10.1 Tipo: - |  |  | Acionamento Manual (local): | [5 empty] | DE BAIXO DA CAIXA D´AGUA
- |  |  | Acionamento automático (dispositivo): | [7 empty] | DE BAIXO DA CAIXA D AGUA
- |  |  | Desligamento manual (local): | [5 empty] | DE BAIXO DA CAIXA D´AGUA
11. ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DA BOMBA AUXILIAR (JOCKEY)
11.1 Dispositivo:
12. ALARME DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA PREVENTIVO
12.1 Tipo:
12.2 Dispositivo:
13. PAINEL DE SINALIZAÇÃO
13.1 Localização: |  |  |  | DE BAIXO DA BOMBA
14. TERMO DE RESPONSABILIDADE
Responsabilizamo-nos, sob as penas da Lei, que as informações constantes neste memorial de cálculo, estão em conformidade com as Legislações e Normas Técnicas vigentes, para proteção da referida edificação em sua totalidade.
[12 empty] | Belém-PA |  |  | 16 | de | SETEMBRO |  |  | de | 2025
Assinatura do responsável técnico: | [10 empty] | Assinatura do proprietário:
_____________________________________
PARA USO EXCLUSIVO DO CBMPA (SEÇÃO DE ANÁLISE DE PROJETO)
Belém-PA, |  |  |  | de |  |  | de
Examinador
OBS: O presente documento é obtido no site www.bombeiros.pa.gov.pa.br no link Serviços Técnicos e deverá ser preenchido completamente e entregue 02 (duas) vias devidamente assinadas.