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[bookmark: _heading=h.3e8m05oot54a]TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO (Art. 6º, XXIII, “a” da Lei 14.133/21)
[bookmark: _Hlk224909169]O presente Termo de Referência tem por objeto a futura e eventual aquisição de materiais elétricos destinados à adequação da rede elétrica das Unidades Escolares da rede municipal, visando viabilizar a instalação de aparelhos de ar condicionado, por meio do Sistema de Registro de Preços, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica, pelo período de 12 (doze) meses.

1.1. ITENS:
A definição das especificações dos itens e dos respectivos quantitativos necessários para atendimento da presente demanda foi realizada a partir de levantamento técnico preliminar. Para tanto, foram realizadas análises das características estruturais das unidades escolares, bem como visitas técnicas in loco, com o objetivo de identificar as condições atuais das instalações elétricas, a quantidade de ambientes que necessitarão de adequação e os requisitos mínimos necessários para possibilitar a futura instalação dos aparelhos de ar condicionado.
Durante esse processo, foram observados fatores como o número de salas de aula, a configuração das edificações, a capacidade atual das redes elétricas e as intervenções necessárias para garantir segurança, eficiência e conformidade com as normas técnicas aplicáveis. A partir dessas informações, foi possível estimar os materiais necessários para a execução das adequações elétricas, considerando parâmetros técnicos adequados à demanda identificada.
Assim, com base no diagnóstico realizado nas unidades escolares e nas necessidades verificadas durante as visitas técnicas, foram definidos os itens e quantitativos constantes na planilha apresentada a seguir, a qual consolida os materiais necessários para viabilizar a adequação da infraestrutura elétrica destinada ao atendimento da política de climatização dos ambientes escolares.

	Item
	Especificação
	Un
	Quantidade

	1
	Eletrocalha Perfurada 50x50 mm - Eletrocalha perfurada, tipo "U", para organização e condução de cabos em instalações elétricas aparentes. Material: Chapa de aço carbono, conforme norma ABNT NBR 11888. Acabamento/Tratamento Superficial: Galvanizado a fogo (para maior resistência à corrosão, ideal para ambientes industriais ou externos) ou pré-zincado (galvanização eletrolítica, comum em ambientes internos secos). Dimensões Nominais: Largura: 50 mm. Altura: 50 mm. Comprimento da barra: 3000 mm (3 metros).                     Espessura da Chapa (Bitola): Chapa 24 (0,60 mm), Tipo de Perfuração: Padrão técnico para ventilação e fixação, permitindo a dissipação de calor dos cabos. Modelo: Tipo "U" sem tampa  (sem virola/aba nas bordas). Normas de Referência: O material e o processo de fabricação devem estar em conformidade com as normas brasileiras aplicáveis, como a ABNT NBR 6153 (eletrocalhas e acessórios) e ABNT NBR 11888 (materiais).
	UN
	450,00

	2
	Suporte para fixação - Suporte para fixação tipo mão francesa perfurada simples zincada tipo perfil p/ eletrocalha na seguinte medida 50mmx50mmx3000mm, c/ dois pontos fixação na parede.
	UN
	400,00

	3
	Curva - Curva plana horizontal 90º  zincada p/ eletrocalha perfurada 50x50mm
	UN
	55,00

	4
	Emenda eletrocalha - emenda eletrocalha tipo “u” horizontal para eletrocalha perfurada, para passagem aérea de cabos elétricos. Material: em chapa de aço galvanizado. Medidas (l x a): 50mm x 50 mm.
	UN
	300,00

	5
	Fio cabo flexível - cabo flexível 25mm x 100 m Norma de referência: nbr nm 247-3, têmpera mole: classe 4 de encordoamento até a seção 6mm2 e classe 5 de encordoamento a partir da seção 10mm2 (extra flexível), isolado em: composto termoplástico polivinílico (pvc) tipo bwf, característica: não propagação e auto extinção do fogo, classe térmica: 70°c, tensão de isolação: 450/750 v, produto: cabo fio flexível 25mm 750v. Certificação obrigatória pelo inmetro
	RL
	15,00

	6
	Fio Cabo Flexível 4mm-  Fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 4 de encordoamento (ou classe 5 para extra flexível, se especificado), conforme a norma ABNT NM 280. Isolação: Composto termoplástico à base de PVC (Policloreto de Vinila) tipo BWF (resistente à propagação de chamas). Tensão de Isolação: 750 Volts (para instalações de baixa tensão). Seção Nominal: 4,0 mm².
Normas de Referência: Fabricado em conformidade com as normas brasileiras ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão) e ABNT NBR NM 247-3 (cabos isolados com PVC para tensões nominais até 450/750 V). Características Adicionais: Antichama/Retardante de chamas. Livre de chumbo (composto ecológico, se aplicável). Certificação obrigatória pelo INMETRO. Acondicionamento: Embalagem em rolos de 100 metros com as características e medidas descritas no próprio cabo. Capacidade de Corrente: Suporta corrente máxima de aproximadamente 28 Ampères
	RL
	150,00

	7
	Quadro de Distribuição - Quadro de Distribuição  para 24 Disjuntores (Padrão DIN) Capacidade: Mínimo de 24 módulos/circuitos, compatível com disjuntores padrão DIN (trilho DIN 35mm). Tipo de Instalação: (sobrepor em superfície). Material de Fabricação: Caixa e componentes em material termoplástico de alta resistência (como PVC), autoextinguível e antichama. Tampo/Porta: Porta frontal (transparente ou opaca) com fecho, permitindo a visualização dos disjuntores e etiquetas de identificação. Cor: Branca. Tensão de Operação: Adequado para sistemas de baixa tensão de até 1000V em corrente alternada (AC). Normas Técnicas: O produto deve estar em conformidade com as normas brasileiras aplicáveis, principalmente a ABNT NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão) e a ABNT NBR IEC 60670-1 (Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas). Acessórios Inclusos: Barramento para neutro e terra (cobre eletrolítico,com parafusos ou sistema de engate rápido). Trilho DIN para fixação dos disjuntores. Kit de fixação (parafusos e buchas). Etiquetas para identificação dos circuitos. Obturadores/tampas cegas para módulos não utilizados. Certificação: O fabricante deve apresentar certificação de conformidade do produto (INMETRO)
	UN
	10,00

	8
	Disjuntor Bipolar 25A - Disjuntor termomagnético bipolar, corrente nominal 25A, curva de atuação tipo C, tensão de operação 127/220 V, capacidade de interrupção mínima 3 kA (ou 6 kA conforme padrão da rede local), frequência 50/60 Hz, montagem em trilho DIN 35 mm, com acionamento manual tipo liga/desliga, adequado para proteção de circuitos elétricos contra sobrecarga e curto-circuito. O produto deve ser certificado pelo INMETRO, possuir corpo em material termoplástico autoextinguível e grau de proteção compatível com quadros de distribuição de baixa tensão.
	UN
	200,00

	9
	Disjuntor Geral 70A - Disjuntor termomagnético bipolar, destinado a atuar como disjuntor geral do quadro de distribuição. Corrente nominal 70A, curva de atuação tipo C, tensão de operação 127/220 V, frequência 50/60 Hz, capacidade de interrupção mínima de 6 kA, montagem em trilho DIN 35 mm. Deve proporcionar proteção contra sobrecarga e curto-circuito, possuir acionamento manual liga/desliga, corpo em material termoplástico autoextinguível, contatos de alta durabilidade e certificação INMETRO, atendendo às normas brasileiras vigentes para dispositivos de proteção de baixa tensão.O equipamento deverá garantir a proteção e seccionamento do circuito principal do quadro, assegurando o desligamento geral de forma segura.
	UN
	10,00

	10
	Tomada Externa de Sobrepor 20A - Tomada externa de sobrepor, padrão brasileiro 2P+T (dois polos + terra), corrente nominal 20A, tensão de operação 127/220 V, conforme NBR 14136. Corpo e caixa construídos em material termoplástico de alta resistência mecânica e resistente a intempéries, com grau de proteção mínimo IP54 (recomendado IP55), garantindo proteção contra poeira e respingos de água. O produto deve possuir tampa de proteção articulada, bornes internos com parafusos para conexão segura dos condutores, contatos em liga metálica de alta condutividade, e fixação adequada para instalação em paredes externas. Equipamento certificado pelo INMETRO.
	UN
	150,00

	11
	Eletroduto 1” - Eletroduto rígido PVC 1 polegada (1”), classe Leve, conforme norma NBR 15465. Deve ser fabricado em PVC anti-chama, resistente a impactos e à corrosão, próprio para instalações elétricas aparentes ou embutidas. Comprimento padrão de 3 metros, com paredes uniformes, encaixe para conexões e curvas do mesmo diâmetro, garantindo perfeita acomodação dos cabos elétricos. O produto deve atender às normas técnicas brasileiras vigentes e possuir certificação INMETRO, quando aplicável.
	UN
	60,00

	12
	Curva 90° para Eletroduto 1” - Curva 90 graus para eletroduto rígido em PVC 1 polegada (1”), classe Leve, fabricada segundo a norma NBR 15465. Deve ser composta por PVC anti-chama, resistente a impactos, umidade e corrosão, com acabamento uniforme e diâmetro interno compatível com eletrodutos de 1”. A peça deve permitir passagem suave dos cabos, sem arestas cortantes, garantindo continuidade mecânica e elétrica do eletroduto. Produto deve atender às normas técnicas brasileiras vigentes.
	UN
	50,00

	13
	Haste de Aterramento 1,5 m - Haste de aterramento em aço cobreado, comprimento 1,50 m, diâmetro 5/8”, com camada de cobre aplicada por processo de eletrodeposição ou similar, garantindo alta resistência à corrosão e excelente condutividade elétrica. A haste deve atender às diretrizes da NBR 13571, ser adequada para cravação direta no solo e possuir extremidades preparadas para conexão com conectores ou terminais de aterramento. Deve assegurar baixa resistência de aterramento e continuidade elétrica confiável no sistema de proteção.
	UN
	50,00

	14
	Conectores para Aterramento - Conectores tipo grampo ou braçadeira, compatíveis com haste de 5/8”, fabricados em bronze ou liga de cobre de alta resistência mecânica e elétrica. Devem possuir parafusos de aperto para garantir conexão firme entre a haste de aterramento e o condutor de cobre nu (10 mm², 16 mm²). Os conectores devem ser resistentes à corrosão, garantir excelente continuidade elétrica e atender às normas aplicáveis para sistemas de aterramento em baixa tensão.
	UN
	50,00

	15
	Eletroduto 2” - Eletroduto rígido em PVC 2 polegadas (2”), classe Leve, conforme norma NBR 15465. Fabricado em PVC anti-chama, resistente a impactos, umidade e corrosão, adequado para instalações elétricas aparentes ou embutidas. Comprimento padrão de 3 metros, com paredes uniformes e diâmetro interno compatível para acomodação segura de cabos elétricos. Deve permitir conexão com curvas, luvas e acessórios do mesmo diâmetro, garantindo continuidade mecânica do eletroduto. Produto conforme normas técnicas brasileiras e, quando aplicável, com certificação INMETRO.
	UN
	150,00

	16
	Curva 90° para Eletroduto 2” - Curva 90 graus para eletroduto rígido em PVC 2 polegadas (2”), classe Leve, fabricada de acordo com a NBR 15465. Produzida em PVC anti-chama, resistente a impactos, umidade e corrosão, com acabamento uniforme e diâmetro interno compatível com eletrodutos de 2”. A peça deve permitir passagem suave dos cabos, sem rebarbas ou arestas, garantindo continuidade mecânica e segurança na instalação. Deve ser adequada para instalações elétricas aparentes ou embutidas, atendendo às normas técnicas brasileiras vigentes.
	UN
	30,00

	17
	Bucha nº 8 para Fixação - Bucha de fixação nº 8, fabricada em polietileno ou nylon de alta resistência, adequada para instalação em superfícies de alvenaria, concreto ou tijolo. Deve possuir expansão uniforme ao inserir o parafuso, garantindo fixação segura de eletrodutos, suportes, caixas e outros acessórios. Compatível com parafuso correspondente (geralmente 4,2 mm a 5 mm), garantindo firmeza e estabilidade do conjunto. Produto resistente, durável e adequado para instalações elétricas e de infraestrutura. Embalagem/Pacote com 1.000 (mil) unidades.
	PC
	5,00

	18
	Parafuso para Bucha 8 - Parafuso de aço zincado para bucha n.º 8, diâmetro compatível com buchas plásticas de fixação e comprimento padrão entre 40 mm e 50 mm. Deve possuir cabeça do tipo Philips, rosca soberba ou rosca para madeira, conforme necessidade da instalação. O parafuso deve apresentar resistência mecânica adequada para fixação de eletrodutos, suportes e acessórios em alvenaria, com tratamento anticorrosivo (zincagem). Pacote com 200 (duzentas) unidades/peças.
	PC
	30,00

	19
	Bucha 6 para Fixação - Bucha de nylon nº 6, para fixação em alvenaria, resistente a vibração e tração. Compatível com parafusos nº 6, garantindo fixação de suportes, canaletas, tomadas, eletrodutos leves, entre outros. Deve possuir expansão uniforme e resistência adequada para instalações prediais. Embalagem/Pacote com 1.000 (mil) unidades.
	PC
	5,00

	20
	Parafuso para Bucha 6 - Parafuso compatível com bucha nº 6, fabricado em aço zincado, com rosca soberba para madeira ou rosca dupla, conforme projeto. Comprimento padrão 35–45 mm (ou conforme definido). Proporciona fixação firme em conjunto com a bucha nº 6. Caixa/Embalagem/Pacote com 100 (cem) unidades/peças.
	PC
	50,00

	21
	Parafuso Cabeça Lentilha -  Parafuso para Eletrocalha Cabeça Lentilha com Trava 1/4" x 1/2"Parafuso metálico com cabeça tipo lentilha, utilizado na fixação de tampas, emendas e acessórios de eletrocalhas. Medida 1/4" x 1/2", com sistema de trava integrado que evita afrouxamento por vibração. Fabricado em aço com acabamento zincado, garantindo durabilidade e resistência à corrosão. Indicado para instalações elétricas aparentes ou suspensas, seguindo o padrão de montagem de eletrocalhas. Caixa/Embalagem/Pacote com 500 (quinhetas) unidades/peças
	PC
	10,00

	22
	Porca Sextavada 1/4" com Trava - Porca sextavada com rosca 1/4", adequada para uso com parafuso cabeça lentilha em sistemas de eletrocalhas. Possui sistema de trava que evita o afrouxamento por vibração, garantindo maior segurança na fixação. Fabricada em aço zincado, com boa resistência mecânica e proteção contra corrosão. Indicada para montagem de tampas, emendas e acessórios de eletrocalhas.Caixa/Embalagem/Pacote com 1000 (mil) unidades/Peças
	PC
	5,00

	23
	Arruela Lisa 1/4" - Arruela metálica lisa, rosca 1/4", utilizada para distribuir a carga de aperto do parafuso e proteger a superfície da eletrocalha. Fabricada em aço zincado, garantindo resistência à corrosão. Caixa/Embalagem/Pacote com 100 (cem) unidades/Peças
	PC
	50,00

	24
	Abraçadeira para Eletroduto Tipo D com Copo – 1" - Abraçadeira metálica tipo “D”, com copo, destinada à fixação de eletrodutos de 1 polegada em paredes, tetos ou estruturas metálicas. Fabricada em aço galvanizado, garantindo alta resistência mecânica e proteção contra corrosão. Proporciona sustentação firme, alinhamento adequado da tubulação e segurança em instalações elétricas aparentes. Caixa/Embalagem/Pacote com 100 (cem) unidades/Peças 
	PC
	2,00

	25
	Abraçadeira para Eletroduto Tipo D com Copo – 2" - Abraçadeira metálica tipo “D”, com copo, destinada à fixação de eletrodutos de 2 polegadas em paredes, tetos ou estruturas metálicas. Produzida em aço galvanizado, oferecendo elevada resistência mecânica e proteção contra corrosão. Garante sustentação firme do eletroduto, alinhamento adequado da tubulação e segurança em instalações elétricas aparentes. Caixa/Embalagem/Pacote com 10 (dez) unidades/Peças
	PC
	50,00

	26
	Fita Isolante 18 mm x 20 m - Fita isolante profissional, na dimensão 18 mm x 20 metros, na cor preta, Produzida em PVC de alto desempenho, autoextinguível e com excelente adesão, elasticidade e resistência mecânica. Indicada para isolamento elétrico em instalações de baixa tensão e aplicações que exigem maior durabilidade. Mantém desempenho mesmo em condições adversas, com resistência à umidade, abrasão, raios UV e variações de temperatura. Produto reconhecido pela qualidade superior e durabilidade, garantindo segurança e confiabilidade nas instalações elétricas.
	UN
	300,00

	27
	Fio cabo flexível - cabo flexível 35mm x 100 m Norma de referência: nbr nm 247-3, têmpera mole: classe 4 de encordoamento até a seção 6mm2 e classe 5 de encordoamento a partir da seção 10mm2 (extra flexível), isolado em: composto termoplástico polivinílico (pvc) tipo bwf, característica: não propagação e auto extinção do fogo, classe térmica: 90°c, tensão de isolação: 450/750 v, produto: cabo fio flexível 25mm 750v. Certificação obrigatória pelo inmetro
	RL
	15,00

	28
	Quadro de distribuição - quadro de distribuição para 22 disjuntores (padrão din) capacidade: mínimo de 22 módulos/circuitos, compatível com disjuntores padrão din (trilho din 35mm). Tipo de instalação: (sobrepor em superfície). Material de fabricação: caixa e componentes em material termoplástico de alta resistência (como pvc), autoextinguível e antichama. Tampo/porta: porta frontal (transparente ou opaca) com fecho, permitindo a visualização dos disjuntores e etiquetas de identificação. Cor: branca. Tensão de operação: adequado para sistemas de baixa tensão de até 1000v em corrente alternada (ac). Normas técnicas: o produto deve estar em conformidade com as normas brasileiras aplicáveis, principalmente a abnt nbr 5410 (instalações elétricas de baixa tensão) e a abnt nbr iec 60670-1 (caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas). Acessórios inclusos: barramento para neutro e terra (cobre eletrolítico,com parafusos ou sistema de engate rápido). Trilho din para fixação dos disjuntores. Kit de fixação (parafusos e buchas).
Etiquetas para identificação dos circuitos. Obturadores/tampas cegas para módulos não utilizados. Certificação: o fabricante deve apresentar certificação de conformidade do produto (inmetro).
	UN
	5,00

	29
	Fio Cabo Flexível 10 mm - Fio cabo flexível 10 mm, constituído por condutor em cobre eletrolítico nu, com elevado grau de pureza, formado por múltiplos filamentos flexíveis (classe 5 conforme ABNT NBR NM 280), isolado em composto termoplástico polivinílico (PVC) antichama, tipo BWF, conforme ABNT NBR 7286 ou norma equivalente vigente.Características mínimas obrigatórias: Seção nominal: 10 mm, Tensão nominal mínima: 450/750 V, Material do condutor: cobre eletrolítico flexível, Isolação: PVC antichama, com identificação da bitola, Temperatura máxima de operação: 70°C, Aplicação: Instalações elétricas de baixa tensão, quadros, redes internas e alimentações diversas, Apresentação: rolo com 100 metros, devidamente lacrado pelo fabricante, Conformidade: produto deve apresentar certificação INMETRO válida, com identificação visível no cabo e na embalagem
	RL
	10,00

	30
	Quadro de Distribuição - Quadro de Distribuição para 40 Disjuntores (Padrão DIN) Capacidade: Mínimo de 40 módulos/circuitos, compatível com disjuntores padrão DIN (trilho DIN 35mm). Tipo de Instalação: (sobrepor em superfície). Material de Fabricação: Caixa e componentes em material termoplástico de alta resistência (como PVC), autoextinguível e antichama. Tampo/Porta: Porta frontal (transparente ou opaca) com fecho, permitindo a visualização dos disjuntores e etiquetas de identificação. Cor: Branca. Tensão de Operação: Adequado para sistemas de baixa tensão de até 1000V em corrente alternada (AC). Normas Técnicas: O produto deve estar em conformidade com as normas brasileiras aplicáveis, principalmente a ABNT NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão) e a ABNT NBR IEC 60670-1 (Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas). Acessórios Inclusos: Barramento para neutro e terra (cobre eletrolítico,com parafusos ou sistema de engate rápido). Trilho DIN para fixação dos disjuntores. Kit de fixação (parafusos e buchas). Etiquetas para identificação dos circuitos. Obturadores/tampas cegas para módulos não utilizados. Certificação: O fabricante deve apresentar certificação de conformidade do produto (INMETRO).
	UN
	5,00

	31
	Disjuntor Geral 100 A - Disjuntor termomagnético, padrão DIN, para proteção geral da instalação elétrica, com corrente nominal de 100 A, curva de atuação tipo C, para utilização em sistemas de baixa tensão. Características mínimas exigidas:Corrente nominal: 100 A, Tensão nominal: 230/400 V, Número de polos: 2 polos (bipolar) ou 3 polos (tripolar), conforme necessidade da instalação Tipo: termomagnético (proteção contra sobrecarga e curto-circuito), Curva de disparo: C, Padrão de montagem: trilho DIN 35 mm, Capacidade de interrupção: mínimo 10 kA, Grau de proteção: IP20 (montado), Identificação: marcação visível de corrente nominal, curva e tensão, Normas: atender à ABNT NBR NM 60898-1 ou norma equivalente, Certificação: INMETRO obrigatória.
	UN
	25,00

	32
	Disjuntor Geral 150 A - Disjuntor termomagnético, padrão DIN, para proteção geral da instalação elétrica, com corrente nominal de 150 A, curva de atuação tipo C, para utilização em sistemas de baixa tensão. Características mínimas exigidas:Corrente nominal: 150 A, Tensão nominal: 230/400 V, Número de polos: 2 polos (bipolar) ou 3 polos (tripolar), conforme necessidade da instalação Tipo: termomagnético (proteção contra sobrecarga e curto-circuito), Curva de disparo: C, Padrão de montagem: trilho DIN 35 mm, Capacidade de interrupção: mínimo 10 kA, Grau de proteção: IP20 (montado), Identificação: marcação visível de corrente nominal, curva e tensão, Normas: atender à ABNT NBR NM 60898-1 ou norma equivalente, Certificação: INMETRO obrigatória.
	UN
	5,00

	33
	Armação Secundária Simples - Armação secundária simples, utilizada para fixação de equipamentos e acessórios em redes de distribuição aérea de baixa tensão, instalada em poste de concreto ou madeira. Confeccionada em aço carbono de alta resistência, com acabamento em galvanização a fogo, conforme normas técnicas aplicáveis, garantindo resistência à corrosão e durabilidade em ambientes externos. Características mínimas exigidas: Modelo: Armação secundária simples (padrão concessionária de energia) Material: aço carbono, Acabamento: galvanização a fogo, conforme NBR 6323, Instalação: adequada para poste de concreto ou madeira, Aplicação: suporte para ramais e equipamentos de baixa tensão, Furação: padrão para parafusos e acessórios secundários, Resistência mecânica: compatível com esforços da rede de baixa tensão Normas: atender às especificações típicas de concessionárias e normas ABNT aplicáveis, Acessórios: pode acompanhar parafusos e arruelas, quando previsto pelo edital ou projeto
	UN
	25,00

	34
	Prensa-Cabo 1” - Prensa-cabo com rosca de 1 polegada, utilizado para fixação, vedação e proteção de cabos elétricos na entrada de quadros, painéis e caixas de passagem. Fabricado em material de alta resistência, garantindo estanqueidade e durabilidade. Características mínimas exigidas: Diâmetro da rosca: 1” (uma polegada) Tipo: retaMaterial: nylon/PA 6 de alta resistência ou metálico (latão niquelado), conforme necessidade do projeto Grau de proteção: mínimo IP68, garantindo vedação contra poeira e umidade Faixa de diâmetro do cabo: compatível com bitolas utilizadas em instalações de baixa tensão, Composição: corpo, anel de vedação, contraporca e prensa, Resistência: à tração, à vibração e a intempéries, Cor: preta ou cinza, Normas: conforme NBR IEC 62444 ou equivalente, Aplicação: entradas de painéis, quadros de distribuição e caixas elétricas. Caixa/Embalagem/Pacote com 10 (dez) unidades/Peças.
	PC
	5,00

	35
	Bucha para Eletroduto 2” - Bucha para eletroduto de 2 polegadas, utilizada para proteção e acabamento nas extremidades de eletrodutos rígidos ou flexíveis, evitando dano à isolação dos cabos elétricos durante a instalação e operação. Deve ser fabricada em material de alta resistência mecânica, conforme normas técnicas aplicáveis. Características mínimas exigidas: Diâmetro nominal: 2" (duas polegadas), Material: PVC rígido antichama ou metálica (aço galvanizado), conforme o sistema especificado, Aplicação: terminação de eletrodutos em quadros, caixas, lajes e alvenarias, Função: proteger a isolação dos cabos contra atrito e acabamento das extremidades, Rosca: compatível com eletrodutos padrão NBR, Resistência: adequada para instalações de baixa tensão, Normas: atender à ABNT NBR 15465 (sistemas de eletrodutos) ou normas equivalentes, Cor: cinza (PVC) ou acabamento galvanizado (metálica). Caixa/Embalagem/Pacote com 10 (dez) unidades/Peças
	PC
	10,00

	36
	Arruela para Eletroduto 2” - Arruela para eletroduto de 2 polegadas, utilizada em conjunto com buchas e conectores para fixação e acabamento de eletrodutos em quadros, caixas e superfícies diversas. Fabricada em material resistente, garantindo estabilidade mecânica e segurança na instalação. Características mínimas exigidas: Diâmetro nominal: 2" (duas polegadas), Material: aço galvanizado ou PVC rígido (conforme o sistema especificado no projeto), Função: proporcionar apoio e fixação do eletroduto, distribuindo a pressão exercida pela bucha ou conector, Aplicação: instalações elétricas de baixa tensão, caixas de passagem, quadros e painéis, Acabamento: galvanização a fogo ou eletrolítica (quando metálica), Compatibilidade: eletrodutos rígidos ou flexíveis padrão NBR, Normas: conforme ABNT aplicáveis ao sistema de eletrodutos, como NBR 15465, Resistência: adequada a esforços de fixação e vibrações. Caixa/Embalagem/Pacote com 10 (dez) unidades/Peças.
	PC
	10,00

	37
	Curva PVC 90° para Eletroduto 2” - Curva em PVC rígido de 90° para eletroduto de 2 polegadas, utilizada para mudança de direção em instalações elétricas aparentes ou embutidas. Fabricada em material PVC rígido antichama, resistente a impactos e adequada para sistemas de eletrodutos em baixa tensão. Características mínimas exigidas: Diâmetro nominal: 2" (duas polegadas), Ângulo: 90°, Material: PVC rígido antichama, conforme normas vigentes, Aplicação: instalações elétricas de baixa tensão, tubulações aparentes ou embutidas Cor: cinza padrão elétrico, Compatibilidade: eletrodutos rígidos de PVC de 2", Fabricada conforme: ABNT NBR 15465 (sistemas de eletrodutos plásticos), Resistência: adequada a esforços mecânicos e condições usuais de obra, Tipo de instalação: encaixe por ponta e bolsa ou ponta dupla (conforme fabricante)
	UN
	30,00

	38
	Luva PVC com Rosca 2” - Luva em PVC rígido com rosca de 2 polegadas, utilizada para união de eletrodutos rígidos ou acessórios em instalações elétricas de baixa tensão. Fabricada em material PVC antichama, garantindo resistência mecânica, durabilidade e segurança no sistema de eletrodutos. Características mínimas exigidas: Diâmetro nominal: 2" (duas polegadas), Tipo: luva reta com rosca, Material: PVC rígido antichama, Aplicação: união de eletrodutos rígidos e conexões diversas, Instalação: rosqueável, compatível com buchas e conectores padrão NBR, Cor: cinza (padrão elétrico), Normas: fabricação conforme ABNT NBR 15465 (sistemas de eletrodutos plásticos), Resistência: adequada a esforços mecânicos, vibrações e condições usuais de obra
	UN
	30,00

	39
	Bucha para Eletroduto 3/4” - Bucha para eletroduto de 3/4 de polegada, utilizada na terminação e proteção das extremidades de eletrodutos rígidos ou flexíveis, evitando danos à isolação dos cabos elétricos durante a instalação. Fabricada em material resistente, garantindo segurança e durabilidade. Características mínimas exigidas: Diâmetro nominal: 3/4", Material: PVC rígido antichama ou metálica (aço galvanizado), conforme o sistema especificado, Função: proteger a isolação dos cabos contra atrito e proporcionar acabamento na extremidade do eletroduto, Aplicação: quadros de distribuição, caixas de passagem, lajes e alvenarias, Compatibilidade: eletrodutos rígidos ou flexíveis padrão NBR, Acabamento: cor cinza (PVC) ou galvanização (metálica), Normas: conforme ABNT NBR 15465 (sistema de eletrodutos) ou equivalentes,Resistência: adequada a esforços mecânicos usuais.
	UN
	70,00

	40
	Arruela para Eletroduto 3/4” - Arruela para eletroduto de 3/4 de polegada, utilizada em conjunto com buchas e conectores para fixação e estabilidade de eletrodutos em caixas, quadros e superfícies diversas. Confeccionada em material resistente, garantindo segurança mecânica à instalação. Características mínimas exigidas: Diâmetro nominal: 3/4", Material: aço galvanizado ou PVC rígido (conforme especificação do sistema), Função: distribuir a pressão da bucha ou conector, assegurando firmeza e alinhamento do eletroduto, Aplicação: caixas de passagem, quadros elétricos, painéis e demais pontos de fixação, Acabamento: galvanização a fogo ou eletrolítica (quando metálica), Compatibilidade: eletrodutos rígidos ou flexíveis padrão NBR, Normas: conforme normas ABNT aplicáveis ao sistema de eletrodutos, como NBR 15465, Resistência: adequada a esforços mecânicos e vibrações.
	UN
	70,00

	41
	Eletroduto Rígido PVC 3/4” - Eletroduto rígido de PVC 3/4 de polegada, utilizado para proteção e condução de cabos elétricos em instalações aparentes ou embutidas. Fabricado em PVC rígido antichama, de alta resistência mecânica, adequado para sistemas de baixa tensão e ambientes internos/externos. Características mínimas exigidas: Diâmetro nominal: 3/4", Tipo: rígido, Material: PVC rígido antichama, livre de halogênios (quando aplicável), Comprimento: barra com 3 metros (ou conforme padrão do fabricante), Espessura mínima da parede: conforme norma aplicável, Cor: cinza (padrão elétrico), Aplicação: embutido ou aparente, em instalações de baixa tensão, Classe: leve (L), médio (M) ou pesado (P) — conforme necessidade do projeto, Normas: atender à ABNT NBR 15465 (sistemas de eletrodutos plásticos), Propriedades: resistente a impactos, corrosão, umidade e agentes químicos comuns, Conexões compatíveis: curvas, luvas, buchas e caixas padrão NBR
	UN
	70,00

	42
	Luva PVC com Rosca 3/4” - Luva em PVC rígido com rosca de 3/4 de polegada, utilizada para união e prolongamento de eletrodutos rígidos em sistemas de instalações elétricas de baixa tensão. Fabricada em PVC antichama, garantindo resistência, estabilidade e durabilidade. Características mínimas exigidas: Diâmetro nominal: 3/4", Tipo: luva reta com rosca, Material: PVC rígido antichama, Aplicação: união de eletrodutos rígidos e conexões do mesmo diâmetro, Instalação: rosqueável, compatível com buchas, curvas e conectores padrão NBR, Cor: cinza (padrão elétrico), Normas: fabricação conforme ABNT NBR 15465 (sistemas de eletrodutos plásticos), Resistência: adequada a esforços mecânicos usuais e vibração.
	UN
	70,00

	43
	Curva PVC 90° para Eletroduto 3/4” - Curva em PVC rígido de 90° para eletroduto de 3/4 de polegada, utilizada para mudança de direção em sistemas de eletrodutos em instalações elétricas aparentes ou embutidas. Fabricada em PVC rígido antichama, garantindo durabilidade e segurança. Características mínimas exigidas: Diâmetro nominal: 3/4", Ângulo: 90°, Material: PVC rígido antichama, Aplicação: instalações elétricas de baixa tensão, Cor: cinza (padrão elétrico), Compatibilidade: eletrodutos rígidos e conexões de 3/4", Tipo de encaixe: ponta e bolsa (ou conforme padrão do fabricante), Normas: atender à ABNT NBR 15465 (sistemas de eletrodutos plásticos), Propriedades: resistência a impactos, corrosão e agentes químicos comuns
	UN
	70,00

	44
	Caixa para Aterramento - Caixa para aterramento, utilizada para proteção, inspeção e acomodação de hastes, conectores e condutores do sistema de aterramento elétrico. Fabricada em material resistente, adequada para instalações externas, garantindo durabilidade e segurança. Características mínimas exigidas: Material: polipropileno reforçado, Formato: retangular ou quadrada, Tampa: removível, antiderrapante, ventilada ou cega, com sistema de travamento (quando aplicável) Dimensões mínimas:  40 x 40 cm, Resistência mecânica: compatível com tráfego leve (pedestres) ou pesado (veículos), conforme a necessidade Aplicação: acomodação de haste(s) de aterramento e conexões, Identificação: tampa com inscrição “ATERRAMENTO” ou “ELÉTRICA”, Instalação: embutida no solo, permitindo acesso fácil para inspeção e manutenção, Normas: conforme boas práticas da ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão)
	UN
	70,00

	45
	Haste Aterramento Aço Cobreado 5/8” x 2,40 m - Haste para aterramento em aço cobreado, com diâmetro de 5/8” e comprimento de 2,40 metros, utilizada em sistemas de aterramento elétrico para dispersão de corrente de fuga e equalização do potencial elétrico. Produzida conforme normas técnicas vigentes, oferecendo elevada resistência mecânica e excelente condutividade. Características mínimas exigidas: Diâmetro: 5/8" (15,87 mm), Comprimento: 2,40 m , Material: aço de alta resistência revestido com cobre eletrolítico, Espessura mínima da camada de cobre: 250 micra (0,25 mm), Processo de fabricação: cobreação por eletrodeposição ou extrusão de alta aderência, Aplicação: sistemas de aterramento em baixa tensão, podendo ser instalada em solo natural ou tratado, Resistência à corrosão: elevada, adequada para instalação enterrada, Ponta: biselada ou cônica para facilitar cravação, Normas: atender à ABNT NBR 13571 ou equivalentes de aterramento, Compatibilidade: conectores tipo cunha, braçadeiras, solda exotérmica ou conectores apropriados.
	UN
	70,00

	46
	Disjuntor Tripolar 63 A - Disjuntor termomagnético tripolar, utilizado para proteção de circuitos trifásicos em instalações elétricas de baixa tensão. Deve proporcionar proteção contra sobrecorrentes e curto-circuitos, garantindo segurança e confiabilidade ao sistema. Características mínimas exigidas: Corrente nominal: 63 A Número de polos: 3 (tripolar) Tensão nominal: 230/400 V, Curva de atuação: tipo C (ou conforme projeto) Tipo: termomagnético (proteção térmica e magnética), Padrão de montagem: trilho DIN 35 mm, Capacidade de interrupção: mínimo 6 kA , Grau de proteção: IP20 quando instalado, Identificação: marcação visível de corrente, curva, tensão e fabricante, Normas, conforme ABNT NBR NM 60898-1 ou equivalente
Certificação: INMETRO obrigatória
	UN
	20,00

	47
	Curva PVC 180° para Eletroduto Rígido 2” - Curva em PVC rígido de 180° para eletroduto de 2 polegadas, utilizada para retorno completo de direção em sistemas de eletrodutos, permitindo mudança de trajeto em instalações elétricas aparentes ou embutidas. Fabricada em PVC rígido antichama de alta resistência, garantindo segurança, durabilidade e conformidade com normas técnicas. Características mínimas exigidas: Diâmetro nominal: 2" (duas polegadas), Ângulo: 180°, Material: PVC rígido antichama, Aplicação: instalações elétricas de baixa tensão, tubulações aparentes ou embutidas, Cor: cinza (padrão elétrico), Compatibilidade: eletroduto rígido PVC de 2", Tipo de encaixe: ponta e bolsa ou conforme padrão do fabricante, Propriedades: resistente a impactos, abrasão, corrosão e agentes químicos comuns, Normas: fabricação conforme ABNT NBR 15465 (sistemas de eletrodutos plásticos)
	UN
	25,00

	48
	Caixa para Medição Direta 100 A - Caixa para medição direta de energia elétrica, destinada à instalação de medidor em unidades consumidoras atendidas em baixa tensão, com capacidade para corrente até 100 A. Deve ser fabricada em material de alta resistência mecânica e térmica, compatível com os padrões, exigidos pela concessionária local. Características mínimas exigidas: Aplicação: medição direta em baixa tensão até 100 A, Material: policarbonato ou ABS de alto impacto, antichama, ou metálica com tratamento anticorrosivo (conforme padrão da concessionária), Grau de proteção: mínimo IP54 (instalações externas), Tampa: transparente ou fumê, com visor para leitura do medidor, Fechamento: sistema para lacre de concessionária, Fixação: para montagem em parede ou poste, Capacidade interna: espaço adequado para medidor padrão concessionária e dispositivos de proteção (quando aplicável), Ventilação: prever respiros ou aberturas conforme projeto, Normas: atender aos padrões e especificações da concessionária local de energia e às normas ABNT aplicáveis. Acessórios: suportes, parafusos, pontos de lacre e demais componentes necessários
Uso: medição monofásica, bifásica ou trifásica em baixa tensão (conforme modelo)
	UN
	25,00

	49
	Conector para haste de aterramento para cabo 35 mm - conector tipo braçadeira/cunha, utilizado para ligação de cabo de cobre nu ou isolado 35 mm² à haste de aterramento. Produzido em latão ou bronze fundido, resistente à corrosão, adequado para hastes de 5/8". Permite conexão firme e de baixa resistência elétrica, garantindo eficiência do sistema de aterramento.
	UN
	50,00

	50
	Conector parafuso fendido com sapata para aterramento 35 mm
Conector tipo parafuso fendido, com sapata, indicado para fixação de cabo de cobre nu ou estanhado 35 mm² em sistemas de aterramento. Fabricado em latão ou bronze, resistente à corrosão. Permite conexão segura e de baixa resistência elétrica entre o cabo e a haste ou barramento de aterramento, garantindo continuidade e eficiência ao sistema.
	UN
	50,00

	51
	Caixa polimérica para medição polifásica – modelo cm3 Caixa polimérica para medição de energia elétrica em sistemas polifásicos, modelo cm3, fabricada em material polimérico de alta resistência, anti-uv, autoextinguível e isolante. Possui visor transparente, espaço interno para instalação de medidores polifásicos, trilho e suportes adequados, além de fecho para lacre. Atende às normas técnicas aplicáveis das concessionárias e garante proteção contra intempéries, impactos e acesso indevido.
	UN
	50,00

	52
	Conector para haste de aterramento – cabo 25 mm² Conector para haste de aterramento, adequado para cabos de 25 mm², fabricado em liga metálica de alta resistência à corrosão. Projetado para garantir conexão firme e confiável entre o cabo de cobre e a haste de aterramento, assegurando baixa resistência elétrica e conformidade com normas técnicas aplicáveis. Ideal para sistemas de proteção e aterramento elétrico.
	UN
	50,00




1.2. ESTIMATIVA DE PREÇOS: 
	Item
	Especificação
	Un
	Quantidade
	Valor Unitário
	Valor 
Total

	1
	Eletrocalha Perfurada 50x50 mm - Eletrocalha perfurada, tipo "U", para organização e condução de cabos em instalações elétricas aparentes. Material: Chapa de aço carbono, conforme norma ABNT NBR 11888. Acabamento/Tratamento Superficial: Galvanizado a fogo (para maior resistência à corrosão, ideal para ambientes industriais ou externos) ou pré-zincado (galvanização eletrolítica, comum em ambientes internos secos). Dimensões Nominais: Largura: 50 mm. Altura: 50 mm. Comprimento da barra: 3000 mm (3 metros).                     Espessura da Chapa (Bitola): Chapa 24 (0,60 mm), Tipo de Perfuração: Padrão técnico para ventilação e fixação, permitindo a dissipação de calor dos cabos. Modelo: Tipo "U" sem tampa  (sem virola/aba nas bordas). Normas de Referência: O material e o processo de fabricação devem estar em conformidade com as normas brasileiras aplicáveis, como a ABNT NBR 6153 (eletrocalhas e acessórios) e ABNT NBR 11888 (materiais).
	UN
	450,00
	R$39,88
	R$17.946,00

	2
	Suporte para fixação - Suporte para fixação tipo mão francesa perfurada simples zincada tipo perfil p/ eletrocalha na seguinte medida 50mmx50mmx3000mm, c/ dois pontos fixação na parede.
	UN
	400,00
	R$4,15
	R$1.660,00

	3
	Curva - Curva plana horizontal 90º  zincada p/ eletrocalha perfurada 50x50mm
	UN
	55,00
	R$12,41
	R$682,55

	4
	Emenda eletrocalha - emenda eletrocalha tipo “u” horizontal para eletrocalha perfurada, para passagem aérea de cabos elétricos. Material: em chapa de aço galvanizado. Medidas (l x a): 50mm x 50 mm.
	UN
	300,00
	R$2,31
	R$693,00

	5
	Fio cabo flexível - cabo flexível 25mm x 100 m Norma de referência: nbr nm 247-3, têmpera mole: classe 4 de encordoamento até a seção 6mm2 e classe 5 de encordoamento a partir da seção 10mm2 (extra flexível), isolado em: composto termoplástico polivinílico (pvc) tipo bwf, característica: não propagação e auto extinção do fogo, classe térmica: 70°c, tensão de isolação: 450/750 v, produto: cabo fio flexível 25mm 750v. Certificação obrigatória pelo inmetro
	RL
	15,00
	R$3.011,58
	R$45.173,70

	6
	Fio Cabo Flexível 4mm-  Fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 4 de encordoamento (ou classe 5 para extra flexível, se especificado), conforme a norma ABNT NM 280. Isolação: Composto termoplástico à base de PVC (Policloreto de Vinila) tipo BWF (resistente à propagação de chamas). Tensão de Isolação: 750 Volts (para instalações de baixa tensão). Seção Nominal: 4,0 mm².
Normas de Referência: Fabricado em conformidade com as normas brasileiras ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão) e ABNT NBR NM 247-3 (cabos isolados com PVC para tensões nominais até 450/750 V). Características Adicionais: Antichama/Retardante de chamas. Livre de chumbo (composto ecológico, se aplicável). Certificação obrigatória pelo INMETRO. Acondicionamento: Embalagem em rolos de 100 metros com as características e medidas descritas no próprio cabo. Capacidade de Corrente: Suporta corrente máxima de aproximadamente 28 Ampères
	RL
	150,00
	R$430,50
	R$64.575,00

	7
	Quadro de Distribuição - Quadro de Distribuição  para 24 Disjuntores (Padrão DIN) Capacidade: Mínimo de 24 módulos/circuitos, compatível com disjuntores padrão DIN (trilho DIN 35mm). Tipo de Instalação: (sobrepor em superfície). Material de Fabricação: Caixa e componentes em material termoplástico de alta resistência (como PVC), autoextinguível e antichama. Tampo/Porta: Porta frontal (transparente ou opaca) com fecho, permitindo a visualização dos disjuntores e etiquetas de identificação. Cor: Branca. Tensão de Operação: Adequado para sistemas de baixa tensão de até 1000V em corrente alternada (AC). Normas Técnicas: O produto deve estar em conformidade com as normas brasileiras aplicáveis, principalmente a ABNT NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão) e a ABNT NBR IEC 60670-1 (Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas). Acessórios Inclusos: Barramento para neutro e terra (cobre eletrolítico,com parafusos ou sistema de engate rápido). Trilho DIN para fixação dos disjuntores. Kit de fixação (parafusos e buchas). Etiquetas para identificação dos circuitos. Obturadores/tampas cegas para módulos não utilizados. Certificação: O fabricante deve apresentar certificação de conformidade do produto (INMETRO)
	UN
	10,00
	R$97,39
	R$973,90

	8
	Disjuntor Bipolar 25A - Disjuntor termomagnético bipolar, corrente nominal 25A, curva de atuação tipo C, tensão de operação 127/220 V, capacidade de interrupção mínima 3 kA (ou 6 kA conforme padrão da rede local), frequência 50/60 Hz, montagem em trilho DIN 35 mm, com acionamento manual tipo liga/desliga, adequado para proteção de circuitos elétricos contra sobrecarga e curto-circuito. O produto deve ser certificado pelo INMETRO, possuir corpo em material termoplástico autoextinguível e grau de proteção compatível com quadros de distribuição de baixa tensão.
	UN
	200,00
	R$32,55
	R$6.510,00

	9
	Disjuntor Geral 70A - Disjuntor termomagnético bipolar, destinado a atuar como disjuntor geral do quadro de distribuição. Corrente nominal 70A, curva de atuação tipo C, tensão de operação 127/220 V, frequência 50/60 Hz, capacidade de interrupção mínima de 6 kA, montagem em trilho DIN 35 mm. Deve proporcionar proteção contra sobrecarga e curto-circuito, possuir acionamento manual liga/desliga, corpo em material termoplástico autoextinguível, contatos de alta durabilidade e certificação INMETRO, atendendo às normas brasileiras vigentes para dispositivos de proteção de baixa tensão.O equipamento deverá garantir a proteção e seccionamento do circuito principal do quadro, assegurando o desligamento geral de forma segura.
	UN
	10,00
	R$269,71
	R$2.697,10

	10
	Tomada Externa de Sobrepor 20A - Tomada externa de sobrepor, padrão brasileiro 2P+T (dois polos + terra), corrente nominal 20A, tensão de operação 127/220 V, conforme NBR 14136. Corpo e caixa construídos em material termoplástico de alta resistência mecânica e resistente a intempéries, com grau de proteção mínimo IP54 (recomendado IP55), garantindo proteção contra poeira e respingos de água. O produto deve possuir tampa de proteção articulada, bornes internos com parafusos para conexão segura dos condutores, contatos em liga metálica de alta condutividade, e fixação adequada para instalação em paredes externas. Equipamento certificado pelo INMETRO.
	UN
	150,00
	R$6,76
	R$1.014,00

	11
	Eletroduto 1” - Eletroduto rígido PVC 1 polegada (1”), classe Leve, conforme norma NBR 15465. Deve ser fabricado em PVC anti-chama, resistente a impactos e à corrosão, próprio para instalações elétricas aparentes ou embutidas. Comprimento padrão de 3 metros, com paredes uniformes, encaixe para conexões e curvas do mesmo diâmetro, garantindo perfeita acomodação dos cabos elétricos. O produto deve atender às normas técnicas brasileiras vigentes e possuir certificação INMETRO, quando aplicável.
	UN
	60,00
	R$19,44
	R$1.166,40

	12
	Curva 90° para Eletroduto 1” - Curva 90 graus para eletroduto rígido em PVC 1 polegada (1”), classe Leve, fabricada segundo a norma NBR 15465. Deve ser composta por PVC anti-chama, resistente a impactos, umidade e corrosão, com acabamento uniforme e diâmetro interno compatível com eletrodutos de 1”. A peça deve permitir passagem suave dos cabos, sem arestas cortantes, garantindo continuidade mecânica e elétrica do eletroduto. Produto deve atender às normas técnicas brasileiras vigentes.
	UN
	50,00
	R$2,78
	R$139,00

	13
	Haste de Aterramento 1,5 m - Haste de aterramento em aço cobreado, comprimento 1,50 m, diâmetro 5/8”, com camada de cobre aplicada por processo de eletrodeposição ou similar, garantindo alta resistência à corrosão e excelente condutividade elétrica. A haste deve atender às diretrizes da NBR 13571, ser adequada para cravação direta no solo e possuir extremidades preparadas para conexão com conectores ou terminais de aterramento. Deve assegurar baixa resistência de aterramento e continuidade elétrica confiável no sistema de proteção.
	UN
	50,00
	R$25,66
	R$1.283,00

	14
	Conectores para Aterramento - Conectores tipo grampo ou braçadeira, compatíveis com haste de 5/8”, fabricados em bronze ou liga de cobre de alta resistência mecânica e elétrica. Devem possuir parafusos de aperto para garantir conexão firme entre a haste de aterramento e o condutor de cobre nu (10 mm², 16 mm²). Os conectores devem ser resistentes à corrosão, garantir excelente continuidade elétrica e atender às normas aplicáveis para sistemas de aterramento em baixa tensão.
	UN
	50,00
	R$28,66
	R$1.433,00

	15
	Eletroduto 2” - Eletroduto rígido em PVC 2 polegadas (2”), classe Leve, conforme norma NBR 15465. Fabricado em PVC anti-chama, resistente a impactos, umidade e corrosão, adequado para instalações elétricas aparentes ou embutidas. Comprimento padrão de 3 metros, com paredes uniformes e diâmetro interno compatível para acomodação segura de cabos elétricos. Deve permitir conexão com curvas, luvas e acessórios do mesmo diâmetro, garantindo continuidade mecânica do eletroduto. Produto conforme normas técnicas brasileiras e, quando aplicável, com certificação INMETRO.
	UN
	150,00
	R$41,43
	R$6.214,50

	16
	Curva 90° para Eletroduto 2” - Curva 90 graus para eletroduto rígido em PVC 2 polegadas (2”), classe Leve, fabricada de acordo com a NBR 15465. Produzida em PVC anti-chama, resistente a impactos, umidade e corrosão, com acabamento uniforme e diâmetro interno compatível com eletrodutos de 2”. A peça deve permitir passagem suave dos cabos, sem rebarbas ou arestas, garantindo continuidade mecânica e segurança na instalação. Deve ser adequada para instalações elétricas aparentes ou embutidas, atendendo às normas técnicas brasileiras vigentes.
	UN
	30,00
	R$13,45
	R$403,50

	17
	Bucha nº 8 para Fixação - Bucha de fixação nº 8, fabricada em polietileno ou nylon de alta resistência, adequada para instalação em superfícies de alvenaria, concreto ou tijolo. Deve possuir expansão uniforme ao inserir o parafuso, garantindo fixação segura de eletrodutos, suportes, caixas e outros acessórios. Compatível com parafuso correspondente (geralmente 4,2 mm a 5 mm), garantindo firmeza e estabilidade do conjunto. Produto resistente, durável e adequado para instalações elétricas e de infraestrutura. Embalagem/Pacote com 1.000 (mil) unidades.
	PC
	5,00
	R$69,39
	R$346,95

	18
	Parafuso para Bucha 8 - Parafuso de aço zincado para bucha n.º 8, diâmetro compatível com buchas plásticas de fixação e comprimento padrão entre 40 mm e 50 mm. Deve possuir cabeça do tipo Philips, rosca soberba ou rosca para madeira, conforme necessidade da instalação. O parafuso deve apresentar resistência mecânica adequada para fixação de eletrodutos, suportes e acessórios em alvenaria, com tratamento anticorrosivo (zincagem). Pacote com 200 (duzentas) unidades/peças.
	PC
	30,00
	R$38,75
	R$1.162,50

	19
	Bucha 6 para Fixação - Bucha de nylon nº 6, para fixação em alvenaria, resistente a vibração e tração. Compatível com parafusos nº 6, garantindo fixação de suportes, canaletas, tomadas, eletrodutos leves, entre outros. Deve possuir expansão uniforme e resistência adequada para instalações prediais. Embalagem/Pacote com 1.000 (mil) unidades.
	PC
	5,00
	R$45,59
	R$227,95

	20
	Parafuso para Bucha 6 - Parafuso compatível com bucha nº 6, fabricado em aço zincado, com rosca soberba para madeira ou rosca dupla, conforme projeto. Comprimento padrão 35–45 mm (ou conforme definido). Proporciona fixação firme em conjunto com a bucha nº 6. Caixa/Embalagem/Pacote com 100 (cem) unidades/peças.
	PC
	50,00
	R$20,58
	R$1.029,00

	21
	Parafuso Cabeça Lentilha -  Parafuso para Eletrocalha Cabeça Lentilha com Trava 1/4" x 1/2"Parafuso metálico com cabeça tipo lentilha, utilizado na fixação de tampas, emendas e acessórios de eletrocalhas. Medida 1/4" x 1/2", com sistema de trava integrado que evita afrouxamento por vibração. Fabricado em aço com acabamento zincado, garantindo durabilidade e resistência à corrosão. Indicado para instalações elétricas aparentes ou suspensas, seguindo o padrão de montagem de eletrocalhas. Caixa/Embalagem/Pacote com 500 (quinhetas) unidades/peças
	PC
	10,00
	R$745,34
	R$7.453,40

	22
	Porca Sextavada 1/4" com Trava - Porca sextavada com rosca 1/4", adequada para uso com parafuso cabeça lentilha em sistemas de eletrocalhas. Possui sistema de trava que evita o afrouxamento por vibração, garantindo maior segurança na fixação. Fabricada em aço zincado, com boa resistência mecânica e proteção contra corrosão. Indicada para montagem de tampas, emendas e acessórios de eletrocalhas.Caixa/Embalagem/Pacote com 1000 (mil) unidades/Peças
	PC
	5,00
	R$200,85
	R$1.004,25

	23
	Arruela Lisa 1/4" - Arruela metálica lisa, rosca 1/4", utilizada para distribuir a carga de aperto do parafuso e proteger a superfície da eletrocalha. Fabricada em aço zincado, garantindo resistência à corrosão. Caixa/Embalagem/Pacote com 100 (cem) unidades/Peças
	PC
	50,00
	R$12,50
	R$625,00

	24
	Abraçadeira para Eletroduto Tipo D com Copo – 1" - Abraçadeira metálica tipo “D”, com copo, destinada à fixação de eletrodutos de 1 polegada em paredes, tetos ou estruturas metálicas. Fabricada em aço galvanizado, garantindo alta resistência mecânica e proteção contra corrosão. Proporciona sustentação firme, alinhamento adequado da tubulação e segurança em instalações elétricas aparentes. Caixa/Embalagem/Pacote com 100 (cem) unidades/Peças 
	PC
	2,00
	R$259,90
	R$519,80

	25
	Abraçadeira para Eletroduto Tipo D com Copo – 2" - Abraçadeira metálica tipo “D”, com copo, destinada à fixação de eletrodutos de 2 polegadas em paredes, tetos ou estruturas metálicas. Produzida em aço galvanizado, oferecendo elevada resistência mecânica e proteção contra corrosão. Garante sustentação firme do eletroduto, alinhamento adequado da tubulação e segurança em instalações elétricas aparentes. Caixa/Embalagem/Pacote com 10 (dez) unidades/Peças
	PC
	50,00
	R$52,42
	R$2.621,00

	26
	Fita Isolante 18 mm x 20 m - Fita isolante profissional, na dimensão 18 mm x 20 metros, na cor preta, Produzida em PVC de alto desempenho, autoextinguível e com excelente adesão, elasticidade e resistência mecânica. Indicada para isolamento elétrico em instalações de baixa tensão e aplicações que exigem maior durabilidade. Mantém desempenho mesmo em condições adversas, com resistência à umidade, abrasão, raios UV e variações de temperatura. Produto reconhecido pela qualidade superior e durabilidade, garantindo segurança e confiabilidade nas instalações elétricas.
	UN
	300,00
	R$30,74
	R$9.222,00

	27
	Fio cabo flexível - cabo flexível 35mm x 100 m Norma de referência: nbr nm 247-3, têmpera mole: classe 4 de encordoamento até a seção 6mm2 e classe 5 de encordoamento a partir da seção 10mm2 (extra flexível), isolado em: composto termoplástico polivinílico (pvc) tipo bwf, característica: não propagação e auto extinção do fogo, classe térmica: 90°c, tensão de isolação: 450/750 v, produto: cabo fio flexível 25mm 750v. Certificação obrigatória pelo inmetro
	RL
	15,00
	R$5.107,33
	R$76.609,95

	28
	Quadro de distribuição - quadro de distribuição para 22 disjuntores (padrão din) capacidade: mínimo de 22 módulos/circuitos, compatível com disjuntores padrão din (trilho din 35mm). Tipo de instalação: (sobrepor em superfície). Material de fabricação: caixa e componentes em material termoplástico de alta resistência (como pvc), autoextinguível e antichama. Tampo/porta: porta frontal (transparente ou opaca) com fecho, permitindo a visualização dos disjuntores e etiquetas de identificação. Cor: branca. Tensão de operação: adequado para sistemas de baixa tensão de até 1000v em corrente alternada (ac). Normas técnicas: o produto deve estar em conformidade com as normas brasileiras aplicáveis, principalmente a abnt nbr 5410 (instalações elétricas de baixa tensão) e a abnt nbr iec 60670-1 (caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas). Acessórios inclusos: barramento para neutro e terra (cobre eletrolítico,com parafusos ou sistema de engate rápido). Trilho din para fixação dos disjuntores. Kit de fixação (parafusos e buchas).
Etiquetas para identificação dos circuitos. Obturadores/tampas cegas para módulos não utilizados. Certificação: o fabricante deve apresentar certificação de conformidade do produto (inmetro).
	UN
	5,00
	R$248,12
	R$1.240,60

	29
	Fio Cabo Flexível 10 mm - Fio cabo flexível 10 mm, constituído por condutor em cobre eletrolítico nu, com elevado grau de pureza, formado por múltiplos filamentos flexíveis (classe 5 conforme ABNT NBR NM 280), isolado em composto termoplástico polivinílico (PVC) antichama, tipo BWF, conforme ABNT NBR 7286 ou norma equivalente vigente.Características mínimas obrigatórias: Seção nominal: 10 mm, Tensão nominal mínima: 450/750 V, Material do condutor: cobre eletrolítico flexível, Isolação: PVC antichama, com identificação da bitola, Temperatura máxima de operação: 70°C, Aplicação: Instalações elétricas de baixa tensão, quadros, redes internas e alimentações diversas, Apresentação: rolo com 100 metros, devidamente lacrado pelo fabricante, Conformidade: produto deve apresentar certificação INMETRO válida, com identificação visível no cabo e na embalagem
	RL
	10,00
	R$1.155,38
	R$11.553,80

	30
	Quadro de Distribuição - Quadro de Distribuição para 40 Disjuntores (Padrão DIN) Capacidade: Mínimo de 40 módulos/circuitos, compatível com disjuntores padrão DIN (trilho DIN 35mm). Tipo de Instalação: (sobrepor em superfície). Material de Fabricação: Caixa e componentes em material termoplástico de alta resistência (como PVC), autoextinguível e antichama. Tampo/Porta: Porta frontal (transparente ou opaca) com fecho, permitindo a visualização dos disjuntores e etiquetas de identificação. Cor: Branca. Tensão de Operação: Adequado para sistemas de baixa tensão de até 1000V em corrente alternada (AC). Normas Técnicas: O produto deve estar em conformidade com as normas brasileiras aplicáveis, principalmente a ABNT NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão) e a ABNT NBR IEC 60670-1 (Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas). Acessórios Inclusos: Barramento para neutro e terra (cobre eletrolítico,com parafusos ou sistema de engate rápido). Trilho DIN para fixação dos disjuntores. Kit de fixação (parafusos e buchas). Etiquetas para identificação dos circuitos. Obturadores/tampas cegas para módulos não utilizados. Certificação: O fabricante deve apresentar certificação de conformidade do produto (INMETRO).
	UN
	5,00
	R$1.945,64
	R$9.728,20

	31
	Disjuntor Geral 100 A - Disjuntor termomagnético, padrão DIN, para proteção geral da instalação elétrica, com corrente nominal de 100 A, curva de atuação tipo C, para utilização em sistemas de baixa tensão. Características mínimas exigidas:Corrente nominal: 100 A, Tensão nominal: 230/400 V, Número de polos: 2 polos (bipolar) ou 3 polos (tripolar), conforme necessidade da instalação Tipo: termomagnético (proteção contra sobrecarga e curto-circuito), Curva de disparo: C, Padrão de montagem: trilho DIN 35 mm, Capacidade de interrupção: mínimo 10 kA, Grau de proteção: IP20 (montado), Identificação: marcação visível de corrente nominal, curva e tensão, Normas: atender à ABNT NBR NM 60898-1 ou norma equivalente, Certificação: INMETRO obrigatória.
	UN
	25,00
	R$376,21
	R$9.405,25

	32
	Disjuntor Geral 150 A - Disjuntor termomagnético, padrão DIN, para proteção geral da instalação elétrica, com corrente nominal de 150 A, curva de atuação tipo C, para utilização em sistemas de baixa tensão. Características mínimas exigidas:Corrente nominal: 150 A, Tensão nominal: 230/400 V, Número de polos: 2 polos (bipolar) ou 3 polos (tripolar), conforme necessidade da instalação Tipo: termomagnético (proteção contra sobrecarga e curto-circuito), Curva de disparo: C, Padrão de montagem: trilho DIN 35 mm, Capacidade de interrupção: mínimo 10 kA, Grau de proteção: IP20 (montado), Identificação: marcação visível de corrente nominal, curva e tensão, Normas: atender à ABNT NBR NM 60898-1 ou norma equivalente, Certificação: INMETRO obrigatória.
	UN
	5,00
	R$427,59
	R$2.137,95

	33
	Armação Secundária Simples - Armação secundária simples, utilizada para fixação de equipamentos e acessórios em redes de distribuição aérea de baixa tensão, instalada em poste de concreto ou madeira. Confeccionada em aço carbono de alta resistência, com acabamento em galvanização a fogo, conforme normas técnicas aplicáveis, garantindo resistência à corrosão e durabilidade em ambientes externos. Características mínimas exigidas: Modelo: Armação secundária simples (padrão concessionária de energia) Material: aço carbono, Acabamento: galvanização a fogo, conforme NBR 6323, Instalação: adequada para poste de concreto ou madeira, Aplicação: suporte para ramais e equipamentos de baixa tensão, Furação: padrão para parafusos e acessórios secundários, Resistência mecânica: compatível com esforços da rede de baixa tensão Normas: atender às especificações típicas de concessionárias e normas ABNT aplicáveis, Acessórios: pode acompanhar parafusos e arruelas, quando previsto pelo edital ou projeto
	UN
	25,00
	R$52,76
	R$1.319,00

	34
	Prensa-Cabo 1” - Prensa-cabo com rosca de 1 polegada, utilizado para fixação, vedação e proteção de cabos elétricos na entrada de quadros, painéis e caixas de passagem. Fabricado em material de alta resistência, garantindo estanqueidade e durabilidade. Características mínimas exigidas: Diâmetro da rosca: 1” (uma polegada) Tipo: retaMaterial: nylon/PA 6 de alta resistência ou metálico (latão niquelado), conforme necessidade do projeto Grau de proteção: mínimo IP68, garantindo vedação contra poeira e umidade Faixa de diâmetro do cabo: compatível com bitolas utilizadas em instalações de baixa tensão, Composição: corpo, anel de vedação, contraporca e prensa, Resistência: à tração, à vibração e a intempéries, Cor: preta ou cinza, Normas: conforme NBR IEC 62444 ou equivalente, Aplicação: entradas de painéis, quadros de distribuição e caixas elétricas. Caixa/Embalagem/Pacote com 10 (dez) unidades/Peças.
	PC
	5,00
	R$58,15
	R$290,75

	35
	Bucha para Eletroduto 2” - Bucha para eletroduto de 2 polegadas, utilizada para proteção e acabamento nas extremidades de eletrodutos rígidos ou flexíveis, evitando dano à isolação dos cabos elétricos durante a instalação e operação. Deve ser fabricada em material de alta resistência mecânica, conforme normas técnicas aplicáveis. Características mínimas exigidas: Diâmetro nominal: 2" (duas polegadas), Material: PVC rígido antichama ou metálica (aço galvanizado), conforme o sistema especificado, Aplicação: terminação de eletrodutos em quadros, caixas, lajes e alvenarias, Função: proteger a isolação dos cabos contra atrito e acabamento das extremidades, Rosca: compatível com eletrodutos padrão NBR, Resistência: adequada para instalações de baixa tensão, Normas: atender à ABNT NBR 15465 (sistemas de eletrodutos) ou normas equivalentes, Cor: cinza (PVC) ou acabamento galvanizado (metálica). Caixa/Embalagem/Pacote com 10 (dez) unidades/Peças
	PC
	10,00
	R$43,22
	R$432,20

	36
	Arruela para Eletroduto 2” - Arruela para eletroduto de 2 polegadas, utilizada em conjunto com buchas e conectores para fixação e acabamento de eletrodutos em quadros, caixas e superfícies diversas. Fabricada em material resistente, garantindo estabilidade mecânica e segurança na instalação. Características mínimas exigidas: Diâmetro nominal: 2" (duas polegadas), Material: aço galvanizado ou PVC rígido (conforme o sistema especificado no projeto), Função: proporcionar apoio e fixação do eletroduto, distribuindo a pressão exercida pela bucha ou conector, Aplicação: instalações elétricas de baixa tensão, caixas de passagem, quadros e painéis, Acabamento: galvanização a fogo ou eletrolítica (quando metálica), Compatibilidade: eletrodutos rígidos ou flexíveis padrão NBR, Normas: conforme ABNT aplicáveis ao sistema de eletrodutos, como NBR 15465, Resistência: adequada a esforços de fixação e vibrações. Caixa/Embalagem/Pacote com 10 (dez) unidades/Peças.
	PC
	10,00
	R$34,90
	R$349,00

	37
	Curva PVC 90° para Eletroduto 2” - Curva em PVC rígido de 90° para eletroduto de 2 polegadas, utilizada para mudança de direção em instalações elétricas aparentes ou embutidas. Fabricada em material PVC rígido antichama, resistente a impactos e adequada para sistemas de eletrodutos em baixa tensão. Características mínimas exigidas: Diâmetro nominal: 2" (duas polegadas), Ângulo: 90°, Material: PVC rígido antichama, conforme normas vigentes, Aplicação: instalações elétricas de baixa tensão, tubulações aparentes ou embutidas Cor: cinza padrão elétrico, Compatibilidade: eletrodutos rígidos de PVC de 2", Fabricada conforme: ABNT NBR 15465 (sistemas de eletrodutos plásticos), Resistência: adequada a esforços mecânicos e condições usuais de obra, Tipo de instalação: encaixe por ponta e bolsa ou ponta dupla (conforme fabricante)
	UN
	30,00
	R$11,42
	R$342,60

	38
	Luva PVC com Rosca 2” - Luva em PVC rígido com rosca de 2 polegadas, utilizada para união de eletrodutos rígidos ou acessórios em instalações elétricas de baixa tensão. Fabricada em material PVC antichama, garantindo resistência mecânica, durabilidade e segurança no sistema de eletrodutos. Características mínimas exigidas: Diâmetro nominal: 2" (duas polegadas), Tipo: luva reta com rosca, Material: PVC rígido antichama, Aplicação: união de eletrodutos rígidos e conexões diversas, Instalação: rosqueável, compatível com buchas e conectores padrão NBR, Cor: cinza (padrão elétrico), Normas: fabricação conforme ABNT NBR 15465 (sistemas de eletrodutos plásticos), Resistência: adequada a esforços mecânicos, vibrações e condições usuais de obra
	UN
	30,00
	R$4,48
	R$134,40

	39
	Bucha para Eletroduto 3/4” - Bucha para eletroduto de 3/4 de polegada, utilizada na terminação e proteção das extremidades de eletrodutos rígidos ou flexíveis, evitando danos à isolação dos cabos elétricos durante a instalação. Fabricada em material resistente, garantindo segurança e durabilidade. Características mínimas exigidas: Diâmetro nominal: 3/4", Material: PVC rígido antichama ou metálica (aço galvanizado), conforme o sistema especificado, Função: proteger a isolação dos cabos contra atrito e proporcionar acabamento na extremidade do eletroduto, Aplicação: quadros de distribuição, caixas de passagem, lajes e alvenarias, Compatibilidade: eletrodutos rígidos ou flexíveis padrão NBR, Acabamento: cor cinza (PVC) ou galvanização (metálica), Normas: conforme ABNT NBR 15465 (sistema de eletrodutos) ou equivalentes,Resistência: adequada a esforços mecânicos usuais.
	UN
	70,00
	R$1,42
	R$99,40

	40
	Arruela para Eletroduto 3/4” - Arruela para eletroduto de 3/4 de polegada, utilizada em conjunto com buchas e conectores para fixação e estabilidade de eletrodutos em caixas, quadros e superfícies diversas. Confeccionada em material resistente, garantindo segurança mecânica à instalação. Características mínimas exigidas: Diâmetro nominal: 3/4", Material: aço galvanizado ou PVC rígido (conforme especificação do sistema), Função: distribuir a pressão da bucha ou conector, assegurando firmeza e alinhamento do eletroduto, Aplicação: caixas de passagem, quadros elétricos, painéis e demais pontos de fixação, Acabamento: galvanização a fogo ou eletrolítica (quando metálica), Compatibilidade: eletrodutos rígidos ou flexíveis padrão NBR, Normas: conforme normas ABNT aplicáveis ao sistema de eletrodutos, como NBR 15465, Resistência: adequada a esforços mecânicos e vibrações.
	UN
	70,00
	R$0,93
	R$65,10

	41
	Eletroduto Rígido PVC 3/4” - Eletroduto rígido de PVC 3/4 de polegada, utilizado para proteção e condução de cabos elétricos em instalações aparentes ou embutidas. Fabricado em PVC rígido antichama, de alta resistência mecânica, adequado para sistemas de baixa tensão e ambientes internos/externos. Características mínimas exigidas: Diâmetro nominal: 3/4", Tipo: rígido, Material: PVC rígido antichama, livre de halogênios (quando aplicável), Comprimento: barra com 3 metros (ou conforme padrão do fabricante), Espessura mínima da parede: conforme norma aplicável, Cor: cinza (padrão elétrico), Aplicação: embutido ou aparente, em instalações de baixa tensão, Classe: leve (L), médio (M) ou pesado (P) — conforme necessidade do projeto, Normas: atender à ABNT NBR 15465 (sistemas de eletrodutos plásticos), Propriedades: resistente a impactos, corrosão, umidade e agentes químicos comuns, Conexões compatíveis: curvas, luvas, buchas e caixas padrão NBR
	UN
	70,00
	R$12,01
	R$840,70

	42
	Luva PVC com Rosca 3/4” - Luva em PVC rígido com rosca de 3/4 de polegada, utilizada para união e prolongamento de eletrodutos rígidos em sistemas de instalações elétricas de baixa tensão. Fabricada em PVC antichama, garantindo resistência, estabilidade e durabilidade. Características mínimas exigidas: Diâmetro nominal: 3/4", Tipo: luva reta com rosca, Material: PVC rígido antichama, Aplicação: união de eletrodutos rígidos e conexões do mesmo diâmetro, Instalação: rosqueável, compatível com buchas, curvas e conectores padrão NBR, Cor: cinza (padrão elétrico), Normas: fabricação conforme ABNT NBR 15465 (sistemas de eletrodutos plásticos), Resistência: adequada a esforços mecânicos usuais e vibração.
	UN
	70,00
	R$0,99
	R$69,30

	43
	Curva PVC 90° para Eletroduto 3/4” - Curva em PVC rígido de 90° para eletroduto de 3/4 de polegada, utilizada para mudança de direção em sistemas de eletrodutos em instalações elétricas aparentes ou embutidas. Fabricada em PVC rígido antichama, garantindo durabilidade e segurança. Características mínimas exigidas: Diâmetro nominal: 3/4", Ângulo: 90°, Material: PVC rígido antichama, Aplicação: instalações elétricas de baixa tensão, Cor: cinza (padrão elétrico), Compatibilidade: eletrodutos rígidos e conexões de 3/4", Tipo de encaixe: ponta e bolsa (ou conforme padrão do fabricante), Normas: atender à ABNT NBR 15465 (sistemas de eletrodutos plásticos), Propriedades: resistência a impactos, corrosão e agentes químicos comuns
	UN
	70,00
	R$1,78
	R$124,60

	44
	Caixa para Aterramento - Caixa para aterramento, utilizada para proteção, inspeção e acomodação de hastes, conectores e condutores do sistema de aterramento elétrico. Fabricada em material resistente, adequada para instalações externas, garantindo durabilidade e segurança. Características mínimas exigidas: Material: polipropileno reforçado, Formato: retangular ou quadrada, Tampa: removível, antiderrapante, ventilada ou cega, com sistema de travamento (quando aplicável) Dimensões mínimas:  40 x 40 cm, Resistência mecânica: compatível com tráfego leve (pedestres) ou pesado (veículos), conforme a necessidade Aplicação: acomodação de haste(s) de aterramento e conexões, Identificação: tampa com inscrição “ATERRAMENTO” ou “ELÉTRICA”, Instalação: embutida no solo, permitindo acesso fácil para inspeção e manutenção, Normas: conforme boas práticas da ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão)
	UN
	70,00
	R$10,91
	R$763,70

	45
	Haste Aterramento Aço Cobreado 5/8” x 2,40 m - Haste para aterramento em aço cobreado, com diâmetro de 5/8” e comprimento de 2,40 metros, utilizada em sistemas de aterramento elétrico para dispersão de corrente de fuga e equalização do potencial elétrico. Produzida conforme normas técnicas vigentes, oferecendo elevada resistência mecânica e excelente condutividade. Características mínimas exigidas: Diâmetro: 5/8" (15,87 mm), Comprimento: 2,40 m , Material: aço de alta resistência revestido com cobre eletrolítico, Espessura mínima da camada de cobre: 250 micra (0,25 mm), Processo de fabricação: cobreação por eletrodeposição ou extrusão de alta aderência, Aplicação: sistemas de aterramento em baixa tensão, podendo ser instalada em solo natural ou tratado, Resistência à corrosão: elevada, adequada para instalação enterrada, Ponta: biselada ou cônica para facilitar cravação, Normas: atender à ABNT NBR 13571 ou equivalentes de aterramento, Compatibilidade: conectores tipo cunha, braçadeiras, solda exotérmica ou conectores apropriados.
	UN
	70,00
	R$36,28
	R$2.539,60

	46
	Disjuntor Tripolar 63 A - Disjuntor termomagnético tripolar, utilizado para proteção de circuitos trifásicos em instalações elétricas de baixa tensão. Deve proporcionar proteção contra sobrecorrentes e curto-circuitos, garantindo segurança e confiabilidade ao sistema. Características mínimas exigidas: Corrente nominal: 63 A Número de polos: 3 (tripolar) Tensão nominal: 230/400 V, Curva de atuação: tipo C (ou conforme projeto) Tipo: termomagnético (proteção térmica e magnética), Padrão de montagem: trilho DIN 35 mm, Capacidade de interrupção: mínimo 6 kA , Grau de proteção: IP20 quando instalado, Identificação: marcação visível de corrente, curva, tensão e fabricante, Normas, conforme ABNT NBR NM 60898-1 ou equivalente
Certificação: INMETRO obrigatória
	UN
	20,00
	R$58,95
	R$1.179,00

	47
	Curva PVC 180° para Eletroduto Rígido 2” - Curva em PVC rígido de 180° para eletroduto de 2 polegadas, utilizada para retorno completo de direção em sistemas de eletrodutos, permitindo mudança de trajeto em instalações elétricas aparentes ou embutidas. Fabricada em PVC rígido antichama de alta resistência, garantindo segurança, durabilidade e conformidade com normas técnicas. Características mínimas exigidas: Diâmetro nominal: 2" (duas polegadas), Ângulo: 180°, Material: PVC rígido antichama, Aplicação: instalações elétricas de baixa tensão, tubulações aparentes ou embutidas, Cor: cinza (padrão elétrico), Compatibilidade: eletroduto rígido PVC de 2", Tipo de encaixe: ponta e bolsa ou conforme padrão do fabricante, Propriedades: resistente a impactos, abrasão, corrosão e agentes químicos comuns, Normas: fabricação conforme ABNT NBR 15465 (sistemas de eletrodutos plásticos)
	UN
	25,00
	R$20,09
	R$502,25

	48
	Caixa para Medição Direta 100 A - Caixa para medição direta de energia elétrica, destinada à instalação de medidor em unidades consumidoras atendidas em baixa tensão, com capacidade para corrente até 100 A. Deve ser fabricada em material de alta resistência mecânica e térmica, compatível com os padrões, exigidos pela concessionária local. Características mínimas exigidas: Aplicação: medição direta em baixa tensão até 100 A, Material: policarbonato ou ABS de alto impacto, antichama, ou metálica com tratamento anticorrosivo (conforme padrão da concessionária), Grau de proteção: mínimo IP54 (instalações externas), Tampa: transparente ou fumê, com visor para leitura do medidor, Fechamento: sistema para lacre de concessionária, Fixação: para montagem em parede ou poste, Capacidade interna: espaço adequado para medidor padrão concessionária e dispositivos de proteção (quando aplicável), Ventilação: prever respiros ou aberturas conforme projeto, Normas: atender aos padrões e especificações da concessionária local de energia e às normas ABNT aplicáveis. Acessórios: suportes, parafusos, pontos de lacre e demais componentes necessários
Uso: medição monofásica, bifásica ou trifásica em baixa tensão (conforme modelo)
	UN
	25,00
	R$611,37
	R$15.284,25

	49
	Conector para haste de aterramento para cabo 35 mm - conector tipo braçadeira/cunha, utilizado para ligação de cabo de cobre nu ou isolado 35 mm² à haste de aterramento. Produzido em latão ou bronze fundido, resistente à corrosão, adequado para hastes de 5/8". Permite conexão firme e de baixa resistência elétrica, garantindo eficiência do sistema de aterramento.
	UN
	50,00
	R$31,81
	R$1.590,50

	50
	Conector parafuso fendido com sapata para aterramento 35 mm
Conector tipo parafuso fendido, com sapata, indicado para fixação de cabo de cobre nu ou estanhado 35 mm² em sistemas de aterramento. Fabricado em latão ou bronze, resistente à corrosão. Permite conexão segura e de baixa resistência elétrica entre o cabo e a haste ou barramento de aterramento, garantindo continuidade e eficiência ao sistema.
	UN
	50,00
	R$22,68
	R$1.134,00

	51
	Caixa polimérica para medição polifásica – modelo cm3 Caixa polimérica para medição de energia elétrica em sistemas polifásicos, modelo cm3, fabricada em material polimérico de alta resistência, anti-uv, autoextinguível e isolante. Possui visor transparente, espaço interno para instalação de medidores polifásicos, trilho e suportes adequados, além de fecho para lacre. Atende às normas técnicas aplicáveis das concessionárias e garante proteção contra intempéries, impactos e acesso indevido.
	UN
	50,00
	R$96,42
	R$4.821,00

	52
	Conector para haste de aterramento – cabo 25 mm² Conector para haste de aterramento, adequado para cabos de 25 mm², fabricado em liga metálica de alta resistência à corrosão. Projetado para garantir conexão firme e confiável entre o cabo de cobre e a haste de aterramento, assegurando baixa resistência elétrica e conformidade com normas técnicas aplicáveis. Ideal para sistemas de proteção e aterramento elétrico.
	UN
	50,00
	R$26,99
	R$1.349,50

	Valor total: 
	R$320.683,10



A estimativa de preços foi elaborada mediante pesquisa de mercado, em conformidade com o disposto no art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021, observando as metodologias previstas na referida norma, com o objetivo de assegurar que os valores estimados reflitam, de forma fidedigna, os preços praticados no mercado.
Para a composição dos valores de referência, foram utilizadas múltiplas fontes de pesquisa, incluindo a funcionalidade de Pesquisa de Preços da plataforma Compras.gov.br, consultas a sítios eletrônicos especializados (e-commerce) e cotação direta junto a fornecedor físico. A adoção de diferentes fontes visa ampliar a base de dados analisada, contribuindo para maior confiabilidade dos valores obtidos e garantindo a compatibilidade com a realidade de mercado, em observância ao princípio da economicidade.
Considerando que os itens a serem adquiridos são de natureza comum, amplamente disponíveis no mercado e não demandam especificações exclusivas ou alto grau de customização, a utilização dessas fontes mostrou-se adequada e suficiente para a formação de uma estimativa consistente.
No que se refere à cotação obtida junto a fornecedor físico, destaca-se que a mesma foi realizada com empresa localizada no Estado do Rio de Janeiro, o que contribui para maior aderência dos preços à realidade regional da Administração. Ademais, também considerou a disponibilidade do fornecedor em apresentar proposta dentro do prazo necessário para instrução do processo, garantindo a tempestividade da pesquisa. Em alguns itens, os valores foram apresentados em unidade de medida diversa daquela solicitada no levantamento inicial, tendo sido informados de forma unitária, ainda que a solicitação previsse quantitativos maiores. Diante disso, procedeu-se à devida conversão dos valores, de modo a compatibilizá-los com as unidades e quantidades estabelecidas, garantindo a correta utilização das informações na composição da estimativa de preços.
Para a definição do valor estimado de cada item, foi realizada análise estatística dos preços coletados, mediante o cálculo do coeficiente de variação, com o objetivo de avaliar a dispersão dos valores obtidos. Nos casos em que o coeficiente de variação se manteve inferior a 25%, adotou-se a média aritmética dos preços pesquisados como valor de referência, por representar adequadamente o comportamento do mercado. Excepcionalmente, para o item 36, cujo coeficiente de variação ultrapassou o limite de 25%, adotou-se a mediana como parâmetro de referência, por se tratar de medida mais robusta e representativa.
Dessa forma, a metodologia adotada assegura maior precisão na estimativa de preços, contribuindo para a obtenção de propostas vantajosas e para a adequada condução do processo licitatório, em consonância com os princípios da economicidade, eficiência e planejamento.    

1.3. JUSTIFICATIVA: 
A presente contratação justifica-se pela necessidade de promover a adequação da infraestrutura elétrica das unidades escolares da rede municipal de ensino, com o objetivo de viabilizar a futura instalação de aparelhos de ar condicionado nos ambientes escolares. A iniciativa integra um conjunto de ações voltadas à melhoria das condições estruturais das escolas, buscando proporcionar ambientes mais adequados, confortáveis e favoráveis ao desenvolvimento das atividades pedagógicas.
Atualmente, parte das unidades escolares possui instalações elétricas que não foram originalmente dimensionadas para suportar o aumento de carga decorrente da utilização de equipamentos de climatização. Dessa forma, torna-se necessária a realização de intervenções nas redes elétricas, incluindo a substituição ou instalação de componentes como cabos, disjuntores, quadros de distribuição, eletrodutos e demais materiais necessários para garantir que as instalações estejam em conformidade com as exigências técnicas e de segurança.
A adequação da rede elétrica é medida essencial para assegurar o funcionamento seguro e eficiente dos aparelhos de ar condicionado, evitando riscos de sobrecarga, curtos-circuitos e interrupções no fornecimento de energia, além de contribuir para a durabilidade dos equipamentos que serão instalados posteriormente.
Adicionalmente, a melhoria das condições térmicas nas salas de aula e demais ambientes escolares contribui diretamente para o bem-estar de alunos, professores e demais profissionais da educação, favorecendo o processo de ensino e aprendizagem, especialmente em períodos de temperaturas elevadas, que podem impactar o conforto e a concentração durante as atividades escolares.
Assim, a contratação dos materiais elétricos mostra-se necessária para viabilizar a execução das intervenções destinadas à adequação da infraestrutura elétrica das unidades escolares, contribuindo para a melhoria das condições físicas dos ambientes educacionais e para o fortalecimento da qualidade da rede municipal de ensino.
Justificamos a Licitação para a aquisição do referido objeto, em conformidade com o previsto em normas legais, os critérios se aplicam no caso em tela, uma vez que, consoante disposto na Lei Federal nº 14.133/21.
A contratação do objeto deverá ser precedida de Licitação - Registro de Preço, na modalidade Pregão Eletrônico, com validade de 12 (doze) meses.

1.4. PERÍODO ESTIMADO
A estimativa para a vigência do contrato ou instrumento equivalente será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado em conformidade com a legislação vigente.

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL (Art. 6º, XXIII, “b” da Lei 14.133/21)
2.1. A execução do objeto desta contratação encontra amparo na norma legal, consoante ao disposto na Lei Federal nº 14.133/2021, o que justifica a realização da licitação.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO (Art. 6º, XXIII, “c” da Lei 14.133/21) 
3.1. A solução proposta consiste na aquisição de materiais elétricos destinados à adequação da rede elétrica das unidades escolares da rede municipal, com a execução dos serviços sendo realizada pela equipe técnica própria do Município, conforme a necessidade e o planejamento operacional da Administração.
Importante destacar que, quando da elaboração do Plano de Contratações Anual (PCA), a solução inicialmente prevista para atendimento da demanda consistia na contratação de empresa especializada para execução completa dos serviços de adequação elétrica, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e demais insumos necessários. Contudo, conforme demonstrado nas análises realizadas no presente Estudo Técnico Preliminar, foram avaliadas diferentes alternativas possíveis para atendimento da necessidade identificada, levando em consideração aspectos como viabilidade técnica, impacto financeiro, capacidade operacional do Município, prazo de implementação e eficiência na utilização dos recursos públicos.
A partir da análise comparativa das soluções estudadas, verificou-se que, no contexto atual da Administração Municipal, a alternativa que melhor atende ao interesse público é a aquisição dos materiais necessários com posterior execução dos serviços pela equipe própria do Município. Tal solução apresenta maior viabilidade sob o ponto de vista econômico e administrativo, uma vez que reduz custos relacionados à contratação de mão de obra terceirizada, permite maior controle sobre a execução das intervenções e possibilita que as adequações sejam realizadas de forma gradual, conforme as prioridades identificadas nas unidades escolares.
Além disso, a utilização da equipe técnica própria favorece o acompanhamento direto das atividades, a adequação das intervenções às necessidades específicas de cada unidade escolar e a otimização da utilização dos recursos humanos já disponíveis na estrutura municipal. Dessa forma, a Administração poderá organizar a execução dos serviços de acordo com sua capacidade operacional, garantindo maior flexibilidade no planejamento e na implementação das melhorias necessárias.
Ressalta-se que a alteração da solução inicialmente prevista no PCA não configura descumprimento do instrumento de planejamento, mas sim o resultado do aprofundamento técnico proporcionado pela elaboração do presente Estudo Técnico Preliminar. O PCA possui natureza orientadora e visa organizar as intenções de contratação da Administração, sendo natural que, no momento da análise técnica detalhada da demanda, possam surgir alternativas mais adequadas ao interesse público. Nesse sentido, o Estudo Técnico Preliminar cumpre exatamente a função prevista na Lei nº 14.133/2021 de avaliar as possíveis soluções disponíveis no mercado e identificar aquela que melhor atende às necessidades da Administração sob os aspectos de viabilidade técnica, economicidade e eficiência. Assim, a escolha da solução baseada na aquisição de materiais com execução dos serviços pela equipe própria do Município decorre de análise comparativa devidamente fundamentada, representando uma decisão administrativa mais vantajosa e alinhada aos princípios do planejamento, da eficiência e da boa gestão dos recursos públicos.
Para viabilizar essa solução, a contratação será estruturada por meio do Sistema de Registro de Preços, permitindo a formação de ata para aquisição dos materiais elétricos necessários à execução das adequações nas unidades escolares. A adoção do registro de preços justifica-se pelo fato de que a execução das intervenções ocorrerá de forma gradual e conforme a disponibilidade da equipe técnica municipal, não sendo possível determinar previamente o momento exato em que cada item será utilizado.
Nesse modelo, os materiais serão adquiridos de acordo com a demanda efetiva, à medida que as equipes municipais forem realizando os serviços de adequação elétrica nas unidades escolares. Essa estratégia permite maior racionalização das aquisições, evitando o armazenamento excessivo de materiais, reduzindo riscos de deterioração ou obsolescência e garantindo maior aderência entre o consumo e a necessidade real da Administração.
A execução dos serviços ocorrerá de forma planejada e progressiva, priorizando as unidades escolares que apresentarem maior necessidade de adequação ou que estejam em melhores condições para receber os equipamentos de climatização. Durante a realização das intervenções, serão observadas as normas técnicas aplicáveis, especialmente aquelas relacionadas à segurança das instalações elétricas, garantindo que as adequações sejam realizadas com qualidade, eficiência e segurança.
Dessa forma, a solução adotada permite conciliar planejamento, economicidade, flexibilidade operacional e melhor aproveitamento da estrutura administrativa existente, assegurando que a adequação da infraestrutura elétrica das unidades escolares ocorra de maneira sustentável e alinhada às necessidades da rede municipal de ensino. 
No caso em questão, resta configurada a hipótese de utilização da contratação por LICITAÇÃO, nos termos do art. 28, I, Lei Federal nº 14.133/2021 c/c Decreto Federal nº 12.807/2025, tendo em vista que o objeto atende a necessidade do Órgão Solicitante.


4. INDICAÇÃO DOS LOCAIS E PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS (ART. 40, §1º, II DA LEI 14.133/21)

As entregas dos itens deverão ser realizadas de forma parcelada, conforme a demanda, na Secretaria Municipal de Educação, localizado na Rua Dr. Leoni Ramos, nº 12 – Rio das Flôres - Centro – RJ. O prazo máximo para entrega será de até 05 (cinco) dias úteis a contar da data da solicitação formal, devidamente autorizada, após a emissão do empenho.

5. DAS REGRAS PARA RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO, QUANDO FOR O CASO (ART. 40, §1º, II DA LEI 14.133/21)

5.1. Em se tratando de compras ou de locação de equipamentos (art. 140, inciso II, alíneas “a” e “b”, Lei Federal 14.133/2021):

5.1.1. PROVISORIAMENTE, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais;

5.1.2. DEFINITIVAMENTE, definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

Obs¹:  O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato (art. 140, inciso II, § 2º, Lei Federal 14.133/2021)

6. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (Art. 6º, XXIII, “d” da Lei 14.133/21)
6.1. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA
6.1.1. Serão responsabilidades da Licitante Vencedora:
a) Compete a Licitante Vencedora cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
b) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;
c) substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
d) comunicar à Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
e)  manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.2. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO SOLICITANTE
a) receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
b) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
c) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
e) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente a execução do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
f) acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato a ser firmado, por intermédio de servidores especialmente designados, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o mesmo;

6.2.1. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
6.2.2. Efetuar o pagamento à Licitante Vencedora em até 30 dias após a efetiva prestação do serviço, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Setor competente, que deverá vir acompanhada da ordem de fornecimento emitida pela Secretaria Municipal de Educação.


7. EXECUÇÃO DO OBJETO (Art. 6º, XXIII, “e” da Lei 14.133/21)
A contratada deverá manter um planejamento interno, ou seja, antes de iniciar a execução, a empresa deve organizar seus recursos, como mão de obra, materiais e equipamentos, para atender as demandas do contrato. A empresa deve garantir que todas as operações estejam em conformidade com as normas de segurança, regulamentos ambientais e demais exigências legais. Após a assinatura do contrato, o licitante vencedor, deve aguardar a Solicitação de Fornecimento e Empenho, que dará início formal à execução do objeto. A empresa deverá fornecer os bens contratados de acordo com as especificações técnicas, prazos e condições pré-estabelecidas. Nesse momento, a empresa deverá manter comunicação com o fiscal designado pela administração pública para esclarecer dúvidas ou resolver problemas que possam surgir. Antes da entrega do objeto, de forma fracionada de acordo com solicitação de fornecimento, a empresa deverá fazer uma conferência dos itens, para verificar se as especificações e quantidades estão de acordo. Por fim, a contratada fará entrega do objeto para que faça a verificação inicial e recebimento provisório. Após o período de verificação e se não houver pendências, a administração pública formaliza o recebimento definitivo do objeto. 

8. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA (Art. 6º, XXIII, “f” da Lei 14.133/21)
8.1. A Secretaria solicitante indicará para atuarem como gestor e fiscal do contrato:
	GESTOR DO CONTRATO

	Órgão
	Nome
	Cargo
	Matrícula

	Secretaria Municipal de Educação
	Bianca Myrrha de Souza

	Secretária Municipal de Educação
	5025



	FISCAL  DO CONTRATO

	Órgão
	Nome
	Cargo
	Matrícula

	Secretaria Municipal de Planejamento
	Flávia Almada Lima
	Coordenadora Municipal de Eficiência Elétrica
	CREA/RJ:
2004103484

	Secretaria Municipal de Educação
	Hugo Diego Saraiva Braga
	Coordenador do Departamento Administrativo da Secretaria de Educação
	7379


 
8.2. Os mesmos ficarão responsáveis por atestar no documento fiscal correspondente, caso os produtos estejam em desacordo com o solicitado, os mesmos deverão ser substituídos dentro do prazo de fiscalização sem ônus para o órgão solicitante.
8.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos.
8.4. O representante da administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhados os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.


9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO (Art. 6º, XXIII, “g” da Lei 14.133/21)
9.1. Não haverá critérios de medição por se tratar de fornecimento de material que não demanda o mesmo.

9.2. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega e a apresentação das Notas Fiscais do fornecimento, que deverão estar devidamente atestadas em seu verso.


10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (Art. 6º, XXIII, “h” da Lei 14.133/21)

10.1.  O procedimento será realizado por meio de Pregão na forma Eletrônica, onde para seleção do fornecedor será utilizado o critério de julgamento o Menor Preço por Item.

11. VALOR ESTIMADO (Art. 6º, XXIII, “i” da Lei 14.133/21)

11.1. O Valor que a Administração se propõe a pagar pela aquisição do objeto será de R$320.683,10 (Trezentos e vinte mil, seiscentos e oitenta e três reais, e dez centavos).

12. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 
12.1. O reequilíbrio econômico financeiro será assegurado para manter a justa relação econômica entre contratado e contratante nos termos do art. 37, inc. XXI da Constituição Federal e art. 124 da Lei 14.133 in verbis: 

“Lei 14.133/2021 - 
Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
II – por acordo entre as partes:
d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.”

O reequilíbrio poderá ser utilizado tanto para aumentar quanto para reduzir o valor do contrato a fim de serem mantidas a finalidade bem como as condições efetivas da proposta.
O reequilíbrio será utilizado em hipóteses excepcionais, não bastando a mera oscilação de preços normais do mercado. É necessária a equívoca anomalia nos preços do mercado, a qual seria impossível prever ou, se previsível, quantificar seus reais impactos. 
O fornecedor deverá, ao elaborar sua proposta ser diligente ao prever riscos de crises econômicas, pandemias, riscos conhecidos do mercado que tornem inviável a ocorrência da licitação ou seus valores. 
 A formalização do pedido de reequilíbrio será dirigida formalmente à autoridade máxima do município com justificativa e motivação adequada e juntada nos autos do procedimento licitatório.
O fornecedor deve trazer justificativas suficientes para demonstrar o fator de desequilíbrio. 
Para demonstrar o impacto, bem como garantir o direito ao reequilíbrio poderão ser utilizados:
· Notas fiscais atuais bem como aquelas da época da apresentação da proposta para demonstrar o aumento dos preços; 
· Notícias na mídia, fazendo provas de fatos supervenientes;
· Pareceres de especialistas no setor impactado; 
· Documentos que por força de ato normativo sirvam de motivação para as decisões da administração pública. 
· Outros documentos ou fontes que permitam comparar a situação habitual com a excepcional. 

13. CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 6º, XXIII, “j” da Lei 14.133/21)
13.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da Secretaria Municipal de Educação através da seguinte dotação orçamentária:

Fundo Municipal de Educação
02.015.2101.12.365 – Ensino Infantil
3.3.90.30.00.00.00.0 – Material de Consumo
1.573.0000 – Royalties do Petróleo e Gás natural 
R$160.341,55 (Cento e sessenta mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos)

Fundo Municipal de Educação
02.015.2014.12.361 – Ensino Fundamental
3.3.90.30.00.00.00.0 – Material de Consumo
1.573.0000 – Royalties do Petróleo e Gás natural
R$160.341,55 (Cento e sessenta mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos)


Esclarece-se que, embora as dotações orçamentárias indicadas no presente processo apresente, neste momento, saldo orçamentário inferior ao valor estimado da contratação, trata-se de procedimento licitatório na modalidade Sistema de Registro de Preços (SRP), o qual não implica contratação imediata nem gera obrigação de despesa por parte da Administração, conforme dispõe o art. 82 da Lei nº 14.133/2021.
A indicação das dotações orçamentárias neste momento tem caráter preliminar e referencial, estando vinculada à necessidade de demonstração de planejamento da despesa, conforme orientações dos órgãos de controle. Ressalta-se que a efetiva contratação e a consequente emissão das notas de empenho só ocorrerão futuramente, de acordo com a demanda das unidades requisitantes e dentro da disponibilidade orçamentária e financeira à época da contratação.

14. DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. A contratação do objeto deverá ser precedida de análise prévia, fundamentada na
Lei Federal nº 14.133/2021 c/c Decreto Federal nº 12.807/2025 e Decreto Municipal nº 278/2023.
14.2. Ratificam-se os orçamentos constantes deste Processo Administrativo, que
compõem a média de preços a ser utilizada para contratação do presente objeto.
14.3. Justifico que os valores orçados são os praticados no mercado;
14.4. Autorizo a realização do procedimento licitatório.
    
15.  PROCESSO ADMINISTRATIVO (Art. 12, VI, da Lei 14133/21) 
Considerando o disposto no art. 12, inciso VI, da Lei nº 14.133/2021, que estabelece a utilização preferencial da forma eletrônica nos processos de contratação pública, e no Decreto Federal nº 8.539/2015, que regulamenta o uso do processo eletrônico no âmbito da Administração Pública Federal, cumpre esclarecer que, no âmbito da Prefeitura Municipal de Rio das Flores, ainda não foi implantado sistema informatizado próprio que possibilite a tramitação integral dos processos administrativos em meio eletrônico. Nesse contexto, os processos continuam sendo formalizados em suporte físico (papel), nos quais são devidamente juntados todos os documentos e atos praticados de forma digital. Ressalta-se que, tratando-se da modalidade de Pregão Eletrônico, todas as publicações, comunicações, sessões públicas e atos formais do certame são realizados exclusivamente por meio eletrônico, em conformidade com a legislação vigente, sendo posteriormente impressos e juntados aos autos físicos para fins de registro, publicidade e transparência. Dessa forma, ainda que a tramitação processual ocorra em papel, observa-se o princípio da utilização preferencial dos meios digitais, na medida em que a fase licitatória se desenvolve integralmente de maneira eletrônica, sendo a utilização do suporte físico justificada pela ausência, até o presente momento, de sistema de processo administrativo eletrônico implantado no Município.
                                                                                     
                                                                          Rio das Flôres, 20 de março de 2026


Bianca Myrrha de Souza
Secretária Municipal de Educação
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