UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

ANEXO II

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS PARA AQUISIÇÃO DE GRUPOS GERADORES DE 40, 150 e 250 kVA PARA ATENDIMENTO DOS PRÉDIOS QUE NECESSITEM DE SUPORTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ.

1. OBJETIVO

Este Anexo tem por objetivo apresentar as especificações técnicas básicas e características dos materiais e equipamentos de um grupo gerador de emergência para atendimento dos prédios que necessitem de suporte de energia elétrica na Universidade Federal do Pará, localizados na Cidade Universitária Prof. José da Silveira Neto.

Este documento estabelecerá as normas específicas para o fornecimento do equipamento acima citado.

O objetivo da especificação é garantir o nível mínimo de qualidade, confiabilidade e eficiência energética, determinando parâmetros mínimos aceitáveis para aquisição do equipamento e acessórios necessários ao perfeito funcionamento do grupo gerador.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD | P. UNIT. | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GRUPO GERADOR DIESEL – 40 A 63 kVA (Mínimo 45 kVA – standby) | UND | 10 | R$ 113.976,67 | R$ 1.139.766,70 |

2. ESCOPO BÁSICO

- Marca: CUMMINS, MWM, PERKINS, FPT, BAUDOUIN ou equivalente.

Fornecimento de GRUPO GERADOR DIESEL – 40 A 63 kVA de potência (Mínimo 45 kVA – standby), fator de potência 0,8, dotado de Quadro de Comando Automático, tipo microprocessado, na tensão de 220/127V, 60 Hz, instalado em carenagem metálica, silenciada em 85dB@1,5m de distância, para instalação ao tempo, em base de concreto.

2.1	MOTOR DIESEL:

- Marca: CUMMINS, MWM, PERKINS, FPT, BAUDOUIN ou equivalente.

- Tipo: injeção direta com regulador eletrônico de velocidade.

- Sistema de arrefecimento: radiador, ventilador e bomba centrífuga.

- Filtros com elementos substituíveis para ar tipo seco, para óleo lubrificante e para combustível;

- Sistema elétrico: 12 Vcc, dotado de alternador para carga das baterias.

- Potência compatível com a carga a ser acionada.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

- Sistema de proteção: por alta temperatura da água e baixa pressão do óleo,

- Sistema de pré-aquecimento do motor.

2.2	ALTERNADOR:

- Marca: WEG ou similar;

- Tipo: alternador síncrono, trifásico, BRUSHLESS, com impregnação à vácuo;

- Excitação: excitatriz rotativa sem escovas com regulador automático de tensão;

- Potência em regime de Modo de espera: 42 kVA;

- Tensão: 220/127 V;

- Fator de potência 0,8;

- Freqüência: 60 Hz;

- Ligação: estrela com neutro acessível;

- Num. de pólos/RPM: 4/1800;

- Grau de proteção: IP 21;

- Classe de isolamento: H (180ºC);

- Elevação de temperatura até 105/125ºC;

- Regulação: regulador de tensão eletrônico para mais/menos 2% em toda faixa de carga;

- Refrigeração: ventilador centrífugo montado no próprio eixo;

- Sistema de excitação com proteção contra sobrecargas;

- Acoplamento monobloco por meio de disco de aço flexível;

# 3.	BASE METÁLICA E CARENAGEM SILENCIADA:

Base construída em longarinas, com travessas tubulares soldadas pelo processo MIG, suportes de apoio para motor e gerador, e pontos para colocação dos amortecedores de vibração.

A carenagem metálica deverá ser para instalação ao tempo, deverá ser projetada de modo a se obter um nível de ruído de 85dB@1,5M de distância. Para facilidade de manutenção e abastecimento o tanque de combustível deverá ser montado na base do gerador, tornando-se parte integrante do conjunto de carenagem.

# 4.	QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO – QCA

Tipo microprocessado, destinado a supervisão de um sistema CA formado por uma fonte principal (rede) e uma fonte de emergência (grupo) que alimentam cargas consideradas essenciais que não devem sofrer

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

interrupção prolongada, montado em gabinete metálico, incorporado a carenagem do grupo gerador com as seguintes características básicas:

# Valores Nominais:

Potência controlada	Mínimo 45 kVA – Standby; Tensão de alimentação CA		220/127 V;

Frequência	60 Hz;

Tensão de comando CC	12V.

# - Sistema de Medição:

Através de indicação digital para:

    - Tensão fase-fase (V);

    - Tensão fase-neutro (V);

    - Frequência (Hz);

    - Corrente nas três fases (A);

    - Potência ativa (kw);

    - Fator de potência (cos );

    - Data/hora;

    - Horas de funcionamento (h);

    - Contador de partidas;

    - Temperatura do motor (°C);

    - Tempo restante até a chamada para manutenção;

    - Tensão de bateria (Vcc).

# - Sistema de Comando:

    - Seleção de operações: Manual Automático e Teste;

    - Seleção de tensão RS, RT, ST / RN, SN, TN;

    - Comando de partida;

    - Comando de parada;

    - Comando de “reset”;

    - Comando liga carga rede;

    - Comando desliga carga rede;

    - Comando liga carga grupo;

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

    - Comando desliga carga grupo;

    - Comando parada de emergência (na unidade e tipo “cogumelo” para o sistema).

# - Sinalizações:

Led’s indicadores para:

    - Automático/Manual/Teste;

    - Grupo em supervisão;

    - Modo de operação “emergência” selecionado;

    - Alarme;

    - Fase medida (V1, V2 ou V3);

    - Grupo gerador em funcionamento;

    - Chave de grupo fechado;

    - Chave de rede fechado.

Mensagem no display para:

    - Falha partida;

    - Falha parada;

    - Baixa pressão do óleo lubrificante;

    - Alta temperatura da água de arrefecimento;

    - Tensão anormal;

    - Frequência anormal;

    - Falha no pré-aquecimento;

    - Sobrecorrente;

    - Sobrecarga;

    - Curto-circuito;

    - Subtensão da bateria;

    - Falha de chaves.

# 5.	FUNCIONAMENTO:

O Quadro de Comando Automático pode funcionar sob comando automático, manual ou teste, sendo esse comando selecionado através da seleção de operações no frontal do painel de comando incorporado a carenagem.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

# - Funcionamento Automático:

Quando selecionado o modo “Automático”:

    - Estando a rede em condições normais a carga será alimentada por esta, sendo sinalizado no QCA por LED, a chave fechada;

    - Tempo de confirmação de falha da rede: ajustável de 01 a 99 segundos;

    - Faixa de supervisão da rede: sobretensão e subtensão (± 15%);

    - Faixa de supervisão da tensão do grupo: sobretensão e subtensão (± 10%);

    - Faixa de supervisão da frequência do grupo: sobre frequência e sub frequência (± 5%);

    - Três (03) tentativas de partida com intervalos reguláveis de 01 a 99 segundos;

    - Após a 3a tentativa, não ocorrendo partida será sinalizado falha;

    - Após a partida, ocorrendo estabilização de pressão, tensão e frequência o grupo assume a alimentação de carga;

    - Ao normalizar a rede ocorre a transferência grupo/rede, a partir da confirmação da normalidade da rede (ajustável de 001 a 999 segundos);

    - O grupo permanece de 001 a 999 segundos, ajustável para resfriamento, sendo após comandada a parada;

    - Ocorrendo anormalidade no período de resfriamento, o grupo reassume a alimentação de carga.

# - Funcionamento Manual:

Quando selecionado o modo “Manual” poderão ser realizadas as seguintes operações:

    - Partida do grupo, pelo acionamento do comando de partida no frontal do painel de comando;

    - Transferência de carga da rede/grupo e grupo/rede pelo acionamento dos respectivos comandos no frontal do painel de comando;

    - Parada do grupo, pelo acionamento do comando de parada no frontal do painel de comando.

# - Teste:

Quando selecionado o modo “Teste” será simulada a falta de energia da rede, sendo chamada a partida do grupo, porém a carga permanecerá alimentada pela rede, para a transferência basta efetuar o comando manual.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

# - Defeito no Grupo:

Se durante o funcionamento do grupo, tanto em automático, manual como em teste, ocorrer algum dos defeitos, será sinalizado no frontal do painel de comando a indicação do alarme ocorrido e ativado o alarme sonoro.

# - Retificador de Bateria:

5.5.1 - Características:

Para manter a(s) bateria(s) de partida e comando do Grupo Gerador em um nível de flutuação desejável é utilizado um retificador automático, incluído no QCA, com as seguintes características:

Tensão de alimentação (fase-neutro)	120 VCA

Tensão de saída, nominal	12 VCC

Corrente de saída, máxima	5A

# - Chave de Transferência Automática de Carga:

Montada no próprio QCA, incluída na carenagem, constituída do seguinte:

    - Disjuntor de proteção do grupo gerador;

    - Dois (02) contatores tetrapolares, sendo estes comandados por bobinas em corrente retificada e possuindo blocos de contatos auxiliares;

    - Os contatores deverão ser intertravados de modo a impedir o paralelismo das duas fontes (rede e grupo) mesmo em operação manual.

6.	ACESSÓRIOS:

- Um conjunto de apoios elásticos para atenuação de vibrações;

- Uma bateria chumbo-ácido 12V-180Ah com cabos e terminais;

- Tanque de combustível de consumo em polietileno instalado, na base do contêiner, com sensor de nível elétrico e indicação no frontal do painel, na capacidade de 60 litros;

- Resistência de pré-aquecimento, controlada por termostato;

- Dois conjuntos de manuais técnicos de operação e manutenção (do gerador e do motor) incluindo todos os diagramas e especificações necessárias ao perfeito entendimento do equipamento.

# PINTURA:

  - Motor e gerador com pintura original dos fabricantes, base preta, quadro de comando branco;

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

  - Alternador: limpeza, aplicação de tinta de fundo por imersão e acabamento em esmalte sintético na cor do fabricante do alternador;

  - Quadro de comando: imersão em decapantes/desengraxantes, limpeza manual e aplicação de pintura eletrostática a base de pó epoxi.

# C O N D I Ç Õ E S T É C N I C A S

8.1 TESTES DE ROTINA:

O conjunto ofertado será previamente testado na fábrica, em condições simuladas de operação em nossa bancada de testes.

Testes a serem executados nos equipamentos:

  - Teste funcional, inspeção visual, teste de carga, medição de isolamento, medição de rigidez dielétrica, verificação do nível de ruído e verificação da espessura da pintura.

Motor diesel e gerador:

  - Deverão ser parte integrante do Manual Técnico os relatórios de ensaios de rotina acima especificado.

8.2. ENTREGA TÉCNICA:

Ao fornecedor compreende o deslocamento e presença do técnico especializado no local de funcionamento da unidade, para realizar as seguintes tarefas:

- Fazer funcionar o equipamento pela primeira vez sem carga e com carga;

- Fornecer instruções completas ao operador, para permitir um perfeito funcionamento do Grupo Gerador.

# Caso os testes, com e sem carga, não sejam conclusivos em uma primeira visita, ficará o fornecedor ciente da necessidade de visitas adicionais de forma ao perfeito funcionamento do equipamento bem como ao treinamento dos operadores.

As despesas de deslocamento, estadia e alimentação do técnico para entrega técnica da máquina correrão por inteira responsabilidade do fornecedor.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

9.	GARANTIA:

# A garantia deverá ser dada ao equipamento, no local da instalação, e estender-se-á por um período de 12 (doze) meses, a contar da data da consolidação da entrega técnica por parte do fornecedor e aceita pela fiscalização da UFPA.

Por tal garantia, entende-se a obrigatoriedade do fornecedor de substituir todos os componentes que, comprovadamente apresentem defeitos no período acima estipulado (doze meses).

Caso necessário a visita do técnico até o local da instalação da máquina, no período da garantia, será de inteira responsabilidade do fornecedor as despesas de deslocamento, estadia e alimentação dele, independente do seu local de origem.

O fornecedor deverá entregar, juntamente com os manuais técnicos, o certificado de garantia da máquina, conforme especificado neste termo de referência.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD | P. UNIT. | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | GRUPO GERADOR DIESEL – 120 a 150 KVA de potência (Mínimo 125 KVA – standby) | UND | 20 | R$ 154.000,00 | R$ 3.080.000,00 |

- E S C O P O B Á S I C O

Fornecimento de GRUPO GERADOR DIESEL – 120 a 150 KVA de potência (Mínimo 125 KVA – standby), fator de potência 0,8, dotado de Quadro de Comando Automático, tipo microprocessado, na tensão de 220/127, 60 Hz, instalado em carenagem metálica, silenciada em 85dB@1,5m de distância, para instalação ao tempo, em base de concreto.

10.1. MOTOR DIESEL:

  - Marca: CUMMINS, MWM, PERKINS, FPT, BAUDOUIN ou equivalente;

  - Tipo: injeção direta com regulador eletrônico de velocidade;

  - Sistema de arrefecimento: radiador, ventilador e bomba centrífuga;

  - Filtros com elementos substituíveis para ar tipo seco, para óleo lubrificante e para combustível;

  - Sistema elétrico: 12 Vcc, dotado de alternador para carga das baterias;

  - Potência compatível com a carga a ser acionada;

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

  - Sistema de proteção: por alta temperatura da água e baixa pressão do óleo;

  - Sistema de pré-aquecimento do motor.

10.2 ALTERNADOR:

  - Marca: WEG ou similar;

  - Tipo: alternador síncrono, trifásico, BRUSHLESS, com impregnação à vácuo;

  - Excitação: excitatriz rotativa sem escovas com regulador automático de tensão;

  - Potência em regime de Modo de espera: 42 kVA;

  - Tensão: 220/127 V;

  - Fator de potência 0,8;

  - Freqüência: 60 Hz;

  - Ligação: estrela com neutro acessível;

  - Num. de pólos/RPM: 4/1800;

  - Grau de proteção: IP 21;

  - Classe de isolamento: H (180ºC);

  - Elevação de temperatura até 105/125ºC;

  - Regulação: regulador de tensão eletrônico para mais/menos 2% em toda faixa de carga;

  - Refrigeração: ventilador centrífugo montado no próprio eixo;

  - Sistema de excitação com proteção contra sobrecargas;

  - Acoplamento monobloco por meio de disco de aço flexível.

# 11	BASE METÁLICA E CARENAGEM SILENCIADA:

Base construída em longarinas, com travessas tubulares soldadas pelo processo MIG, suportes de apoio para motor e gerador, e pontos para colocação dos amortecedores de vibração.

A carenagem metálica deverá ser para instalação ao tempo, deverá ser projetada de modo a se obter um nível de ruído de 85dB a 1,5 metro de distância. Para facilidade de manutenção e abastecimento o tanque de combustível deverá ser montado na base do gerador, tornando-se parte integrante do conjunto de carenagem.

# 12	QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO – QCA

Tipo microprocessado, destinado a supervisão de um sistema CA formado por uma fonte principal (rede) e uma fonte de emergência (grupo) que alimentam cargas consideradas essenciais que não devem sofrer

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

interrupção prolongada, montado em gabinete metálico, incorporado a carenagem do grupo gerador ou de forma externa com as seguintes características básicas:

# Valores Nominais:

Potência controlada	Mínimo 125 kVA – Standby; Tensão de alimentação CA	220/127 V;

Frequência	60 Hz;

Tensão de comando CC	12V.

# - Sistema de Medição:

Através de indicação digital para:

    - Tensão fase-fase (V);

    - Tensão fase-neutro (V);

    - Frequência (Hz);

    - Corrente nas três fases (A);

    - Potência ativa (kW);

    - Fator de potência (cos );

    - Data/hora;

    - Horas de funcionamento (h);

    - Contador de partidas;

    - Temperatura do motor (°C);

    - Tempo restante até a chamada para manutenção;

    - Tensão de bateria (Vcc).

# - Sistema de Comando:

    - Seleção de Operações: Manual Automático e Teste;

    - Seleção de tensão RS, RT, ST / RN, SN, TN;

    - Comando de partida;

    - Comando de parada;

    - Comando de “reset”;

    - Comando liga carga rede;

    - Comando desliga carga rede;

    - Comando liga carga grupo;

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

    - Comando desliga carga grupo;

    - Comando parada de emergência (na unidade e tipo “cogumelo” para o sistema).

# - Sinalizações:

Led’s indicadores para:

    - Automático/Manual/Teste;

    - Grupo em supervisão;

    - Modo de operação “emergência” selecionado;

    - Alarme;

    - Fase medida (V1, V2 ou V3);

    - Grupo gerador em funcionamento;

    - Chave de grupo fechado;

    - Chave de rede fechado.

Mensagem no display para:

    - Falha partida.

    - Falha parada;

    - Baixa pressão do óleo lubrificante;

    - Alta temperatura da água de arrefecimento;

    - Tensão anormal;

    - Frequência anormal;

    - Falha no pré-aquecimento;

    - Sobrecorrente;

    - Sobrecarga;

    - Curto-circuito;

    - Subtensão da bateria;

    - Falha de chaves.

# 13	FUNCIONAMENTO:

O Quadro de Comando Automático pode funcionar sob comando automático, manual ou teste, sendo esse comando selecionado através da seleção de operações no frontal do painel de comando incorporado a carenagem.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

# - Funcionamento Automático:

Quando selecionado o modo “Automático”:

    - Estando a rede em condições normais a carga será alimentada por esta, sendo sinalizado no QCA por LED, a chave fechada;

    - Tempo de confirmação de falha da rede: ajustável de 01 a 99 segundos;

    - Faixa de supervisão da rede: sobretensão e subtensão (± 15%);

    - Faixa de supervisão da tensão do grupo: sobretensão e subtensão (± 10%);

    - Faixa de supervisão da frequência do grupo: sobre frequência e sub frequência (± 5%);

    - Três (03) tentativas de partida com intervalos reguláveis de 01 a 99 segundos;

    - Após a 3a tentativa, não ocorrendo partida será sinalizado falha;

    - Após a partida, ocorrendo estabilização de pressão, tensão e frequência o grupo assume a alimentação de carga;

    - Ao normalizar a rede ocorre a transferência grupo/rede, a partir da confirmação da normalidade da rede (ajustável de 001 a 999 segundos);

    - O grupo permanece de 001 a 999 segundos, ajustável para resfriamento, sendo após comandada a parada;

    - Ocorrendo anormalidade no período de resfriamento, o grupo reassume a alimentação de carga.

# - Funcionamento Manual:

Quando selecionado o modo “Manual” poderão ser realizadas as seguintes operações:

    - Partida do grupo, pelo acionamento do comando de partida no frontal do painel de comando;

    - Transferência de carga da rede/grupo e grupo/rede pelo acionamento dos respectivos comandos no frontal do painel de comando;

    - Parada do grupo, pelo acionamento do comando de parada no frontal do painel de comando.

# - Teste:

Quando selecionado o modo “Teste” será simulada a falta de energia da rede, sendo chamada a partida do grupo, porém a carga permanecerá alimentada pela rede, para a transferência basta efetuar o comando manual.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

# - Defeito no Grupo:

Se durante o funcionamento do grupo, tanto em automático, manual como em teste, ocorrer algum dos defeitos, será sinalizado no frontal do painel de comando a indicação do alarme ocorrido e ativado o alarme sonoro.

# - Retificador de Bateria:

13.5.1 - Características:

Para manter a(s) bateria(s) de partida e comando do Grupo Gerador em um nível de flutuação desejável é utilizado um retificador automático, incluído no QCA, com as seguintes características:

Tensão de alimentação (fase-neutro)	120 VCA

Tensão de saída, nominal	12 VCC

Corrente de saída, máxima	5A

# - Chave de Transferência Automática de Carga:

Montada no próprio QCA, incluída na carenagem, constituída do seguinte:

    - Disjuntor de proteção do grupo gerador;

    - Dois (02) contatores tetrapolares, sendo estes comandados por bobinas em corrente retificada e possuindo blocos de contatos auxiliares;

    - Os contatores deverão ser intertravados de modo a impedir o paralelismo das duas fontes (rede e grupo) mesmo em operação manual.

14	ACESSÓRIOS:

  - Um conjunto de apoios elásticos para atenuação de vibrações;

  - Uma bateria chumbo-ácido 12V-180Ah com cabos e terminais;

  - Tanque de combustível de consumo em polietileno instalado, na base do contêiner, com sensor de nível elétrico e indicação no frontal do painel, na capacidade de 60 litros;

  - Resistência de pré-aquecimento, controlada por termostato;

  - Dois conjuntos de manuais técnicos de operação e manutenção (do gerador e do motor) incluindo todos os diagramas e especificações necessárias ao perfeito entendimento do equipamento.

# PINTURA:

  - Motor e gerador com pintura original dos fabricantes, base preta, quadro de comando branco;

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

  - Alternador: limpeza, aplicação de tinta de fundo por imersão e acabamento em esmalte sintético na cor do fabricante do alternador;

  - Quadro de comando: imersão em decapantes/desengraxantes, limpeza manual e aplicação de pintura eletrostática a base de pó epoxi.

# C O N D I Ç Õ E S T É C N I C A S

16.1 TESTES DE ROTINA:

O conjunto ofertado será previamente testado na fábrica, em condições simuladas de operação em nossa bancada de testes.

Testes a serem executados nos equipamentos:

  - Teste funcional, inspeção visual, teste de carga, medição de isolamento, medição de rigidez dielétrica, verificação do nível de ruído e verificação da espessura da pintura.

Motor Diesel e Gerador:

  - Deverão ser parte integrante do Manual Técnico os relatórios de ensaios de rotina acima especificado.

16.2. ENTREGA TÉCNICA:

Ao fornecedor compreende o deslocamento e presença do técnico especializado no local de funcionamento da unidade, para realizar as seguintes tarefas:

- Fazer funcionar o equipamento pela primeira vez sem carga e com carga;

- Fornecer instruções completas ao operador, para permitir um perfeito funcionamento do Grupo Gerador.

# Caso os testes, com e sem carga, não sejam conclusivos em uma primeira visita, ficara o fornecedor ciente da necessidade de visitas adicionais de forma ao perfeito funcionamento do equipamento bem como ao treinamento dos operadores.

As despesas de deslocamento, estadia e alimentação do técnico para entrega técnica da máquina correrão por inteira responsabilidade do fornecedor.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

17	GARANTIA:

# A garantia deverá ser dada ao equipamento, no local da instalação, e estender-se-á por um período de 12 (doze) meses, a contar da data da consolidação da entrega técnica por parte do fornecedor e aceita pela fiscalização da UFPA.

Por tal garantia, entende-se a obrigatoriedade do fornecedor de substituir todos os componentes que, comprovadamente apresentem defeitos no período acima estipulado (doze meses).

Caso necessário a visita do técnico até o local da instalação da máquina, no período da garantia, será de inteira responsabilidade do fornecedor as despesas de deslocamento, estadia e alimentação dele, independente do seu local de origem.

O fornecedor deverá entregar, juntamente com os manuais técnicos, o certificado de garantia da máquina, conforme especificado neste termo de referência.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD | P. UNIT. | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | GRUPO GERADOR DIESEL – 200 a 250 KVA de potência (Mínimo 225 KVA – standby) | UND | 10 | R$ 233,056.67 | R$ 2.330.566,70 |

- E S C O P O B Á S I C O

Fornecimento de GRUPO GERADOR DIESEL – 200 a 250 KVA de potência (Mínimo 225 KVA – standby), fator de potência 0,8, dotado de Quadro de Comando Automático, tipo microprocessado, na tensão de 220/127, 60 Hz, instalado em carenagem metálica, silenciada em 85dB@1,5m de distância, para instalação ao tempo, em base de concreto.

18.1. MOTOR DIESEL:

  - Marca: CUMMINS, MWM, PERKINS, FPT, BAUDOUIN ou equivalente;

  - Tipo: injeção direta com regulador eletrônico de velocidade;

  - Sistema de arrefecimento: radiador, ventilador e bomba centrífuga;

  - Filtros com elementos substituíveis para ar tipo seco, para óleo lubrificante e para combustível;

  - Sistema elétrico: 12 Vcc, dotado de alternador para carga das baterias;

  - Potência compatível com a carga a ser acionada;

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

  - Sistema de proteção: por alta temperatura da água e baixa pressão do óleo;

  - Sistema de pré-aquecimento do motor.

18.2	ALTERNADOR:

  - Marca: WEG ou similar;

  - Tipo: alternador síncrono, trifásico, BRUSHLESS, com impregnação à vácuo;

  - Excitação: excitatriz rotativa sem escovas com regulador automático de tensão;

  - Potência em regime de Modo de espera: 42 kVA;

  - Tensão: 220/127 V;

  - Fator de potência 0,8;

  - Freqüência: 60 Hz;

  - Ligação: estrela com neutro acessível;

  - Num. de pólos/RPM: 4/1800;

  - Grau de proteção: IP 21;

  - Classe de isolamento: H (180ºC);

  - Elevação de temperatura até 105/125ºC;

  - Regulação: regulador de tensão eletrônico para mais/menos 2% em toda faixa de carga;

  - Refrigeração: ventilador centrífugo montado no próprio eixo;

  - Sistema de excitação com proteção contra sobrecargas;

  - Acoplamento monobloco por meio de disco de aço flexível.

# 19	BASE METÁLICA E CARENAGEM SILENCIADA:

Base construída em longarinas, com travessas tubulares soldadas pelo processo MIG, suportes de apoio para motor e gerador, e pontos para colocação dos amortecedores de vibração.

A carenagem metálica deverá ser para instalação ao tempo, deverá ser projetada de modo a se obter um nível de ruído de 85dB a 1,5m de distância. Para facilidade de manutenção e abastecimento o tanque de combustível deverá ser montado na base do gerador, tornando-se parte integrante do conjunto de carenagem.

# 20	QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO – QCA

Tipo microprocessado, destinado a supervisão de um sistema CA formado por uma fonte principal (rede) e uma fonte de emergência (grupo) que alimentam cargas consideradas essenciais que não devem sofrer

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

interrupção prolongada, montado em gabinete metálico, incorporado a carenagem do grupo gerador ou de forma externa com as seguintes características básicas:

# Valores Nominais:

Potência controlada	Mínimo 225 kVA – Standby; Tensão de alimentação CA	127/220 V;

Frequência	60 Hz;

Tensão de comando CC	12V.

# - Sistema de Medição:

Através de indicação digital para:

    - Tensão fase-fase (V);

    - Tensão fase-neutro (V);

    - Frequência (Hz);

    - Corrente nas três fases (A);

    - Potência ativa (kW);

    - Fator de potência (cos );

    - Data/hora;

    - Horas de funcionamento (h);

    - Contador de partidas;

    - Temperatura do motor (°C);

    - Tempo restante até a chamada para manutenção;

    - Tensão de bateria (Vcc).

# - Sistema de comando:

    - Seleção de operações: Manual Automático e Teste;

    - Seleção de tensão RS, RT, ST / RN, SN, TN;

    - Comando de partida;

    - Comando de parada;

    - Comando de “reset”;

    - Comando liga carga rede;

    - Comando desliga carga rede;

    - Comando liga carga grupo;

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

    - Comando desliga carga grupo;

    - Comando parada de emergência (na unidade e tipo “cogumelo” para o sistema).

# - Sinalizações:

Led’s indicadores para:

    - Automático/Manual/Teste;

    - Grupo em supervisão;

    - Modo de operação “emergência” selecionado;

    - Alarme;

    - Fase medida (V1, V2 ou V3);

    - Grupo gerador em funcionamento;

    - Chave de grupo fechado;

    - Chave de rede fechado.

Mensagem no display para:

    - Falha partida;

    - Falha parada;

    - Baixa pressão do óleo lubrificante;

    - Alta temperatura da água de arrefecimento;

    - Tensão anormal;

    - Frequência anormal;

    - Falha no pré-aquecimento;

    - Sobrecorrente;

    - Sobrecarga;

    - Curto-circuito;

    - Subtensão da bateria;

    - Falha de chaves.

# 21	FUNCIONAMENTO:

O Quadro de Comando Automático pode funcionar sob comando automático, manual ou teste, sendo esse comando selecionado através da seleção de operações no frontal do painel de comando incorporado a carenagem.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

# - Funcionamento Automático:

Quando selecionado o modo “automático”:

    - Estando a rede em condições normais a carga será alimentada por esta, sendo sinalizado no QCA por LED, a chave fechada;

    - Tempo de confirmação de falha da rede: ajustável de 01 a 99 segundos;

    - Faixa de supervisão da rede: sobretensão e subtensão (± 15%);

    - Faixa de supervisão da tensão do grupo: sobretensão e subtensão (± 10%);

    - Faixa de supervisão da frequência do grupo: sobre frequência e sub frequência (± 5%);

    - Três (03) tentativas de partida com intervalos reguláveis de 01 a 99 segundos;

    - Após a 3a tentativa, não ocorrendo partida será sinalizado falha;

    - Após a partida, ocorrendo estabilização de pressão, tensão e frequência o grupo assume a alimentação de carga;

    - Ao normalizar a rede ocorre a transferência grupo/rede, a partir da confirmação da normalidade da rede (ajustável de 001 a 999 segundos);

    - O grupo permanece de 001 a 999 segundos, ajustável para resfriamento, sendo após comandada a parada;

    - Ocorrendo anormalidade no período de resfriamento, o grupo reassume a alimentação de carga.

# - Funcionamento Manual:

Quando selecionado o modo “manual” poderão ser realizadas as seguintes operações:

    - Partida do grupo, pelo acionamento do comando de partida no frontal do painel de comando;

    - Transferência de carga da rede/grupo e grupo/rede pelo acionamento dos respectivos comandos no frontal do painel de comando;

    - Parada do grupo, pelo acionamento do comando de parada no frontal do painel de comando.

# - Teste:

Quando selecionado o modo “teste” será simulada a falta de energia da rede, sendo chamada a partida do grupo, porém a carga permanecerá alimentada pela rede, para a transferência basta efetuar o comando manual.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

# - Defeito no grupo:

Se durante o funcionamento do grupo, tanto em automático, manual como em teste, ocorrer algum dos defeitos, será sinalizado no frontal do painel de comando a indicação do alarme ocorrido e ativado o alarme sonoro.

# - Retificador de bateria:

21.5.1 - Características:

Para manter a(s) bateria(s) de partida e comando do Grupo Gerador em um nível de flutuação desejável é utilizado um retificador automático, incluído no QCA, com as seguintes características:

Tensão de alimentação (fase-neutro)	120 VCA

Tensão de saída, nominal	12 VCC

Corrente de saída, máxima	5A

# - Chave de Transferência Automática de Carga:

Montada no próprio QCA, incluída na carenagem, constituída do seguinte:

    - Disjuntor de proteção do grupo gerador;

    - Dois (02) contatores tetrapolares, sendo estes comandados por bobinas em corrente retificada e possuindo blocos de contatos auxiliares;

    - Os contatores deverão ser intertravados de modo a impedir o paralelismo das duas fontes (rede e grupo) mesmo em operação manual.

22	ACESSÓRIOS:

  - Um conjunto de apoios elásticos para atenuação de vibrações;

  - Uma bateria chumbo-ácido 12V-180Ah com cabos e terminais;

  - Tanque de combustível de consumo em polietileno instalado, na base do contêiner, com sensor de nível elétrico e indicação no frontal do painel, na capacidade de 60 litros;

  - Resistência de pré-aquecimento, controlada por termostato;

  - Dois conjuntos de manuais técnicos de operação e manutenção (do gerador e do motor) incluindo todos os diagramas e especificações necessárias ao perfeito entendimento do equipamento.

# PINTURA:

  - Motor e gerador com pintura original dos fabricantes, base preta, quadro de comando branco;

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

  - Alternador: limpeza, aplicação de tinta de fundo por imersão e acabamento em esmalte sintético na cor do fabricante do alternador;

  - Quadro de comando: imersão em decapantes/desengraxantes, limpeza manual e aplicação de pintura eletrostática a base de pó epoxi.

# C O N D I Ç Õ E S T É C N I C A S

24.1 TESTES DE ROTINA:

O conjunto ofertado será previamente testado na fábrica, em condições simuladas de operação em nossa bancada de testes.

Testes a serem executados nos equipamentos:

  - Teste funcional, inspeção visual, teste de carga, medição de isolamento, medição de rigidez dielétrica, verificação do nível de ruído e verificação da espessura da pintura.

Motor diesel e gerador:

  - Deverão ser parte integrante do Manual Técnico os relatórios de ensaios de rotina acima especificado.

24.2. ENTREGA TÉCNICA:

Ao fornecedor compreende o deslocamento e presença do técnico especializado no local de funcionamento da unidade, para realizar as seguintes tarefas:

- Fazer funcionar o equipamento pela primeira vez sem carga e com carga;

- Fornecer instruções completas ao operador, para permitir um perfeito funcionamento do Grupo Gerador.

# Caso os testes, com e sem carga, não sejam conclusivos em uma primeira visita, ficara o fornecedor ciente da necessidade de visitas adicionais de forma ao perfeito funcionamento do equipamento bem como ao treinamento dos operadores.

As despesas de deslocamento, estadia e alimentação do técnico para entrega técnica da máquina correrão por inteira responsabilidade do fornecedor.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

25	GARANTIA:

# A garantia deverá ser dada ao equipamento, no local da instalação, estender-se-á por um período de 12 (doze) meses ou mil horas de operação, a contar da data da consolidação da entrega técnica por parte do fornecedor e aceita pela fiscalização da UFPA.

Por tal garantia, entende-se a obrigatoriedade do fornecedor de substituir todos os componentes que, comprovadamente apresentem defeitos no período acima estipulado (doze meses).

Caso necessário a visita do técnico até o local da instalação da máquina, no período da garantia, será de inteira responsabilidade do fornecedor as despesas de deslocamento, estadia e alimentação dele, independente do seu local de origem.

O fornecedor deverá entregar, juntamente com os manuais técnicos, o certificado de garantia da máquina, conforme especificado neste termo de referência.