## SUB
CALCULO DE DEMANDA GERAL - SE
QGBT
| Demanda(kW) = Carga Instalada × FD% (Máximo) |  |  |  | Demanda(kVA) = Demanda (kW) / Fator de potência
| Demanda(kW) = |  | 95 | 60% | Demanda(kVA) = |  | 57 | 0.92
| Demanda(kW) = |  | 57 |  | Demanda(kVA) = |  | 61.9565
|  |  | Demanda total = |  | 57 | KW ou | 61.9565 | KVA
Logo: O transformador ideal será o de 112,5 kVA. Critério de Corrente Máxima (A): Para o dimensionamento do dispositivo de proteção, foi utilizado o método da corrente máxima (Imáx) a partir da demanda total, conforme especificado a seguir:
|  | I max = | P |  | = | 61956.5217
|  |  | 1.732 | 220 |  | 1.732 | 220
|  |  |  | I MAX = | 162.5985 | A
Logo, a corrente máxima do dispositivo de proteção adotado será 300 A.
Cálculo de queda de tensão:
L | 15 | Comprimento do condutor em metros;
e | 2 | Queda de tensão (%)
V | 220 | Tensão de alimentação secundária em Volts
S | 16 | Seção transversal do condutor em mm²;
K | 3 | Constante em função do esquema do circuito; |  |  |  | F FF 2FN | 200 | FFF 3FN | 1.732
p | 0.0178 | Resistividade do cobre em Ω.mm²/m - Para condutores do cobre o valor é 0,0178;
Nc | 1 | Número de condutores por fase
S = | K | p | L | I | e% = | K | p | I | L
| Nc | V | e |  |  |  | V | S
S = | 1.732 | 0.0178 | 15 | 162.5985 | e% = | 1.732 | 0.0178 | 162.5985 | 15
| 1 | 220 | 2 |  |  |  | 220 | 16
S = | 17.0892 |  |  | mm | e% = | 2.1362 |  |  | %

## QMM1
CALCULO DE DEMANDA GERAL
QMM1
D(KVA) = (d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7)
|  | Tipo de carga |  |  |  |  | Carga | % | D (KVA)
|  | ILUMINAÇÃO/TOMADAS (Escritórios/salas comerciais).............. |  |  |  |  | 19.7 | 0.7 | 13.79
|  | ILUMINAÇÃO/TOMADAS (RESIDENCIAL).............. |  |  |  |  | 2.72 | 0.66 | 1.7952
|  | AR CONDICIONADO (não residencial)........................................ |  |  |  |  | 14.35 | 1 | 14.35
|  | AR CONDICIONADO ( residencial)........................................ |  |  |  |  | 2.17 | 0.88 | 1.9096
|  | CHUVEIRO ELETRICO........................................ |  |  |  |  | 4.89 | 1 | 4.89
|  | D(kVA).......................................................................................................... | [6 empty] | 36.7348
|  | D(kW) = D(kVA) * 0,92 = ........................................... |  |  |  | 36.7348 | 0.92 | 33.796 | KW
|  | Demanda Geral.....................................................................................214,01 kW ou 232,63 kVA |  |  |  | 33.796 | KW | 36.7348 | KVA
Intervalo de Demanda em KW (Tabela 23 da NDU 03): 29,3 < D ≤ 37,0 Critério de Corrente Máxima (A): Para o dimensionamento do dispositivo de proteção, foi utilizado o método da corrente máxima (Imáx) a partir da demanda total, conforme especificado a seguir:
TRIFASICO
|  |  | Imax = | P |  | = | 36.7348
|  |  |  | 1.732 | 220 |  | 1.732 | 220
[5 empty] | I MAX = | 96.4067 | A
Logo, a corrente máxima do dispositivo de proteção adotado será 125 A.
Cálculo de queda de tensão:
| L | 15 | Comprimento do condutor em metros;
| e | 0.02 | Queda de tensão (%)
| V | 220 | Tensão de alimentação secundária em Volts
| S | 35 | Seção transversal do condutor em mm²;
| K | 3 | Constante em função do esquema do circuito; |  |  |  | F FF 2FN | 200 | FFF 3FN | 1.732
| p | 0.0178 | Resistividade do cobre em Ω.mm²/m - Para condutores do cobre o valor é 0,0178;
| Nc | 1 | Número de condutores por fase
| S = | K | p | L | I | e% = | K | p | I | L
|  | Nc | V | e |  |  |  | V | S
| S = | 1.732 | 0.0178 | 15 | 96.4067 | e% = | 1.732 | 0.0178 | 96.4067 | 15
|  | 1 | 220 | 0.02 |  |  |  | 220 | 35
| S = | 10.1324 |  |  | mm | e% = | 0.579 |  |  | %
_________________________________________________________________________________________________________________
CALCULO DE DEMANDA GERAL
QMM1
POTÊNCIA INSTALADA
|  | Tipo de carga |  |  |  |  | D (W) |  | D (VA)
|  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 255 | 0.92 | 277.1739
|  | TOMADAS |  |  |  |  | 800 | 0.92 | 869.5652
|  | TOMADAS COPA |  |  |  |  | 2000 | 0.92 | 2173.913
|  | AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 2200 | 0.92 | 2391.3043
[7 empty] | 0 | 0.92 | 0
[7 empty] | 5255 |  | 5711.9565
Intervalo de Demanda em KW (Tabela 16 da NDU 01): 0 < C ≤ 10,1 Critério de Corrente Máxima (A): Para o dimensionamento do dispositivo de proteção, foi utilizado o método da corrente máxima (Imáx) a partir da potência instalada total, conforme especificado a seguir:
BIFASICO
|  |  | Imax = | P (W) |  | = | 5255
|  |  |  | 220 |  |  | 220
[5 empty] | I MAX = | 23.8864 | A
Logo, a corrente máxima do dispositivo de proteção adotado será 125 A.
Cálculo de queda de tensão:
| L | 20 | Comprimento do condutor em metros;
| e | 0.02 | Queda de tensão (%)
| V | 220 | Tensão de alimentação secundária em Volts
| S | 10 | Seção transversal do condutor em mm²;
| K | 2 | Constante em função do esquema do circuito; |  |  |  | F FF 2FN | 200 | FFF 3FN | 1.732
| p | 0.0178 | Resistividade do cobre em Ω.mm²/m - Para condutores do cobre o valor é 0,0178;
| Nc | 1 | Número de condutores por fase
| S = | K | p | L | I | e% = | K | p | I | L
|  | Nc | V | e |  |  |  | V | S
| S = | 2 | 0.0178 | 20 | 23.8864 | e% = | 2 | 0.0178 | 23.8864 | 20
|  | 1 | 220 | 0.02 |  |  |  | 220 | 10
| S = | 3.8652 |  |  | mm | e% = | 0.77305 |  |  | %
_________________________________________________________________________________________________________________

## QD REST
CALCULO DE DEMANDA GERAL
QD RESTAURANTE
D(KVA) = (d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7)
|  | Tipo de carga |  |  |  |  | Carga | % | D (KVA)
|  | ILUMINAÇÃO/TOMADAS (Restaurante).............. |  |  |  |  | 11.5 | 0.82 | 9.43
|  | Forno |  |  |  |  | 4.44 | 1 | 4.44
|  | AR CONDICIONADO (não residencial)........................................ |  |  |  |  | 17.61 | 1 | 17.61
0
0
|  | D(kVA).......................................................................................................... | [6 empty] | 31.48
|  | D(kW) = D(kVA) * 0,92 = ........................................... |  |  |  | 31.48 | 0.92 | 28.9616 | KW
|  | Demanda Geral.....................................................................................214,01 kW ou 232,63 kVA |  |  |  | 28.9616 | KW | 31.48 | KVA
Intervalo de Demanda em KW (Tabela 16 da NDU 01): 26,6 < D ≤ 38,1 Critério de Corrente Máxima (A): Para o dimensionamento do dispositivo de proteção, foi utilizado o método da corrente máxima (Imáx) a partir da potência instalada total, conforme especificado a seguir:
TRIFASICO
|  |  | Imax = | P |  | = | 31.48
|  |  |  | 1.732 | 220 |  | 1.732 | 220
[5 empty] | I MAX = | 82.616 | A
Logo, a corrente máxima do dispositivo de proteção adotado será 100 A.
Cálculo de queda de tensão:
| L | 31 | Comprimento do condutor em metros;
| e | 0.02 | Queda de tensão (%)
| V | 220 | Tensão de alimentação secundária em Volts
| S | 25 | Seção transversal do condutor em mm²;
| K | 3 | Constante em função do esquema do circuito; |  |  |  | F FF 2FN | 200 | FFF 3FN | 1.732
| p | 0.0178 | Resistividade do cobre em Ω.mm²/m - Para condutores do cobre o valor é 0,0178;
| Nc | 1 | Número de condutores por fase
| S = | K | p | L | I | e% = | K | p | I | L
|  | Nc | V | e |  |  |  | V | S
| S = | 1.732 | 0.0178 | 31 | 82.616 | e% = | 1.732 | 0.0178 | 82.616 | 31
|  | 1 | 220 | 0.02 |  |  |  | 220 | 25
| S = | 17.9449 |  |  | mm | e% = | 1.4356 |  |  | %
_________________________________________________________________________________________________________________
CALCULO DE DEMANDA GERAL
LOJA 1 A 6
POTÊNCIA INSTALADA
|  | Tipo de carga |  |  |  |  | D (W) |  | D (VA)
|  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 255 | 0.92 | 277.1739
|  | TOMADAS |  |  |  |  | 800 | 0.92 | 869.5652
|  | TOMADAS COPA |  |  |  |  | 2000 | 0.92 | 2173.913
|  | AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 2200 | 0.92 | 2391.3043
[7 empty] | 0 | 0.92 | 0
[7 empty] | 5255 |  | 5711.9565
Intervalo de Demanda em KW (Tabela 16 da NDU 01): 0 < C ≤ 10,1 Critério de Corrente Máxima (A): Para o dimensionamento do dispositivo de proteção, foi utilizado o método da corrente máxima (Imáx) a partir da potência instalada total, conforme especificado a seguir:
BIFASICO
|  |  | Imax = | P (W) |  | = | 5255
|  |  |  | 220 |  |  | 220
[5 empty] | I MAX = | 23.8864 | A
Logo, a corrente máxima do dispositivo de proteção adotado será 125 A.
Cálculo de queda de tensão:
| L | 20 | Comprimento do condutor em metros;
| e | 0.02 | Queda de tensão (%)
| V | 220 | Tensão de alimentação secundária em Volts
| S | 10 | Seção transversal do condutor em mm²;
| K | 2 | Constante em função do esquema do circuito; |  |  |  | F FF 2FN | 200 | FFF 3FN | 1.732
| p | 0.0178 | Resistividade do cobre em Ω.mm²/m - Para condutores do cobre o valor é 0,0178;
| Nc | 1 | Número de condutores por fase
|  | S = | K | p | L | I | e% = | K | p | I | L
|  |  | Nc | V | e |  |  |  | V | S
|  | S = | 2 | 0.0178 | 20 | 23.8864 | e% = | 2 | 0.0178 | 23.8864 | 20
|  |  | 1 | 220 | 0.02 |  |  |  | 220 | 10
|  | S = | 3.8652 |  |  | mm | e% = | 0.77305 |  |  | %
_________________________________________________________________________________________________________________

## QD CONV
CALCULO DE DEMANDA GERAL
QD CONVENIENCIA
D(KVA) = (d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7)
|  | Tipo de carga |  |  |  |  | Carga | % | D (KVA)
|  | ILUMINAÇÃO/TOMADAS (Lojas).............. |  |  |  |  | 10.56 | 0.82 | 8.6592
[8 empty] | 0.66 | 0
|  | AR CONDICIONADO (não residencial)........................................ |  |  |  |  | 12.83 | 1 | 12.83
[8 empty] | 0.88 | 0
[8 empty] | 1 | 0
|  | D(kVA).......................................................................................................... | [6 empty] | 21.4892
|  | D(kW) = D(kVA) * 0,92 = ........................................... |  |  |  | 21.4892 | 0.92 | 19.7701 | KW
|  | Demanda Geral.....................................................................................214,01 kW ou 232,63 kVA |  |  |  | 19.7701 | KW | 21.4892 | KVA
Intervalo de Demanda em KW (Tabela 16 da NDU 01): 19,0 < D ≤ 26,6 Critério de Corrente Máxima (A): Para o dimensionamento do dispositivo de proteção, foi utilizado o método da corrente máxima (Imáx) a partir da potência instalada total, conforme especificado a seguir:
TRIFASICO
|  |  | Imax = | P |  | = | 21.4892
|  |  |  | 1.732 | 220 |  | 1.732 | 220
[5 empty] | I MAX = | 56.3962 | A
Logo, a corrente máxima do dispositivo de proteção adotado será 70 A.
Cálculo de queda de tensão:
| L | 50 | Comprimento do condutor em metros;
| e | 0.02 | Queda de tensão (%)
| V | 220 | Tensão de alimentação secundária em Volts
| S | 16 | Seção transversal do condutor em mm²;
| K | 3 | Constante em função do esquema do circuito; |  |  |  | F FF 2FN | 200 | FFF 3FN | 1.732
| p | 0.0178 | Resistividade do cobre em Ω.mm²/m - Para condutores do cobre o valor é 0,0178;
| Nc | 1 | Número de condutores por fase
| S = | K | p | L | I | e% = | K | p | I | L
|  | Nc | V | e |  |  |  | V | S
| S = | 1.732 | 0.0178 | 50 | 56.3962 | e% = | 1.732 | 0.0178 | 56.3962 | 50
|  | 1 | 220 | 0.02 |  |  |  | 220 | 16
| S = | 19.7576 |  |  | mm | e% = | 2.4697 |  |  | %
_________________________________________________________________________________________________________________
CALCULO DE DEMANDA GERAL
CASA - QD5
POTÊNCIA INSTALADA
|  | Tipo de carga |  |  |  |  | D (W) |  | D (VA)
|  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 500 | 0.92 | 543.4783
|  | TOMADAS |  |  |  |  | 1000 | 0.92 | 1086.9565
|  | TOMADAS COPA |  |  |  |  | 1000 | 0.92 | 1086.9565
|  | AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 1000 | 0.92 | 1086.9565
|  | AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 1000 | 0.92 | 1086.9565
|  | AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 4500 | 0.92 | 4891.3043
[7 empty] | 9000 |  | 9782.6087
Intervalo de Demanda em KW (Tabela 16 da NDU 01): 0 < C ≤ 10,1 Critério de Corrente Máxima (A): Para o dimensionamento do dispositivo de proteção, foi utilizado o método da corrente máxima (Imáx) a partir da potência instalada total, conforme especificado a seguir:
BIFASICO
|  |  | Imax = | P (W) |  | = | 9000
|  |  |  | 220 |  |  | 220
[5 empty] | I MAX = | 40.9091 | A
Logo, a corrente máxima do dispositivo de proteção adotado será 125 A.
Cálculo de queda de tensão:
| L | 20 | Comprimento do condutor em metros;
| e | 0.02 | Queda de tensão (%)
| V | 220 | Tensão de alimentação secundária em Volts
| S | 10 | Seção transversal do condutor em mm²;
| K | 2 | Constante em função do esquema do circuito; |  |  |  | F FF 2FN | 200 | FFF 3FN | 1.732
| p | 0.0178 | Resistividade do cobre em Ω.mm²/m - Para condutores do cobre o valor é 0,0178;
| Nc | 1 | Número de condutores por fase
|  | S = | K | p | L | I | e% = | K | p | I | L
|  |  | Nc | V | e |  |  |  | V | S
|  | S = | 2 | 0.0178 | 20 | 40.9091 | e% = | 2 | 0.0178 | 40.9091 | 20
|  |  | 1 | 220 | 0.02 |  |  |  | 220 | 10
|  | S = | 6.6198 |  |  | mm | e% = | 1.324 |  |  | %
_________________________________________________________________________________________________________________

## QD OFICINA
CALCULO DE DEMANDA GERAL
OFICINA
D(KVA) = (d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7)
|  | Tipo de carga |  |  |  |  | Carga | % | D (KVA)
|  | ILUMINAÇÃO/TOMADAS (Lojas) |  |  |  |  | 11.17 | 0.82 | 9.1594
[8 empty] | 0.66 | 0
[8 empty] | 1 | 0
[8 empty] | 0.88 | 0
[8 empty] | 1 | 0
|  | D(kVA).......................................................................................................... | [6 empty] | 9.1594
|  | D(kW) = D(kVA) * 0,92 = ........................................... |  |  |  | 9.1594 | 0.92 | 8.4266 | KW
|  | Demanda Geral.....................................................................................214,01 kW ou 232,63 kVA |  |  |  | 8.4266 | KW | 9.1594 | KVA
Intervalo de Demanda em KW (Tabela 16 da NDU 01): 0 < D ≤ 15,2 Critério de Corrente Máxima (A): Para o dimensionamento do dispositivo de proteção, foi utilizado o método da corrente máxima (Imáx) a partir da potência instalada total, conforme especificado a seguir:
TRIFASICO
|  |  | Imax = | P |  | = | 9.1594
|  |  |  | 1.732 | 220 |  | 1.732 | 220
[5 empty] | I MAX = | 24.0379 | A
Logo, a corrente máxima do dispositivo de proteção adotado será 40 A.
Cálculo de queda de tensão:
| L | 70 | Comprimento do condutor em metros;
| e | 0.04 | Queda de tensão (%)
| V | 220 | Tensão de alimentação secundária em Volts
| S | 10 | Seção transversal do condutor em mm²;
| K | 3 | Constante em função do esquema do circuito; |  |  |  | F FF 2FN | 200 | FFF 3FN | 1.732
| p | 0.0178 | Resistividade do cobre em Ω.mm²/m - Para condutores do cobre o valor é 0,0178;
| Nc | 1 | Número de condutores por fase
| S = | K | p | L | I | e% = | K | p | I | L
|  | Nc | V | e |  |  |  | V | S
| S = | 1.732 | 0.0178 | 70 | 24.0379 | e% = | 1.732 | 0.0178 | 24.0379 | 70
|  | 1 | 220 | 0.04 |  |  |  | 220 | 10
| S = | 5.8949 |  |  | mm | e% = | 2.358 |  |  | %
_________________________________________________________________________________________________________________
CALCULO DE DEMANDA GERAL
CASA - QD5
POTÊNCIA INSTALADA
|  | Tipo de carga |  |  |  |  | D (W) |  | D (VA)
|  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 500 | 0.92 | 543.4783
|  | TOMADAS |  |  |  |  | 1000 | 0.92 | 1086.9565
|  | TOMADAS COPA |  |  |  |  | 1000 | 0.92 | 1086.9565
|  | AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 1000 | 0.92 | 1086.9565
|  | AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 1000 | 0.92 | 1086.9565
|  | AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 4500 | 0.92 | 4891.3043
[7 empty] | 9000 |  | 9782.6087
Intervalo de Demanda em KW (Tabela 16 da NDU 01): 0 < C ≤ 10,1 Critério de Corrente Máxima (A): Para o dimensionamento do dispositivo de proteção, foi utilizado o método da corrente máxima (Imáx) a partir da potência instalada total, conforme especificado a seguir:
BIFASICO
|  |  | Imax = | P (W) |  | = | 9000
|  |  |  | 220 |  |  | 220
[5 empty] | I MAX = | 40.9091 | A
Logo, a corrente máxima do dispositivo de proteção adotado será 125 A.
Cálculo de queda de tensão:
| L | 20 | Comprimento do condutor em metros;
| e | 0.02 | Queda de tensão (%)
| V | 220 | Tensão de alimentação secundária em Volts
| S | 10 | Seção transversal do condutor em mm²;
| K | 2 | Constante em função do esquema do circuito; |  |  |  | F FF 2FN | 200 | FFF 3FN | 1.732
| p | 0.0178 | Resistividade do cobre em Ω.mm²/m - Para condutores do cobre o valor é 0,0178;
| Nc | 1 | Número de condutores por fase
|  | S = | K | p | L | I | e% = | K | p | I | L
|  |  | Nc | V | e |  |  |  | V | S
|  | S = | 2 | 0.0178 | 20 | 40.9091 | e% = | 2 | 0.0178 | 40.9091 | 20
|  |  | 1 | 220 | 0.02 |  |  |  | 220 | 10
|  | S = | 6.6198 |  |  | mm | e% = | 1.324 |  |  | %
_________________________________________________________________________________________________________________

## QD LOJA
CALCULO DE DEMANDA GERAL
QD LOJA 01
D(KVA) = (d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7)
|  | Tipo de carga |  |  |  |  | Carga | % | D (KVA)
|  | ILUMINAÇÃO/TOMADAS (Lojas).............. |  |  |  |  | 13.62 | 0.82 | 11.1684
[8 empty] | 0.66 | 0
[8 empty] | 1 | 0
[8 empty] | 0.88 | 0
[8 empty] | 1 | 0
|  | D(kVA).......................................................................................................... | [6 empty] | 11.1684
|  | D(kW) = D(kVA) * 0,92 = ........................................... |  |  |  | 11.1684 | 0.92 | 10.2749 | KW
|  | Demanda Geral.....................................................................................214,01 kW ou 232,63 kVA |  |  |  | 10.2749 | KW | 11.1684 | KVA
Intervalo de Demanda em KW (Tabela 16 da NDU 01): 0 < D ≤ 15,2 Critério de Corrente Máxima (A): Para o dimensionamento do dispositivo de proteção, foi utilizado o método da corrente máxima (Imáx) a partir da potência instalada total, conforme especificado a seguir:
TRIFASICO
|  |  | Imax = | P |  | = | 11.1684
|  |  |  | 1.732 | 220 |  | 1.732 | 220
[5 empty] | I MAX = | 29.3103 | A
Logo, a corrente máxima do dispositivo de proteção adotado será 40 A.
Cálculo de queda de tensão:
| L | 70 | Comprimento do condutor em metros;
| e | 0.04 | Queda de tensão (%)
| V | 220 | Tensão de alimentação secundária em Volts
| S | 10 | Seção transversal do condutor em mm²;
| K | 3 | Constante em função do esquema do circuito; |  |  |  | F FF 2FN | 200 | FFF 3FN | 1.732
| p | 0.0178 | Resistividade do cobre em Ω.mm²/m - Para condutores do cobre o valor é 0,0178;
| Nc | 1 | Número de condutores por fase
| S = | K | p | L | I | e% = | K | p | I | L
|  | Nc | V | e |  |  |  | V | S
| S = | 1.732 | 0.0178 | 70 | 29.3103 | e% = | 1.732 | 0.0178 | 29.3103 | 70
|  | 1 | 220 | 0.04 |  |  |  | 220 | 10
| S = | 7.1879 |  |  | mm | e% = | 2.8752 |  |  | %
_________________________________________________________________________________________________________________
CALCULO DE DEMANDA GERAL
QD LOJA 01
POTÊNCIA INSTALADA
|  | Tipo de carga |  |  |  |  | D (W) |  | D (VA)
|  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 270 | 0.92 | 293.4783
|  | TOMADAS |  |  |  |  | 2200 | 0.92 | 2391.3043
|  | AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 3500 | 0.92 | 3804.3478
[7 empty] | 5970 |  | 6489.1304
Intervalo de Demanda em KW (Tabela 16 da NDU 01): 0 < C ≤ 10,1 Critério de Corrente Máxima (A): Para o dimensionamento do dispositivo de proteção, foi utilizado o método da corrente máxima (Imáx) a partir da potência instalada total, conforme especificado a seguir:
BIFASICO
|  |  | Imax = | P (W) |  | = | 5970
|  |  |  | 220 |  |  | 220
[5 empty] | I MAX = | 27.1364 | A
Logo, a corrente máxima do dispositivo de proteção adotado será 40 A.
Cálculo de queda de tensão:
| L | 50 | Comprimento do condutor em metros;
| e | 0.02 | Queda de tensão (%)
| V | 220 | Tensão de alimentação secundária em Volts
| S | 10 | Seção transversal do condutor em mm²;
| K | 2 | Constante em função do esquema do circuito; |  |  |  | F FF 2FN | 200 | FFF 3FN | 1.732
| p | 0.0178 | Resistividade do cobre em Ω.mm²/m - Para condutores do cobre o valor é 0,0178;
| Nc | 1 | Número de condutores por fase
|  | S = | K | p | L | I | e% = | K | p | I | L
|  |  | Nc | V | e |  |  |  | V | S
|  | S = | 2 | 0.0178 | 50 | 27.1364 | e% = | 2 | 0.0178 | 27.1364 | 50
|  |  | 1 | 220 | 0.02 |  |  |  | 220 | 10
|  | S = | 10.9779 |  |  | mm | e% = | 2.1956 |  |  | %
_________________________________________________________________________________________________________________

## QD POSTO
CALCULO DE DEMANDA GERAL
MED - CAMPO TITÃO
D(KVA) = (d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7)
|  | Tipo de carga |  |  |  |  | Carga | % | D (KVA)
|  | ILUMINAÇÃO/TOMADAS (Lojas).............. |  |  |  |  | 43.41 | 1 | 43.41
|  | Bomba de recalque |  |  |  |  | 5.34 | 1 | 5.34
0
|  | D(kVA).......................................................................................................... | [6 empty] | 48.75
|  | D(kW) = D(kVA) * 0,92 = ........................................... |  |  |  | 48.75 | 0.92 | 44.85 | KW
|  | Demanda Geral.....................................................................................214,01 kW ou 232,63 kVA |  |  |  | 44.85 | KW | 48.75 | KVA
Intervalo de Demanda em KW (Tabela 16 da NDU 01): 57,1 < D ≤ 81,5 Critério de Corrente Máxima (A): Para o dimensionamento do dispositivo de proteção, foi utilizado o método da corrente máxima (Imáx) a partir da potência instalada total, conforme especificado a seguir:
TRIFASICO
|  |  | Imax = | P |  | = | 48.75
|  |  |  | 1.732 | 220 |  | 1.732 | 220
[5 empty] | I MAX = | 127.9393 | A
Logo, a corrente máxima do dispositivo de proteção adotado será 150 A.
Cálculo de queda de tensão:
| L | 20 | Comprimento do condutor em metros;
| e | 0.02 | Queda de tensão (%)
| V | 220 | Tensão de alimentação secundária em Volts
| S | 95 | Seção transversal do condutor em mm²;
| K | 3 | Constante em função do esquema do circuito; |  |  |  | F FF 2FN | 200 | FFF 3FN | 1.732
| p | 0.0178 | Resistividade do cobre em Ω.mm²/m - Para condutores do cobre o valor é 0,0178;
| Nc | 1 | Número de condutores por fase
| S = | K | p | L | I | e% = | K | p | I | L
|  | Nc | V | e |  |  |  | V | S
| S = | 1.732 | 0.0178 | 20 | 127.9393 | e% = | 1.732 | 0.0178 | 127.9393 | 20
|  | 1 | 220 | 0.02 |  |  |  | 220 | 95
| S = | 17.9287 |  |  | mm | e% = | 0.37745 |  |  | %
_________________________________________________________________________________________________________________
CALCULO DE DEMANDA GERAL
QD LOJA 01
POTÊNCIA INSTALADA
|  | Tipo de carga |  |  |  |  | D (W) |  | D (VA)
|  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 270 | 0.92 | 293.4783
|  | TOMADAS |  |  |  |  | 2200 | 0.92 | 2391.3043
|  | TOMADAS COPA | [5 empty] | 0.92 | 0
|  | AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 3500 | 0.92 | 3804.3478
|  | AR CONDICIONADO | [5 empty] | 0.92 | 0
|  | AR CONDICIONADO | [5 empty] | 0.92 | 0
[7 empty] | 5970 |  | 6489.1304
Intervalo de Demanda em KW (Tabela 16 da NDU 01): 0 < C ≤ 10,1 Critério de Corrente Máxima (A): Para o dimensionamento do dispositivo de proteção, foi utilizado o método da corrente máxima (Imáx) a partir da potência instalada total, conforme especificado a seguir:
BIFASICO
|  |  | Imax = | P (W) |  | = | 5970
|  |  |  | 220 |  |  | 220
[5 empty] | I MAX = | 27.1364 | A
Logo, a corrente máxima do dispositivo de proteção adotado será 40 A.
Cálculo de queda de tensão:
| L | 50 | Comprimento do condutor em metros;
| e | 0.02 | Queda de tensão (%)
| V | 220 | Tensão de alimentação secundária em Volts
| S | 10 | Seção transversal do condutor em mm²;
| K | 2 | Constante em função do esquema do circuito; |  |  |  | F FF 2FN | 200 | FFF 3FN | 1.732
| p | 0.0178 | Resistividade do cobre em Ω.mm²/m - Para condutores do cobre o valor é 0,0178;
| Nc | 1 | Número de condutores por fase
|  | S = | K | p | L | I | e% = | K | p | I | L
|  |  | Nc | V | e |  |  |  | V | S
|  | S = | 2 | 0.0178 | 50 | 27.1364 | e% = | 2 | 0.0178 | 27.1364 | 50
|  |  | 1 | 220 | 0.02 |  |  |  | 220 | 10
|  | S = | 10.9779 |  |  | mm | e% = | 2.1956 |  |  | %
_________________________________________________________________________________________________________________

## MM1
CALCULO DE DEMANDA GERAL
MÓDULO DE MEDIÇÃO
D(KVA) = (d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7)
|  | Tipo de carga |  |  |  |  | Carga | % | D (KVA)
|  | ILUMINAÇÃO/TOMADAS (Lojas) |  |  |  |  | 32.17 | 0.8 | 25.736
|  | ILUMINAÇÃO/TOMADAS (Restaurahtes) |  |  |  |  | 16 | 0.75 | 12
|  | Ar condicionado |  |  |  |  | 38.04 | 0.7 | 26.628
|  | Bombas de gasolina |  |  |  |  | 10.7 | 0.5 | 5.35
|  | Motores |  |  |  |  | 4.35 | 1 | 4.35
|  | D(kVA).......................................................................................................... | [6 empty] | 74.064
|  | D(kW) = D(kVA) * 0,92 = ........................................... |  |  |  | 74.064 | 0.92 | 68.1389 | KW
|  | Demanda Geral.....................................................................................214,01 kW ou 232,63 kVA |  |  |  | 68.1389 | KW | 74.064 | KVA
Intervalo de Demanda em KW (Tabela 23 da NDU 03): 57,1 < D ≤ 75,0 Critério de Corrente Máxima (A): Para o dimensionamento do dispositivo de proteção, foi utilizado o método da corrente máxima (Imáx) a partir da potência instalada total, conforme especificado a seguir:
TRIFASICO
|  |  | Imax = | P |  | = | 74.064
|  |  |  | 1.732 | 220 |  | 1.732 | 220
[5 empty] | I MAX = | 194.3733 | A
Logo, a corrente máxima do dispositivo de proteção adotado será 63 A.
Cálculo de queda de tensão:
| L | 15 | Comprimento do condutor em metros;
| e | 0.02 | Queda de tensão (%)
| V | 220 | Tensão de alimentação secundária em Volts
| S | 95 | Seção transversal do condutor em mm²;
| K | 3 | Constante em função do esquema do circuito; |  |  |  | F FF 2FN | 200 | FFF 3FN | 1.732
| p | 0.0178 | Resistividade do cobre em Ω.mm²/m - Para condutores do cobre o valor é 0,0178;
| Nc | 1 | Número de condutores por fase
| S = | K | p | L | I | e% = | K | p | I | L
|  | Nc | V | e |  |  |  | V | S
| S = | 1.732 | 0.0178 | 15 | 194.3733 | e% = | 1.732 | 0.0178 | 194.3733 | 15
|  | 1 | 220 | 0.02 |  |  |  | 220 | 95
| S = | 20.4288 |  |  | mm | e% = | 0.43008 |  |  | %
_________________________________________________________________________________________________________________
CALCULO DE DEMANDA GERAL
QD LOJA 01
POTÊNCIA INSTALADA
|  | Tipo de carga |  |  |  |  | D (W) |  | D (VA)
|  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 270 | 0.92 | 293.4783
|  | TOMADAS |  |  |  |  | 2200 | 0.92 | 2391.3043
|  | TOMADAS COPA | [5 empty] | 0.92 | 0
|  | AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 3500 | 0.92 | 3804.3478
|  | AR CONDICIONADO | [5 empty] | 0.92 | 0
|  | AR CONDICIONADO | [5 empty] | 0.92 | 0
[7 empty] | 5970 |  | 6489.1304
Intervalo de Demanda em KW (Tabela 16 da NDU 01): 0 < C ≤ 10,1 Critério de Corrente Máxima (A): Para o dimensionamento do dispositivo de proteção, foi utilizado o método da corrente máxima (Imáx) a partir da potência instalada total, conforme especificado a seguir:
BIFASICO
|  |  | Imax = | P (W) |  | = | 5970
|  |  |  | 220 |  |  | 220
[5 empty] | I MAX = | 27.1364 | A
Logo, a corrente máxima do dispositivo de proteção adotado será 40 A.
Cálculo de queda de tensão:
| L | 50 | Comprimento do condutor em metros;
| e | 0.02 | Queda de tensão (%)
| V | 220 | Tensão de alimentação secundária em Volts
| S | 10 | Seção transversal do condutor em mm²;
| K | 2 | Constante em função do esquema do circuito; |  |  |  | F FF 2FN | 200 | FFF 3FN | 1.732
| p | 0.0178 | Resistividade do cobre em Ω.mm²/m - Para condutores do cobre o valor é 0,0178;
| Nc | 1 | Número de condutores por fase
|  | S = | K | p | L | I | e% = | K | p | I | L
|  |  | Nc | V | e |  |  |  | V | S
|  | S = | 2 | 0.0178 | 50 | 27.1364 | e% = | 2 | 0.0178 | 27.1364 | 50
|  |  | 1 | 220 | 0.02 |  |  |  | 220 | 10
|  | S = | 10.9779 |  |  | mm | e% = | 2.1956 |  |  | %
_________________________________________________________________________________________________________________

## QDG
DADOS DO CIRCUITO
P W | 5255
P VA | 5711.9565
FP | 0.92
L | 20
e | 0.02 | QUEDA DE TENSÃO
V | 220 | TENSÃO
S | 10 | SESÇÃO
K | 2 | Constante em função do esquema do circuito; |  |  |  |  | F FF 2FN | 200 | FFF 3FN | 173.2
P | 0.0178 | Constante do material aplicado - Para condutores do cobre o valor é 0,0178;
I MAX = | P
| 1.732 | 220
I MAX = | 5711.9565 |  | = | 14.9904 | A
| 1.732 | 220
S = | K | P | L | I |  |  | TRIFASICO
|  | V | e
S = | 2 | 0.0178 | 20 | 14.9904 |  | = | 2.4257 | = | 25
|  | 220 | 0.02
ou
e = | K | P | L | I
|  | V | S
e = | 2 | 0.0178 | 20 | 14.9904 | = | 0.48515
|  | 220 | 10
I MAX = | P
220
I MAX = | 5255 |  | = | 23.8864 | A
220
S = | 2 | P | L | I |  |  | BIFÁSICO
|  | V | e
S = | 2 | 0.0178 | 20 | 23.8864 |  | = | 3.8652 | = | 6
|  | 220 | 0.02
ou
e = | 2 | P | L | I
|  | V | S
e = | 2 | 0.0178 | 20 | 23.8864 | = | 0.77305
|  | 220 | 10

## CDM
TORRE 01
D=f x a x 1,3
|  | AREA | QNT MED | m2 | f | a | fxa | D1 | D2 | % | D | D KVA | TABELA | F | N | T | A | ELET
CDM | 1 | 56 | 1 | 56 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  | 1.3 | 1.625 | 1.7663 | 18,7 < D ≤ 29,3 | 25 | 25 | 16 | 80 | 1.1/2
|  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | 0 | 18,7 < D ≤ 29,4 | 25 | 25 | 16 | 80 | 1.1/2
|  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | 0 | 18,7 < D ≤ 29,5 | 25 | 25 | 16 | 80 | 1.1/2
|  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | 0 | 18,7 < D ≤ 29,6 | 25 | 25 | 16 | 80 | 1.1/2
|  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | 0 | 94,6 < D ≤ 114,1 | 2X70 | 2X35 | 2X50 | 300 | 2X2.1/2
|  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | 0 | 18,7 < D ≤ 29,3 | 25 | 25 | 16 | 80 | 1.1/2
|  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 < D ≤ 15,2 | 6 | 6 | 10 | 40 | 1
|  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 < D ≤ 15,2 | 6 | 6 | 10 | 40 | 1
|  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | 0 | 18,7 < D ≤ 29,3 | 25 | 25 | 16 | 80 | 1.1/2
|  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  | 1.4 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  | 1.4 | 0 | 0
TORRE 02
D=f x a x 1,3
|  | AREA | QNT MED | m2 | f | a | fxa | D1 | D2 | % | D | D KVA | TABELA | F | N | T | A | ELET
CDM | 1 | 49.6 | 18 | 49.6 | 15.88 | 1.07 | 16.9916 | 16.9916 |  | 1.4 | 23.7882 | 25.8568 | 18,7 < D ≤ 29,3 | 25 | 25 | 16 | 80 | 1.1/2
|  | 49.6 | 18 | 49.6 | 15.88 | 1.07 | 16.9916 | 16.9916 |  | 1.4 | 23.7882 | 25.8568 | 18,7 < D ≤ 29,4 | 25 | 25 | 16 | 80 | 1.1/2
|  | 49.6 | 18 | 49.6 | 15.88 | 1.07 | 16.9916 | 16.9916 |  | 1.4 | 23.7882 | 25.8568 | 18,7 < D ≤ 29,5 | 25 | 25 | 16 | 80 | 1.1/2
|  | 49.6 | 18 | 49.6 | 15.88 | 1.07 | 16.9916 | 16.9916 |  | 1.4 | 23.7882 | 25.8568 | 18,7 < D ≤ 29,6 | 25 | 25 | 16 | 80 | 1.1/2
|  | 49.6 | 6 | 49.6 | 5.8 | 1.07 | 6.206 | 6.206 | 65.31 | 1.4 | 100.1224 | 108.8287 | 94,6 < D ≤ 114,1 | 2X70 | 2X35 | 2X50 | 300 | 2X2.1/2
|  | 49.6 | 18 | 49.6 | 15.88 | 1.07 | 16.9916 | 16.9916 |  | 1.4 | 23.7882 | 25.8568 | 18,7 < D ≤ 29,3 | 25 | 25 | 16 | 80 | 1.1/2
|  | 49.6 | 7 | 49.6 | 6.76 | 1.07 | 7.2332 | 7.2332 |  | 1.4 | 10.1265 | 11.007 | 0 < D ≤ 15,2 | 6 | 6 | 10 | 40 | 1
|  | 49.6 | 7 | 49.6 | 6.76 | 1.07 | 7.2332 | 7.2332 |  | 1.4 | 10.1265 | 11.007 | 0 < D ≤ 15,2 | 6 | 6 | 10 | 40 | 1
|  | 49.6 | 18 | 49.6 | 15.88 | 1.07 | 16.9916 | 16.9916 |  | 1.4 | 23.7882 | 25.8568 | 18,7 < D ≤ 29,3 | 25 | 25 | 16 | 80 | 1.1/2
|  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  | 1.4 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  | 1.4 | 0 | 0
QDG
D=f x a x 1,3
|  | AREA | QNT MED | m2 | f | a | fxa | D1 | D2 | % | D | D KVA | TABELA | F | N | T | A | ELET
QDG | 1 | 49.6 | 256 | 49.6 | 82.74 | 1.07 | 88.5318 | 88.5318 | 7837.8796 | 1.4 | 7839.2796 | 8520.9561 | 225,0 < D ≤ 300,0 | 3x185 | 3x95 | 3x120 | 800 | 3x4
QDG | 2 | 49.6 | 128 | 49.6 | 70.19 | 1.07 | 75.1033 | 75.1033 | 5640.5057 | 1.4 | 5641.9057 | 6132.5062 | 152,2 < D ≤ 170,6 | 2x150 | 2x70 | 2x95 | 450 | 2x3