| EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto |  |  |  |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, REMANEJAMENTO, REPARO, CERTIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA PREDIAL. |  |  |  |
| Valor estimado da contratação |  |  |  |
| R$ 6.239.269,57 (seis milhões, duzentos e trinta e nove mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos). |  |  |  |
| Critério de Julgamento | Forma de Adjudicação | Registro de Preços? | Instrumento Contratual |
| MENOR PREÇO | POR LOTE | SIM | AUTORIZ. / CONTRATO |
| Data de início do cadastramento das propostas |  | Data e hora da fase de lances |  |
| 17/06/2026. |  | 01/07/2026, às 13h30min. |  |
| DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (VEJA ANEXO III DO AVISO)* |  |  |  |
| Requisitos Básicos: - Habilitação jurídica; - Regularidade fiscal, social e trabalhista; - Qualificação econômico-financeira. |  | Requisitos Específicos: - Qualificação técnica. |  |
| * O detalhamento das condições de habilitação deve ser consultado no anexo do instrumento convocatório indicado. |  |  |  |
| Exclusivo para ME/EPP? | Reserva Cota ME/EPP? | Exige Amostra/Dem.? | Fornecimento/Execução |
| NÃO | NÃO | NÃO | POR DEMANDA |
| Prazo para envio da proposta |  |  |  |
| Até 24 (vinte e quatro) horas após a convocação realizada pelo pregoeiro. |  |  |  |
| Observações Gerais |  | Apresente sua proposta pelo app Compras.gov.br |  |
| 1. É indispensável a consulta ao inteiro teor do edital e de seus anexos antes de registrar a proposta, prevalecendo as informações ali constantes em caso de divergência com o aqui informado. |  |  |  |
| 2. Caso haja divergência entre as especificações contidas no sistema e no termo de referência, prevalecerão as últimas. |  |  |  |
| 3. A oferta da proposta deve ser pelo valor do lote. |  |  |  |
|  |  | Ou pelo link: |  |
| 4. Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços manifestamente inexequíveis. |  | https://www.gov.br/compras/pt-br |  |
|  |  | UASG Ales: |  |
|  |  | 925955 |  |

# EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio de seu PODER LEGISLATIVO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, doravante denominado Ales, CNPJ nº 36.046.217/0001-80, com sede à Avenida Américo Buaiz, nº 205, CEP 29.050-950, Enseada do Suá, Vitória/ES, torna público que realizará PREGÃO ELETRÔNICO, para registro de preços, com critério de julgamento MENOR PREÇO, modo de disputa ABERTO E FECHADO e sob a forma de execução indireta e regime de empreitada por preço global, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, REMANEJAMENTO, REPARO, CERTIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA PREDIAL, conforme processo nº 1767/2026, devidamente autorizada pela autoridade competente desta Casa de Leis. O certame será realizado no interesse da Coordenação do Setor de Redes e da Subdiretoria de Manutenção e Execução de Obras, por pregoeiro e equipe de apoio, designados pelo Ato n.º 5.766, publicado no Diário do Poder Legislativo em 29/04/2025, e regido pela Lei nº 14.133/2021, pelo Ato da Mesa Diretora nº 2.447/2023 pela Lei Complementar nº 123/2006, pela Lei Complementar Estadual nº 618/2012, bem como pelas demais normas pertinentes e condições estabelecidas no presente Edital.

1 - DAS DISPOSIÇÕES PREAMBULARES

1.1 – A sessão pública de processamento do pregão eletrônico será realizada por meio da internet, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases, por meio do  Sistema de Compras do Governo Federal – “Compras.gov.br”, no endereço https://www.gov.br/compras, nos dias e horários conforme indicado abaixo:

1.1.1 – CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS: após divulgação deste Edital até a data e o horário estabelecidos para abertura da fase de lances.

1.1.2 – DATA E HORA DA FASE DE LANCES: às 13h30min do dia 01/07/2026.

- 1.1.3 – Os horários estabelecidos neste edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília, Distrito Federal.

1.1.4 - O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante no sistema de licitação, não cabendo ao provedor do Sistema ou à Ales a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados.

1.1.5 - A participação do licitante nesta licitação implica aceitação de todos os termos deste edital.

1.2 – O procedimento será divulgado:

1.2.1 - no site: www.al.es.gov.br, links: “Transparência”, “Licitações e Contratos”, “Consulta a Licitações” ou, ainda, pelo link https://www.al.es.gov.br/Transparencia/LicitacoesCompleto.

1.2.2 – no Compras.gov.br, que poderá ser acessado pela web ou pelo aplicativo compras.gov.br.

1.2.3 – no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, pelo link: https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1.

1.3 - Nos sites acima indicados poderão ser disponibilizadas outras informações que o pregoeiro julgar importantes, razão pela qual os interessados devem consultá-los com frequência.

1.4 - O preço máximo admitido para o presente processo licitatório é de R$ 6.239.269,57 (seis milhões, duzentos e trinta e nove mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), sendo:

Lote 01 – R$ 3.335.008,53 (três milhões, trezentos e trinta e cinco mil, oito reais e cinquenta e três centavos);

Lote 2 – R$ 2.904.261,04 (dois milhões, novecentos e quatro mil, duzentos e sessenta e um reais e quatro centavos).

1.4.1 - O proponente cuja proposta final contiver preços unitários e/ou do lote superiores ao admitido no edital será desclassificado.

1.5 – O procedimento de pregão eletrônico será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as atribuições:

I - receber, examinar e decidir as impugnações e pedidos de esclarecimentos ao edital, apoiado pelos setores técnicos responsáveis pela elaboração dos artefatos de planejamento da licitação e, quando necessário, pela Procuradoria-Geral da Ales;

II - conduzir a sessão pública;

III - conduzir a etapa de lances;

IV - verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório e analisar as condições de habilitação, apoiado pelos demais setores técnicos e, quando necessário, pela Procuradoria-Geral da Ales;

V - receber e examinar os recursos, permitida a reconsideração da sua decisão, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão;

VI - indicar o vencedor do certame;

VII - conduzir os trabalhos da Equipe de Apoio;

VIII - promover diligências necessárias à instrução do processo;

IX - promover o saneamento de falhas formais;

X - elaborar relatórios e atas de suas reuniões e atividades;

XI - formalizar a indicação de ocorrência de conduta praticada por licitantes que, hipoteticamente, se enquadre nos tipos infracionais previstos no art. 155 da Lei nº 14.133/2021;

XII - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior para as providências e deliberações de que trata o art. 71 da Lei nº 14.133/2021.

1.6 – Integram este Edital os seguintes anexos:

1.6.1 – Anexo I – Termo de referência;

1.6.2 – Anexo II – Modelo de carta de apresentação da proposta comercial;

1.6.3 – Anexo III – Exigências para habilitação;

1.6.4 – Anexo IV – Modelo de dados complementares para a contratação;

1.6.5 – Anexo V – Minuta de Ata de Registro de Preços;

1.6.6 – Anexo VI – Minuta de Termo de Contrato;

1.6.7 – Anexo VII – Minuta da Ordem de Execução de Serviço.

2 - DO OBJETO

2.1 - O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, REMANEJAMENTO, REPARO, CERTIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA PREDIAL, conforme especificações constantes do anexo I, parte integrante do presente Edital.

2.2 – Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no sistema Compras.gov.br e as constantes neste Edital, prevalecerão as últimas, inclusive para fins de desclassificação da proposta.

- 3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

- 3.1 - Poderão participar da licitação os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e em seus anexos e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

- 3.1.1 - Os interessados deverão atender às condições exigidas para cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

- 3.2 – Não poderão participar licitação os interessados:

3.2.1 - que não atendam às condições deste edital e seus anexos;

3.2.2 – autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.2.3 -	empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.2.4 -	pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar de licitação com a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.2.4.1 - no que tange as sanções aplicadas em razão do antigo regime de licitações e contratos, não poderão participar da presente licitação os interessados que:

3.2.4.1.1 - estejam cumprindo as penalidades previstas no artigo 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993, desde que impostas pela própria ALES;

3.2.4.1.2 - estejam cumprindo a pena prevista no artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993, imposta por órgão ou entidade da Administração Pública de qualquer esfera da Federação;

3.2.4.1.3 - estejam cumprindo as penalidades previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, desde que imposta pela Administração Pública Estadual;

3.2.5 - aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.2.6 - 	empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.2.7 - 	pessoa física ou jurídica que, nos 05 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

3.2.8 – agente público do órgão ou entidade licitante;

3.2.8.1 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133/2021 e arts. 221, XIX, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994 e 35 da Constituição Estadual.

3.2.9 - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.2.10 – pessoas jurídicas reunidas em consórcio.

3.3 – O impedimento de que trata o item 3.2.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

- 3.4 – A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.2.2 e 3.2.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

- 3.5 - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

- 3.6 - O disposto nos itens 3.2.2 e 3.2.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.7 - A vedação de que trata o item 3.2.7 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.8 - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133/2021 e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos na Lei Complementar nº 123/2006.

- 4 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1 - Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

- 4.2 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

- 4.3 - No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

- 4.3.1 - está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

- 4.3.2 - não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

- 4.3.3 - não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

- 4.3.4 - cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

- 4.4 - O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133/2021.

- 4.5 - O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133/2021.

- 4.5.1 - no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

- 4.5.2 - nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

- 4.6 - A falsidade da declaração de que trata os itens 4.3 ou 4.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, e neste Edital.

- 4.7 - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessão pública.

- 4.8 - Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

- 4.9 - Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

- 4.10 - Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

- 4.10.1 - a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

- 4.10.2 - os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

- 4.11 - O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

- 4.11.1 - valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

- 4.11.2 - percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

- 4.12 - O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 4.10 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

- 4.13 - Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

- 4.14 - O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

- 5 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

- 5.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

- 5.1.1 - valor unitário e total do lote, respeitadas as especificações constantes no termo de referência.

- 5.1.2 – Apenas para fins de cadastro da proposta no sistema Compras.gov, cada lote será composto de item único, cujos valores unitário e total corresponderão ao valor do lote.

- 5.2 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

- 5.2.1 - O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

- 5.3 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

- 5.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

- 5.5 - A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

- 5.6 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

6 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

- 6.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

- 6.2 - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

- 6.3 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

- 6.4 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5 – Esta licitação será julgada sob o critério de menor preço por lote.

6.5.1 - A licitação será dividida em grupos, formados por um ou mais itens, conforme tabela constante no tópico 15 do termo de referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que o compõem.

- 6.5.2 - O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário de cada lote.

- 6.6 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

- 6.7 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

- 6.8 - O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,01 (um centavo).

- 6.9 - O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

- 6.10 - O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa aberto e fechado, no qual os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

- 6.10.1 - A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

- 6.10.2 - Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

- 6.10.3 - No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

- 6.10.4 - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

- 6.11 - Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

- 6.12 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

- 6.13 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

- 6.14 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

- 6.15 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

- 6.16 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

- 6.17 - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

- 6.17.1 - Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas que se encontrarem na faixa de até 5 % (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

- 6.17.2 - A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

- 6.17.3 - Caso a microempresa, a empresa de pequeno porte ou equiparada melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

- 6.17.4 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

- 6.18 - Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133/2021, nesta ordem:

- 6.18.1 - disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

- 6.18.2 - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

- 6.18.3 - desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

- 6.18.4 - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

- 6.19 - Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

- 6.19.1 - empresas estabelecidas no território do Estado do Espírito Santo e;

- 6.19.2 - empresas brasileiras;

- 6.19.3 - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

- 6.19.4 - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

- 6.20 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

- 6.20.1 - A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

- 6.20.2 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

- 6.20.3 - O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

- 6.20.4 - O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada (conforme modelo constante no Anexo II deste Edital), acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

- 6.20.4.1 – A proposta adequada deverá ser encaminhada na forma das tabelas contidas no tópico 4.3 do Termo de Referência, indicando os quantitativos previstos, os valores unitários e totais de cada item adequados o último lance ofertado, bem como marca/fabricante/modelo de cada item, devendo ser acompanhada, ainda, dos catálogos e materiais de referência exigidos pelos itens 4.3.2.2 e 4.3.2.3 do termo de referência.

- 6.20.4.2 – Para fins de contagem do prazo mencionado, as vinte e quatro horas encerrar-se-ão em igual horário no dia seguinte, prorrogando-se tal prazo até o primeiro dia útil seguinte nos casos de final de semana, feriado, ponto facultativo ou qualquer outra razão que impeça o efetivo funcionamento da Ales.

- 6.20.4.3 - Todos os valores propostos deverão ser expressos com duas casas decimais, obrigatoriamente em real, reconhecendo a plena aceitação e aplicação, ao ajuste, das normas e critérios deste edital;

6.20.4.4 - O licitante vencedor deverá indicar a marca e o modelo de produto(s) oferecido(s), devendo anexar ficha ou catálogo, conforme itens 4.3.2.2 e 4.3.2.3 do termo de referência.

6.20.4.5 - As propostas deverão indicar expressamente o preço total dos serviços prestados considerando o prazo de vigência inicial previsto para o ajuste.

- 6.20.5 - É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

- 6.21 - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

- 7 – DA FASE DE JULGAMENTO

- 7.1 - Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1 – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf);

7.1.2 – Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/);

7.1.3 – Cadastro de Fornecedores Sancionados do Sistema Administrativo Digital do ES (SIADES), no endereço https://siades.es.gov.br/efornecedor-pub/#/penalidades.

7.1.4 – Lista de Responsáveis de Empresas Inidôneas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, no endereço https://www.tcees.tc.br/portal-da-transparencia/consultas/lista-de-responsaveis/empresas-inidoneas/.

- 7.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

- 7.2.1 – Na hipótese em que a consulta for referente a pessoa física, a consulta prevista no item 7.1.2 será substituída por consulta:

- 7.2.1.1 – ao banco de dados do TCU de licitantes inidôneos, por meio do link https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:112923316736257::::P3_TIPO:CPF.

- 7.2.1.2 – ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), por meio do link https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=1&ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc.

- 7.3 - Constatada a existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, o licitante será reputado desclassificado, por falta de condição de participação.

- 7.4 - Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com o item 4.5 deste edital.

- 7.5 - Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro, com auxílio da área requisitante/técnica, examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

- 7.5.1 - Na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

- 7.5.2 - A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.

- 7.6 - Será desclassificada a proposta vencedora que:

- 7.6.1 - contiver vícios insanáveis;

- 7.6.2 - não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

- 7.6.3 - apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

- 7.6.4 - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

- 7.6.5 - apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.7 - No julgamento das propostas, e na apreciação dos recursos administrativos, o pregoeiro poderá, de forma motivada e pública, realizar diligências para:

7.7.1 - obter esclarecimentos e a complementação das informações contidas nos documentos apresentados pelas licitantes;

7.7.2 - sanar erros ou falhas que não alterem os aspectos substanciais das propostas e dos documentos apresentados pelas licitantes.

7.7.3 - atualizar documentos cuja validade tenha expirado após a data de abertura do certame.

7.7.4 - avaliar com o suporte da área técnica, caso julgar necessário, a exequibilidade das propostas ou exigir das licitantes que ela seja demonstrada.

7.8 - A inclusão posterior de documentos será admitida em caráter de complementação de informações acerca dos documentos enviados pelas licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame, no sentido de aferir o substancial atendimento aos requisitos de proposta.

- 7.9 – Nas contratações de serviços de engenharia, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

- 7.9.1 - A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência que comprove:

- 7.9.1.1 - que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

- 7.9.1.2 - inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

- 7.9.2 - Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

- 7.15 - Após a verificação das condições dos itens antecedentes, os documentos de habilitação serão apreciados e, após análise, caso tenham sido atendidas todas as exigências do edital, será declarado vencedor o licitante classificado em primeiro lugar.

- 8 – DA FASE DE HABILITAÇÃO

- 8.1 – Serão exigidos para fins de habilitação os documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, previstos no Anexo III deste Edital e nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133/2021.

- 8.1.1 - A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

- 8.2 - Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou em formato digital.

- 8.3 - Será verificado se o licitante apresentou a declaração obrigatória de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

- 8.4 - Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

- 8.5 - O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

- 8.6 - A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

- 8.6.1 – A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

- 8.6.2 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

- 8.7 - É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

- 8.7.1 - A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

8.8 - Para fins de verificação das condições de habilitação, o pregoeiro poderá, diretamente, realizar consulta em sítios oficiais de órgãos e entidades cujos atos gozem de presunção de veracidade e fé pública, constituindo os documentos obtidos como meio legal de prova.

- 8.8.1 - Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, contado da solicitação do pregoeiro.

- 8.8.2 – É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.9 - Na análise dos documentos de habilitação e na apreciação dos recursos administrativos, o pregoeiro poderá, de forma motivada e pública, realizar diligências para (Lei nº 14.133/2021, art. 64 e Ato da Mesa Diretora nº 2.447/2023, art. 22):

8.9.1 - obter esclarecimentos e a complementação das informações contidas nos documentos apresentados pelas licitantes;

8.9.2 - sanar erros ou falhas que não alterem os aspectos substanciais dos documentos apresentados pelas licitantes.

8.9.3 - atualizar documentos cuja validade tenha expirado após a data de abertura do certame.

8.10 - A inclusão posterior de documentos será admitida em caráter de complementação de informações acerca dos documentos enviados pelas licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame, no sentido de aferir o substancial atendimento aos requisitos de habilitação.

- 8.11 - Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.8.1.

- 9 – DOS RECURSOS

9.1 - A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133/2021.

9.2 - O prazo recursal é de 03 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

9.3 - Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

9.3.1 - a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

9.3.1.1 - o prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 10 (dez) minutos imediatamente posteriores ao julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação.

9.3.2 - o prazo para apresentação das razões recursais observará o item 9.2, iniciando-se na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

9.4 - Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

9.5 - O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.6 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

9.7 - O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 03 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.8 - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.9 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.10 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados por meio de solicitação através do e-mail “scl@al.es.gov.br”.

- 10 – DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

10.1 - Os licitantes serão responsabilizados, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e do Ato da Mesa Diretora nº 2.447/2023, pelas seguintes infrações:

10.1.1 - Comete infração administrativa licitante que, com dolo ou culpa:

a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

b) não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

c) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

d) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

e) fraudar a licitação;

f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

g) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

10.1.2 - A Contratada será responsabilizada pelas seguintes infrações:

a) der causa à inexecução parcial do objeto;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Ales, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

10.2 - O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) advertência, quando a contratada der causa à inexecução parcial do objeto de obrigação principal ou acessória de pequena relevância, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

a.1) Considera-se pequena relevância o descumprimento de obrigações ou deveres instrumentais, ou formais que não impactem objetivamente a execução do contrato e não causem prejuízo à administração.

b) impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado do Espírito Santo, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “a”, “b” e “c” do item 10.1.1 e nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem 10.1.2 deste Edital, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

c) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública direta e indireta de todos os entes federativos pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “d”, “e”, “f”, “g” e “h” do subitem 10.1.1 ou nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem 10.1.2, bem como nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 10.1.1 ou nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem 10.1.2, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

d) Multa:

1) moratória de 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o valor da parcela não cumprida, no caso de inexecução parcial do objeto, observando que o valor final apurado para a multa não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato;

2) compensatória de 20% (vinte por cento), sobre o valor da parcela não cumprida, no caso de inexecução parcial do objeto, observando que o valor final apurado para a multa não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato;

3) compensatória de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

10.3 - A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

10.4 - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

10.4.1 - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

10.4.2 – Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será cobrada para depósito voluntário em conta da Ales, descontada da garantia prestada, ou será cobrada judicialmente.

10.5 - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.6 - Na aplicação das sanções devem ser consideradas as seguintes circunstâncias e observados os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, do contraditório e da ampla defesa:

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Ales;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle;

f) o custo e benefício da instrução do processo em relação à sanção a ser aplicada.

10.7 - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133/2021, ou em outras leis de licitações e contratos da administração pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846/2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

10.8 - A personalidade jurídica da Contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos no contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a Contratada, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

10.9 - O Contratante deverá, no prazo máximo quinze dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

10.10 - As penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar observará o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133/2021 e são passíveis de reabilitação, na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/2021.

10.11 - Da aplicação das sanções de advertência, multa compensatória e impedimento de licitar e contratar, caberá recurso, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

10.12 – Da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

- 11 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1 - Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da legislação ou para pedir esclarecimento sobre os seus termos, devendo solicitá-los até 03 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

11.2 - A impugnação e o pedido de esclarecimento deverão ser realizados exclusivamente por forma eletrônica, por meio do e-mail scl@al.es.gov.br.

11.3 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

11.3.1 - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro ou, ainda, pelas áreas requisitante/técnica, nos autos do processo de licitação.

11.4 - A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada no site www.al.es.gov.br, links: “Transparência”, “Consulta Licitações”, nos “detalhes” da respectiva licitação no prazo de até 03 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

11.5 - Acolhida a impugnação, se for o caso, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

11.6 - Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.

- 12 – DA HOMOLOGAÇÃO, DA ADJUDICAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 – Na ausência de recurso ou, em havendo recurso(s), decidido ele(s) e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará a licitação.

12.1.1 – A homologação desta licitação não implicará direito à contratação.

12.2 - Após a homologação, o adjudicatário será convocado para assinar a ata de registro de preços no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.

12.2.1 - Alternativamente à convocação para comparecer perante a ALES para assinar a ata de registro de preços, a Administração poderá, a seu critério, encaminhá-la para assinatura da adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

12.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 90, § 1º, da Lei 14.133/2021, quando solicitado pelo licitante vencedor, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela ALES.

12.4 – Na assinatura da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do ajuste.

12.4.1 - Do licitante vencedor, nos moldes da “Cláusula 12ª – Das garantia de execução do contrato e do objeto” (subcláusula 12.1), da minuta do contrato, será exigida prestação de garantia, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 96 da Lei nº 14.133/2021, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

12.5 - Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar a ata de registro de preços, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar a ata de registro de preços, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

- 13 – DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

- 13.1 - A estimativa de aquisição obedecerá ao disposto no anexo I.

- 13.2 – A quantidade mínima a ser cotada corresponde à quantidade total do respectivo lote que participar.

13.3 – Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais.

13.4 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

13.4.1 - a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

13.4.2 - a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

13.5 - A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital.

13.6 - Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

13.7 - O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

13.8 - A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

13.9 - Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

13.10 - Após a homologação da licitação, para formação do cadastro de reserva, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

13.10.1 - dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

13.10.2 - dos licitantes que mantiverem sua proposta original

13.11 - Nas contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços será respeitada a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

13.11.1 - A apresentação de novas propostas na forma do item 13.10 não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

13.11.2 - Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

13.12 - A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

13.12.1 - quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

13.12.2 - quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 41 e art. 42 do Ato da Mesa Diretora nº 2.447/2023.

13.13 - Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

13.13.1 - convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

13.13.2 - adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

13.14 – A Assembleia Legislativa do Espírito Santo será responsável pelo gerenciamento, orientação e controle do presente sistema de registro de preços.

13.15 – Não será admitida participação ou adesão à ata de registro de preços para o presente objeto.

- 13.16 – O prazo de validade da ata de registro de preços será de um ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso.

- 13.16.1 – No caso de prorrogação do prazo de validade da Ata de Registro de preços, as quantidades registradas poderão ser renovadas.

- 13.17 - A vigência dos contratos decorrentes desse registro de preços será estabelecida conforme “Cláusula 8ª – Vigência e Prorrogação” da minuta do contrato, parte integrante deste edital.

- 14 – DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 - Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

14.2 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

14.3 – A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

14.4 -	As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

14.5 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

14.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

14.7 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

14.8 - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

14.9 - Para a execução desta contratação, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos.

- 14.10 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da contratação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do ajuste ou pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

- 14.11 - Ao apresentar a proposta, o licitante assume que está fazendo isso de forma absolutamente independente e que, acaso se apresente, em qualquer momento, a formação de cartel ou qualquer conluio, a Administração adotará os meios necessários para as devidas averiguações e as respectivas sanções.

- 14.12 - Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Edital, deverá ser atendido o prazo indicado pelo Pregoeiro na respectiva notificação, sob pena de desclassificação.

14.13 - Em se tratando de contratação cujo objeto esteja agrupado em lotes ou dividido em itens, é possível e lícita a adjudicação e homologação da contratação, por lote ou por item, ainda que o sistema eletrônico adotado pela ALES não esteja adequado para tanto.

14.13.1 - Adjudicado o objeto e homologado o certame por lote ou por item, será providenciada a publicação do resultado da licitação quanto ao respectivo lote ou item e, no momento oportuno, serão atualizadas as informações no sistema eletrônico.

- 14.14 - Poderá a autoridade competente, até a assinatura da ata de registro de preços, excluir o licitante ou o adjudicatário do certame, por despacho motivado, se, após a fase de habilitação, tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira.

14.15 - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do ajuste.

14.16 - Fica estabelecido o Foro de Vitória, Comarca da Capital do Estado do Espírito Santo para dirimir quaisquer dúvidas oriundas direta ou indiretamente desta contratação, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Vitória/ES, 16 de junho de 2026.

RENATO DENADAI CASSARO

- Pregoeiro

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

| 1. IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS REQUISITANTE E TÉCNICA |  |
| --- | --- |
| ÁREA REQUISITANTE | Coordenação do Setor de Redes e Subdiretoria de Manutenção e Execução de Obras |
| ÁREA TÉCNICA | Coordenação do Setor de Redes e Subdiretoria de Manutenção e Execução de Obras |
| RESPONSÁVEIS | Marcos Antônio Ribeiro Pereira Coordenador do Setor de Redes Matrícula: 203318 E-mail: redes.dti@al.es.gov.br Telefone: (27) 3382-3891 Alvaro Albani Costa Analista Legislativo em Tecnologia da Informação Matrícula: 207956 Coordenação do Setor de Redes - Área técnica E-mail: redes.dti@al.es.gov.br Telefone: (27) 3382-3891 Grimaldo Pereira da Cruz Junior Diretor de Tecnologia da Informação Matrícula: 207964 E-mail: dti@al.es.gov.br Telefone: (27) 3382-3730 Bernard Ribeiro Magnago Analista Legislativo Matrícula: 207848 E-mail: cmp@al.es.gov.br Telefone: (27) 3382-3876 Karla Rodrigues Coelho dos Santos Subdiretora de Manutenção e Execução de Obras Matrícula: 211237 E-mail: cmp@al.es.gov.br Telefone: (27) 3382-3876 |

2.OBJETO DA CONTRATAÇÃO

2.1 Constitui objeto deste Termo de Referência o Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais e execução de serviços técnicos de instalação, configuração, remanejamento, reparo, certificação e manutenção de infraestrutura de cabeamento estruturado (Lote 01 - TI/Redes) e de infraestrutura elétrica predial (Lote 02 - Elétrica/Manutenção), para atender às necessidades de modernização e manutenção contínua das instalações da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (ALES), conforme especificações, quantidades estimadas e condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos.

3. Fundamentação da Contratação

3.1 A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES) encontra-se em processo de modernização de suas instalações e infraestrutura tecnológica para melhor atender às suas funções legislativas e administrativas. Parte crucial deste processo envolve a adequação e atualização das redes de cabeamento lógico (dados e voz) e da infraestrutura elétrica predial.

A infraestrutura atual, em muitas áreas do edifício, apresenta obsolescência, com cabeamento lógico antigo (categorias inferiores, sem certificação ou fora das normas técnicas atuais como ABNT NBR 14565) e instalações elétricas que não atendem plenamente às demandas de carga dos equipamentos modernos ou às normas de segurança vigentes (ex: NBR 5410). Esta situação acarreta diversos problemas:

- Riscos à Operação: A qualidade da transmissão de dados fica comprometida, gerando lentidão, instabilidade e falhas na rede, impactando diretamente os sistemas e serviços essenciais da ALES. Falhas na rede elétrica podem causar interrupções e danos a equipamentos críticos.

- Riscos de Segurança: Instalações elétricas inadequadas representam risco de curtos-circuitos, sobrecargas e incêndios. Cabeamento lógico desorganizado e sem identificação dificulta a manutenção e aumenta a vulnerabilidade a acessos não autorizados ou falhas.

- Ineficiência e Custos Elevados: A dificuldade na manutenção corretiva de uma infraestrutura antiga e despadronizada gera custos elevados e maior tempo de indisponibilidade. A falta de eficiência energética das instalações elétricas também contribui para custos operacionais maiores.

- Impedimento à Modernização: A infraestrutura atual limita a adoção de novas tecnologias que exigem maior banda de rede (ex: Wi-Fi 6/6E, videoconferência de alta definição, sistemas baseados em nuvem) e maior capacidade elétrica.

A ALES não dispõe de equipe técnica própria em número suficiente e com a dedicação exclusiva necessária para executar a reestruturação completa do cabeamento lógico e elétrico em tempo hábil, especialmente considerando a necessidade de minimizar o impacto nas atividades dos setores durante as intervenções. Além disso, a execução exige equipamentos específicos (certificadores de rede, equipamentos de fusão óptica, megôhmetros, etc.) e expertise técnica atualizada com as normas vigentes.

O projeto de modernização da ALES ocorre de forma contínua e por etapas/setores, tornando difícil prever com exatidão a quantidade total de materiais e serviços necessários ao longo de um período. A demanda por instalações, remanejamentos e manutenções é variável e depende do cronograma de ocupação e reforma dos espaços. Diante deste cenário, a formação de um Sistema de Registro de Preços (SRP) mostra-se a modalidade mais adequada, permitindo que a ALES contrate os serviços e materiais sob demanda, conforme a necessidade real surgir, garantindo agilidade, padronização e eficiência na gestão dos recursos, sem a necessidade de múltiplos processos licitatórios ou o risco de adquirir materiais em excesso ou insuficientes.

As quantidades estimadas para cada item dos lotes foram definidas com base no histórico de consumo, nas demandas previstas pelo projeto de modernização da ALES e em levantamentos técnicos preliminares. A natureza de Sistema de Registro de Preços (SRP) permite a aquisição sob demanda, ajustando-se à real necessidade e evitando desperdícios.

Os resultados esperados com esta contratação incluem a modernização da infraestrutura física de TI e elétrica, garantindo maior confiabilidade, segurança, desempenho, padronização, capacidade de suportar novas tecnologias, redução de falhas e custos de manutenção, e melhores condições de trabalho para os servidores.

Não existem contratos anteriores recentes para o mesmo objeto.

A contratação por meio de SRP é justificada pela impossibilidade de prever com exatidão o cronograma e o volume total de serviços e materiais que serão demandados ao longo dos 12 meses, dada a natureza faseada e dinâmica do projeto de modernização. O SRP oferece a flexibilidade necessária para atender a essas demandas variáveis de forma eficiente e padronizada.

4. Especificações Técnicas do Objeto

Os serviços e materiais objeto desta contratação estão divididos em dois lotes, conforme detalhado a seguir. Todos os materiais deverão ser novos, de primeiro uso, de fabricantes reconhecidos no mercado, e atender às normas técnicas brasileiras (ABNT) e internacionais aplicáveis. Os serviços deverão ser executados por profissionais qualificados, seguindo as melhores práticas e normas de segurança.

  - LOTE 01 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / CABEAMENTO ESTRUTURADO.

Este lote compreende o fornecimento de materiais e a execução de serviços para instalação, manutenção, reparo, remanejamento e certificação de infraestrutura de cabeamento estruturado para transmissão de dados, voz e imagem, incluindo cabeamento metálico (UTP), fibra óptica, racks e ativos de suporte.

    - Ponto de Rede Categoria 6

      - Características básicas:

        - Implantação de ponto de rede CAT.6, podendo ser realizada em ligação direta (rack/shaft ao ponto final) ou por meio de concentração em mini-rack suspenso, chegando posteriormente ao ponto final.

        - Os serviços incluem: lançamento do cabo UTP, conectorizações em todas as extremidades (ponto a ponto ou por meio de concentrador), com fornecimento de materiais de cabeamento, sendo: cabo UTP 4 pares até 90 metros por ponto, uma tomada RJ45 fêmea (obedecendo padrões do local – mesa ou parede), abraçadeiras plásticas, velcro e parafusos, eletrodutos nas dimensões necessárias, espelhos (nos pontos em parede) na cor preto fosco ou outra indicada pela Ales,  incluindo ainda certificação com emissão de relatórios e identificação com etiquetas térmicas (mínimo de 4 por ponto).

      - Características específicas:

        - Cabo U/UTP - Categoria 6:

        - Possuir certificado de desempenho elétrico emitido por laboratório de terceira parte independente, credenciado pelo INMETRO, pelo CONMETRO ou por organismo signatário de acordo de reconhecimento mútuo internacional (MLA/MRA) com o INMETRO, em conformidade com as especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6 ou norma técnica equivalente reconhecida pela ABNT; bem como certificado de flamabilidade classe CM ou equivalente, emitido por laboratório acreditado, atestando conformidade com os requisitos de não propagação de chama conforme a norma ABNT NBR IEC 60695-11-10, a norma UL 94 V-0 ou norma técnica equivalente reconhecida pelo INMETRO;

        - O cabo utilizado deverá possuir certificação Anatel impressa na capa;

        - Possuir certificação de canal para 6 conexões por laboratório de 3a. Parte ETL ou UL;

        - Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, e sistema de rastreabilidade que permita identificar a data de fabricação dos cabos;

        - Ser composto por condutores de cobre sólido; capa externa em PVC não propagante à chama, com possibilidade de fornecimento nas cores azul, amarelo, preto, verde, branco, bege, marrom, laranja, vermelha ou cinza;

        - Exceder as caracterı́sticas elétricas definidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6 ou norma técnica equivalente reconhecida pela ABNT, comprovado mediante ensaios realizados por laboratório de terceira parte acreditado pelo INMETRO, pelo CONMETRO ou por organismo signatário de acordo de reconhecimento mútuo internacional (MLA/MRA) com o INMETRO;

        - Impedância característica de 100 Ω (Ohms);

        - Deverá ser apresentado através de catálogos, testes das principais características elétricas em transmissões de altas velocidades (valores típicos) de ATENUAÇÃO (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), para frequências/ de 100, 200, 350 e 550Mhz;

        - Conector RJ-45 Fêmea - Categoria 6:

        - Possuir Certificação UL ou ETL LISTED;

        - Possuir Certificação ETL VERIFIED;

        - Possuir certificação de canal para 6 conexões por laboratório de 3a. Parte ETL;

        - Ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante à chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade);

        - Possuir protetores 110IDC traseiros para as conexões e tampa de proteção frontal (dust cover) removível e articulada com local para inserção, (na própria tampa), do ícone de identificação;

        - Possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro;

        - Apresentar disponibilidade de fornecimento nas cores (branca, bege, cinza, vermelha, azul, amarela, marrom, laranja, verde e preta);

        - O keystone deve ser compatı́vel com as terminações T568A e T568B, conforme especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 ou norma técnica equivalente reconhecida pela ABNT, a exemplo da ABNT NBR 14565;

        - O conector fêmea deverá possibilitar a crimpagem dos 8 condutores ao mesmo tempo proporcionando deste modo uma conectorização homogênea;

        - Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e cinquenta) vezes com conectores RJ-45 e 200 inserções com RJ11;

        - Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com terminações 110 IDC;

        - Identificação da Categoria gravado na parte frontal do conector;

        - Exceder as caracterı́sticas elétricas definidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6 ou norma técnica equivalente reconhecida pela ABNT, comprovado mediante ensaios realizados por laboratório de terceira parte acreditado pelo INMETRO, pelo CONMETRO ou por organismo signatário de acordo de reconhecimento mútuo internacional (MLA/MRA) com o INMETRO;

        - Eletrodutos: Em material PVC, preferencialmente rígido, incluindo conexões, curvas, arruela, buchas e elementos de fixação necessários, em seção 3/4" ou a mais adequada para cada situação.

        - Os eletrodutos poderão ser lançados sobre os diversos tipos de forro (gesso, alumínio, painéis modulares ou outros) e no interior de divisórias, paredes de gesso acartonado e de alvenaria, sempre por conta da contratada.

        - Caixa 4x2”: O ponto cuja terminação não for na mesa, deverá ser disposto na parede (alvenaria, drywall ou divisória) devendo ser acondicionado em caixa de PVC antichamas, 4x2”, IP40, conforme prescrições da NBR 15465. Marca/modelo de referência: Tigre, admitindose equivalentes ou similares, desde que atendam integralmente às especificações técnicas estabelecidas.

    - Ponto de Rede Categoria 6a

      - Características básicas:

        - Implantação de ponto de rede CAT.6a podendo ser realizada em ligação direta (rack/shaft ao ponto final) ou por meio de concentração em mini-rack suspenso, chegando posteriormente ao ponto final.

        - Os serviços incluem, lançamento do cabo UTP, conectorizações em todas as extremidades (ponto a ponto ou por meio de concentrador), com fornecimento de materiais de cabeamento, sendo: cabo UTP 4 pares até 90 metros por ponto, uma tomada RJ45 fêmea (obedecendo padrões do local – mesa ou parede), abraçadeiras plásticas, velcro e parafusos, eletrodutos nas dimensões necessárias, espelhos (nos pontos em parede) na cor preto fosco ou outra indicada pela Ales,  incluindo ainda certificação com emissão de relatórios e identificação com etiquetas térmicas (mínimo de 4 por ponto).

      - Características específicas:

        - Cabo U/UTP - Categoria 6a:

        - Deve exceder as caracterı́sticas elétricas definidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 Categoria 6A ou norma técnica equivalente reconhecida pela ABNT, comprovado mediante ensaios realizados por laboratório de terceira parte acreditado pelo INMETRO, pelo CONMETRO ou por organismo signatário de acordo de reconhecimento mútuo internacional (MLA/MRA) com o INMETRO;

        - Deve suportar transmissões de 100Mbps, 1Gbps e 10Gbps em canais de até 100 metros;

        - Deve possuir certificação de desempenho elétrico emitida por laboratório de terceira parte independente, acreditado pelo INMETRO, pelo CONMETRO ou por organismo signatário de acordo de reconhecimento mútuo internacional (MLA/MRA) com o INMETRO, em conformidade com as especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 Categoria 6A ou norma técnica equivalente reconhecida pela ABNT;

        - Impedância característica de 100 Ω (Ohms);

        - Deve ser composto por condutores de cobre sólido 23AWG;

        - Deve ser revestido externamente por material não propagante a chama, com classe de flamabilidade CM;

        - Produto fornecido na cor cinza;

        - Fácil identificação dos pares;

        - Nome do fabricante, marca do produto, com gravação dia/mês/ano de fabricação, impressos no revestimento externo, para rastreamento do lote;

        - Gravação sequencial métrica (metros), decrescente, no revestimento externo, para permitir o reconhecimento imediato do comprimento restante do cabo na bobina;

        - Deve ser fornecido em carretéis/bobinas;

        - Suportar as características elétricas em transmissões de alta velocidade com valores típicos de atenuação (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), PSANEXT (dB) e PSAACRF (dB) para frequências de até 500MHz;

        - Conector RJ-45 U/UTP Fêmea (Keystone Jack) - Categoria 6A:

        - Exceder as caracterı́sticas elétricas definidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6A ou norma técnica equivalente reconhecida pela ABNT, comprovado mediante ensaios realizados por laboratório de terceira parte acreditado pelo INMETRO, pelo CONMETRO ou por organismo signatário de acordo de reconhecimento mútuo internacional (MLA/MRA) com o INMETRO;

        - Deve possuir certificação de conformidade de produto emitida por organismo de certificação ou laboratório de ensaio acreditado pelo INMETRO, pelo CONMETRO ou por organismo signatário de acordo de reconhecimento mútuo internacional (MLA/MRA) com o INMETRO, admitindo-se certificações reconhecidas internacionalmente, como UL Listed, ETL Listed ou equivalente;

        - Deve possuir certificação de desempenho de componente emitida por laboratório de terceira parte independente, acreditado pelo INMETRO, pelo CONMETRO ou por organismo signatário de acordo de reconhecimento mútuo internacional (MLA/MRA) com o INMETRO, admitindo-se certificações equivalentes às modalidades de verificação de componentes reconhecidas internacionalmente;

        - Deve possuir corpo em material termoplástico de alto impacto, não propagante a chama e que cumpre a norma UL 94 V-0 (flamabilidade);

        - Possuir protetores posteriores para as conexões;

        - Deve suportar saída do cabo em ângulos de 90º ou 0º em relação ao plano de simetria do conector;

        - Possuir vias de contato revestidas em bronze fosforoso com camada de 2,54 µm de níquel e 1.27 µm de ouro;

        - Possuir keystone jack compatı́vel com as terminações T568A e T568B, conforme especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 ou norma técnica equivalente reconhecida pela ABNT, a exemplo da ABNT NBR 14565;

        - Deve suportar cabos de bitola 26 a 22AWG;

        - Eletrodutos: Em material PVC, preferencialmente rígido, incluindo conexões, curvas, arruela, buchas e elementos de fixação necessários, em seção 3/4" ou a mais adequada para cada situação.

        - Os eletrodutos poderão ser lançados sobre os diversos tipos de forro (gesso, alumínio, painéis modulares ou outros) e no interior de divisórias, paredes de gesso acartonado e de alvenaria, sempre por conta da contratada.

        - Caixa 4x2”: O ponto cuja terminação não for na mesa, deverá ser disposto na parede (alvenaria, drywall ou divisória) devendo ser acondicionado em caixa de PVC antichamas, 4x2”, IP40, conforme prescrições da NBR 15465. Marca/modelo de referência: Tigre, admitindose equivalentes ou similares, desde que atendam integralmente às especificações técnicas estabelecidas.

    - Conectores Fêmea RJ-45 Categoria 6

      - Características Básicas:

        - Conector de 8 posições, com contatos do tipo IDC na parte traseira e conector tipo RJ-45 fêmea na parte frontal para conexão de conectores RJ-45 ou RJ-11 machos.

        - Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, em conformidade com os requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568 C.2 Categoria 6 ou norma técnica equivalente reconhecida pela ABNT, a exemplo da ABNT NBR 14565, para cabeamento horizontal ou secundário, uso interno, em ponto de acesso na área de trabalho para tomadas de serviços em sistemas estruturados de cabeamento e em sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as especificações normalizadas para garantia de suporte às aplicações futuras.

      - Características Específicas:

        - Possuir certificação de conformidade de produto emitida por organismo de certificação ou laboratório de ensaio acreditado pelo INMETRO, pelo CONMETRO ou por organismo signatário de acordo de reconhecimento mútuo internacional (MLA/MRA) com o INMETRO, admitindo-se certificações reconhecidas internacionalmente, como UL Listed, ETL Listed ou equivalente;

        - Possuir certificação de desempenho verificado emitida por laboratório de terceira parte independente, acreditado pelo INMETRO, pelo CONMETRO ou por organismo signatário de acordo de reconhecimento mútuo internacional (MLA/MRA) com o INMETRO, admitindo-se certificações equivalentes às modalidades de verificação de desempenho reconhecidas internacionalmente;

        - Possuir certificação de desempenho de canal para 6 conexões emitida por laboratório de terceira parte independente, acreditado pelo INMETRO, pelo CONMETRO ou por organismo signatário de acordo de reconhecimento mútuo internacional (MLA/MRA) com o INMETRO, ou equivalente reconhecido;

        - Ter corpo em material termoplástico de alto impacto, não propagante à chama, com resistência à flamabilidade comprovada mediante ensaio realizado por laboratório acreditado, em conformidade com a norma ABNT NBR IEC 60695-11-10, a norma UL 94 V-0 ou norma técnica equivalente reconhecida pelo INMETRO;

        - Possuir protetores 110IDC traseiros para as conexões e tampa de proteção frontal (dust cover) removível e articulada com local para inserção, (na própria tampa), do ícone de identificação;

        - Possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 μm de níquel e 1,27 μm de ouro;

        - Apresentar disponibilidade de fornecimento nas cores (branca, bege, cinza, vermelha, azul, amarela, marrom, laranja, verde e preta);

        - O keystone deve ser compatı́vel com as terminações T568A e T568B, conforme especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 ou norma técnica equivalente reconhecida pela ABNT, a exemplo da ABNT NBR 1456;

        - Possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira) estanhados para a proteção contra oxidação e permitir inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG;

        - O conector fêmea deverá possibilitar a crimpagem dos 8 condutores ao mesmo tempo proporcionando deste modo uma conectorização homogênea.

        - Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e cinqüenta) vezes com conectores RJ-45 e 200 inserções com RJ11;

        - Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com terminações 110 IDC;

        - Identificação da Categoria gravado na parte frontal do conector;

        - Exceder as caracterı́sticas elétricas definidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6 ou norma técnica equivalente reconhecida pela ABNT, comprovado mediante ensaios realizados por laboratório de terceira parte acreditado pelo INMETRO, pelo CONMETRO ou por organismo signatário de acordo de reconhecimento mútuo internacional (MLA/MRA) com o INMETR;

    - Conectores Fêmea RJ-45 Categoria 6a

      - Características Básicas:

        - Conector de 8 posições, com contatos do tipo IDC na parte traseira e conector tipo RJ-45 fêmea na parte frontal para conexão de conectores RJ-45 ou RJ-11 machos.

        - Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, em conformidade com os requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568 C.2 Categoria 6A ou norma técnica equivalente reconhecida pela ABNT, a exemplo da ABNT NBR 14565, para cabeamento horizontal ou secundário, uso interno, em ponto de acesso na área de trabalho para tomadas de serviços em sistemas estruturados de cabeamento e em sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as especificações normalizadas para garantia de suporte às aplicações futuras.

      - Características Específicas:

        - Exceder as caracterı́sticas elétricas definidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6A ou norma técnica equivalente reconhecida pela ABNT, comprovado mediante ensaios realizados por laboratório de terceira parte acreditado pelo INMETRO, pelo CONMETRO ou por organismo signatário de acordo de reconhecimento mútuo internacional (MLA/MRA) com o INMETRO;

        - Deve possuir certificação de conformidade de produto emitida por organismo de certificação ou laboratório de ensaio acreditado pelo INMETRO, pelo CONMETRO ou por organismo signatário de acordo de reconhecimento mútuo internacional (MLA/MRA) com o INMETRO, admitindo-se certificações reconhecidas internacionalmente, como UL Listed, ETL Listed ou equivalente;

        - Deve possuir certificação de desempenho de componente emitida por laboratório de terceira parte independente, acreditado pelo INMETRO, pelo CONMETRO ou por organismo signatário de acordo de reconhecimento mútuo internacional (MLA/MRA) com o INMETRO, admitindo-se certificações equivalentes às modalidades de verificação de componentes reconhecidas internacionalmente;

        - Deve possuir corpo em material termoplástico de alto impacto, não propagante à chama, com resistência à flamabilidade comprovada mediante ensaio realizado por laboratório acreditado, em conformidade com a norma ABNT NBR IEC 60695-11-10, a norma UL 94 V-0 ou norma técnica equivalente reconhecida pelo INMETRO;

        - Possuir protetores posteriores para as conexões;

        - Deve suportar saída do cabo em ângulos de 90º ou 0º em relação ao plano de simetria do conector;

        - Possuir vias de contato revestidas em bronze fosforoso com camada de 2,54 μm de níquel e 1.27 μm de ouro;

        - Possuir keystone jack compatı́vel com as terminações T568A e T568B, conforme especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 ou norma técnica equivalente reconhecida pela ABNT, a exemplo da ABNT NBR 14565;

        - Deve suportar cabos de bitola 26 a 22AWG;

    - Conectorização em patch panel

      - Crimpagem de cabos em “patch panel” incluindo a certificação dos cabos e a devida organização do cabeamento e conectorização dos “patch cords”;

      - Os cabos existentes (legado) a serem reconectados devem ser cortados na medida necessária e conectorizados no respectivo patch panel que serão instalados nos mini racks;

      - Não inclui cabeamento nem “pacth cord”;

    - Remanejamento de Ponto de Rede

      - Ponto de rede remanejado UTP, aproveitando materiais já existentes (UTP 4 pares / 25 pares, conectores e tomadas), incluindo certificação com emissão de relatórios e identificação com etiquetas térmicas.

    - Reparo em Ponto de Rede

      - Reparo de ponto de dados com fornecimento, caso necessário, do respectivo conector (macho ou fêmea com as mesmas especificações presentes neste descritivo), incluindo certificação com emissão de relatórios e identificação com etiquetas térmicas.

    - Organização de Shaft lógico

      - Organização de shaft e rack com cabeamento UTP incluindo certificações e identificações necessárias (Cada shaft lógico possui 01 (um) rack composto por no máximo 06 (seis) “patch panel” de 24 portas);

      - Não contempla o fornecimento de materiais como patch cord's, patch panel's e organizadores.

      - Organizar conjunto de equipamentos (modems, roteadores, switches, conversores, servidores, etc.) sendo executada recolocação no mesmo rack e identificação;

      - Remoção de todo cabeamento legado existente, com extração da ponta até o shaft, nos diversos andares do prédio da Ales, liberando os dutos de passagem, incluindo a correta destinação de todo o material retirado;

      - Deverá ser removido todo o cabeamento de rede, sonorização, telefonia e demais que estejam em desuso e não possam ser aproveitados por inviabilidade técnica conforme indicação da Diretoria de Tecnologia da Informação;

      - A remoção deve contemplar todo o serviço de retirada dos cabos com movimentação entre andares de forma vertical e horizontal e pisos, liberando dutos, conduítes, calhas e quaisquer outros meios existentes;

      - A correta destinação do cabeamento deverá ficar exclusivamente por conta da contratada a qual deve observar todos os critérios técnicos e normas técnicas vigentes incluindo as normas ambientais para o correto descarte do material;

    - Certificação de Ponto de Rede

      - Certificação de ponto de rede sem troca de material (por ponto certificado);

      - Fornecimento de relatório em mídia digital por ponto certificado.

    - Lançamento Cabo Óptico Mm/6fo em Infra-Estrutura

      - Características Básicas:

        - Metro linear de cabo com 6 fibras multimodo, incluindo material (cabo óptico indoor/outdoor) e lançamento do cabo através de infraestrutura subterrânea, ou em outro tipo de infraestrutura.

      - Características Específicas:

        - Cabo Óptico Interno/Externo Multimodo:

        - Permitir aplicação em ambiente externo e interno, com construção do tipo “tight”, composto por fibras ópticas multimodo especiais para aplicações 10 Gigabit com revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em material polimérico colorido (900 μm), reunidas e revestidas; por fibras sintéticas dielétricas para suporte mecânico (resistência à tração) e cobertas por uma capa externa em polímero especial para uso interno e externo na cor preta;

        - Permitir aplicações 10 Gigabit em até 320 metros (OM3);

        - Apresentar Certificação UL (OFNR) e Certificação Anatel;

        - Este cabo deverá ser constituído por fibras multimodo 50/125 μm ± 3 μm, proof-test 100Kpsi;

        - Apresentar atenuação máxima de: 3,5 dB/km em 850ηm; 1,5 dB/km em 1300ηm;

        - Apresentar largura de banda mínima de: 2000MHz.km em 850ηm;500MHz.km em 1300ηm;

        - Ser totalmente dielétrico, garantindo a proteção dos equipamentos ativos de transmissão contra propagação de descargas elétricas atmosféricas;

        - Possuir resistência à umidade, fungos, intempéries e ação solar (proteção UV);

        - Possuir raio mínimo de curvatura de 40 mm após a instalação e de 100mm durante a instalação;

        - Possuir resistência à tração durante a instalação de 185kgf;

        - Temperatura de operação de -20 a 65 graus, comprovada através de teste ciclo térmico;

        - Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, data de fabricação, gravação sequencial métrica (em sistema de medida internacional SI);

        - Aplicação em sistemas de cabeamento intrabuilding e interbuilding, em conformidade com as normas ANSI/TIA-568-B e ANSI/TIA-568-B.3 ou normas técnicas equivalentes reconhecidas pela ABNT, a exemplo da ABNT NBR 14565;

        - Demais características de acordo com a norma ABNT NBR 14772.

    - Fusão Óptica

      - Emenda óptica por fusão em cabo SM/MM através de máquina de fusão, em DIO, caixa de emenda externa ou terminador óptico, com fornecimento de material, por unidade de fibra e identificação com etiquetas.

    - Diagnóstico em Fibra Óptica

      - Medição, certificação e diagnóstico de defeitos em fibras ópticas multimodo e monomodo com emissão de relatórios, utilizando OTDR, por unidade de fibra.

    - Patch Panel 24 Portas Cat.6

      - Possuir certificação de conformidade de produto emitida por organismo de certificação ou laboratório de ensaio acreditado pelo INMETRO, pelo CONMETRO ou por organismo signatário de acordo de reconhecimento mútuo internacional (MLA/MRA) com o INMETRO, admitindo-se certificações reconhecidas internacionalmente, como UL Listed, ETL Listed ou equivalente;

      - Possuir certificação de desempenho verificado emitida por laboratório de terceira parte independente, acreditado pelo INMETRO, pelo CONMETRO ou por organismo signatário de acordo de reconhecimento mútuo internacional (MLA/MRA) com o INMETRO, admitindo-se certificações equivalentes às modalidades de verificação de desempenho reconhecidas internacionalmente;

      - Possuir certificação de desempenho de canal para 6 conexões emitida por laboratório de terceira parte independente, acreditado pelo INMETRO, pelo CONMETRO ou por organismo signatário de acordo de reconhecimento mútuo internacional (MLA/MRA) com o INMETRO, ou equivalente reconhecido;

      - Painel frontal em termoplástico de alto impacto, não propagante à chama, com resistência à flamabilidade comprovada mediante ensaio realizado por laboratório acreditado, em conformidade com a norma ABNT NBR IEC 60695-11-10, a norma UL 94 V-0 ou norma técnica equivalente reconhecida pelo INMETRO, com porta-etiquetas de identificação em acrı́lico para proteção;

      - Apresentar largura de 19", e altura de 1U ou 44,5mm (deve sempre ser compatível com as dimensões dos Mini Racks itens 32 a 35);

      - Ser disponibilizado em 24 portas com conectores RJ-45 fêmea na parte frontal, estes devem ser fixados a circuitos impressos (para proporcionar melhor performance elétrica);

      - Os conectores fêmeas RJ-45 devem possuir as seguintes caracterı́sticas: atender às especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6 ou norma técnica equivalente reconhecida pela ABNT; possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 μm de nı́quel e 1,27 μm de ouro; possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira) estanhada para proteção contra oxidação; permitir inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG;

      - Identificação do fabricante no corpo do produto;

      - Possuir local para aplicação de ícones de identificação (para codificação);

      - Fornecido de fábrica com ícones de identificação (nas cores azul e vermelha);

      - Ser fornecido com guia traseiro perfurado, em material termoplástico de alto impacto, não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade) com possibilidade fixação individual dos cabos, proporcionando segurança, flexibilidade e rapidez na montagem;

      - Ser fornecido com acessórios para fixação dos cabos (velcros e cintas de amarração);

      - Possuir em sua estrutura, elementos laterais em material metálico, que eliminem o risco de torção do corpo do Patch Panel;

      - Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com terminações 110 IDC;

      - Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e cinquenta) vezes com conectores RJ-45 e 200 inserções com RJ11;

      - Fornecido com instrução de montagem na língua Portuguesa;

      - Exceder as caracterı́sticas elétricas definidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6 ou norma técnica equivalente reconhecida pela ABNT, comprovado mediante ensaios realizados por laboratório de terceira parte acreditado pelo INMETRO, pelo CONMETRO ou por organismo signatário de acordo de reconhecimento mútuo internacional (MLA/MRA) com o INMETRO;

      - Compatı́vel com as terminações T568A e T568B, conforme especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 ou norma técnica equivalente reconhecida pela ABNT, a exemplo da ABNT NBR 14565, sem a necessidade de troca de etiqueta;

    - Patch Panel 24 Portas Cat.6a

      - Possuir certificação de conformidade de produto emitida por organismo de certificação ou laboratório de ensaio acreditado pelo INMETRO, pelo CONMETRO ou por organismo signatário de acordo de reconhecimento mútuo internacional (MLA/MRA) com o INMETRO, admitindo-se certificações reconhecidas internacionalmente, como UL Listed, ETL Listed ou equivalente;

      - Possuir certificação de desempenho verificado emitida por laboratório de terceira parte independente, acreditado pelo INMETRO, pelo CONMETRO ou por organismo signatário de acordo de reconhecimento mútuo internacional (MLA/MRA) com o INMETRO, admitindo-se certificações equivalentes às modalidades de verificação de desempenho reconhecidas internacionalmente;

      - Possuir certificação de desempenho de canal para 6 conexões emitida por laboratório de terceira parte independente, acreditado pelo INMETRO, pelo CONMETRO ou por organismo signatário de acordo de reconhecimento mútuo internacional (MLA/MRA) com o INMETRO, ou equivalente reconhecido;

      - Painel frontal em termoplástico de alto impacto, não propagante à chama, com resistência à flamabilidade comprovada mediante ensaio realizado por laboratório acreditado, em conformidade com a norma ABNT NBR IEC 60695-11-10, a norma UL 94 V-0 ou norma técnica equivalente reconhecida pelo INMETRO, com porta-etiquetas de identificação em acrı́lico para proteção;

      - Apresentar largura de 19", e altura de 1U ou 44,5mm;

      - Ser disponibilizado em 24 portas com conectores RJ-45 fêmea na parte frontal, estes devem ser fixados a circuitos impressos (para proporcionar melhor performance elétrica);

      - Os conectores fêmeas RJ-45 devem possuir as seguintes caracterı́sticas: atender às especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6A ou norma técnica equivalente reconhecida pela ABNT; possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 μm de nı́quel e 1,27 μm de ouro; possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira) estanhada para proteção contra oxidação; permitir inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG;

      - Identificação do fabricante no corpo do produto;

      - Possuir local para aplicação de ícones de identificação (para codificação);

      - Fornecido de fábrica com ícones de identificação (nas cores azul e vermelha);

      - Ser fornecido com guia traseiro perfurado, em material termoplástico de alto impacto, não propagante à chama, com resistência à flamabilidade comprovada mediante ensaio realizado por laboratório acreditado, em conformidade com a norma ABNT NBR IEC 60695-11-10, a norma UL 94 V-0 ou norma técnica equivalente reconhecida pelo INMETRO, com possibilidade de fixação individual dos cabos, proporcionando segurança, flexibilidade e rapidez na montagem;

      - Ser fornecido com acessórios para fixação dos cabos (velcros e cintas de amarração);

      - Possuir em sua estrutura, elementos laterais em material metálico, que eliminem o risco de torção do corpo do Patch Panel;

      - Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com terminações 110 IDC;

      - Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e cinquenta) vezes com conectores RJ-45 e 200 inserções com RJ11;

      - Fornecido com instrução de montagem na língua Portuguesa;

      - Exceder as caracterı́sticas elétricas definidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6 ou norma técnica equivalente reconhecida pela ABNT, comprovado mediante ensaios realizados por laboratório de terceira parte acreditado pelo INMETRO, pelo CONMETRO ou por organismo signatário de acordo de reconhecimento mútuo internacional (MLA/MRA) com o INMETRO;

      - Compatı́vel com as terminações T568A e T568B, conforme especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 ou norma técnica equivalente reconhecida pela ABNT, a exemplo da ABNT NBR 14565, sem a necessidade de troca de etiqueta;

    - Guia de Cabos 1u

      - Características Básicas:

        - Guia de cabos 1U para racks de 19".

      - Características Específicas:

        - Guia de cabos para rack’s 19" com 01 e 02 U de altura em chapa de aço lisa 1,2mm.

    - Placa de Fechamento de 1u

      - Características Básicas:

        - Placa de Fechamento de 1U para racks de 19".

      - Características Específicas:

        - Placa para fechamento de rack´s 19" com 01, 02 e 04 U de altura, em chapa de aço lisa 1,2mm.

    - Patch Cord Cat.6 20 Centímetros

      - Características Básicas:

        - Patch cord em cabo UTP flexível 0,2m cat.6.

      - Características Específicas:

        - Cordão de Conexão - Patch Cord - Categoria 6;

        - Patch Cord para interligação entre a “tomada lógica” e a “estação de trabalho” ou para manobra nos racks;

        - Possuir certificação de conformidade de produto emitida por organismo de certificação ou laboratório de ensaio acreditado pelo INMETRO, pelo CONMETRO ou por organismo signatário de acordo de reconhecimento mútuo internacional (MLA/MRA) com o INMETRO, admitindo-se certificações reconhecidas internacionalmente, como UL Listed, ETL Listed ou equivalente;

        - Possuir certificação de desempenho verificado emitida por laboratório de terceira parte independente, acreditado pelo INMETRO, pelo CONMETRO ou por organismo signatário de acordo de reconhecimento mútuo internacional (MLA/MRA) com o INMETRO, admitindo-se certificações equivalentes às modalidades de verificação de desempenho reconhecidas internacionalmente;

        - Deve ter duas certificações Anatel conforme regulamento da entidade: a do cabo flexível e do cordão de manobra;

        - Deve cumprir os requisitos de restrição de substâncias perigosas conforme a Diretiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances) ou norma técnica equivalente reconhecida no Brasil, incluindo o atendimento às determinações ambientais aplicáveis do CONAMA e demais normas brasileiras correlatas;

        - Deve possuir certificação de desempenho de canal para 6 conexões emitida por laboratório de terceira parte independente, acreditado pelo INMETRO, pelo CONMETRO ou por organismo signatário de acordo de reconhecimento mútuo internacional (MLA/MRA) com o INMETRO, ou equivalente reconhecido;

        - Deverão ser montados e testados em fábrica, com garantia de performance;

        - O acessório deve ser confeccionado em cabo par trançado, U/UTP Categoria 6 (Unshielded Twisted Pair), 24 AWG x 4 pares, composto por condutores de cobre flexı́vel, multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante à chama, conectorizados à RJ-45 macho Categoria 6 nas duas extremidades; estes conectores (RJ-45 macho) devem atender às especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6 ou norma técnica equivalente reconhecida pela ABNT; ter corpo em material termoplástico de alto impacto, não propagante à chama, com resistência à flamabilidade comprovada mediante ensaio realizado por laboratório acreditado, em conformidade com a norma ABNT NBR IEC 60695-11-10, a norma UL 94 V-0 ou norma técnica equivalente reconhecida pelo INMETRO; possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 μm de nı́quel e 1,27 μm de ouro para proteção contra oxidação; garras duplas para garantia de vinculação elétrica com as veias do cabo;

        - Deve possuir classe de flamabilidade no mínimo CM;

        - O cabo utilizado deve apresentar certificação de conformidade emitida por laboratório de terceira parte independente, acreditado pelo INMETRO, pelo CONMETRO ou por organismo signatário de acordo de reconhecimento mútuo internacional (MLA/MRA) com o INMETRO, em conformidade com as especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6 (stranded cable) ou norma técnica equivalente reconhecida pela ABNT;

        - Deve possuir capa protetora (boot) do mesmo dimensional do RJ-45 plug e proteção à lingueta de travamento. Esta capa protetora deve ajudar a evitar a curvatura excessiva do cabo em movimentos na conexão bem como proteger o pino de destravamento dos conectores contra enroscamentos e quebras;

        - Deve ser disponibilizado pelo fabricante em pelo menos 8 cores, em conformidade com as especificações da norma ANSI/TIA-606-A ou norma técnica equivalente reconhecida pela ABNT para identificação e administração de infraestrutura de telecomunicações;

        - Exceder as caracterı́sticas elétricas definidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6 ou norma técnica equivalente reconhecida pela ABNT, comprovado mediante ensaios realizados por laboratório de terceira parte acreditado pelo INMETRO, pelo CONMETRO ou por organismo signatário de acordo de reconhecimento mútuo internacional (MLA/MRA) com o INMETRO;

    - Patch Cord Cat.6 1,5 Metros

      - Patch cord em cabo UTP flexível cat. 6 com 1,5 metros;

      - Deve possuir as mesmas especificações técnicas do item 19;

    - Patch Cord Cat.6 2,5 Metros

      - Patch cord em cabo UTP flexível cat. 6 com 2,5 metros;

      - Deve possuir as mesmas especificações técnicas do item 19;

    - Patch Cord Cat.6a 20 Centímetros

      - Características Básicas:

        - Patch cord em cabo UTP flexível 0,2m (vinte centímetros) cat.6A;

      - Características Específicas:

        - Patch Cord Categoria 6A com conectores RJ45;

        - Exceder as caracterı́sticas elétricas definidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6A ou norma técnica equivalente reconhecida pela ABNT, comprovado mediante ensaios realizados por laboratório de terceira parte acreditado pelo INMETRO, pelo CONMETRO ou por organismo signatário de acordo de reconhecimento mútuo internacional (MLA/MRA) com o INMETRO;

        - Deve ter duas certificações Anatel conforme regulamento da entidade: a do cabo e do cordão de manobra;

        - O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a Diretiva RoHS;

        - O acessório deve ser confeccionado em cabo par trançado, 26 AWG x 4 pares, composto por condutores de cobre flexível, multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama;

        - Os conectores RJ-45 macho devem ser compostos por corpo em material termoplástico de alto impacto cobertos por material metalizado para garantir alto desempenho frente a ruídos externos e interligação com o sistema de aterramento. Não propagante a chama, cumprindo a norma UL 94 V-0 (flamabilidade) e dispor de contatos de bronze fosforoso com camada de 2,54 μm de níquel e 1,27 μm de ouro, para proteção contra oxidação. O conector deverá possuir garras duplas para garantia total de vinculação elétrica com o cabo de cobre;

        - Deverá possuir classe de flamabilidade CM;

        - Deverá ser fornecido nas opções de cores Cinza, Vermelho e Azul;

    - Patch Cord Cat.6a 1,5 Metros

      - Patch cord em cabo UTP flexível cat. 6A com 1,5 metros;

      - Deve possuir as mesmas especificações técnicas do item 22;

    - Patch Cord Cat.6a 2,5 Metros

      - Patch cord em cabo UTP flexível cat. 6A com 2,5 metros;

      - Deve possuir as mesmas especificações técnicas do item 22;

    - Bandeja Fixa Para Rack 19"

      - Características Básicas:

        - Bandeja fixa para rack 19"x 500mm profundidade.

      - Características Específicas:

        - Bandeja Fixa para rack´s 19”, com rasgos para ventilação e em chapa de 1,5mm e capacidade para suportar até 80 kg.

    - Calha Com 8 Tomadas 20 Amperes Para Rack

      - Características Básicas:

        - Calha com 8 tomadas elétricas com padrão de fixação em rack.

      - Características Específicas:

        - Calha com 08 tomadas de 20 amperes de acordo com o padrão IEC-C13, com cabo de 2,0 comprimento.

    - DIO de Rack 6fo/12FO/48FO

      - Características Básicas:

        - DIO de rack 19", módulo básico completo para no mínimo 6fo e, no máximo 48fo de acordo com a demanda definida pela contratante, com bandejas.

      - Características Específicas:

        - Deverá ter a função de acomodar e proteger as emendas de transição entre o cabo ótico e as extensões óticas;

        - Ser compatível com os adaptadores óticos (ST e SC);

        - Ser modular permitindo expansão do sistema;

        - Deve possuir altura padrão de 1U (máximo 2U para o de 48fo) e ser compatíveis com o padrão 19”;

        - Deve possuir áreas de armazenamento de excesso de fibras, acomodação, emenda devem ficar internos à estrutura (conferindo maior segurança ao sistema);

        - As bandejas de acomodação de emendas devem ser em material plástico;

        - Deve possuir resistência e /ou proteção contra a corrosão;

        - Deve possuir gaveta deslizante (facilitar manutenção/instalação e trabalhos posteriores sem retirá-los do rack);

        - Deve possuir painel frontal articulável, permitindo o acesso aos cordões sem expor as fibras conectorizadas internamente;

        - Deve possibilitar terminação direta ou fusão, utilizando um mesmo módulo básico;

        - Deve possuir bandejas de proteção de emendas ópticas (no máximo 2 por distribuidor óptico e em caso de fusão óptica);

        - Deve possuir acessos para cabos ópticos pela parte traseira e lateral.

    - Kit Pigtail Multimodo

      - Características Básicas:

        - Kit Pigtails Multimodo 2,5m (par).

      - Características Específicas:

        - Cordões Ópticos:

        - Este cordão deverá ser constituído por uma fibra óptica monomodo ou multimodo 9.0/125 μm, 50/125 μm, 62,5/125 μm tipo “tight“;

        - A fibra óptica deste cordão deverá possuir revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em PVC, com espessura de 0,9mm;

        - As extremidades deste cordão óptico deve vir devidamente conectorizada e testada de fábrica;

        - Ser disponibilizado nas opções de terminações com conectores ST/ FC / SC / MT-RJ/ LC E2000-APC;

        - O fabricante deve possuir certificação Anatel para os conectores ópticos ST / FC / SC / MT-RJ/ LC e E2000-APC.

        - Extensões Ópticos:

        - Este pigtail deverá ser constituído por uma fibra óptica monomodo ou multimodo 9.0/125 μm, 50/125 μm, 62,5/125 μm tipo “tight“;

        - A fibra óptica deste pig-tail deverá possuir revestimento primário em acrilato e revestimentosecundário em PVC, com espessura de 0,9mm;

        - Uma das extremidades deste pigtail óptico deve vir devidamente conectorizada e testada de fábrica;

        - Ser disponibilizado nas opções de terminações com conectores ST/ FC / SC / MT-RJ/ LC E2000-APC;

        - O fabricante deve possuir certificação Anatel para os conectores ópticos ST / FC / SC / MT-RJ/ LC e E2000-APC.

    - Cordão Óptico Multimodo 2,5m

      - Características Básicas:

        - Cordões ópticos dúplex Multimodo de 2,5m, do tipo LC/LC.

      - Características Específicas:

        - Este cordão deverá ser constituído por uma fibra óptica multimodo, 50/125 μm, 62,5/125 μm tipo “tight”;

        - A fibra óptica deste cordão deverá possuir revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em PVC, com espessura de 0,9mm;

        - As extremidades deste cordão óptico deve vir devidamente conectorizada e testada de fábrica;

        - Ser disponibilizado exclusivamente com terminações em conectores do tipo LC/LC, compatíveis com fibra óptica multimodo, com polimento UPC, conforme padrão da infraestrutura existente.;

        - O fabricante deverá possuir certificação da Anatel para conectores ópticos do tipo LC, aplicável ao modelo ofertado.

    - Cordão Óptico Monomodo 2,5m

      - Características Básicas:

        - Cordões ópticos dúplex Monomodo de 2,5m, do tipo SC/LC.

      - Características Específicas:

        - Este pigtail deverá ser constituído por uma fibra óptica monomodo 9.0/125 μm, tipo “tight”;

        - A fibra óptica deste cordão deverá possuir revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em PVC, com espessura de 0,9mm;

        - As extremidades deste cordão óptico deve vir devidamente conectorizada e testada de fábrica;

        - Ser disponibilizado exclusivamente com terminações em conectores do tipo SC–LC, compatíveis com fibra óptica monomodo;

        - O fabricante deverá possuir certificação da Anatel para conectores ópticos dos tipos SC e LC, aplicável aos modelos ofertados.

    - Terminador Óptico

      - Características Básicas:

        - Terminador Óptico para até 6fo.

      - Características Específicas:

        - Indicado para uso interno fixado em parede ou sobre bandejas;

        - Deve ter capacidade de armazenar até 06 fibras ópticas;

        - Ser compatível com os adaptadores óticos (ST e SC);

        - Deve possuir no mínimo dois acessos de cabos.

    - Mini Rack Parede Fechado de 3u's

      - Características Básicas:

        - Rack fechado 3us, Padrão 19", 350 mm de profundidade mínima.

      - Características Específicas:

        - Deverá possuir dimensões de 350mm de profundidade (mínima) e 300mm de altura máxima;

        - Porta frontal removível e reversível para ambos os lados, com chave.

        - Painéis laterais removíveis com trava.

        - Aberturas superiores e inferiores para passagem de cabos.

        - Pontos para fixação em parede.

    - Mini Rack Parede Fechado de 4u's

      - Características Básicas:

        - Rack fechado 4us, Padrão 19", 350 mm de profundidade mínima.

      - Características Específicas:

        - Deverá possuir dimensões de 350mm de profundidade (mínima) e 350mm de altura máxima;

        - Porta frontal removível e reversível para ambos os lados, com chave.

        - Painéis laterais removíveis com trava.

        - Aberturas superiores e inferiores para passagem de cabos.

        - Pontos para fixação em parede.

    - Mini Rack Parede Fechado de 5u's

      - Características Básicas:

        - Rack fechado 5us, Padrão 19", 350 mm de profundidade mínima.

      - Características Específicas:

        - Deverá possuir dimensões de 350mm de profundidade (mínima) e 400mm de altura máxima;

        - Porta frontal removível e reversível para ambos os lados, com chave.

        - Painéis laterais removíveis com trava.

        - Aberturas superiores e inferiores para passagem de cabos.

        - Pontos para fixação em parede.

    - Mini Rack Parede Fechado de 6u's

      - Características Básicas:

        - Rack fechado 6us, Padrão 19", 350 mm de profundidade mínima.

      - Características Específicas:

        - Deverá possuir dimensões de 350mm de profundidade (mínima) e 400mm de altura máxima;

        - Porta frontal removível e reversível para ambos os lados, com chave.

        - Painéis laterais removíveis com trava.

        - Aberturas superiores e inferiores para passagem de cabos.

        - Pontos para fixação em parede.

    - Rack Fechado de 40u's

      - Características Básicas:

        - Rack fechado 40us, Padrão 19", 570 mm de Profundidade.

      - Características Específicas:

        - Deverá possuir dimensões de 570mm de profundidade (mínima) e 1.800mm de altura máxima;

        - Estrutura em aço desmontável;

        - Disponibilizar base niveladora para os pés;

        - Possuir 1 tampa traseira em chapa de aço com perfurações múltiplas, bipartida, para permitir o fluxo de ar no interior do rack;

        - 2 tampas laterais removíveis fechadas em aço de 1,2mm com fecho de chave;

        - Porta frontal com dobradiças para abertura de 180° fabricada em chapa de aço com perfurações múltiplas para permitir o fluxo de ar entre a parte frontal e traseira do rack;

        - Suportar até 800 kg de carga estática;

        - Atender as seguintes normatizações IEC297-3, DIN 41494 e EIA-310-D;

        - Possuir ponto de aterramento.

    - Rack Fechado Para servidores de 42u's

        - Rack fechado 42us, Padrão 19".

        - Deverá possuir dimensões de internas uteis de no minimo 1070mm de profundidade e 1.860mm;

        - Estrutura em aço desmontável;

        - Disponibilizar base niveladora para os pés e rodízios que suportem a carga do rack;

        - Possuir tampa traseira em chapa de aço com perfurações múltiplas, bipartida, para permitir o fluxo de ar no interior do rack com fecho de chave;

        - Possuir tampas laterais removíveis fechadas em aço com no minimo 1,2mm de espessura com fecho de chave;

        - Porta frontal com dobradiças para abertura de 180° fabricada em chapa de aço com perfurações múltiplas para permitir o fluxo de ar entre a parte frontal e traseira do rack com fecho de chave;

        - Suportar até 1200 kg de carga estática;

        - Atender as seguintes normatizações IEC297-3, DIN 41494 e EIA-310-D;

        - Deverá possuir pintura eletrostática com tratamento anticorrosão preferencialmente nas cores cinza ou preto;

        - Possuir ponto de aterramento.

    - Testador de cabo e rede com medição baseada em frequência

      - Testador de rede avançado que atenda no mínimo as seguintes especificações técnicas:

      - Marca/modelo de referência: Fluke Networks, admitindo-se equipamentos equivalentes ou similares, desde que atendam integralmente às especificações técnicas estabelecidas.

      - Deverá ser capaz de validar desempenho de cabos e estruturas de redes usando medições baseadas em frequência onde seja possível calcular a largura de banda máxima do enlace, garantindo que os links atendam aos requisitos das normas de cabeamento.

      - Deverá ser capaz de realizar testes em cabos do tipo RJ 45 nos padrões T568A/B.

      - Deverá ser capaz de validar performances entre as grandezas dos padrões 10BASE-T até o 10GBASE-T ethernet.

      - Deverá ser capaz de detectar informações provenientes de switchs (como por exemplo nome do switch, número da porta, vlan conectada etc.) por meio de protocolos como LLDP, CDP além de poder utilizar protocolos como o ICMP para testar latência entre dispositivos.

      - Deverá ser capaz de detectar e testar nível de potência e tensão POE disponível na interface conectada.

      - Deverá contar com interface com linguagem em português

      - Deverá possuir tela do tipo touchscreen colorida com no mínimo 6 polegadas para exibição e operação.

      - Deverá possuir bateria interna com no mínimo capacidade para operar por 6hrs.

      - Deverá vir com fonte para carregamento.

      - Deverá ser fornecido com software para gestão de relatórios de testes efetuados para construção de relatórios ao qual a integração se dará por no mínimo conexão USB.

      - Deverá efetuar testes em estruturas de rede sem fio Wi-fi nos padrões:

      - IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

      - Entre os testes disponíveis para as redes sem fio deverá contar no mínimo com testes de detecção de canais, detecção de uso de canais restritos, sobreposição de Access Points adjacentes, detecção de largura de banda de rede entre outros.

      - Deverá ser fornecido com localizador e detector de tom (zumbidor) do mesmo fabricante que deverá ser compatível com o equipamento principal.

      - Deverá ser fornecido com terminador remoto para realização de teste ponto a ponto.

      - Deverá suportar quedas de até 1 (um) metro de altura sem danificar o equipamento.

    - Testador de cabo padrão, com função zumbidor

      - Testador de cabeamento que atenda no mínimo as seguintes especificações técnicas:

      - Deverá ser capaz de validar cabos de rede com desempenho de 100Mbps e 1000Mbps.

      - Deverá ser capaz de realizar testes em cabos do tipo RJ 45 nos padrões T568A/B sendo capaz de verificar continuidade de cabo fio a fio.

      - Deverá ser capaz de validar performances entre as grandezas dos padrões 10BASE-T até o 1000BASE-T ethernet.

      - Deverá ser capaz de analisar POE nos padrões 802.3af/at/bt.

      - Deverá contar rastreador de cabos do tipo zumbidor.

      - Deverá ser possuir terminador remoto para realização de teste ponto a ponto.

    - Alicate de crimpagem RJ45

      - Alicate de crimpagem profissional que atenda no mínimo as seguintes especificações técnicas:

      - Marca/modelo de referência: Furukawa, admitindo-se equipamentos equivalentes ou similares, desde que atendam integralmente às especificações técnicas estabelecidas;

      - Possuir Corpo de aço com revestimento termoplástico;

      - Executar a inserção das garras de contato do conector RJ-45 macho e aciona o prensa-cabo;

      - Permitir a conectorização de conectores RJ-45 macho CAT.6 e CAT.6a;

      - Demonstrar conformidade com a RoHS contra uso de metais pesados na fabricação dos produtos;

    - Alicate de Inserção padrão para fêmea

      - Alicate de inserção tipo punch down, profissional que atenda no mínimo as seguintes especificações técnicas:

      - Marca/modelo de referência: Furukawa, admitindo-se equipamentos equivalentes ou similares, desde que atendam integralmente às especificações técnicas estabelecidas;

      - Possibilitar a conexão individual de condutores metálicos isolados em terminais de conexão;

      - Possuir Corpo de aço com revestimento termoplástico;

      - Possuir dois níveis de impacto.

      - Possuir compartimento interno para armazenamento da lâmina de conexão para proteção quando fora de uso ou em transporte.

      - Possuir base de apoio para conectores fêmea (Keystone Jack);

      - Demonstrar conformidade com a RoHS contra uso de metais pesados na fabricação dos produtos;

    - Alicate de crimpagem rápida para fêmea

      - Alicate de crimpagem rápida, profissional que atenda no mínimo as seguintes especificações técnicas:

      - Marca/modelo de referência: Furukawa, admitindo-se equipamentos equivalentes ou similares, desde que atendam integralmente às especificações técnicas estabelecidas;

      - Possibilitar a crimpagem de até 08 condutores ao mesmo tempo;

      - Ser compatível com conetores blindados;

      - Possuir módulo substituível;

      - Possuir lâmina reserva para substituição;

      - Efetuar a crimpagem sem impacto;

      - Possibilitar o corte do condutor excedente;

      - Ser produzido em material termoplástico e alumínio;

      - Demonstrar conformidade com a RoHS contra uso de metais pesados na fabricação dos produtos;

    - Nobreak senoidal dupla conversão 3KVA

      - Características mínimas:

        - Nobreak Online para rack/torre, senoidal com capacidade mínima de 3000va;

        - 220 volts;

        - Possuir dupla conversão;

        - Possuir sistema de By Pass automático, mantendo energia contínua aos equipamentos em caso de falhas do nobreak;

        - Possuir visor LCD com informações sobre o sistema e estados de alarme;

        - Possuir autonomia a plena carga de no mínimo 03 (três) minutos;

        - Vir com cabos e suportes necessários para sua instalação e fixação no rack;

    - As-Built Com Fornecimento de Planta Baixa Pelo Cliente

      - Características Básicas:

        - As-built com fornecimento de planta baixa pelo Cliente (por formato A1 ou equivalente).

      - Características Específicas:

        - Planta baixa com encaminhamentos de infraestrutura;

        - Identificação dos pontos de rede, fibra e/ou elétrica;

        - Plano de face do rack;

        - Plano de face dos quadros elétricos (desde que seja uma nova instalação);

        - Entrega impresso e em meio digital, formato PDF e DWG.

    - Elaboração de Projeto Executivo

      - Características Básicas:

        - Constitui-se na elaboração de documento contendo o detalhamento do Projeto Básico de modo a descrever os serviços, materiais e infraestrutura à correta instalação e posterior operação da rede de cabeamento estruturado e/ou elétrica, além de conter os documentos necessários ao total entendimento do escopo dos serviços realizados, bem como cronograma detalhado de execução;

        - Na elaboração do Projeto Executivo serão utilizados, como referência, os dados fornecidos pela Ales, bem como os levantamentos realizados pela própria CONTRATADA;

        - O projeto executivo será realizado em duas situações: a) definição das atividades constantes do refazimento da estrutura legada, onde a equipe técnica da Ales já atuou e carece de adequações, setores já em atividade. b) definição das atividades da nova estrutura, onde não houve intervenção da equipe técnica da Ales, setores desocupados.

      - Características Específicas:

        - O Projeto Executivo será subdividido nas seguintes etapas:

        - Levantamento de dados/vistoria

        - Coleta dos dados necessários à elaboração do Projeto Executivo, através e vistorias e levantamentos em campo, visando complementar os dados fornecidos pela Ales.

        - Deverá ser agendada uma reunião com a Ales, in loco ou não, visando desenvolver o planejamento do projeto, com diretrizes específicas vinculadas ao mesmo.

        - Projeto de adequação da infraestrutura

        - É a elaboração da documentação necessária à adaptação das instalações prediais, visando à instalação e posterior operação dos materiais/ equipamentos.

        - Nessa etapa, inclui-se toda a estrutura de apoio referente às instalações elétricas, de aterramento, entre outros similares.

        - O Projeto de Adequação da Infraestrutura deve ser elaborado descrevendo os itens mínimos necessários para sua composição, além elencar todos os critérios do fabricante.

        - Projeto de instalação

        - Elaboração da documentação necessária à correta instalação dos equipamentos/ materiais que compõem a rede de cabeamento estruturado.

        - O Projeto de Instalação deve ser elaborado de acordo com o “Projeto de instalação”, que descreve os itens mínimos necessários para a composição do documento.

        - A execução das adequações da infraestrutura necessárias e não previstas no Projeto Básico, devem ser aprovadas pela Ales.

        - A documentação final do Projeto Executivo poderá passar por revisões, conforme necessidade da Ales.

        - Documentos mínimos do projeto executivo

        - A CONTRATADA deverá entregar, no que couber, de acordo com a demanda, a documentação a seguir:

        - Planta baixa contendo Rede Horizontal (emitir em Autocad);

        - Diagrama contendo o Backbone Óptico e Metálico (emitir em Autocad);

        - Planilhas de interligação De x Para;

        - Plano de Face de todos os Rack’s (emitir em Autocad);

        - Plano de Face de todos os DGs (emitir em Autocad);

        - Documentação Descritiva de todos os materiais empregados na instalação;

        - Lista de material;

        - Procedimento de montagem mecânica (fixação);

        - Diagrama físico da rede (emitir em Autocad);

        - Plano de Testes da Instalação;

        - Cronograma detalhado de execução.

  - LOTE 02 – ELÉTRICA / MANUTENÇÃO PREDIAL.

Este lote compreende o fornecimento de materiais e a execução de serviços para instalação, manutenção, reparo e adequação de infraestrutura elétrica predial, incluindo circuitos elétricos, infraestrutura de passagem (eletrocalhas, eletrodutos), quadros de distribuição, e pequenas adequações civis necessárias.

    - Eletroduto Pvc de 3/4"

      - Características Básicas:

        - Fornecimento e instalação metro linear eletroduto PVC de 3/4” e todos os acessórios necessários para montagem e fixação, incluindo: abraçadeira, curva, luva, adaptadores, condulete 5 ou 6 entradas, tampão de fechamento, tampa cega, tampa com saída RJ45 ou tomada elétrica, bucha, arruela e parafusos.

      - Características Específicas:

        - O eletroduto deverá ser fabricado em (PVC) anti-chama, e de seção circular;

        - Espessura mínima da parede de 2,0mm;

        - Devem obedecer às prescrições da ABNT 15465;

        - Disponíveis nas cores Preto, cinza, cinza escuro, vermelho, branco e creme.

    - Eletroduto Pvc de 1"

      - Características Básicas:

        - Fornecimento e instalação metro linear eletroduto PVC de 1” e todos os acessórios necessários para montagem e fixação, incluindo: abraçadeira, curva, luva, adaptadores, condulete 5 ou 6 entradas, tampão de fechamento, tampa cega, tampa com saída RJ45 ou tomada elétrica, bucha, arruela e parafusos.

      - Características Específicas:

        - O eletroduto deverá ser fabricado em (PVC) anti-chama, e de seção circular;

        - Espessura mínima da parede de 2,2mm;

        - Devem obedecer às prescrições da ABNT 15465;

        - Disponíveis nas cores Preto, cinza, cinza escuro, vermelho, branco e creme.

    - Eletroduto Pvc de 1 1/2"

      - Características Básicas:

        - Fornecimento e instalação metro linear eletroduto PVC de 1 1/2” e todos os acessórios necessários para montagem e fixação, incluindo: abraçadeira, curva, luva, adaptadores, condulete 5 ou 6 entradas, tampão de fechamento, tampa cega, tampa com saída RJ45 ou tomada elétrica, bucha, arruela e parafusos

      - Características Específicas:

        - O eletroduto deverá ser fabricado em (PVC) anti-chama, e de seção circular;

        - Espessura mínima da parede de 3,0mm;

        - Devem obedecer às prescrições da ABNT 15465;

        - Disponíveis nas cores Preto, cinza, cinza escuro, vermelho, branco e creme.

    - Eletroduto PVC de 2"

      - Características Básicas:

      - Fornecimento e instalação metro linear eletroduto roscável PVC de 2” e todos os acessórios necessários para montagem e fixação, incluindo: abraçadeira metal, luva, curva, tampa com saída para RJ45 ou tomada elétrica, bucha, arruela e parafusos.

      - Características Específicas:

      - O eletroduto deverá ser fabricado em (PVC) anti-chama, e de seção circular;

      - Espessura mínima da parede de 3,7mm;

      - Devem obedecer às prescrições da ABNT 15465;

      - Disponíveis nas cores Preto, cinza, cinza escuro, vermelho, branco e creme.

    - Sealtube 1"

      - Características Básicas:

        - Fornecimento e instalação de sealtube com alma de aço de 1" e todos os acessórios necessários para montagem e fixação, incluindo: Abraçadeiras galvanizadas 1", Bucha parafuso e Arruela de alumínio 1", Conector giratório 1" e Condulete Universal 1".

      - Características Específicas:

        - Tubulação flexível com capa em material não propagante, com estrutura interna em aço;

        - O SEALTUBO deve ser fabricado com fita de aço zincado e revestido externamente com polivinil clorídrico (PVC) extrudado;

        - Próprio para instalações elétricas e/ou redes de informática internas e externas à prova de tempo, água, ambientes oxidantes.

    - Sealtube 1 1/2"

      - Características Básicas:

        - Fornecimento e instalação de sealtube com alma de aço de 1 1/2" e todos os acessórios necessários para montagem e fixação, incluindo: Abraçadeiras galvanizadas 1 1/2", Bucha parafuso e Arruela de alumínio 1 1/2", Conector giratório 1 1/2" e Condulete Universal 1 1/2".

      - Características Específicas:

        - Tubulação flexível com capa em material não propagante, com estrutura interna em aço;

        - O SEALTUBO deve ser fabricado com fita de aço zincado e revestido externamente com polivinil clorídrico (PVC) extrudado;

        - Próprio para instalações elétricas e/ou redes de informática internas e externas à prova de tempo, água, ambientes oxidantes.

    - Sealtube 2"

      - Características Básicas:

        - Fornecimento e instalação de sealtube com alma de aço de 2" e todos os acessórios necessários para montagem e fixação, incluindo: Abraçadeiras galvanizadas 2", Bucha parafuso e Arruela de alumínio 2", Conector giratório 2" e Condulete Universal 2".

      - Características Específicas:

        - Tubulação flexível com capa em material não propagante, com estrutura interna em aço;

        - O SEALTUBO deve ser fabricado com fita de aço zincado e revestido externamente com polivinil clorídrico (PVC) extrudado;

        - Próprio para instalações elétricas e/ou redes de informática internas e externas à prova de tempo, água, ambientes oxidantes.

    - Eletrocalha 100x50mm

      - Características Básicas:

        - Fornecimento e instalação metro linear Eletrocalha galvanizada lisa de 100 x 50 mm e todos os acessórios necessários para montagem e fixação, incluindo: emenda U, flange, terminal de fechamento, prolongador, curva vertical, curva 90º, vergalhão, parafusos, porca e arruela.

      - Características Específicas:

        - Eletrocalha lisa, com virola, com tampa de pressão;

        - Construída em chapa de aço galvanizada, dobrada em forma de “U”;

        - Comprimento padrão de 3 metros, chapa 20, com respectivos acessórios.

    - Eletrocalha 200x50mm

      - Características Básicas:

        - Fornecimento e instalação metro linear Eletrocalha galvanizada lisa de 200x50 mm e todos os acessórios necessários para montagem e fixação, incluindo: emenda U, flange, terminal de fechamento, prolongador, curva vertical, curva 90º, vergalhão, parafusos, porca e arruela.

      - Características Específicas:

        - Eletrocalha lisa, com virola, com tampa de pressão;

        - Construída em chapa de aço galvanizada, dobrada em forma de “U”;

        - Comprimento padrão de 3 metros, chapa 20, com respectivos acessórios.

    - CAIXA DE ALUMÍNIO 15x15x10

      - Características Básicas:

        - Caixa de alumínio anti-derrapante com dimensões mínimas de 15 x 15 x 10 cm.

      - Características Específicas:

        - A caixa de passagem deverá ser metálica e possuir acabamento para instalação aparente;

        - O produto deverá possuir opção para conexão de eletroduto nas partes laterais, superior, inferior e traseira, conjugadas ou não;

        - Deverão possuir todos os acessórios e conexões de fixação dos mesmos.

    - CAIXA DE ALUMÍNIO 20x20x10

      - Características Básicas:

        - Caixa de alumínio anti-derrapante com dimensões mínimas de 20 x 20 x 10 cm.

      - Características Específicas:

        - A caixa de passagem deverá ser metálica e possuir acabamento para instalação aparente;

        - O produto deverá possuir opção para conexão de eletroduto nas partes laterais, superior, inferior e traseira, conjugadas ou não;

        - Deverão possuir todos os acessórios e conexões de fixação dos mesmos.

    - CAIXA DE ALUMÍNIO 30x30x10

      - Características Básicas:

        - Caixa de alumínio anti-derrapante com dimensões mínimas de 30 x 30 x 10 cm

      - Características Específicas:

        - A caixa de passagem deverá ser metálica e possuir acabamento para instalação aparente;

        - O produto deverá possuir opção para conexão de eletroduto nas partes laterais, superior, inferior e traseira, conjugadas ou não;

        - Deverão possuir todos os acessórios e conexões de fixação dos mesmos.

    - DISJUNTOR MONOPOLAR DE 2 A 25A

      - Características Básicas:

        - Fornecimento e Instalação de Disjuntor Monopolar de 2 a 25 Amper.

      - Características Específicas:

        - Disjuntor unipolar, norma DIN, ICC 4,5KA. Marca/modelo de referência: G.E., admitindo-se equivalentes ou similares, desde que atendam integralmente às especificaçõ es técnicas estabelecidas;

        - Tensão nominal de 230 V / 440 V;

        - Fixação rápida sobre trilho;

        - Atender as especificações da Norma ABNT NBR NM 60898;

        - Curva B ou C. 24.

    - DISJUNTOR MONOPOLAR DE 32 A 50A

      - Características Básicas:

        - Fornecimento e Instalação de Disjuntor Monopolar de 32 a 50 Amper.

      - Características Específicas:

        - Disjuntor unipolar, norma DIN, 3KA ou 6KA;

        - Tensão nominal de 230 V / 440 V;

        - Fixação rápida sobre trilho;

        - Atender as especificações da Norma ABNT NBR NM 60898;

        - Curva B ou C.

    - DISJUNTOR BIPOLAR DE 2 A 25A

      - Características Básicas:

        - Fornecimento e Instalação de Disjuntor Bipolar de 2 a 25 Amper.

      - Características Específicas:

        - Disjuntor bipolar, norma DIN, 3kA ou 6KA;

        - Tensão nominal de 230 V / 440 V;

        - Fixação rápida sobre trilho;

        - Atender as especificações da Norma ABNT NBR NM 60898;

        - Curva B ou C;

    - DISJUNTOR BIPOLAR DE 32 A 40A

      - Características Básicas:

        - Fornecimento e Instalação de Disjuntor Bipolar de 32 a 40 Amper.

      - Características Específicas:

        - Disjuntor bipolar, norma DIN, 3kA ou 6KA;

        - Tensão nominal de 230 V / 440 V;

        - Fixação rápida sobre trilho;

        - Atender as especificações da Norma ABNT NBR NM 60898;

        - Curva B ou C;

    - DISJUNTOR trIPOLAR DE 32 A 50A

      - Características Básicas:

        - Fornecimento e Instalação de Disjuntor Tripolar de 32 a 50 Amper.

      - Características Específicas:

        - Disjuntor tripolar, norma DIN, 4,5kA ou 6KA;

        - Tensão nominal de 230 V / 440 V;

        - Fixação rápida sobre trilho;

        - Atender as especificações da Norma ABNT NBR NM 60898;

        - Curva C;

    - DISJUNTOR trIPOLAR DE 63 A 70A

      - Características Básicas:

        - Fornecimento e Instalação de Disjuntor Tripolar de 63 a 70 Amper.

      - Características Específicas:

        - Disjuntor tripolar, norma DIN, 10KA;

        - Tensão nominal de 230 V / 440 V;

        - Fixação rápida sobre trilho;

        - Atender as especificações da Norma ABNT NBR NM 60898;

        - Curva C;

    - DISJUNTOR trIPOLAR DE 80 A 125A

      - Características Básicas:

        - Fornecimento e Instalação de Disjuntor Tripolar de 80 a 125 Amper.

      - Características Específicas:

        - Disjuntor tripolar, norma DIN, 10KA;

        - Tensão nominal de 230 V / 440 V;

        - Fixação rápida sobre trilho;

        - Atender as especificações da Norma ABNT NBR NM 60898;

        - Curva C;

    - PROTETOR DE SURTO

      - Características Básicas:

        - Fornecimento e Instalação de Protetor Contra Surto de 40KA e 275 Volts.

      - Características Específicas:

        - Dispositivo de Proteção Contra Surtos (DPS) Clamper VCL Slim com corrente máxima de surto de 60 kA e tensão máxima de 275 V Classe I e II;

        - Utilizado na proteção de equipamentos conectados a rede elétrica contra surtos provocados por descarga atmosférica e chaveamentos no sistema elétrico;

        - Atende as normas NBR 5410-2004, IEC 61643-1 e UL 1449;

        - Conexão direta ao barramento dos quadros de distribuição de energia da Linha Preta e Linha Branca;

        - Tecnologia de proteção baseada na utilização de varistor de óxido de zinco (MOV);

        - Deve ser aplicado nas instalações elétricas contemplando os diversos esquemas de aterramento previstos nas normas de instalação prediais tais como TN-C, TN-S, TN-C-S e TT, sendo necessária uma peça para cada fase e outra para neutro, quando aplicável;

        - Possui sistema de desconexão térmica e por sobrecorrente com capacidade de interrupção de correntes de curto-circuito de até 5 kA em 250 Vrms;

        - O VCL modelo 275 V pode ser aplicado tanto em 127 V (fase/neutro), quanto em 220 V (fase/neutro);

        - Dispõe de sistema indicativo de local de estado de operação na cor verde com a palavra Serviço, indicando que o produto está operando normalmente, e na cor vermelha com a palavra Defeito indicando que o produto chegou ao final da vida útil;

        - A instalação e a montagem do VCL Slim devem ser feitas por pessoas que possuam conhecimentos básicos de eletricidade.

    - CABO ELÉTRICO 1,5MM²

      - Características Básicas:

        - Fornecimento e Instalação de cabo elétrico 1,5mm² nos diversos condutos (eletrocalhas, eletrodutos, canaletas e similares).

      - Características Específicas:

        - Cabo de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 5;

        - Isolamento não halogenado, com baixa emissão de fumaça e tensão de isolamento 450/750V;

        - Temperatura máxima para serviço contínuo de 70ºC;

        - Devem obedecer às prescrições da NBR 13248, NBR 5410, NBR 13570 e NBR NM 280;

    - CABO ELÉTRICO 2,5MM²

      - Características Básicas:

        - Fornecimento e Instalação de cabo elétrico 2,5mm² nos diversos condutos (eletrocalhas, eletrodutos, canaletas e similares).

      - Características Específicas:

        - Cabo de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 5;

        - Isolamento não halogenado, com baixa emissão de fumaça e tensão de isolamento 450/750V;

        - Temperatura máxima para serviço contínuo de 70ºC;

        - Devem obedecer às prescrições da NBR 13248, NBR 5410, NBR 13570 e NBR NM 280;

    - CABO ELÉTRICO 4MM²

      - Características Básicas:

        - Fornecimento e Instalação de cabo elétrico 4mm² nos diversos condutos (eletrocalhas, eletrodutos, canaletas e similares).

      - Características Específicas:

        - Cabo de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 5;

        - Isolamento não halogenado, com baixa emissão de fumaça e tensão de isolamento 450/750V;

        - Temperatura máxima para serviço contínuo de 70ºC;

        - Devem obedecer às prescrições da NBR 13248, NBR 5410, NBR 13570 e NBR NM 280;

    - CABO ELÉTRICO 6MM²

      - Características Básicas:

        - Fornecimento e Instalação de cabo elétrico 6mm² nos diversos condutos (eletrocalhas, eletrodutos, canaletas e similares).

      - Características Específicas:

        - Cabo de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 5;

        - Isolamento não halogenado, com baixa emissão de fumaça e tensão de isolamento 450/750V;

        - Temperatura máxima para serviço contínuo de 70ºC;

        - Devem obedecer às prescrições da NBR 13248, NBR 5410, NBR 13570 e NBR NM 280;

    - CABO ELÉTRICO 10MM²

      - Características Básicas:

        - Fornecimento e Instalação de cabo elétrico 10mm² nos diversos condutos (eletrocalhas, eletrodutos, canaletas e similares).

      - Características Específicas:

        - Cabo de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 5;

        - Isolamento não halogenado, com baixa emissão de fumaça e tensão de isolamento 450/750V;

        - Temperatura máxima para serviço contínuo de 70ºC;

        - Devem obedecer às prescrições da NBR 13248, NBR 5410, NBR 13570 e NBR NM 280;

    - CABO ELÉTRICO 16MM²

      - Características Básicas:

        - Fornecimento e Instalação de cabo elétrico 16mm² nos diversos condutos (eletrocalhas, eletrodutos, canaletas e similares).

      - Características Específicas:

        - Cabo de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 5;

        - Isolamento não halogenado, com baixa emissão de fumaça e tensão de isolamento 450/750V;

        - Temperatura máxima para serviço contínuo de 70ºC;

        - Devem obedecer às prescrições da NBR 13248, NBR 5410, NBR 13570 e NBR NM 280;

    - CABO ELÉTRICO 25MM²

      - Características Básicas:

        - Fornecimento e Instalação de cabo elétrico 25mm² nos diversos condutos (eletrocalhas, eletrodutos, canaletas e similares).

      - Características Específicas:

        - Cabo de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 5;

        - Isolamento não halogenado, com baixa emissão de fumaça e tensão de isolamento 450/750V;

        - Temperatura máxima para serviço contínuo de 70ºC;

        - Devem obedecer às prescrições da NBR 13248, NBR 5410, NBR 13570 e NBR NM 280;

    - interruptor de uma tecla simples

      - Características Básicas:

        - Fornecimento e instalação de interruptor de uma tecla simples 10A/250V com placa 4x2”.

      - Características Específicas:

        - Capacidade de corrente de 10A e tensão de 250V;

        - Placa (espelho) 4x2” com suporte para encaixe;

        - O conjunto deverá ser disponibilizado tanto na cor branca quanto preta, de acordo com o padrão do local de instalação;

        - Devem obedecer às prescrições da NBR NM 60884-1, NBR IEC 60669-1 e NBR 5410;

    - interruptor de duas teclas simples

      - Características Básicas:

        - Fornecimento e instalação de interruptor de duas teclas simples 10A/250V com placa 4x2”.

      - Características Específicas:

        - Capacidade de corrente de 10A e tensão de 250V;

        - Placa (espelho) 4x2” com suporte para encaixe;

        - O conjunto deverá ser disponibilizado tanto na cor branca quanto preta, de acordo com o padrão do local de instalação;

        - Devem obedecer às prescrições da NBR NM 60884-1, NBR IEC 60669-1 e NBR 5410;

    - interruptor de três teclas simples

      - Características Básicas:

        - Fornecimento e instalação de interruptor de três teclas simples 10A/250V com placa 4x2”.

      - Características Específicas:

        - Capacidade de corrente de 10A e tensão de 250V;

        - Placa (espelho) 4x2” com suporte para encaixe;

        - O conjunto deverá ser disponibilizado tanto na cor branca quanto preta, de acordo com o padrão do local de instalação;

        - Devem obedecer às prescrições da NBR NM 60884-1, NBR IEC 60669-1 e NBR 5410;

    - remanejamento de ponto elétrico

      - Características Básicas:

        - Ponto elétrico remanejado, aproveitando materiais já existentes, incluindo identificação do ponto com anilhas apropriadas.

        - O ponto elétrico poderá ser remanejado em alvenaria, divisórias, drywall, piso elevado e etc.

    - tomada 2p+t com 1 módulo 10a

      - Características Básicas:

        - Fornecimento e instalação de tomada simples 2P+T (padrão brasileiro) 10A/250V com placa 4x2”.

      - Características Específicas:

        - Capacidade de corrente de 10A e tensão de 250V;

        - Placa (espelho) 4x2” com suporte para encaixe;

        - O conjunto deverá ser disponibilizado tanto na cor branca quanto preta, de acordo com o padrão do local de instalação;

        - Devem obedecer às prescrições da NBR 14136 e NBR 5410;

    - tomada 2p+t com 2 módulos 10a

      - Características Básicas:

        - Fornecimento e instalação de tomada dupla (2 módulos) 2P+T (padrão brasileiro) 10A/250V com placa 4x2”.

      - Características Específicas:

        - Capacidade de corrente de 10A e tensão de 250V;

        - Placa (espelho) 4x2” com suporte para encaixe;

        - O conjunto deverá ser disponibilizado tanto na cor branca quanto preta, de acordo com o padrão do local de instalação;

        - Devem obedecer às prescrições da NBR 14136 e NBR 5410;

    - tomada 2p+t com 1 módulo 20a

      - Características Básicas:

        - Fornecimento e instalação de tomada simples 2P+T (padrão brasileiro) 20A/250V com placa 4x2”.

      - Características Específicas:

        - Capacidade de corrente de 20A e tensão de 250V;

        - Placa (espelho) 4x2” com suporte para encaixe;

        - O conjunto deverá ser disponibilizado tanto na cor branca quanto preta, de acordo com o padrão do local de instalação;

        - Devem obedecer às prescrições da NBR 14136 e NBR 5410;

    - espelho cego (tampa cega) 4x2”

      - Características Básicas:

        - Fornecimento e instalação de tampa cega com placa 4x2”.

      - Características Específicas:

        - Placa (espelho) 4x2” com suporte para encaixe;

        - O conjunto deverá ser disponibilizado tanto na cor branca quanto preta, de acordo com o padrão do local de instalação;

        - Devem obedecer às prescrições da NBR 5410;

    - espelho cego (tampa cega) 4x4”

      - Características Básicas:

        - Fornecimento e instalação de tampa cega com placa 4x4”.

      - Características Específicas:

        - Placa (espelho) 4x4” com suporte para encaixe;

        - O conjunto deverá ser disponibilizado tanto na cor branca quanto preta, de acordo com o padrão do local de instalação;

        - Devem obedecer às prescrições da NBR 5410;

    - ponto padrão de tomada 2p+t

      - Características Básicas:

        - Fornecimento e instalação de ponto padrão de tomada 2P+T considerando eletrodutos, cabos e caixa de PVC 4x2”.

      - Características Específicas:

        - Eletrodutos:

        - Até 5,0m de eletrodutos em PVC rígido de 3/4", inclusive conexões, curvas, arruela, bucha e elementos de fixação necessários, com as mesmas características específicas do item 4.2.1 Eletroduto Pvc de 3/4";

        - Os eletrodutos poderão ser lançados sobre os diversos tipos de forro (gesso, alumínio, painéis modulares ou outros) e no interior de divisórias, paredes de gesso acartonado e de alvenaria.

        - Cabos:

        - Até 16,5m de cabos isolados em PVC 2,5mm², com as mesmas características específicas do item 4.2.22 CABO ELÉTRICO 2,5MM²

        - Caixa 4x2”:

        - 01 (uma) caixa de PVC antichamas, 4x2”, IP40, conforme prescrições da NBR 15465. Marca/modelo de referência: Tigre, admitindose equivalentes ou similares, desde que atendam integralmente às especificações técnicas estabelecidas.

    - ponto padrão de luz no teto

      - Características Básicas:

        - Fornecimento e instalação de ponto padrão de luz no teto considerando eletrodutos, cabos e caixa de PVC 4x4”.

      - Características Específicas:

        - Eletrodutos:

        - Até 4,5m de eletrodutos em PVC rígido de 3/4", inclusive conexões, curvas, arruela, bucha e elementos de fixação necessários, com as mesmas características específicas do item 4.2.1 Eletroduto Pvc de 3/4";

        - Os eletrodutos poderão ser lançados sobre os diversos tipos de forro (gesso, alumínio, painéis modulares ou outros).

        - Cabos:

        - Até 16,2m de cabos isolados em PVC 2,5mm², com as mesmas características específicas do item 4.2.22 CABO ELÉTRICO 2,5MM², considerando os condutores necessários à ligação do ponto (neutro, terra, retorno e/ou fase);

        - Caixa 4x2”:

        - 01 (uma) caixa de PVC antichamas, octogonal 4x4” com fundo móvel, conforme prescrições da NBR 15465. Marca/modelo de referência: Tigre, admitindo-se equivalentes ou similares, desde que atendam integralmente às especificações técnicas estabelecidas.

    - ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples

      - Características Básicas:

        - Fornecimento e instalação de ponto padrão de interruptor de duas teclas simples considerando eletrodutos, cabos e caixa de PVC 4x2”.

      - Características Específicas:

        - Eletrodutos:

        - Até 3,3m de eletrodutos em PVC rígido de 3/4", inclusive conexões, curvas, arruela, bucha e elementos de fixação necessários, com as mesmas características específicas do item 4.2.1 Eletroduto Pvc de 3/4";

        - Os eletrodutos poderão ser lançados sobre os diversos tipos de forro (gesso, alumínio, painéis modulares ou outros) e no interior de divisórias, paredes de gesso acartonado e de alvenaria.

        - Cabos:

        - Até 17,2m de cabos isolados em PVC 2,5mm², com as mesmas características específicas do item 4.2.22 CABO ELÉTRICO 2,5MM², considerando os condutores necessários à ligação do interruptor (fase e retornos(s));

        - Caixa 4x2”:

        - 1 (uma) caixa de PVC antichamas, 4x2”, IP40, conforme prescrições da NBR 15465. Marca/modelo de referência: Tigre, admitindo se equivalentes ou similares, desde que atendam integralmente às especificações técnicas estabelecidas.

    - ponto padrão de interruptor de 3 teclas simples

      - Características Básicas:

        - Fornecimento e instalação de ponto padrão de interruptor de três teclas simples considerando eletrodutos, cabos e caixa de PVC 4x2”.

      - Características Específicas:

        - Eletrodutos:

        - Até 4,5m de eletrodutos em PVC rígido de 3/4", inclusive conexões, curvas, arruela, bucha e elementos de fixação necessários, com as mesmas características específicas do item 4.2.1 Eletroduto Pvc de 3/4";

        - Os eletrodutos poderão ser lançados sobre os diversos tipos de forro (gesso, alumínio, painéis modulares ou outros) e no interior de divisórias, paredes de gesso acartonado e de alvenaria.

        - Cabos:

        - Até 25,8m de cabos isolados em PVC 2,5mm², com as mesmas características específicas do item 4.2.22 CABO ELÉTRICO 2,5MM², considerando os condutores necessários à ligação do interruptor (fase e retornos(s));

        - Caixa 4x2”:

        - 1 (uma) caixa de PVC antichamas, 4x2”, IP40, conforme prescrições da NBR 15465. Marca/modelo de referência: Tigre, admitindo se equivalentes ou similares, desde que atendam integralmente às especificações técnicas estabelecidas.

    - Quadro de distribuição para 16 disjuntores

      - Características Básicas:

        - Implantação de quadro elétrico trifásico para até 16 disjuntores (QDITI) com geral.

        - Fornecimento do quadro de superfície, barramentos, tampas de proteção e identificação.

      - Características Específicas:

        - Os quadros deverão suportar as quantidades especificadas de disjuntores unipolares, disjuntor tripolar, barramento neutro e terra. Marca/modelo de referência: Cemar, admitindo-se equivalentes ou similares, desde que atendam integralmente às especificações técnicas estabelecidas;

        - Os quadros para instalação aparente deverão ser confeccionados em chapa de aço carbono executado em uma só peça sem soldagem na parte traseira;

        - A porta deverá ser executada com mesmo material com abertura para o lado direito com fecho de lingueta e veneziana para ventilação;

        - O quadro deverá possuir placa de montagem removível de mesmo material fixada ao fundo do quadro por meio de parafusos e porcas;

        - Deverá ter dimensões adequadas de forma a fazer espaços internos livres para passagem e conexão de cabos com pelo menos 150mm na parte superior e inferior e 100mm nas laterais;

        - A conexão de eletrodutos só será permitida na parte superior e/ou inferior do quadro;

        - Desejável ter uma tampa interna em acrílica transparente para proteção contra contatos indiretos com dimensões adequadas para cobrir todos os componentes e partes energizadas;

        - A montagem desta placa deverá ser lacrada com os disjuntores deixando visíveis apenas suas alavancas de manobra;

        - Os 3 (três) barramentos principais (fase) deverão ser verticais e afixados a placa de montagem;

        - Deverá ter barramento neutro e terra separados dentro do quadro;

        - Cada circuito deverá ter seu próprio condutor neutro;

        - A barra de terra deverá ter indicação da sua utilização, evitando assim que esta seja utilizada futuramente como neutro;

        - Os barramentos deverão ser de cobre eletrolítico de no mínimo ½” x 1/16”;

        - As partes metálicas não condutoras deverão ser conectadas a barra de terra;

        - A fiação de comando deverá ser identificada por meio de anilhas, conforme numeração do esquema funcional do quadro;

        - Acompanhar todos os acessórios necessários para a fixação destas.

    - Quadro de distribuição para 28 disjuntores

      - Características Básicas:

        - Implantação de quadro elétrico trifásico para até 16 disjuntores (QDITI) com geral.

        - Fornecimento do quadro de superfície, barramentos, tampas de proteção e identificação.

      - Características Específicas:

        - Os quadros deverão suportar as quantidades especificadas de disjuntores unipolares, disjuntor tripolar, barramento neutro e terra. Marca/modelo de referência: Cemar, admitindo-se equivalentes ou similares, desde que atendam integralmente às especificações técnicas estabelecidas;

        - Os quadros para instalação aparente deverão ser confeccionados em chapa de aço carbono executado em uma só peça sem soldagem na parte traseira;

        - A porta deverá ser executada com mesmo material com abertura para o lado direito com fecho de lingueta e veneziana para ventilação;

        - O quadro deverá possuir placa de montagem removível de mesmo material fixada ao fundo do quadro por meio de parafusos e porcas;

        - Deverá ter dimensões adequadas de forma a fazer espaços internos livres para passagem e conexão de cabos com pelo menos 150mm na parte superior e inferior e 100mm nas laterais;

        - A conexão de eletrodutos só será permitida na parte superior e/ou inferior do quadro;

        - Desejável ter uma tampa interna em acrílica transparente para proteção contra contatos indiretos com dimensões adequadas para cobrir todos os componentes e partes energizadas;

        - A montagem desta placa deverá ser lacrada com os disjuntores deixando visíveis apenas suas alavancas de manobra;

        - Os 3 (três) barramentos principais (fase) deverão ser verticais e afixados a placa de montagem;

        - Deverá ter barramento neutro e terra separados dentro do quadro;

        - Cada circuito deverá ter seu próprio condutor neutro;

        - A barra de terra deverá ter indicação da sua utilização, evitando assim que esta seja utilizada futuramente como neutro;

        - Os barramentos deverão ser de cobre eletrolítico de no mínimo ½” x 1/16”;

        - As partes metálicas não condutoras deverão ser conectadas a barra de terra;

        - A fiação de comando deverá ser identificada por meio de anilhas, conforme numeração do esquema funcional do quadro;

        - Acompanhar todos os acessórios necessários para a fixação destas.

    - quadro de distribuição para 34 disjuntores

      - Características Básicas:

        - Implantação de quadro elétrico trifásico para até 16 disjuntores (QDITI) com geral.

        - Fornecimento do quadro de superfície, barramentos, tampas de proteção e identificação.

      - Características Específicas:

        - Os quadros deverão suportar as quantidades especificadas de disjuntores unipolares, disjuntor tripolar, barramento neutro e terra. Marca/modelo de referência: Cemar, admitindo-se equivalentes ou similares, desde que atendam integralmente às especificações técnicas estabelecidas;

        - Os quadros para instalação aparente deverão ser confeccionados em chapa de aço carbono executado em uma só peça sem soldagem na parte traseira;

        - A porta deverá ser executada com mesmo material com abertura para o lado direito com fecho de lingueta e veneziana para ventilação;

        - O quadro deverá possuir placa de montagem removível de mesmo material fixada ao fundo do quadro por meio de parafusos e porcas;

        - Deverá ter dimensões adequadas de forma a fazer espaços internos livres para passagem e conexão de cabos com pelo menos 150mm na parte superior e inferior e 100mm nas laterais;

        - A conexão de eletrodutos só será permitida na parte superior e/ou inferior do quadro;

        - Desejável ter uma tampa interna em acrílica transparente para proteção contra contatos indiretos com dimensões adequadas para cobrir todos os componentes e partes energizadas;

        - A montagem desta placa deverá ser lacrada com os disjuntores deixando visíveis apenas suas alavancas de manobra;

        - Os 3 (três) barramentos principais (fase) deverão ser verticais e afixados a placa de montagem;

        - Deverá ter barramento neutro e terra separados dentro do quadro;

        - Cada circuito deverá ter seu próprio condutor neutro;

        - A barra de terra deverá ter indicação da sua utilização, evitando assim que esta seja utilizada futuramente como neutro;

        - Os barramentos deverão ser de cobre eletrolítico de no mínimo ½” x 1/16”;

        - As partes metálicas não condutoras deverão ser conectadas a barra de terra;

        - A fiação de comando deverá ser identificada por meio de anilhas, conforme numeração do esquema funcional do quadro;

        - Acompanhar todos os acessórios necessários para a fixação destas.

    - quadro de distribuição para 44 disjuntores

      - Características Básicas:

        - Implantação de quadro elétrico trifásico para até 16 disjuntores (QDITI) com geral.

        - Fornecimento do quadro de superfície, barramentos, tampas de proteção e identificação.

      - Características Específicas:

        - Os quadros deverão suportar as quantidades especificadas de disjuntores unipolares, disjuntor tripolar, barramento neutro e terra. Marca/modelo de referência: Cemar, admitindo-se equivalentes ou similares, desde que atendam integralmente às especificações técnicas estabelecidas;

        - Os quadros para instalação aparente deverão ser confeccionados em chapa de aço carbono executado em uma só peça sem soldagem na parte traseira;

        - A porta deverá ser executada com mesmo material com abertura para o lado direito com fecho de lingueta e veneziana para ventilação;

        - O quadro deverá possuir placa de montagem removível de mesmo material fixada ao fundo do quadro por meio de parafusos e porcas;

        - Deverá ter dimensões adequadas de forma a fazer espaços internos livres para passagem e conexão de cabos com pelo menos 150mm na parte superior e inferior e 100mm nas laterais;

        - A conexão de eletrodutos só será permitida na parte superior e/ou inferior do quadro;

        - Desejável ter uma tampa interna em acrílica transparente para proteção contra contatos indiretos com dimensões adequadas para cobrir todos os componentes e partes energizadas;

        - A montagem desta placa deverá ser lacrada com os disjuntores deixando visíveis apenas suas alavancas de manobra;

        - Os 3 (três) barramentos principais (fase) deverão ser verticais e afixados a placa de montagem;

        - Deverá ter barramento neutro e terra separados dentro do quadro;

        - Cada circuito deverá ter seu próprio condutor neutro;

        - A barra de terra deverá ter indicação da sua utilização, evitando assim que esta seja utilizada futuramente como neutro;

        - Os barramentos deverão ser de cobre eletrolítico de no mínimo ½” x 1/16”;

        - As partes metálicas não condutoras deverão ser conectadas a barra de terra;

        - A fiação de comando deverá ser identificada por meio de anilhas, conforme numeração do esquema funcional do quadro;

        - Acompanhar todos os acessórios necessários para a fixação destas.

    - quadro de distribuição para 54 disjuntores

      - Características Básicas:

        - Implantação de quadro elétrico trifásico para até 16 disjuntores (QDITI) com geral.

        - Fornecimento do quadro de superfície, barramentos, tampas de proteção e identificação.

      - Características Específicas:

        - Os quadros deverão suportar as quantidades especificadas de disjuntores unipolares, disjuntor tripolar, barramento neutro e terra. Marca/modelo de referência: Cemar, admitindo-se equivalentes ou similares, desde que atendam integralmente às especificações técnicas estabelecidas;

        - Os quadros para instalação aparente deverão ser confeccionados em chapa de aço carbono executado em uma só peça sem soldagem na parte traseira;

        - A porta deverá ser executada com mesmo material com abertura para o lado direito com fecho de lingueta e veneziana para ventilação;

        - O quadro deverá possuir placa de montagem removível de mesmo material fixada ao fundo do quadro por meio de parafusos e porcas;

        - Deverá ter dimensões adequadas de forma a fazer espaços internos livres para passagem e conexão de cabos com pelo menos 150mm na parte superior e inferior e 100mm nas laterais;

        - A conexão de eletrodutos só será permitida na parte superior e/ou inferior do quadro;

        - Desejável ter uma tampa interna em acrílica transparente para proteção contra contatos indiretos com dimensões adequadas para cobrir todos os componentes e partes energizadas;

        - A montagem desta placa deverá ser lacrada com os disjuntores deixando visíveis apenas suas alavancas de manobra;

        - Os 3 (três) barramentos principais (fase) deverão ser verticais e afixados a placa de montagem;

        - Deverá ter barramento neutro e terra separados dentro do quadro;

        - Cada circuito deverá ter seu próprio condutor neutro;

        - A barra de terra deverá ter indicação da sua utilização, evitando assim que esta seja utilizada futuramente como neutro;

        - Os barramentos deverão ser de cobre eletrolítico de no mínimo ½” x 1/16”;

        - As partes metálicas não condutoras deverão ser conectadas a barra de terra;

        - A fiação de comando deverá ser identificada por meio de anilhas, conforme numeração do esquema funcional do quadro;

        - Acompanhar todos os acessórios necessários para a fixação destas.

    - Instalação de caixa de passagem tipo R2 com tampa de ferro

      - Características Básicas:

        - Fornecimento e instalação de caixa de passagem tipo R2, em concreto, com tampa de ferro fixada à caixa, tendo a parte de concreto espessura mínima de 8 cm. Tampa de ferro pintada com anti-corrosivo, com trava de segurança e dobradiças reforçadas que garantam o uso prolongado, incluso todo o material civil necessário para a instalação e acabamento posterior com as seguintes medidas internas:

- Comprimento – 105cm

- Largura – 55cm

- Profundidade – 80cm

      - Está incluído neste item a movimentação do cabeamento existente na caixa de passagem atual;

    - Abertura de Valas e reconstrução para instalação subterrânea

      - Características Básicas:

        - Medição por metro quadrado executado.

        - Está incluído neste item a tubulação apropriada, com 02 (dois) eletrodutos, com no mínimo 3” cada, necessária para passagem subterrânea do cabeamento;

        - Está incluído todo o serviço civil de abertura da vala, instalação do eletroduto com as conexões necessárias e reconstrução da área aberta devendo ser entregue com o mesmo acabamento existente no arredor.

    - Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1"

      - Características Básicas:

        - Medição por metro linear executado.

        - Está incluído todo o serviço civil de abertura do rasgo, instalação do eletroduto com as conexões necessárias e reconstrução da área aberta devendo ser entregue com o mesmo acabamento existente no arredor.

    - Furo estrutural em parede ou concreto armado com utilização de equipamentos especiais para passagem de infraestrutura de tubulação e eletrocalha;

      - Características Básicas:

        - O furo deverá ter tamanho suficiente para passagem das tubulações e eletrocalhas contidas neste TR, conforme a necessidade.

    - Demolição - do tipo demolição (retirada) de forro de gesso em placas e/ou PVC, inclusive bota fora de material.

      - Características Básicas:

        - Medição por metro quadrado executado.

    - Recuperação - do tipo instalação e/ou recomposição de forro de gesso - acabamento liso.

      - Características Básicas:

        - Medição por metro quadrado executado.

        - Está incluído todo o serviço e materiais necessários para a execução.

    - Pintura incluindo emassamento (duas demãos).

      - Características Básicas:

        - Medição por metro quadrado executado.

        - Está incluído todo o serviço e materiais necessários para a execução.

    - As-Built Com Fornecimento de Planta Baixa Pelo Cliente

      - Características Básicas:

        - As-built com fornecimento de planta baixa pelo Cliente (por formato A1 ou equivalente).

      - Características Específicas:

        - Planta baixa com encaminhamentos de infraestrutura;

        - Identificação dos pontos de rede, fibra e/ou elétrica;

        - Plano de face do rack;

        - Plano de face dos quadros elétricos (desde que seja uma nova instalação);

        - Entrega impresso e em meio digital, formato PDF e DWG.

    - Elaboração de Projeto Executivo

      - Características Básicas:

        - Constitui-se na elaboração de documento contendo o detalhamento do Projeto Básico de modo a descrever os serviços, materiais e infraestrutura à correta instalação e posterior operação da rede de cabeamento estruturado e/ou elétrica, além de conter os documentos necessários ao total entendimento do escopo dos serviços realizados, bem como cronograma detalhado de execução;

        - Na elaboração do Projeto Executivo serão utilizados, como referência, os dados fornecidos pela Ales, bem como os levantamentos realizados pela própria CONTRATADA;

        - O projeto executivo será realizado em duas situações: a) definição das atividades constantes do refazimento da estrutura legada, onde a equipe técnica da Ales já atuou e carece de adequações, setores já em atividade. b) definição das atividades da nova estrutura, onde não houve intervenção da equipe técnica da Ales, setores desocupados.

      - Características Específicas:

        - O Projeto Executivo será subdividido nas seguintes etapas:

        - Levantamento de dados/vistoria

        - Coleta dos dados necessários à elaboração do Projeto Executivo, através e vistorias e levantamentos em campo, visando complementar os dados fornecidos pela Ales.

        - Deverá ser agendada uma reunião com a Ales, in loco ou não, visando desenvolver o planejamento do projeto, com diretrizes específicas vinculadas ao mesmo.

        - Projeto de adequação da infraestrutura

        - É a elaboração da documentação necessária à adaptação das instalações prediais, visando à instalação e posterior operação dos materiais/ equipamentos.

        - Nessa etapa, inclui-se toda a estrutura de apoio referente às instalações elétricas, de aterramento, entre outros similares.

        - O Projeto de Adequação da Infraestrutura deve ser elaborado descrevendo os itens mínimos necessários para sua composição, além elencar todos os critérios do fabricante.

        - Projeto de instalação

        - Elaboração da documentação necessária à correta instalação dos equipamentos/ materiais que compõem a rede de cabeamento estruturado.

        - O Projeto de Instalação deve ser elaborado de acordo com o “Projeto de instalação”, que descreve os itens mínimos necessários para a composição do documento.

        - A execução das adequações da infraestrutura necessárias e não previstas no Projeto Básico, devem ser aprovadas pela Ales.

        - A documentação final do Projeto Executivo poderá passar por revisões, conforme necessidade da Ales.

        - Documentos mínimos do projeto executivo

        - A CONTRATADA deverá entregar, no que couber, de acordo com a demanda, a documentação a seguir:

        - Planta baixa contendo Rede Horizontal (emitir em Autocad);

        - Diagrama contendo o Backbone Óptico e Metálico (emitir em Autocad);

        - Planilhas de interligação De x Para;

        - Plano de Face de todos os Rack’s (emitir em Autocad);

        - Plano de Face de todos os DGs (emitir em Autocad);

        - Documentação Descritiva de todos os materiais empregados na instalação;

        - Lista de material;

        - Procedimento de montagem mecânica (fixação);

        - Diagrama físico da rede (emitir em Autocad);

        - Plano de Testes da Instalação;

        - Cronograma detalhado de execução.

  - QUANTITATIVOS E PROPOSTA COMERCIAL

    - Itens e quantitativos a serem contratados:

| LOTE 01 - TI / Cabeamento Estruturado FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS (ITEM FORNECIDO E INSTALADO) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | ITEM | UNIDADE | QTD | FABRICANTE / MARCA / MODELO | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| 01 | Ponto de Rede Categoria 6 | UN | 2.300 |  |  |  |
| 02 | Ponto de Rede Categoria 6a | UN | 30 |  |  |  |
| 03 | Conectores Fêmea Rj-45 Categoria 6 | UN | 100 |  |  |  |
| 04 | Conectores Fêmea Rj-45 Categoria 6a | UN | 25 |  |  |  |
| 05 | Conectorização em patch panel | UN | 2050 |  |  |  |
| 06 | Remanejamento de Ponto de Rede | UN | 100 |  |  |  |
| 07 | Reparo em Ponto de Rede | UN | 300 |  |  |  |
| 08 | Organização de Rack e Shaft lógico | UN | 25 |  |  |  |
| 09 | Certificação de Ponto de Rede | UN | 200 |  |  |  |
| 10 | Lançamento Cabo Óptico Mm/6fo em Infra-Estrutura | ML | 2.300 |  |  |  |
| 11 | Fusão Óptica | UN | 200 |  |  |  |
| 12 | Diagnóstico em Fibra Óptica | UN | 100 |  |  |  |
| 13 | Patch Panel 24 Portas Cat.6 | UN | 350 |  |  |  |
| 14 | Patch Panel 24 Portas Cat.6a | UN | 05 |  |  |  |
| 15 | Guia de Cabos 1u | UN | 50 |  |  |  |
| 16 | Placa de Fechamento de 1u | UN | 50 |  |  |  |
| 17 | Patch Cord Cat.6 20 Centímetros | UN | 4200 |  |  |  |
| 18 | Patch Cord Cat.6 1,5 Metros | UN | 500 |  |  |  |
| 19 | Patch Cord Cat.6 2,5 Metros | UN | 300 |  |  |  |
| 20 | Patch Cord Cat.6a 20 Centímetros | UN | 30 |  |  |  |
| 21 | Patch Cord Cat.6a 1,5 Metros | UN | 50 |  |  |  |
| 22 | Patch Cord Cat.6a 2,5 Metros | UN | 30 |  |  |  |
| 23 | Bandeja Fixa Para Rack 19" | UN | 25 |  |  |  |
| 24 | Calha Com 8 Tomadas 20 Amperes Para Rack | UN | 30 |  |  |  |
| 25 | DIO de rack 6FO/12FO/48FO | UN | 15 |  |  |  |
| 26 | Kit Pigtail Multimodo | UN | 40 |  |  |  |
| 27 | Cordão Óptico Multimodo 2,5m | UN | 15 |  |  |  |
| 28 | Cordão Óptico Monomodo 2,5m | UN | 15 |  |  |  |
| 29 | Terminador Óptico | UN | 30 |  |  |  |
| 30 | Mini Rack Parede Fechado de 3u's | UN | 80 |  |  |  |
| 31 | Mini Rack Parede Fechado de 4u's | UN | 50 |  |  |  |
| 32 | Mini Rack Parede Fechado de 5u's | UN | 10 |  |  |  |
| 33 | Mini Rack Parede Fechado de 6u's | UN | 10 |  |  |  |
| 34 | Rack Fechado de 40u's | UN | 10 |  |  |  |
| 35 | Rack Fechado para servidores de 42u’s | UN | 02 |  |  |  |
| 36 | Testador de cabo e rede com medição baseada em frequência | UN | 01 |  |  |  |
| 37 | Testador de cabo padrão, com função zumbidor | UN | 05 |  |  |  |
| 38 | Alicate de crimpagem RJ45 (Profissional tipo Furukawa) | UN | 05 |  |  |  |
| 39 | Alicate de Inserção padrão para fêmea (Profissional tipo Furukawa) | UN | 05 |  |  |  |
| 40 | Alicate de crimpagem rápida para fêmea (Profissional tipo Furukawa) | UN | 05 |  |  |  |
| 41 | Nobreak senoidal dupla conversão 3KVA | UN | 27 |  |  |  |
| 42 | As-Built Com Fornecimento de Planta Baixa Pelo Cliente | UN | 02 |  |  |  |
| 43 | Elaboração de Projeto Executivo | UN | 02 |  |  |  |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA |  |  |  |  |  |  |

Tabela de quantitativos: “Quadro modelo da proposta” – Lote 01

| LOTE 02 - Elétrica / Manutenção Predial FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS (ITEM FORNECIDO E INSTALADO) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | ITEM | UNIDADE | QTD | FABRICANTE / MARCA / MODELO | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| 01 | Eletroduto Pvc de 3/4" | M | 1000 |  |  |  |
| 02 | Eletroduto Pvc de 1" | M | 1000 |  |  |  |
| 03 | Eletroduto Pvc de 1 1/2" | M | 500 |  |  |  |
| 04 | Eletroduto Pvc de 2" | M | 200 |  |  |  |
| 05 | Sealtube de 1" | M | 300 |  |  |  |
| 06 | Sealtube de 1 1/2" | M | 200 |  |  |  |
| 07 | Sealtube de 2" | M | 200 |  |  |  |
| 08 | Eletrocalha 100x50mm | M | 1000 |  |  |  |
| 09 | Eletrocalha 200x50mm | M | 1500 |  |  |  |
| 10 | Caixa de Alumínio 15x15x10 | UN | 500 |  |  |  |
| 11 | Caixa de Alumínio 20x20x10 | UN | 60 |  |  |  |
| 12 | Caixa de Alumínio 30x30x10 | UN | 40 |  |  |  |
| 13 | Disjuntor Monopolar de 2 a 25A | UN | 400 |  |  |  |
| 14 | Disjuntor Monopolar de 32 a 50A | UN | 20 |  |  |  |
| 15 | Disjuntor Bipolar de 2 a 25A | UN | 20 |  |  |  |
| 16 | Disjuntor Bipolar de 32 a 40A | UN | 30 |  |  |  |
| 17 | Disjuntor Tripolar de 32 a 50A | UN | 30 |  |  |  |
| 18 | Disjuntor Tripolar de 63 a 70A | UN | 05 |  |  |  |
| 19 | Disjuntor Tripolar de 80 a 125A | UN | 05 |  |  |  |
| 20 | Protetor de Surto | UN | 180 |  |  |  |
| 21 | Cabo Elétrico 1,5mm | M | 5000 |  |  |  |
| 22 | Cabo Elétrico 2,5mm | M | 20000 |  |  |  |
| 23 | Cabo Elétrico 4,0mm | M | 4000 |  |  |  |
| 24 | Cabo Elétrico 6,0mm | M | 1000 |  |  |  |
| 25 | Cabo Elétrico 10,0mm | M | 1000 |  |  |  |
| 26 | Cabo Elétrico 16,0mm | M | 1000 |  |  |  |
| 27 | Cabo Elétrico 25,0mm | M | 400 |  |  |  |
| 28 | Interruptor de Uma Tecla Simples | UN | 100 |  |  |  |
| 29 | Interruptor de Uma Duas Simples | UN | 100 |  |  |  |
| 30 | Interruptor de Uma Três Simples | UN | 100 |  |  |  |
| 31 | Remanejamento de ponto Elétrico | UN | 300 |  |  |  |
| 32 | Tomada 2p+t com 1 Módulo 10A | UN | 2000 |  |  |  |
| 33 | Tomada 2p+t com 2 Módulo 10A | UN | 300 |  |  |  |
| 34 | Tomada 2p+t com 1 Módulo 20A | UN | 250 |  |  |  |
| 35 | Espelho Cego (tampa cega) 4x2 | UN | 500 |  |  |  |
| 36 | Espelho Cego (tampa cega) 4x4 | UN | 300 |  |  |  |
| 37 | Ponto Padrão de Tomada 2p+t | UN | 2000 |  |  |  |
| 38 | Ponto Padrão de Luz no Teto | UN | 1000 |  |  |  |
| 39 | Ponto padrão de Interruptor de 2 Teclas Simples | UN | 100 |  |  |  |
| 40 | Ponto padrão de Interruptor de 3 Teclas Simples | UN | 100 |  |  |  |
| 41 | Quadro de Distribuição para 16 Disjuntores | UN | 15 |  |  |  |
| 42 | Quadro de Distribuição para 28 Disjuntores | UN | 15 |  |  |  |
| 43 | Quadro de Distribuição para 34 Disjuntores | UN | 15 |  |  |  |
| 44 | Quadro de Distribuição para 44 Disjuntores | UN | 10 |  |  |  |
| 45 | Quadro de Distribuição para 54 Disjuntores | UN | 5 |  |  |  |
| 46 | Instalação de Caixa de Passagem Tipo R2 com Tampa de Ferro | UN | 1 |  |  |  |
| 47 | Abertura de Valas e reconstrução para instalação subterrânea | M² | 50 |  |  |  |
| 48 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | M | 3000 |  |  |  |
| 49 | Furo estrutural em parede ou concreto armado com utilização de equipamentos especiais para passagem de infraestrutura de tubulação e eletrocalha | UN | 300 |  |  |  |
| 50 | Demolição - do tipo demolição (retirada) de forro de gesso em placas e/ou PVC, inclusive bota fora de material. | M² | 1000 |  |  |  |
| 51 | Recuperação - do tipo instalação e/ou recomposição de forro de gesso | M² | 1000 |  |  |  |
| 52 | Pintura incluindo emassamento (duas demãos). | M² | 1000 |  |  |  |
| 53 | As-Built Com Fornecimento de Planta Baixa Pelo Cliente | UN | 2 |  |  |  |
| 54 | Elaboração de Projeto Executivo | UN | 2 |  |  |  |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA |  |  |  |  |  |  |

Tabela de quantitativos: “Quadro modelo da proposta” – Lote 02

    - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

      - A proposta deverá ser apresentada, com valores em real, redigida em português, em formulário oficial da empresa, que contenha a razão social, endereço, telefone, e-mail e CNPJ e nela deverão constar os requisitos a seguir especificados:

        - A proposição de preço para o objeto pretendido deve seguir a Tabela de quantitativos: “Quadro modelo da proposta – Lote X”

        - No preço proposto deverão estar incluídas todas e quaisquer despesas necessárias para a perfeita execução do objeto, tais como, transporte, tributos, fretes, encargos sociais, seguros e demais despesas inerentes à execução do objeto. A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo não aceitará cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após a data de abertura da licitação, e que venha expressamente a incidir sobre o objeto a ser contratado, na forma da Lei. Na hipótese de redução de alíquota após a apresentação da proposta, a mesma será devidamente considerada por ocasião do pagamento.

      - Junto com a entrega da proposta comercial, o fornecedor deverá encaminhar todos os catálogos e demais materiais de referência, oficiais do fabricante, de forma digital que comprovem o atendimento às especificações técnicas descritas neste termo de referência.

      - A documentação apresentada deverá conter as características e todas as especificações necessárias incluindo marca, modelo e demais elementos que comprovem o pleno atendimento às especificações exigidas.

      - O não atendimento das características técnicas mínimas exigidas ou a comprovação de que a solução proposta possui características inferiores às solicitadas ensejará a desclassificação do participante do processo licitatório.

      - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, a contar do seu recebimento.

  - CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO

    - Segue indicação do Código no Catálogo Eletrônico de Padronização, tendo sido adotado o do Governo Federal, disponível no sítio eletrônico: https://catalogo.compras.gov.br/cnbs-web/busca.

| Nº | ITEM | PESQUISA NO CATÁLOGO ELETRÔNICO DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CATSER | DESCRIÇÃO DO ITEM NO CATÁLOGO |
| 01 | LOTE 01 - TI / CABEAMENTO ESTRUTURADO | 27090 | Outros Serviços para a Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) |
| 02 | LOTE 02 - ELÉTRICA / MANUTENÇÃO PREDIAL | 5606 | Instalação / Manutenção Elétrica - Predial, industrial |

    - A associação entre os itens a que se pretende contratar e os itens existentes no Catálogo de Padronização é ilustrativa, tendo em vista que o título do serviço por si só não define de forma abrangente e exaustiva o detalhamento presente na especificação técnica.

4.4.3 - Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no Catálogo de Padronização e as constantes deste documento, prevalecerão as últimas.

05. Prazo de Vigência do Contrato e Possibilidade de Prorrogação

5.1	Vigência da Ata de Registro de Preços: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação no PNCP, podendo ser prorrogada nos termos da Lei.

5.2	Vigência das Ordens de Fornecimento/Execução de Serviços e/ou Contratos: as Ordens Fornecimento/Execução de Serviços ou Contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços terão vigência estabelecida no próprio instrumento, sendo que no caso de Contrato não poderá ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses, exceto nos casos previstos no Art. 111 da Lei nº 14.133/2021.

5.3	Possibilidade de Prorrogação: as Ordens de Fornecimento/Execução de Serviços ou os Contratos decorrentes da Ata poderão ser prorrogados, desde que justificado por escrito e previamente autorizado pela autoridade competente, observados os limites estabelecidos no Art. 111 da Lei nº 14.133/2021.

06. Descrição da Solução como um Todo

6.1 A solução completa consiste na implantação de um Sistema de Registro de Preços (SRP) dividido em dois lotes, visando o fornecimento continuo e sob demanda de materiais e serviços especializados para modernização e manutenção da infraestrutura de cabeamento lógico e elétrico da ALES.

• Lote 01 (Gerenciado pela DTI): Abrangerá todos os materiais e serviços relacionados ao cabeamento estruturado de dados.

• Lote 02 (Gerenciado pela SMEO): Abrangerá os materiais e serviços relacionados à infraestrutura elétrica predial e civil de suporte.

A contratação via SRP permitirá que a ALES solicite, mediante Ordens de Fornecimento/Execução de Serviços e/ou Contratos, a execução das intervenções necessárias em cada setor ou fase do projeto de modernização, pagando apenas pelos itens efetivamente fornecidos e serviços realizados. A empresa vencedora de cada lote será responsável por fornecer os materiais listados na Ata, executar os serviços com equipe qualificada, seguir as normas técnicas e de segurança, realizar testes e certificações (Lote 01), e fornecer a documentação e garantia necessárias.

O resultado esperado é uma infraestrutura de rede lógica e elétrica moderna, padronizada, segura, confiável, devidamente documentada e capaz de suportar as demandas tecnológicas atuais e futuras da ALES, executada de forma eficiente e com otimização dos recursos públicos.

07. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

7.1 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL

7.1.1 - Poderão participar da presente licitação quaisquer interessados que comprovem possuir os requisitos de qualificação exigidos neste termo de referência, conforme justificativa técnica a seguir.

A exigência de qualificação técnico-operacional prevista neste Termo de Referência fundamenta-se na necessidade de assegurar que a futura contratada possua experiência comprovada e capacidade técnica adequada para a execução de serviços especializados de infraestrutura de cabeamento estruturado e infraestrutura elétrica predial, os quais apresentam elevado grau de complexidade técnica, risco operacional e impacto direto na continuidade dos serviços institucionais.

Os serviços a serem contratados envolvem atividades como instalação, configuração, remanejamento, certificação, manutenção e reparo de redes de dados e sistemas elétricos, demandando conhecimento técnico especı́fico, observância rigorosa de normas técnicas aplicáveis (como ABNT NBR 14565, ABNT NBR 5410, entre outras) e atuação integrada entre disciplinas de engenharia. Eventuais falhas na execução podem ocasionar indisponibilidade de sistemas crı́ticos, prejuı́zos operacionais, riscos à segurança dos usuários e danos ao patrimônio público.

Nesse contexto, a exigência de comprovação de que a licitante possui, em seu quadro permanente, profissional(is) devidamente registrado(s) no CREA e detentor(es) de Certidão de Acervo Técnico (CAT), justifica-se pela necessidade de garantir que os serviços sejam conduzidos sob a responsabilidade técnica de profissionais legalmente habilitados, com experiência prévia comprovada em atividades compatı́veis com o objeto contratado.

Especificamente quanto à exigência de Engenheiro(a) Eletricista, ressalta-se que os serviços de infraestrutura elétrica predial exigem responsabilidade técnica privativa desse profissional, conforme regulamentação do sistema CONFEA/CREA, sendo imprescindı́vel sua atuação para assegurar a conformidade com normas de segurança, dimensionamento adequado de cargas, proteção elétrica e integridade das instalações.

Adicionalmente, a exigência de apresentação de atestados de capacidade técnica visa comprovar que a empresa já executou, de forma satisfatória, serviços similares em caracterı́sticas, complexidade e volume, mitigando riscos de inexecução contratual e assegurando maior confiabilidade na seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

Ressalta-se que tais exigências estão em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 14.133/2021, que autoriza a Administração a exigir documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico operacional, desde que pertinentes e proporcionais ao objeto da contratação, não se configurando, portanto, como restrição indevida à competitividade, mas sim como medida necessária para garantir a adequada execução contratual, a segurança das instalações e a eficiência na prestação dos serviços.

Para o Lote 01 (TI / Cabeamento Estruturado):

7.1.2 - Comprovação de que a licitante possui profissional(is) de nível superior, ou outro devidamente reconhecido pelo CREA, detentor(es) de Certidão de Acervo Técnico (CAT), que comprove a execução de serviços com características semelhantes ao objeto desta licitação. A comprovação do vínculo profissional poderá ser realizada por meio da apresentação de um dos seguintes documentos: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), ficha de registro de empregado, contrato de prestação de serviços, contrato social da licitante que comprove a condição de sócio do profissional, ou, ainda, declaração de compromisso de contratação futura, acompanhada da anuência expressa do profissional indicado.

Para o Lote 02 (Elétrica / Manutenção Predial):

7.1.3 - Comprovação de que a licitante possui Engenheiro(a) Eletricista devidamente reconhecido(a) pelo CREA, detentor(a) de Certidão de Acervo Técnico (CAT), que comprove a execução de serviços com características semelhantes ao objeto desta licitação. A comprovação do vínculo profissional poderá ser realizada por meio da apresentação de um dos seguintes documentos: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), ficha de registro de empregado, contrato de prestação de serviços, contrato social da licitante que comprove a condição de sócio do profissional, ou, ainda, declaração de compromisso de contratação futura, acompanhada da anuência expressa do profissional indicado.

7.2 - Atestado de Capacidade técnica

Para o Lote 01 (TI / Cabeamento Estruturado):

7.2.1 - A contratação do objeto deste projeto tem como exigência a apresentação de no mínimo um atestado de capacidade técnica. Tal atestado faz-se necessário tendo em vista o nível de conhecimento necessário para atendimento ao objeto, não podendo ser admitidos fornecedores inexperientes ou iniciantes no mercado, sob pena de comprometimento da qualidade e integridade dos serviços a serem ofertados.

7.2.2 - O atestado de capacidade técnica deve constar que o licitante fornece ou forneceu, sem restrições, serviço e/ou produto similar, a no mínimo 500 (quinhentos) “Ponto de Rede Categoria 6”,  05 (cinco) “Organização de Rack e Shaft lógico (incluindo remoção de cabeamento)”, 100 (cem) “Certificação de Ponto de Rede”  e 1000 (mil) ML de “Lançamento Cabo Óptico Mm/6fo em Infra-Estrutura”, correspondentes aos itens: 01, 08, 09 e 10 do quadro modelo da proposta do presente Termo de Referência, devendo constar detalhamento dos serviços prestados indicando no mínimo:

- Detalhamento do objeto contratado indicando os quantitativos para cada item;

- Resumo dos serviços realizados;

7.2.3 - A comprovação será feita por meio de apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por órgão da administração pública ou entidade privada, devidamente assinado, carimbado e em papel timbrado da empresa ou órgão tomador.

7.2.4 - O(s) atestado(s) deverá(ão) possuir informações suficientes para qualificar o seu objeto, possibilitando confirmar sua veracidade, junto à instituição emissora do atestado.

Para o Lote 02 (Elétrica / Manutenção Predial):

7.2.5 - A contratação do objeto deste projeto tem como exigência a apresentação de no mínimo um atestado de capacidade técnica. Tal atestado faz-se necessário tendo em vista o nível de conhecimento necessário para atendimento ao objeto, não podendo ser admitidos fornecedores inexperientes ou iniciantes no mercado, sob pena de comprometimento da qualidade e integridade dos serviços a serem ofertados.

7.2.6 - O atestado de capacidade técnica deve constar que o licitante fornece ou forneceu, sem restrições, serviço e/ou produto similar, a no mínimo 500 (quinhentos) “Ponto de tomada padrão 2 polos mais terra”,  500 (quinhentos) metros de “eletrocalha 200x50”, 5(cinco) “quadros de distribuição embutido ou semi embutido para 34 disjuntores”, e 200 (duzentos) “disjuntor monopolar de 2 a 25A” correspondentes aos itens: 37, 09, 43 e 13 do quadro modelo da proposta do presente Termo de Referência, devendo constar detalhamento dos serviços prestados indicando no mínimo:

- Detalhamento do objeto contratado indicando os quantitativos para cada item;

- Resumo dos serviços realizados;

7.2.7 - A comprovação será feita por meio de apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por órgão da administração pública ou entidade privada, devidamente assinado, carimbado e em papel timbrado da empresa ou órgão tomador.

7.2.8 - Justiticativa para exigência de atestados de capacidade técnica Lotes 01 (Cabeamento Estruturado) e 02 (Infraestrutura Elétrica):

A exigência de atestados de capacidade técnica fundamenta-se na necessidade de comprovar que a licitante possui experiência prévia na execução de parcelas tecnicamente relevantes e crı́ticas do objeto, assegurando a adequada execução contratual;

Nos termos do art. 67, §1º, da Lei nº 14.133/2021, a exigência de atestados deve se restringir às parcelas de maior relevância ou valor signiticativo, tratando-se de critérios alternativos, o que permite à Administração adotar como parâmetro a relevância técnica das atividades, independentemente de atingirem isoladamente o percentual de 4% do valor estimado da contratação;

Considerando o Lote 01 – Cabeamento Estruturado, foram selecionadas parcelas que representam etapas essenciais da solução, tais como:

- A execução de pontos de rede categoria 6, que constitui a base da infraestrutura lógica, impactando diretamente a performance e estabilidade dos serviços de tecnologia da informação;

- A organização de racks e shafts lógicos, atividade sensı́vel que envolve adequação de infraestrutura existente, mitigação de riscos de indisponibilidade e melhoria das condições de manutenção e operação;

- A certiticação de pontos de rede, indispensável para validação técnica da instalação, garantindo conformidade com normas técnicas e desempenho mı́nimo exigido;

- O lançamento de cabeamento óptico, atividade que exige conhecimento especializado, precisão técnica e observância de parâmetros rigorosos de instalação, sendo fundamental para interligação de alta capacidade e baixa latência entre ambientes.

Tais atividades possuem elevado grau de especialização técnica, sendo determinantes para o desempenho, estabilidade e contiabilidade dos serviços de tecnologia da informação, podendo sua execução inadequada comprometer integralmente a solução implantada;

Considerando o Lote 02 – Infraestrutura Elétrica, foram exigidas comprovações relativas a:

- A instalação de pontos de tomada padrão 2P+T, que representa a capilaridade da rede elétrica e exige correta execução quanto à distribuição de carga, conexões seguras e conformidade com normas técnicas, impactando diretamente a usabilidade e segurança dos ambientes;

- A montagem de eletrocalhas metálicas, que constitui a espinha dorsal da infraestrutura de encaminhamento de cabos, exigindo correto dimensionamento, tixação, segregação de circuitos e organização fı́sica, sendo determinante para a durabilidade, segurança e manutenibilidade do sistema;

- A instalação de quadros de distribuição, atividade de elevada complexidade técnica, que envolve organização de circuitos, balanceamento de cargas, proteção elétrica e conformidade com requisitos normativos, sendo elemento central da gestão e segurança da rede elétrica;

- A instalação de disjuntores, componentes fundamentais para proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos, cuja especiticação e instalação inadequadas podem acarretar riscos signiticativos à integridade das instalações e à segurança dos usuários.

Essas atividades contiguram parcelas estruturantes da infraestrutura elétrica, cuja execução inadequada pode acarretar riscos à segurança das instalações, interrupções no fornecimento de energia, danos a equipamentos e prejuı́zos operacionais;

A execução dos serviços de ambos os lotes exige observância rigorosa de normas técnicas aplicáveis, tais como ABNT NBR 14565 (cabeamento estruturado) e ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão), reforçando a necessidade de experiência comprovada;

A exigência de quantitativos mı́nimos nos atestados visa assegurar que a licitante possui capacidade operacional compatı́vel com a escala e complexidade do objeto, não se limitando a experiências pontuais ou de baixa representatividade;

Ressalta-se que a exigência não possui caráter restritivo, uma vez que:

• admite a comprovação por meio de um ou mais atestados;

• não vincula a execução a um único contrato ou cliente;

• adota parâmetros compatı́veis com práticas usuais de mercado;

• e não restringe a marcas, tecnologias ou soluções especı́ticas;

A medida tem caráter preventivo e assecuratório, visando mitigar riscos de inexecução contratual, retrabalho, falhas técnicas e indisponibilidade de serviços essenciais;

Dessa forma, a exigência está em conformidade com o art. 67 da Lei nº 14.133/2021, ao considerar a relevância técnica das parcelas como critério legı́timo para comprovação da capacidade técnico-operacional, sendo proporcional, adequada e necessária à garantia da execução satisfatória do objeto e à proteção do interesse público.

7.3 - VISTORIA TÉCNICA

7.3.1 - As empresas interessadas poderão realizar vistoria técnica nas instalações da ALES para melhor conhecimento das condições de execução do objeto.

7.3.2 - A vistoria é facultativa e, caso a licitante opte por não a realizar, não poderá alegar posteriormente desconhecimento das condições locais como justificativa para inexecução ou execução irregular do objeto.

7.3.3 - A vistoria deverá ser agendada com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, junto à Coordenação do Setor de Redes (Lote 01), pelo telefone (27) 3382-3891 ou e-mail csr@al.es.gov.br ou junto à Subdiretoria de Manutenção e Execução de Obras (Lote 02) pelo telefone (27) 3382-3835 ou e-mail smp@al.es.gov.br

7.3.4 - Poderá, a critério do licitante, ser emitido Termo de Vistoria, assinado por representante da ALES e da licitante.

08. Forma de Contratação

  - Classificação do objeto

    - Classifica-se o objeto desta contratação como serviço de engenharia.

  - REGISTRO DE PREÇOS

    - A contratação será realizada por meio de SRP.

    - O Sistema de Registro de Preços será adotado em razão da impossibilidade de definição prévia e precisa dos quantitativos a serem demandados, uma vez que estes estão diretamente vinculados ao ritmo e às necessidades que surgirem ao longo da execução das atividades de modernização da infraestrutura. Trata-se, portanto, de demanda de natureza variável e estimada, cuja contratação exige maior flexibilidade por parte da Administração.

A utilização do SRP, nesse contexto, possibilita a realização de contratações conforme a efetiva necessidade, evitando tanto a subcontratação quanto a contratação em excesso, promovendo maior eficiência na gestão dos recursos públicos. Ademais, tal escolha encontra respaldo no inciso IV do artigo 26 do Ato nº 2.447/2023 da Ales, que admite sua adoção em situações em que não seja possível definir previamente o quantitativo exato a ser contratado.

  - TIPO DE CONTRATAÇÃO

    - A contratação será por meio de licitação.

  - MODALIDADE DE LICITAÇÃO

    - Pregão eletrônico.

  - CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA CONTRATAÇÃO

    - O Critério de julgamento adotado será o de menor preço por lote.

  - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

    - A adjudicação do objeto deverá acontecer por lote.

    - Justificativa para Adjudicação por Lote: A adjudicação por lotes distintos justifica-se em razão das diferenças técnicas, operacionais e de especialização entre os serviços e materiais de cabeamento estruturado (rede lógica) e de cabeamento elétrico. Cada objeto demanda conhecimentos específicos, equipes com qualificações distintas, bem como metodologias próprias de execução, o que recomenda sua segregação para garantir maior eficiência e qualidade na prestação dos serviços.

Adicionalmente, o parcelamento da contratação em lotes promove a ampliação da competitividade, ao possibilitar a participação de empresas especializadas em cada segmento, inclusive aquelas que não atuam de forma integrada em ambas as áreas, contribuindo para a obtenção de propostas mais vantajosas para a Administração, em conformidade com os princípios da economicidade e da isonomia.

  - Participação de Consórcios: Não será admitida a participação de consórcios, tendo em vista que o objeto é comum no mercado e já se encontra adequadamente segmentado em dois lotes, permitindo a ampla participação de empresas especializadas em cada área. Ademais, não se verifica a necessidade de conjugação de capacidades técnicas ou econômico financeiras de múltiplas empresas, sendo a vedação medida que contribui para a celeridade do certame, a simplificação da gestão contratual e a clara definição de responsabilidades, sem prejuízo à competitividade.

  - Tratamento diferenciado para microempresas: Considerando o valor estimado dos lotes, não se aplica a exclusividade prevista no art. 48, inciso I, da LC nº 123/2006, com fundamento no art. 49 da referida Lei Complementar. Permanecem aplicáveis os demais benefícios legais às ME/EPP e cooperativas.

8.9 	Definições:

a) Ordem de Serviço: Documento formal utilizado para autorizar, planejar e registrar a execução de um trabalho, manutenção ou serviço técnico. Ela detalha as tarefas a serem realizadas, materiais necessários, prazos e os responsáveis, funcionando como um contrato entre a empresa e o cliente ou entre departamentos.

b) Instrumento de Contrato: Instrumento utilizado para formalizar a aquisição de bens/contratação para prestação de serviços pela administração pública.

c) Ordem de Fornecimento/Execução de Serviços: Instrumento que substitui o Contrato nas hipóteses do artigo 95 da Lei Federal 14.133/2021.

09. Requisitos da Contratação

9.1 – Subcontratação

9.11 - Será permitida a subcontratação parcial do objeto, independente do instrumento contratual adotado (Contrato ou Ordem de Fornecimento/Execução de Serviço) limitada a 30% (trinta por cento) do valor total de cada um dos lotes, mediante prévia e expressa autorização da ALES.

9.1.2 - As parcelas que poderão ser subcontratadas são:

• Lote 01: Serviços de fusão de fibra óptica e certificação dos pontos de rede.

• Lote 02: Serviços de adequação civil, abertura de valas e instalação de sistemas de aterramento.

9.1.3. A subcontratação não exime a Contratada das obrigações e responsabilidades. A Contratada responderá por todos os atos da subcontratada, que deverá atender a todas as condições de habilitação e qualificação técnica exigidas da Contratada.

9.2 - Garantia Contratual

9.2.1. A garantia de execução será exigida exclusivamente para os contratos formalizados a partir da Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 96 da Lei nº 14.133/2021, devendo corresponder a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

9.2.2. A exigência de garantia nos contratos justifica-se pela necessidade de resguardar a Administração quanto ao fiel cumprimento das obrigações pactuadas, abrangendo, entre outros aspectos, o pagamento de prejuízos decorrentes de inadimplemento, a cobertura de penalidades eventualmente aplicadas, bem como a reparação de danos diretos e indiretos causados à Administração ou a terceiros durante a execução contratual.

9.2.3. A garantia será liberada ou restituída após a execução integral do contrato e o recebimento definitivo do objeto, desde que inexistam pendências ou obrigações em aberto.

9.2.4. Fica dispensada a exigência de garantia para as contratações formalizadas por meio de Ordens de Fornecimento/Ordens de Execução de Serviços decorrentes da Ata de Registro de Preços, em razão de sua natureza simplificada, menor complexidade e, em regra, menor vulto financeiro.

9.3 - Requisitos Comuns a Ambos os Lotes (Normas Técnicas e Qualidade dos Materiais):

9.3.1 - Normas Técnicas: Todos os materiais e serviços deverão estar em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, incluindo, mas não se limitando a: ABNT NBR 14565 — Cabeamento estruturado para edifı́cios comerciais; ABNT NBR 16415 — Caminhos e espaços para cabeamento estruturado; ANSI/TIA-568 — Commercial Building Telecommunications Cabling Standard, aceita como referência técnica internacional complementar; ANSI/TIA-569 — Telecommunications Pathways and Spaces, aceita como referência técnica internacional complementar; ABNT NBR 5410 — Instalações elétricas de baixa tensão; ABNT NBR 5419 — Proteção contra descargas atmosféricas; NR-10 — Segurança em instalações e serviços em eletricidade; NR-35 — Trabalho em altura. Em caso de conflito entre normas, prevalecerão as normas brasileiras da ABNT; na ausência de norma ABNT especı́fica, serão aceitas as referências internacionais correlatas desde que reconhecidas pelo INMETRO ou pelo CONMETRO.

9.3.2 - Qualidade dos Materiais: Todos os materiais deverão ser novos, de primeiro uso, sem defeitos ou imperfeições, em embalagens lacradas do fabricante, e deverão possuir certificação de conformidade com as normas técnicas aplicáveis, emitida por organismo de certificação ou laboratório de ensaio acreditado pelo INMETRO, pelo CONMETRO ou por organismo signatário de acordo de reconhecimento mútuo internacional (MLA/MRA) com o INMETRO. Serão aceitas certificações reconhecidas internacionalmente, como UL, ETL ou equivalentes, desde que acompanhadas de documentação que comprove a acreditação do organismo emissor e a conformidade com os requisitos técnicos exigidos neste Termo de Referência, nos termos do art. 42 da Lei nº 14.133/2021.

9.4 - Critérios de Sustentabilidade:

9.4.1 - A Contratada deverá adotar práticas de sustentabilidade ambiental na execução do objeto, conforme disposto na Lei nº 14.133/2021, incluindo: Utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizáveis ou biodegradáveis, quando possível; Utilização de cabos livres de halogênios e com baixa emissão de fumaça (LSZH) em ambientes fechados ou de grande circulação de pessoas, quando tecnicamente viável; Destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados; Apresentação de Certificado de Destinação Final (CDF) para os resíduos removidos; Utilização de equipamentos com alta eficiência energética; Racionalização do uso de recursos naturais.

10. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

10.1 - Etapas e Cronograma de Execução:

• Reunião Inicial (kick-off): a ser realizada em até 03 (três) dias úteis após a publicação da Ata de Registro de Preços no PNCP, com o objetivo de alinhar diretrizes, fluxos de comunicação e procedimentos operacionais;

• Elaboração do Plano de Trabalho: pela contratada, em até 02 (dois) dias úteis após a realização da reunião inicial, contemplando metodologia de execução, recursos envolvidos, prazos e forma de atendimento das demandas;

• Análise e Aprovação do Plano de Trabalho: pela contratante, em até 02 (dois) dias úteis contados do seu recebimento;

• Emissão da Ordem de Fornecimento/Execução de Serviços ou Formalização do Contrato: conforme a necessidade da Administração, caracterizando o início de cada demanda específica no âmbito da Ata;

• Execução dos Serviços: realização das atividades conforme escopo, prazos e condições estabelecidas no Plano de Trabalho e na respectiva ordem ou contrato;

• Acompanhamento e Fiscalização: monitoramento continuo pela Administração durante toda a execução, com vistas ao cumprimento das obrigações contratuais;

• Testes, Ensaios e Certificações: realização das verificações técnicas necessárias para validação da conformidade dos serviços executados, especialmente quanto ao desempenho e às normas aplicáveis;

• Entrega da Documentação Técnica: apresentação de relatórios, “as built”, certificados e demais registros comprobatórios dos serviços realizados;

• Recebimento Provisório: a ser realizado em até 15 (quinze) dias, contados da comunicação formal da conclusão dos serviços ou entrega dos materiais relativos à respectiva Ordem de Fornecimento/Execução de Serviços ou contrato;

• Recebimento Definitivo: a ser efetuado em até 15 (quinze) dias após o recebimento provisório, desde que sanadas eventuais pendências e atestada a conformidade integral do objeto.

10.2 - LOCAL DE ENTREGA E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

10.2.1 - A entrega dos equipamentos e a execução dos serviços, será realizada em horário comercial, de segunda a sexta-feira, exceto feriados nacionais e locais, no Edifício Sede da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, à Avenida Américo Buaiz, nº 205 – Enseada do Suá – Vitória, Espírito Santo, sempre obedecendo os setores internos indicados pela Contratante.

10.2.2 - Todos os serviços, incluindo o suporte técnico deverá acontecer de forma presencial.

10.2.3 - A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo designará formalmente, servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do ajuste, competindo-lhe acompanhar, supervisionar, avaliar e atestar a execução do objeto, efetuando os contatos, comunicações e notificações necessárias.

10.3 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

10.3.1 - Procedimentos para Instalação de Pontos de Rede (Lote 01):

10.3.1.1 - Planejamento: Análise do local, definição do trajeto, verificação de disponibilidade, elaboração de croqui.

10.3.1.2 - Preparação: Separação de materiais, verificação de ferramentas, isolamento da área, comunicação aos usuários.

10.3.1.3 - Execução: Instalação da infraestrutura, lançamento do cabo UTP (respeitando raio de curvatura, distância de cabos de energia, evitando torções, fixação com velcro), conectorização no patch panel e no keystone (padrão T568A ou B), montagem do espelho/caixa, organização dos cabos no rack.

10.3.1.4 - Identificação e Documentação Técnica: Identificação completa do ponto (no patch panel, no espelho e no cabo em ambas as extremidades, conforme padrão ALES). Certificação do ponto com equipamento calibrado e rastreável ao INMETRO (a exemplo do Fluke DSX 5000/8000 ou equipamento de desempenho equivalente comprovado), conforme a norma ANSI/TIA-568 ou norma técnica equivalente reconhecida pela ABNT, para as topologias de medição "Permanent Link" ou "Channel" (a ser definido pela ALES), com entrega do relatório individual em formato digital (PDF e arquivo nativo do equipamento).

10.3.1.5 - Finalização: Limpeza do local, testes de conectividade, registro fotográfico (antes/depois), elaboração do relatório de certificação, atualização da documentação.

10.3.1.6 - SLA para Refazimento (Ponto de Rede): Caso o ponto não passe na certificação ou apresente defeito de instalação (mau contato, pinagem incorreta) constatado em até 90 dias após a entrega, a Contratada deverá refazer a conectorização e/ou substituir o componente defeituoso e recertificar o ponto em até 02 (dois) dias úteis após a notificação, sem ônus para a ALES.

10.3.2 - Procedimentos para Organização de Rack e Shaft Lógico (Lote 01):

10.3.2.1 - Planejamento e Estudo: Levantamento da situação atual do rack/shaft com o Gestor/Fiscal. Estudo detalhado do cabeamento existente para identificar cabos ativos, inativos e obsoletos. Planejamento da nova disposição dos cabos e equipamentos, visando otimização do espaço e fluxo de ar.

10.3.2.2 - Remoção de Cabeamento: Desconexão programada dos cabos (com anuência do Gestor/Fiscal e minimizando impacto). Remoção cuidadosa de cabos inativos e obsoletos, garantindo a integridade dos cabos que devem permanecer e a desobstrução dos pontos de passagem. A Contratada será responsável pela correta destinação ambiental dos cabos removidos, apresentando os devidos comprovantes.

10.3.2.3 - Execução da Organização: Limpeza do rack/shaft. Reinstalação e reorganização dos equipamentos. Relançamento organizado dos cabos ativos, utilizando guias laterais e horizontais. Conectorização e fixação dos cabos com velcro (vedado uso de abraçadeiras plásticas diretamente nos cabos), respeitando raios de curvatura.

10.3.2.4 - Identificação e Documentação Técnica: Identificação (ou reidentificação) de todos os cabos, patch cords e portas conforme padrão ALES. Teste de conectividade dos pontos afetados. Documentação fotográfica (antes/depois).

10.3.2.5 - SLA para Refazimento (Organização de Rack): Se a organização apresentar problemas (cabos soltos, identificação incorreta, obstrução de equipamentos) em até 30 dias, a Contratada deverá refazer o serviço no segmento apontado em até 02 (dois) dias úteis, sem ônus para a contratante.

10.3.3 - Procedimentos para Instalação de Circuitos Elétricos (Lote 02):

10.3.3.1 - Planejamento: Análise do local, verificação de carga no quadro, dimensionamento, croqui.

10.3.3.2 - Preparação: Separação de materiais, verificação de ferramentas, isolamento da área, comunicação, desligamento do circuito/quadro.

10.3.3.3 - Execução: Instalação da infraestrutura, lançamento dos cabos elétricos (cores, bitola, sem emendas), instalação do disjuntor, conexão dos cabos, instalação das tomadas.

10.3.3.4 - Identificação e Documentação Técnica: Identificação do circuito no quadro e nas tomadas.

10.3.3.5 - Finalização: Limpeza, testes (continuidade, isolação), medição (tensão, corrente), verificação do aterramento, registro fotográfico, atualização da documentação.

10.3.3.6 - Remoção de cabeamento: Desconexão programada dos cabos (com anuência do Gestor/Fiscal e minimizando impacto). Remoção cuidadosa de cabos inativos e obsoletos, garantindo a integridade dos cabos que devem permanecer e a desobstrução dos pontos de passagem. A Contratada será responsável pela correta destinação ambiental dos cabos removidos, apresentando os devidos comprovantes. Caso na etapa de planejamento seja identificada a possibilidade de se utilizar parte da infraestrutura existente para o lançamento de novos circuitos, a etapa “Remoção de cabeamento” deverá ocorrer antes da etapa “Execução”, de modo a liberar o espaço necessário à nova instalação.

10.3.3.7 - SLA para Refazimento (Circuito Elétrico): Caso o circuito apresente problemas (queda de disjuntor, tensão inadequada, mau contato) em até 90 dias após a entrega, a Contratada deverá diagnosticar e corrigir o problema em até 02 (dois) dias úteis após a notificação, sem ônus para a ALES.

10.3.4 - Entrega de Projetos e “As Built” (para ambos os lotes):

10.3.4.1 - A execução dos serviços ocorrerá por fases, conforme as Ordens de Serviço (OS) emitidas. Para cada OS que envolva a criação ou alteração significativa da infraestrutura (ex: instalação de múltiplos pontos de rede em um setor, lançamento de novo cabo óptico, reforma elétrica de uma área), a Contratada deverá elaborar e entregar a documentação técnica pertinente (“as built” parcial e, se aplicável, projeto executivo parcial) referente ao escopo daquela OS. Esta documentação parcial será utilizada para o recebimento provisório dos serviços da OS. O pagamento referente ao item de “Elaboração de Projeto/As Built” será realizado apenas uma vez, ao término da vigência contratual ou da execução completa do objeto principal do contrato (o que ocorrer primeiro), mediante a entrega consolidada e definitiva de todo o projeto e “as built” final, abrangendo todas as intervenções realizadas. Esta entrega final consolidada será condição para o recebimento definitivo e quitação do item de projeto/as built.

10.3.4.2 - A CONTRATADA é responsável pelo pleno refazimento de toda e qualquer estrutura que porventura venha a ser danificada durante a execução dos serviços seja de forma intencional e necessária ou não intencional. O refazimento inclui, mas não se limita a reparo em gesso, piso, divisórias, persianas, vidros, alvenaria, cabeamento existente, tubulações.

10.3.4.3 - Cabe à contratada reparar e entregar nas mesmas condições em que encontrou toda a estrutura na qual atue direta ou indiretamente, incluindo a remoção dos resíduos provenientes.

10.3.4.4 - A CONTRATADA deverá atuar de forma conjunta com os técnicos da Ales e demais prestadores que irão atuar de forma conjunta na execução das atividades, compartilhando espaço e informações. Não há previsão de realização das atividades de forma exclusiva no ambiente pela contratada. Esta situação de ação conjunta deve ser contemplada na elaboração dos cronogramas e custos iniciais do contrato.

## 10.4 - Acordo de Nível de Serviço (SLA) PARA ATENDIMENTO DE CHAMADOS

    - Chamados Emergenciais (Críticos): Início do atendimento em até 2 horas.

    - Chamados de Alta Prioridade: Início do atendimento em até 4 horas.

    - Chamados de Média Prioridade: Início do atendimento em até 8 horas úteis.

    - Chamados de Baixa Prioridade: Início do atendimento em até 24 horas úteis.

10.4.1 - Penalidades por Descumprimento dos SLAs de Atendimento:

    - Atraso Emergencial: Multa de 0,5% do valor da OS por hora de atraso.

    - Atraso Alta Prioridade: Multa de 0,3% do valor da OS por hora de atraso.

    - Atraso Média Prioridade: Multa de 0,2% do valor da OS por hora útil de atraso.

    - Atraso Baixa Prioridade: Multa de 0,1% do valor da OS por hora útil de atraso.

    - Atraso Refazimento: Multa de 0,3% do valor do item por dia útil de atraso.

    - Reincidência: Multas em dobro.

10.5 - Materiais e Recursos Necessários:

10.5.1 - Materiais: Fornecidos pela Contratada.

10.5.2 - Equipamentos e Ferramentas: A Contratada deverá dispor de todos os equipamentos, ferramentas e instrumentos necessários (Certificador de cabos, OTDR, Máquina de fusão, etc.).

10.5.3 - Equipe Técnica: Responsável técnico (Engenheiro), Técnicos em cabeamento, Eletricistas, Auxiliares.

10.6 - PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

10.6.1 - Os prazos para execução dos serviços serão definidos em cada Ordem de Fornecimento/Execução de Serviços ou Contrato, considerando a complexidade da demanda, observados os seguintes prazos máximos:

10.6.1.1. Serviços de Pequeno Porte: até 03 (três) dias úteis;

10.6.1.2. Serviços de Médio Porte: até 05 (cinco) dias úteis;

10.6.1.3. Serviços de Grande Porte: até 10 (dez) dias úteis;

10.6.1.4. Serviços Emergenciais: até 24 (vinte e quatro) horas.

10.6.2. Para fins deste Termo de Referência, a classificação dos serviços quanto ao porte (pequeno, médio, grande ou emergencial) será definida pela CONTRATANTE no momento da solicitação, com base na extensão, complexidade e criticidade da intervenção.

10.6.3. O início da contagem dos prazos de execução observará a forma de formalização da contratação:

a) nos casos de celebração de contrato administrativo, o prazo terá início no primeiro dia útil subsequente à publicação do instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

b) nos casos de emissão de Ordem de Fornecimento/Execução de Serviços, o prazo terá início a partir do recebimento formal do instrumento pela CONTRATADA.

10.6.4. O prazo para entrega dos equipamentos e ferramentas, constantes nos itens 34 a 41 do Lote 01 será de, no máximo, 30 (trinta) dias úteis, contados conforme o marco inicial definido no item 10.6.3, devendo ser mantidos em condições adequadas durante toda a execução contratual.

10.6.5. Constatado, após a execução dos serviços, qualquer vício, falha ou inconformidade relacionada à instalação ou configuração — não caracterizada como demanda de suporte técnico —, a CONTRATADA deverá promover, sem ônus adicional para a CONTRATANTE, o refazimento ou correção dos serviços no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da notificação formal.

10.7 - GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO

10.7.1 - Garantia dos Materiais

10.7.1.1 - Testadores e Alicates: Garantia do fabricante, não inferior a 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

10.7.2 - Garantia do item Nobreak:

10.7.2.1 - Equipamento e baterias: Os nobreaks deverão ser entregues com garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses, podendo ter o prazo somado entre a garantia do fabricante (mínima de 12 meses) e do fornecedor, contados a partir da data de recebimento definitivo, incluindo:

          - Defeitos de fabricação e falhas de funcionamento;

          - Peças e componentes internos;

          - Substituição das baterias em caso de redução da capacidade de carga durante toda a vigência contratual;

          - Suporte técnico durante o período de garantia;

10.7.2.2 - Suporte Técnico:

10.7.2.2.1 - Durante o período de garantia, o fornecedor deverá oferecer suporte técnico ao equipamento e às baterias, observando:

        - Atendimento remoto via telefone ou plataforma online com tempo de resposta em até 24h úteis;

        - Atendimento presencial em até 48h úteis após abertura de chamado;

        - Rede autorizada de assistência técnica com abrangência nacional, preferencialmente com unidade no Estado do Espírito Santo.

10.7.3 - Garantia dos Serviços: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de instalação, contados da data do recebimento definitivo.

10.7.4 - Cabeamento Estruturado (Lote 01): A Contratada deverá fornecer certificação de garantia do fabricante, para o sistema de cabeamento estruturado incluindo as certificações dos pontos e enlaces, com prazo mínimo de 15 (quinze) anos.

10.7.5 - Acionamento da Garantia: A ALES acionará a garantia por meio de comunicação formal à Contratada (Telefone, e-mail e/ou abertura de chamados via sistema de suporte), que deverá atender conforme os SLAs estabelecidos para refazimento de serviços.

10.7.6 - Suporte Técnico: A Contratada deverá prover suporte técnico para esclarecimento de dúvidas e solução de problemas relacionados aos serviços executados e materiais fornecidos, durante o período de garantia, devendo indicar número de telefone, e-mail e indicação de sistema para abertura de chamados.

11 - OBRIGAÇÃO DAS PARTES

11.1 - DA CONTRATADA

11.1.1 - Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.1.2 - Entregar e prestar os serviços contratados conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos;

11.1.3 - Utilizar melhores práticas, capacidade técnica, materiais, equipamentos, recursos humanos e supervisão técnica e administrativa, para garantir a qualidade dos serviços e o atendimento às especificações contidas no Contrato, Edital e em seus Anexos;

11.1.4 - Seguir as instruções e observações efetuadas pelo Gestor do Contrato, bem como reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

11.1.5 - Reportar formal e imediatamente ao Gestor do Contrato quaisquer problemas, anormalidades, erros e irregularidades que possam comprometer a execução do objeto;

11.1.6 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos do Contratante, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento de atividades previstas;

11.1.7 - Detalhar e repassar, conforme orientação e interesse do Contratante, todo o conhecimento técnico necessário para manter e operar o objeto;

11.1.8 - Indicar Preposto e cuidar para que esse mantenha permanente contato com o Gestor do Contrato e adote as providências requeridas, além de comandar, coordenar e controlar a execução do objeto, inclusive os seus profissionais;

11.1.9 - Responsabilizar-se integralmente pela sua equipe técnica, primando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade, visando a execução dos trabalhos durante todo o Contrato, dentro dos prazos estipulados, sob pena de ser considerada infração passível de aplicação de penalidades previstas, caso os prazos, indicadores e condições não sejam cumpridas;

11.1.10 - Garantir a execução do objeto sem interrupção, mantendo equipe dimensionada adequadamente para a regular execução, substituindo ou contratando profissionais sem ônus para o Contratante;

11.1.11 - Responder integralmente por quaisquer perdas ou danos causados ao Contratante ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus profissionais em razão da execução do objeto, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeito;

11.1.12 - Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigorosamente às normas de Segurança;

11.1.13 - Todos os serviços prestados deverão ser conduzidos por profissionais especializados que possuam conhecimento aprofundado sobre os materiais e tecnologias abordadas no objeto do presente processo.

11.1.14 - Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto do Contrato, respeitando todos os critérios de sigilo, segurança e inviolabilidade, aplicáveis aos dados, informações, regras de negócio, documentos, entre outros;

11.1.15 - Substituir por outro profissional de qualificação igual ou superior qualquer um dos seus profissionais cuja qualificação, atuação, permanência ou comportamento decorrentes da execução do objeto forem julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina do órgão ou ao interesse do serviço público, sempre que exigido pelo Gestor do Contrato;

11.1.16 - Manter seus profissionais, enquanto estiverem nas dependências da CONTRATANTE para a realização da implantação e/ou durante atendimentos de suporte, adequadamente trajados e identificados, com uso permanente de crachá, com foto e nome visível;

11.1.17 - Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe o objeto desta contratação;

11.1.18 - Identificar qualquer equipamento de sua posse que venha a ser utilizado nas dependências da CONTRATANTE, afixando placas de controle patrimonial, selos de segurança, entre outros pertinentes.

11.1.19 - Comprovar os requisitos técnicos das soluções apresentadas, por meio de documentação oficial, apontados em manuais técnicos dos fabricantes;

11.1.20 - Providenciar ARTs/RRTs quando necessário e às suas expensas;

11.1.21 - Responder por acidentes de trabalho e danos;

11.1.22 - Entregar toda a documentação técnica pertinente ao final de cada Ordem de Serviço e a documentação consolidada ao final do contrato, incluindo “as built” (como construído), elaborado pelo responsável por sua execução; Relatórios de certificação dos pontos de rede; Comprovação das especificações dos materiais utilizados; Certificados de garantia dos fabricantes; Manuais de operação e manutenção, quando aplicável.

11.1.23 - Apresentar para a CONTRATANTE as notas fiscais, contendo a discriminação exata dos bens e serviços executados (prazos de execução, quantidades e valores contratados), junto com a relação de incidentes.

11.1.24 - A contratada deverá comprovar, no momento da reunião inicial (conforme item 10.1), previamente ao inı́cio da execução contratual, que possui em seu quadro técnico permanente, ou mediante vı́nculo formal, pelo menos 1 (um) profissional devidamente qualificado e detentor de certificação em sistemas de cabeamento estruturado, emitida por fabricante ou entidade reconhecida no mercado, compatı́vel com a solução a ser implantada, tais como Furukawa, CommScope, Panduit, TE Connectivity, ou similares ou equivalentes.

A comprovação do vı́nculo profissional deverá ser realizada por meio de apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), ficha de registro de empregado, contrato de prestação de serviços ou contrato social, conforme o caso.

Justificativa Técnica:

A exigência de profissional com certificação especı́fica em cabeamento estruturado justifica-se pela necessidade de garantir que a execução dos serviços observe rigorosamente as melhores práticas de instalação, certificação e desempenho de redes fı́sicas, conforme padrões técnicos amplamente adotados no mercado.

Os sistemas de cabeamento estruturado constituem a base da infraestrutura de tecnologia da informação, sendo responsáveis pelo suporte a serviços crı́ticos de dados, voz, imagem e automação. A adequada instalação desses sistemas exige conhecimento especializado quanto às normas técnicas aplicáveis (como ABNT NBR 14565 e padrões internacionais ISO/IEC 11801 e TIA/EIA-568), bem como domı́nio de procedimentos especı́ficos de conectorização, organização, certificação e testes de desempenho.

A certificação emitida por fabricantes ou entidades reconhecidas atesta que o profissional possui treinamento formal, atualizado e aderente às tecnologias e metodologias exigidas para implantação de soluções de cabeamento, reduzindo significativamente o risco de falhas, retrabalho, perda de desempenho da rede e invalidação de garantias dos fabricantes.

Adicionalmente, diversos fabricantes condicionam a concessão de garantias estendidas (mı́nimo de 15 anos conforme item 10.7.4 deste TR) à correta instalação por profissionais certificados, o que reforça a necessidade de qualificação especı́fica da equipe técnica envolvida.

Destaca-se que a exigência não restringe a competitividade, uma vez que admite certificações equivalentes reconhecidas no mercado, não se limitando a um único fabricante, mas sim assegurando um nı́vel mı́nimo de qualificação técnica indispensável à adequada execução do objeto contratual.

Por fim, a medida busca a mitigação de riscos contratuais, assegurando que a Administração contrate empresa apta a entregar solução com qualidade, desempenho e durabilidade compatı́veis com as necessidades institucionais.

11.2 - DA CONTRATANTE

11.2.1 - Recusar os serviços executados, ou os materiais que não atenderem as especificações estabelecidas nesta especificação, anotando o fato, como descumprimento parcial da contratação;

11.2.2 - Além das obrigações resultantes da observância da legislação pertinente, são também obrigações da CONTRATANTE:

11.2.3 - Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste documento e no contrato;

11.2.4 - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus serviços dentro das normas desta especificação e do Contrato, dos documentos que o acompanham e da legislação pertinente e em vigor;

11.2.5 - Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma da Lei;

11.2.6 - Não permitir que a mão de obra execute tarefas em desacordo com as preestabelecidas desta especificação e do Contrato;

11.2.7 - Verificar a manutenção pela Contratada das condições de habilitação estabelecidas na licitação;

11.2.8 - Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, aplicação de sanções, alterações e repactuações do contrato;

11.2.9 - Comunicar à CONTRATADA, quaisquer irregularidades observadas na execução dos serviços contratados, manifestando-se formalmente em todos os atos representativos relativos à execução do contrato;

11.2.10 - Anotar as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços contratados, determinando, no que julgar necessário, à regularização das faltas e defeitos observados;

11.2.11 - Aplicar à Contratada as penalidades por descumprimento desta especificação e de cláusulas contratuais.

12. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

  - Fiscalização do Contrato: A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por Gestor/Fiscal designado pela ALES para cada um dos Lotes contratados, conforme Arts. 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021. O Gestor/Fiscal será responsável por coordenar e comandar o processo de fiscalização, podendo contar com o apoio de fiscais técnicos para cada lote e fiscal administrativo, se necessário.

  - Mecanismos de Comunicação: Reuniões Periódicas, Comunicação Formal (Ofícios, e-mails, OS, Relatórios, Notificações), Sistema de Gestão de Chamados (para suporte e garantia de equipamentos).

  - Forma de Aferição/Medição dos Serviços: Relatórios de Execução pela Contratada, Verificação in loco pelo Gestor/Fiscal, Aferição de Qualidade (conformidade com normas, qualidade dos materiais, acabamento, organização, identificação, resultados de testes).

  - Procedimentos de Verificação do Cumprimento das Obrigações: Inspeções Periódicas, Verificação Documental.

13. Critérios de Medição e de Pagamento

13.1 - A CONTRATADA, deverá apresentar a(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s)/Boletos, no Setor de CONTRATOS da ALES, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo Gestor ou Fiscal, designado para acompanhar e fiscalizar a execução contratual, vedada à antecipação. O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da CONTRATADA, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após o ateste do gestor do CONTRATO ou responsável pela emissão das Ordens de Fornecimento/Execução de Serviços.

13.2 A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, glosas ou indenizações devidas pela CONTRATADA;

13.3 O desempenho da CONTRATADA será avaliado com base no cumprimento dos prazos estabelecidos, na qualidade da execução dos serviços e na conformidade técnica com as normas aplicáveis e especificações deste Termo de Referência. Serão considerados, para fins de medição, o percentual de ordens executadas dentro do prazo, a ausência de retrabalho no recebimento provisório e o atendimento integral às exigências técnicas, incluindo os prazos para atendimentos emergenciais.

13.4 A aferição será realizada pela fiscalização, com base nas Ordens de Fornecimento/Execução de Serviços, relatórios técnicos e termos de recebimento, em periodicidade compatível com as medições para pagamento. O não atingimento do nível mínimo de 90% (noventa por cento) de desempenho poderá ensejar a aplicação de glosas proporcionais sobre os valores devidos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.5 Caso após a implantação seja observado qualquer vício referente a instalação ou configuração que não seja enquadrado como suporte técnico, a CONTRATADA terá prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da notificação, para o refazimento dos procedimentos iniciais de implantação, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

14. Infrações e Sanções Administrativas

14.1 – A Contratada será responsabilizada, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, pelas seguintes infrações:

- der causa à inexecução parcial do contrato;

- der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

- der causa à inexecução total do contrato;

- ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

- apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

- praticar ato fraudulento na execução do contrato;

- comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

- praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

14.2 - Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- Advertência, quando a contratada der causa à inexecução parcial do contrato de obrigação principal ou acessória de pequena relevância, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

a.1) Considera-se pequena relevância o descumprimento de obrigações ou deveres instrumentais, ou formais que não impactem objetivamente a execução do contrato e não causem prejuízos à administração.

- Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado do Espírito Santo, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

- Multa:

- moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

- compensatória de 20% (vinte por cento), sobre o valor da parcela não cumprida, no caso de inexecução parcial do objeto, observando que o valor final apurado para a multa não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato;

- compensatória de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto e poderá ser aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 13.1.

14.3 - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

14.4 - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

14.4.1 - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

14.4.2 - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

14.5 - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.6 - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a natureza e a gravidade da infração cometida;

- as peculiaridades do caso concreto;

- as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

- os danos que dela provierem para o Contratante;

- a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

14.7 - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

14.8 - A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

14.9 - O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

14.10 - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

14.11 - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

14.12 - Da aplicação das sanções de advertência, multa compensatória e impedimento de licitar e contratar, da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

14.13 – Da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

15. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

LOTE 01 - TI / CABEAMENTO ESTRUTURADO

LOTE 02 - Elétrica / Manutenção Predial

15.1 - O máximo a se pagar por esta contratação é de R$ 6.239.269,57 (seis milhões, duzentos e trinta e nove mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), sendo:

Lote 01 – R$ 3.335.008,53 (três milhões, trezentos e trinta e cinco mil, oito reais e cinquenta e três centavos);

Lote 02 – R$ 2.904.261,04 (dois milhões, novecentos e quatro mil, duzentos e sessenta e um reais e quatro centavos).

16. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1 - Os recursos para sua execução serão originados do orçamento da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo previstos para o exercício financeiro de 2026 e seguinte e correrão à conta das naturezas de despesa “339030”, '339039' e '339040'.

17. DAS CONDIÇÕES DE SIGILO

17.1 - A empresa a ser contratada será a responsável pela segurança das informações acessórias das quais eventualmente terá acesso em virtude do fornecimento dos serviços, materiais e/ou equipamentos;

17.2 - Qualquer divulgação de informação sigilosa ou considerada sigilosa pela CONTRATANTE representará quebra de sigilo que ensejará a quebra de contrato e estará sujeita a multa de 10% (dez por cento) do valor total da contratação, assegurando-se ainda ao servidor ofendido (servidor, funcionário ou prestador de serviço em qualquer condição), o direito de reparação quanto a danos morais, materiais e lucros cessantes;

17.3 - A punição de natureza pecuniária poderá ser aplicada mesmo no caso de a administração decidir pela continuidade do contrato;

17.4 - A princípio, toda e qualquer informação disponível na estrutura da CONTRATANTE, será considerada como sigilosa. Salvo disposição em contrário, sua divulgação ensejará quebra de sigilo;

17.5 - É responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a manutenção do sigilo das informações por parte de seus funcionários, inclusive aqueles que não mais pertençam ao seu quadro de pessoal;

17.6 - Em resumo, todos os dados gerados e conhecidos durante a execução do objeto, inclusive os relativos aos servidores, são considerados sigilosos. Diante disso, é vedada a divulgação de qualquer informação pertinente sem autorização expressa da CONTRATANTE.

18. DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD

# 18.1 - A Lei Geral de Proteção de Dados deverá ser obedecida, em todos os seus termos, pela CONTRATADA, obrigando-se ela a tratar os dados da CONTRATANTE que forem eventualmente coletados, conforme sua necessidade ou obrigatoriedade (Vide art. 7º, LGPD).

# 18.2 - Conforme prevê a Lei Geral de Proteção de Dados, obriga-se a CONTRATADA a executar os seus trabalhos e tratar os dados da CONTRATANTE respeitando os princípios da finalidade, adequação, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação. (Vide art. 6º, LGPD).

# 18.3 - A CONTRATADA obriga-se a garantir a confidencialidade dos dados coletados da CONTRATANTE por meio de uma política interna de privacidade, a fim de respeitar, por si, seus funcionários e seus prepostos, o objetivo do presente termo. (Vide art. 50, LGPD).

# 18.4 - Eventuais dados coletados pela CONTRATADA serão arquivados por esta somente pelo tempo necessário para a execução dos serviços contratados. Ao seu fim, os dados coletados serão permanentemente eliminados, excetuando-se os que se enquadrarem no disposto no artigo 16, I da Lei Geral de Proteção de Dados. (Vide art. 15, LGPD).

ANEXO II

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026 – REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, REMANEJAMENTO, REPARO, CERTIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA PREDIAL.

Pela presente, formulamos PROPOSTA COMERCIAL, de acordo com todas as condições do Pregão Eletrônico nº 011/2026 e seus anexos.

1 - Compõem nossa proposta os seguintes documentos:

1.1 - descrição do objeto, nos parâmetros do termo de referência, com indicação do preço unitário de cada item e do preço total propostos, adequados ao último lance ofertado após negociação, incluindo marca/fabricante/modelo de cada item, conforme tabela modelo constante no tópico 4.3 do termo de referência;

1.2 - catálogos e materiais de referência, conforme exigido pelos itens 4.3.2.2 e 4.3.2.3 do termo de referência;

1.2 – dados complementares para a contratação (anexo IV).

- 2 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

- 2.1 - A proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na presente data.

- 3 - O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

- 4 – Indicamos a modalidade de garantia _________________________________________, conforme previsto na “Cláusula 12 – Das garantias de execução do contrato e do objeto” (subcláusula 12.1), da minuta do contrato, parte integrante deste edital.

Sem mais para o momento, firmamo-nos.

__________, ____ de ________________ de 2026.

_____________assinatura_____________

Nome do representante legal

Razão social da empresa e CNPJ

ANEXO III

EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

1 - DA HABILITAÇÃO

Para sua habilitação, os fornecedores devem apresentar, exclusivamente, a documentação relativa à:

  - - HABILITAÇÃO JURÍDICA

1.1.1 - Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

1.1.2 - Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

1.1.3 - Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

1.1.5 - Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020.

1.1.6 - Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

1.1.7 - Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

1.1.8 - Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

Parágrafo único. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

1.2 - REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

1.2.2 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

1.2.3 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

1.2.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

1.2.5 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, por exemplo, conforme o caso, documento obtido do site www.sintegra.gov.br;

1.2.6 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

§1º Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

§ 2º Se o proponente for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o proponente for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

§ 3º Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos exigidos neste item também deverão ser apresentados pela filial executora do contrato, sem prejuízo para a exigência de apresentação dos documentos relativos à sua matriz.

§ 4º Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, não se exige comprovação de regularidade fiscal e trabalhista para fins de habilitação, mas somente para formalização da contratação, observadas as seguintes regras:

I - A proponente deverá apresentar, à época da habilitação, todos os documentos exigidos para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresentem alguma restrição;

II - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

III - O prazo a que se refere o inciso anterior poderá, a critério da Administração Pública, ser prorrogado por igual período;

  - IV - Em caso de atraso por parte do órgão competente para emissão de certidões comprobatórias de regularidade fiscal e trabalhista, o fornecedor poderá apresentar à Administração outro documento que comprove a extinção ou suspensão do crédito tributário, respectivamente, nos termos dos artigos 156 e 151 do Código Tributário Nacional, acompanhado de prova do protocolo do pedido de certidão;

  - V - Na hipótese descrita no inciso anterior, a proponente terá o prazo de 10 (dez) dias, contado da apresentação dos documentos a que se refere o parágrafo anterior, para apresentar a certidão comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista;

VI - O prazo a que se refere o inciso anterior poderá, a critério da Administração Pública, ser prorrogado por igual período, uma única vez, se demonstrado pela proponente a impossibilidade de o órgão competente emitir a certidão;

VII - A formalização da contratação fica condicionada à regularização da documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos dos incisos anteriores, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções legais, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes e com elas contratar, observada a ordem de classificação, ou revogar a licitação.

  - – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

1.3.1 - Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133/2021, art. 69, caput, e inciso II).

1.3.1.1 - No caso de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão, para fins de habilitação, deverá apresentar data de emissão de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação.

1.3.1.2 – Caso a empresa não possua certidão negativa de recuperação judicial, poderá participar, desde que o juízo em que tramita o procedimento da recuperação judicial dispensa a apresentação de tal certidão ou certifique que a empresa está em condições de contratar com a Administração Pública;

1.3.2 - Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, comprovando:

1.3.2.1 - índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

ILG= ATIVO CIRCULANTE AC+REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (RLP)PASSIVO CIRCULANTE PC+PASSIVO NÃO CIRCULANTE (PNC)

ISG=  ATIVO TOTAL (AT)PASSIVO CIRCULANTE PC+PASSIVO NÃO CIRCULANTE  (PNC)

ILC = ATIVO CIRCULANTE (AC)PASSIVO CIRCULANTE (PC)

1.3.2.2 - Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total estimado da contratação.

1.3.3 – Os documentos referidos acima serão considerados exigíveis com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

1.3.3.1 - O marco temporal para fixar o último exercício social exigível para apresentação dos documentos mencionados no item 1.3.2 será, portanto, o último dia útil do mês de junho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refere a escrituração, nos termos da IN RFB nº 2.142/2023, que alterou a IN RFB nº 2.003/2021.

1.3.4 - O balanço patrimonial deverá estar registrado no registro público competente.

1.3.4.1 – A apresentação do registrado poderá ser substituída por Recibo de Entrega da Escrituração Contábil Digital – ECD, gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED.

1.3.5 - As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

1.3.6 - Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 02 (dois) anos.

1.4 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

1.4.1 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL

1.4.1.1 – PARA O LOTE 01

1.4.1.1.1 – Comprovação de que a licitante possui profissional(is) de nível superior, ou outro devidamente reconhecido pelo CREA, detentor(es) de Certidão de Acervo Técnico (CAT), que comprove a execução de serviços com características semelhantes ao objeto desta licitação. A comprovação do vínculo profissional poderá ser realizada por meio da apresentação de um dos seguintes documentos: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), ficha de registro de empregado, contrato de prestação de serviços, contrato social da licitante que comprove a condição de sócio do profissional, ou, ainda, declaração de compromisso de contratação futura, acompanhada da anuência expressa do profissional indicado.

1.4.1.2 – PARA O LOTE 02

1.4.1.2.1 – Comprovação de que a licitante possui Engenheiro(a) Eletricista devidamente reconhecido(a) pelo CREA, detentor(a) de Certidão de Acervo Técnico (CAT), que comprove a execução de serviços com características semelhantes ao objeto desta licitação. A comprovação do vínculo profissional poderá ser realizada por meio da apresentação de um dos seguintes documentos: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), ficha de registro de empregado, contrato de prestação de serviços, contrato social da licitante que comprove a condição de sócio do profissional, ou, ainda, declaração de compromisso de contratação futura, acompanhada da anuência expressa do profissional indicado.

1.4.2 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL

1.4.2.1 – PARA O LOTE 01

1.4.2.1.1 – Apresentação de no mínimo um atestado de capacidade técnica. O atestado de capacidade técnica deve constar que o licitante fornece ou forneceu, sem restrições, serviço e/ou produto similar, a no mínimo 500 (quinhentos) “Ponto de Rede Categoria 6”, 05 (cinco) “Organização de Rack e Shaft lógico (incluindo remoção de cabeamento)”, 100 (cem) “Certificação de Ponto de Rede”  e 1000 (mil) ML de “Lançamento Cabo Óptico Mm/6fo em Infra- Estrutura”, correspondentes aos itens: 01, 08, 09 e 10 do quadro modelo da proposta do lote 01 constante no tópico 4.3.1 Termo de Referência, devendo constar detalhamento dos serviços prestados indicando no mínimo:

•	Detalhamento do objeto contratado indicando os quantitativos para cada item;

•	Resumo dos serviços realizados.

1.4.2.1.2 – A comprovação será feita por meio de apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por órgão da administração pública ou entidade privada, devidamente assinado, carimbado e em papel timbrado da empresa ou órgão tomador.

1.4.2.1.3 - O(s) atestado(s) deverá(ão) possuir informações suficientes para qualificar o seu objeto, possibilitando confirmar sua veracidade, junto à instituição emissora do atestado.

1.4.2.2 – PARA O LOTE 02

1.4.2.2.1 - Apresentação de no mínimo um atestado de capacidade técnica. O atestado de capacidade técnica deve constar que o licitante fornece ou forneceu, sem restrições, serviço e/ou produto similar, a no mínimo 500 (quinhentos) “Ponto de tomada padrão 2 polos mais terra”, 500 (quinhentos) metros de “eletrocalha 200x50”, 5(cinco) “quadros de distribuição embutido ou semi embutido para 34 disjuntores”, e 200 (duzentos) “disjuntor monopolar de 2 a 25A” correspondentes aos itens: 37, 09, 43 e 13 do quadro modelo da proposta do lote 02 constante no tópico 4.3.1 Termo de Referência, devendo constar detalhamento dos serviços prestados indicando no mínimo:

•	Detalhamento do objeto contratado indicando os quantitativos para cada item;

•	Resumo dos serviços realizados;

1.4.2.2.2 - A comprovação será feita por meio de apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por órgão da administração pública ou entidade privada, devidamente assinado, carimbado e em papel timbrado da empresa ou órgão tomador.

ANEXO IV

MODELO DE DADOS COMPLEMENTARES PARA A CONTRATAÇÃO

DADOS COMPLEMENTARES PARA A CONTRATAÇÃO

DADOS DO ASSINANTE

NOME DO ASSINANTE:

Nº DE IDENTIDADE/ ÓRGÃO EMISSOR DO ASSINANTE:

CPF DO ASSINANTE:

CARGO: NACIONALIDADE:

ENDEREÇO COMPLETO DO ASSINANTE:

ESTADO CIVIL: PROFISSÃO:

DADOS PARA CADASTRO DA PESSOA JURÍDICA (CREDOR)

NOME COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA:

CNPJ DA PESSOA JURÍDICA:

INSCRIÇÃO ESTADUAL/MUNICIPAL:

ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA:

TEL.: E-MAIL:

BANCO AGÊNCIA Nº DIG.VER.

NÚMERO DA CONTA:

DADOS DO PREPOSTO (PESSOA PARA CONTATO)

NOME COMPLETO:

IDENTIDADE/ ÓRGÃO EMISSOR: CPF:

CARGO NA EMPRESA:

__________, ____ de ________________ de 2026.

_____________assinatura_____________

Nome do representante legal

Razão social da empresa e CNPJ

ANEXO V

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº __/2026

Pregão Eletrônico nº 011/2026

Processo nº _____/____

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, inscrita no CNPJ sob o nº 36.046.217/0001-80, com sede à Avenida Américo Buaiz, nº 205, Palácio Domingos Martins, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP: 29.050-950, representada pelo seu Presidente, Deputado Estadual Alexandre Marcelo Coutinho Santos, eleito e empossado na Sessão Preparatória para Eleição dos Membros da Mesa Diretora para o Biênio Fevereiro de 2025 a Janeiro de 2027, realizada em 03 de fevereiro de 2025 e publicada no DPL de 06 de fevereiro de 2025, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico para registro de preços, nº 011/2026, resolve registrar os preços das empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta Ata, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal nº 14.133/2021 e no Ato da Mesa Diretora nº 2.447/2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e execução de serviços técnicos de instalação, configuração, remanejamento, reparo, certificação e manutenção de infraestrutura de cabeamento estruturado e de infraestrutura elétrica predial, conforme especificado no tópico 4 do Termo de Referência, anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 011/2026, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2 - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 - O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

| ITEM | FORNECEDOR (RAZÃO SOCIAL, CNPJ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE MÁXIMA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

2.2 - A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como Anexo A desta ata.

3 - ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1 - O órgão gerenciador da presente Ata de Registro de Preços é a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo.

3.2 - Não há órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços.

3.3 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de Preços.

4 - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - Não será admitida a adesão a esta ata de registro de preços.

5 - DA VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CADASTRO DE RESERVA

5.1 - A validade da ata de registro de preços será de 01 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso.

5.1.1 - Na hipótese de inviabilidade técnica de publicação no PNCP, a publicação de que trata o item 5.1 deverá ocorrer no Diário do Poder Legislativo.

5.1.2 - O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.3 - Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2 - A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada por meio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra, ordem de execução de serviço ou outro instrumento hábil, conforme o disposto no art. 95 da Lei nº 14.133/2021.

5.2.1 - Os instrumentos de que trata o caput serão assinados no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3 - Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

5.4 - Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1 - Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário;

5.4.2 - Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

5.4.2.1 - dos licitantes ou dos fornecedores que aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

5.4.2.2 - dos licitantes ou dos fornecedores que mantiverem sua proposta original.

5.4.3 - Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5 - O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6 - Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores de que trata o item 5.4.2.1 antecederão aqueles de que trata o item 5.4.2.2.

5.7 - A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se referem o item 5.4.2  somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1 - Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

5.7.2 - quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou dos preços registrados, nas hipóteses previstas no item 8.

5.8 - O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.8.1 - Na hipótese de inviabilidade técnica de publicação no PNCP, a publicação de que trata o item 5.8 deverá ocorrer no Diário do Poder Legislativo.

5.9 - Após os procedimentos previstos no item 5.4, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decadência do direito, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.

5.9.1 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10 - A ata de registro de preços será preferencialmente assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no portal da transparência da Ales.

5.11 - Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no item 5.9, observado o disposto no item 5.7, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12 - Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1 aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

5.12.1 - convocar os licitantes de que trata o item 5.4.2.2, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2 - adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13 - A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 - Os pagamentos serão realizados em conformidade com o item “13 - Critérios de Medição e de Pagamento” do Termo de Referência, anexo I, e com a “Cláusula 6ª – Das Condições de Pagamento” da Minuta de Contrato, anexo VI, ambos do Edital de Pregão Eletrônico nº 011/2026, que é parte integrante desta Ata.

7 - DA ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 7.1 - Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 16/03/2026.

- 7.2 - Após o interregno de um ano do orçamento estimado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do Índice IPCA do período.

- 7.3 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

- 7.4 - Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

7.4.1 - Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133/2021;

7.4.2 - Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

7.4.3 - na hipótese de previsão no edital de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos do disposto na Lei nº 14.133/2021.

7.4.3.1 - No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e os índices previstos para a contratação;

7.4.3.2 - No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

8 - DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

8.1 - Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Ales convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

8.1.1 - Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas.

8.1.2 - Na hipótese prevista no item anterior, a Ales convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

8.1.3 - Se não obtiver êxito nas negociações, a Ales procederá, por meio da Supervisão do Setor de Contratos, ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do disposto no item 9.5, e adotará as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

8.2 - Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não puder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer a Ales a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

8.2.1 - Para fins do disposto no caput, o fornecedor encaminhará à Supervisão do Setor de Contratos, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

8.2.2 - Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pela Ales e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do disposto no item 9.1, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, e na legislação aplicável.

8.2.3 - Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no item 8.2.2, a Ales convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

8.2.4 - Se não obtiver êxito nas negociações, a Ales procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do disposto no item 9.5, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

8.2.5 - Na hipótese de comprovação do disposto nos itens 8.2 e 8.2.1, a Ales, por meio da Supervisão do Setor de Contratos, atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

9 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1 - O registro do fornecedor será cancelado pela Ales quando o fornecedor:

9.1.1 - descumprir as condições da ata de registro de preços sem motivo justificado;

9.1.2 - não receber a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3 - não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles prativcados no mercado; ou

9.1.4 - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/2021, observada a abrangência definida nos §§ 4º e 5º do referido dispositivo.

9.2 - Na hipótese prevista no item 8.1.4, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, a Ales poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas novas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.3 - O cancelamento do registro nas hipóteses previstas no caput será formalizado por decisão fundamentada da autoridade máxima do órgão ou entidade gerenciadora, a partir de manifestação da Supervisão do Setor de Contratos, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.4 - Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, a Ales poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.5 - O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pela Ales, por meio da Supervisão do Setor de Contratos, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.5.1 -  por razão de interesse público;

9.5.2 - a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.5.3 - se não houver êxito nas negociações, nos termos do disposto nos itens 8.1.3 e 8.2.4.

10 - DAS PENALIDADES

10.1 - O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no termo de referência.

10.1.1 - As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

11 - DAS CONDIÇÕES GERAIS

11.1 - As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

11.2 - Nos termos do art. 1º, § 3º, do Anexo VII, do Ato nº 2.447/2023, no caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem.

12 - DO FORO

12.1 - Fica eleito o foro de Vitória, Comarca da Capital do Estado do Espírito Santo, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 01 (uma) via digital, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Vitória, __ de __________ de ______ 2026.

| _________________________________ Nome do Órgão Gerenciador Representante (nome completo) | _________________________________ Nome da Contratada Representante (nome completo) |
| --- | --- |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO A

CADASTRO RESERVA

1. Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário (conforme item 5.4.2.1):

2º Colocado:

3º Colocado:

4º Colocado:

...

2. Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original (conforme item 5.4.2.2):

5º Colocado:

6º Colocado:

7º Colocado:

...

ANEXO VI

MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO E A EMPRESA ______________________ PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA_____.

Pelo presente instrumento de CONTRATO e na melhor forma de direito, de um lado como CONTRATANTE a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, com sede na Avenida Américo Buaiz, No 205, Enseada do Suá, Palácio Domingos Martins, Vitória/ES, CEP:29.050-950, inscrita no CNPJ/MF sob o No 36.046.217/0001-80, neste ato representado pelo seu Presidente DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE MARCELO COUTINHO SANTOS, eleito e empossado na Sessão Preparatória para Eleição dos Membros da Mesa Diretora para o Biênio Fevereiro de 2025 a Janeiro de 2027, realizada em 3 de fevereiro de 2025 e publicada no DPL de 05 de fevereiro de 2025, e por outro lado como CONTRATADA a empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ/MF sob o No (número do CNPJ), com sede em (endereço completo), neste ato representada por (nome e função), e-mail (endereço de e-mail)  conforme atos constitutivos da empresa ou procuração apresentada nos autos, com proposta datada de ___/___/___, tendo em vista o que consta no Processo No 1767/2026 e em observância às disposições da Lei No 14.133, de 1o de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente CONTRATO, decorrente do Pregão Eletrônico No___, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

  - - O presente CONTRATO tem como objeto a contratação de empresa para fornecimento de materiais e execução de serviços técnicos de instalação,
configuração, remanejamento, reparo, certificação e manutenção de infraestrutura de cabeamento estruturado (Lote 01 - TI/Redes) e/ou de infraestrutura elétrica predial (Lote 02 - Elétrica/Manutenção), para atender às necessidades de modernização e manutenção contínua das instalações da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (ALES), conforme especificações, quantidades estimadas e condições estabelecidas no Termo de Referência e em seus anexos.

1.2 - Integram este CONTRATO, como partes indissociáveis e independentemente de transcrição, os seguintes anexos:

a)	o Edital e todos os seus Anexos;

b)	a Proposta Comercial da Contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA -  DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

2.1 – A especificação e o quantitativo do objeto estão descritos no item 4 do Termo de Referência anexo ao Edital.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO MODELO DE EXECUÇÃO

3.1 - O regime de execução contratual e o modelo de execução do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO

4.1 - A entrega dos equipamentos e a execução dos serviços, será realizada em horário comercial, de segunda a sexta-feira, exceto feriados nacionais e locais, no Edifício Sede da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, à Avenida Américo Buaiz, nº 205 – Enseada do Suá – Vitória, Espírito Santo, sempre obedecendo os setores internos indicados pela Contratante.

4.2 - Todos os serviços, incluindo o suporte técnico deverá acontecer de forma presencial.

4.3 - A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo designará formalmente, servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do ajuste, competindo-lhe acompanhar, supervisionar, avaliar e atestar a execução do objeto, efetuando os contatos, comunicações e notificações necessárias.

4.4 - Para fins deste Contrato, a classificação dos serviços quanto ao porte (pequeno, médio, grande ou emergencial) será definida pela CONTRATANTE no momento da solicitação, com base na extensão, complexidade e criticidade da intervenção.

4.5 - Os prazos para execução dos serviços serão definidos, considerando a complexidade da demanda, observados os seguintes prazos máximos:

4.5.1 - Serviços de Pequeno Porte: Até 03 dias úteis;

4.5.2 - Serviços de Médio Porte: Até 05 dias úteis;

4.5.3 - Serviços de Grande Porte: Até 10 dias úteis;

4.5.4 - Serviços Emergenciais: Até 24 horas.

4.6 - O início da contagem dos prazos de execução observará a forma de formalização da contratação:

4.6.1 - nos casos de celebração de contrato administrativo, o prazo terá início no primeiro dia útil subsequente à publicação do instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

4.6.2 - nos casos de emissão de Ordem de Fornecimento/Execução de Serviços, o prazo terá início a partir do recebimento formal do instrumento pela CONTRATADA.

ou

4.5 - O prazo para entrega dos equipamentos e ferramentas, constantes nos itens 34 a 41 do Lote 01 será de, no máximo, 30 (trinta) dias úteis, contados conforme o marco inicial definido no item 4.6, devendo ser mantidos em condições adequadas durante toda a execução contratual.

4.6 - A execução dos serviços seguirá as seguintes etapas:

- Recebimento Provisório: a ser realizado em até 15 (quinze) dias, contados da comunicação formal da conclusão dos serviços ou entrega dos materiais relativos à respectiva Ordem de Fornecimento/Execução de Serviços ou contrato;

- Recebimento Definitivo: a ser efetuado em até 15 (quinze) dias após o recebimento provisório, desde que sanadas eventuais pendências e atestada a conformidade integral do objeto.

4.7 - Caso após a implantação seja observado qualquer vício referente a instalação ou configuração que não seja enquadrado como suporte técnico, a CONTRATADA terá prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da notificação, para o refazimento dos procedimentos iniciais de implantação, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

# CLAÚSULA QUINTA – DOS PREÇOS

5.1 – O Valor total da contratação é de R$ __________(_______).

5.1.1 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.1.2 - O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

5.2 – Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão adotados os critérios de recomposição de preços, por meio de revisão ou reajustamento, conforme o caso, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

5.3 – A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência contratual, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração ou minoração de seus encargos.

5.3.1 – Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

5.3.2 – Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento.

5.3.3 – Não será concedida a revisão quando:

ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;

- o evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência do CONTRATO;

- ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;

- a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

- houver alteração do regime jurídico-tributário da CONTRATADA, ressalvada a hipótese de superveniente determinação legal

5.3.4 – A revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Procuradoria Geral da ALES.

5.4 – O reajustamento será adotado, obrigatoriamente, como forma de compensação dos efeitos das variações inflacionárias, desde que decorrido 12 (doze) meses, a contar da data do orçamento estimado 16/03/2026, assim considerada a data de conclusão da apuração do valor estimado da contratação ou da planilha orçamentária, independentemente da data da tabela ou sistema referencial de custos utilizado, com base no IPCA – IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), ou outro que vier a substituí-lo.

5.4.1 – O reajustamento será efetuado por meio de simples apostila, nos termos do artigo 136, I, da lei Federal nº 14.133/2021.

5.5 – Compete a CONTRATADA a iniciativa do encargo do calculo minucioso de cada reajuste a ser aprovado pela CONTRATANTE, juntando-se a respectiva discriminação dos serviços e memorial de calculo do reajuste, e demais documentos comprobatórios do reajuste pleiteado.

5.6 - Os reajustes poderão ser divididos em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizados em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.

5.7 - No reajustamento subsequente ao primeiro, o interregno mínimo de 12 (doze) meses será contado da data de início dos efeitos financeiros do último reajustamento ocorrido.

5.8 – As revisões e reajustamentos a que a CONTRATADA fizer jus, mas que não forem requeridas formalmente durante a vigência deste CONTRATO serão consideradas renunciadas com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do CONTRATO.

5.9 - Caso a CONTRATADA não solicite a recomposição de preços tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito.

5.10 – No caso de prorrogação deste CONTRATO sem expressa ressalva no respectivo Termo Aditivo do direito da CONTRATADA ao recebimento da importância devida a titulo de reajustamento ou revisão, em qualquer de suas hipóteses, relativa a período anterior a sua assinatura, caracteriza renuncia irretratável a esse direito.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 - A CONTRATADA, deverá apresentar a(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s)/ Boletos, no Setor de CONTRATOS da ALES, as quais serão encaminhadas para serem devidamente atestada(s) na(s) sua(s) conformidade(s) pelo Gestor ou Fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execução contratual, vedada à antecipação. O pagamento será efetuado, através do depósito em conta corrente da CONTRATADA, no Banco por ela indicado, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo após o ateste do gestor do CONTRATO .

6.2  - O pagamento somente será efetuado mediante:

- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA, através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

b) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (art. 27, a, Lei n° 8.036/90), através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;

c) Prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS (art. 195, § 3°, da Constituição Federal), através da apresentação da CND – Certidão Negativa de Débito.

d) Prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.

6.3 - Após a data prevista no item 6.1, será pago multa financeira nos seguintes termos:

V.M = V.F x 12 x ND

100  360

Onde:

V.M = Valor da Multa - Financeira

V.F = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso

N.D = Número de dias em atraso

6.4 – Incumbirá à CONTRATADA a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da Nota Fiscal/Fatura devida, a ser revisto e aprovado pela CONTRATANTE, juntando-se a respectiva discriminação das despesas efetuadas ou memorial de cálculo.

6.4.1. Aplica-se às contratações da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo a Instrução Normativa RFB No 1.234/2012 e suas alterações, ou a que vier a substituí-la, nos termos da Portaria Conjunta DG/DF No 01/2023.

6.5 - Se houver alguma incorreção a Nota Fiscal/Fatura será devolvida à CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal ou Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela CONTRATANTE.

6.6 – A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente o estabelecido na Lei nº 4.320/64, assim como na Lei Estadual nº 2.583/71 e alterações posteriores.

6.7 - Forma de Medição: Relatórios de Execução pela Contratada, Verificação in loco pelo Gestor/Fiscal, Aferição de Qualidade (conformidade com normas, qualidade dos materiais, acabamento, organização, identificação, resultados de testes).

6.8. - A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, glosas ou indenizações devidas pela CONTRATADA

6.9 - O desempenho da CONTRATADA será avaliado com base no cumprimento dos
prazos estabelecidos, na qualidade da execução dos serviços e na conformidade
técnica com as normas aplicáveis e especificações deste Termo de Referência.
Serão considerados, para fins de medição, o percentual de ordens executadas
dentro do prazo, a ausência de retrabalho no recebimento provisório e o
atendimento integral às exigências técnicas, incluindo os prazos para atendimentos
emergenciais.

6.10 - A aferição será realizada pela fiscalização, com base nas Ordens de
Fornecimento/Execução de Serviços, relatórios técnicos e termos de recebimento,
em periodicidade compatível com as medições para pagamento. O não atingimento do nível mínimo de 90% (noventa por cento) de desempenho poderá ensejar a
aplicação de glosas proporcionais sobre os valores devidos, sem prejuízo das
demais sanções cabíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

6.12 – Caso após a implantação seja observado qualquer vício referente a instalação
ou configuração que não seja enquadrado como suporte técnico, a CONTRATADA
terá prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da notificação, para o refazimento dos
procedimentos iniciais de implantação, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE

# CLÁUSULA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO

7.1 - Incumbirá à CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

7.2 – Incumbirá à CONTRATANTE a publicação do resumo deste instrumento no Diário oficial do Poder Legislativo na forma prevista no inciso III, §3º do art. 57 do Ato da Mesa Diretora No 2447/2023.

CLÁUSULA OITAVA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

8.1 - O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados contados a partir do primeiro dia útil imediatamente após a data de publicação no PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas), prorrogável na forma do artigo 105 e seguintes da Lei 14.133/2021.

8.2 – O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa da CONTRATADA, previstas neste instrumento.

8.3 – A prorrogação automática deve ser registrada por apostilamento e instruída com a exposição das justificativas e o novo cronograma de execução e desembolso.

# CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1 - É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do CONTRATO, mediante prévia e expressa autorização da ALES, nas seguintes condições:

9.1.1 – As parcelas que poderão ser subcontratadas são:

- Lote 01: Serviços de fusão de fibra óptica, certificação de rede.

- Lote 02: Serviços de adequação civil, abertura de valas, instalação de sistemas de aterramento.

9.1.2 - A subcontratação não exime a CONTRATADA das obrigações e responsabilidades. A CONTRATADA responderá por todos os atos da subcontratada, que deverá atender a todas as condições de habilitação e qualificação técnica exigidas da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1- Para a execução deste CONTRATO, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste CONTRATO, ou de outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores.

10.2 - São obrigações da CONTRATANTE:

10.2.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o CONTRATO e seus anexos;

10.2.2 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

10.2.3 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

10.2.4 - Acompanhar e fiscalizar a execução do CONTRATO e o cumprimento das obrigações pela CONTRATADA;

10.2.5 - Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

10.2.6 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente CONTRATO;

10.2.7 - Aplicar à CONTRATADA as sanções previstas na lei e neste CONTRATO;

10.2.8 - Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente CONTRATO, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

10.2.8.1 - A Administração terá o prazo de 1 (um) mês para decidir, concluída a instrução do requerimento, admitida a prorrogação motivada, por igual período. (Art. 123 Parágrafo único da Lei nº 14.133, de 2021)

10.2.9 - Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pela CONTRATADA;

10.2.10 - Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. (Art. 137, §4º, da Lei 14.133/2021)

10.2.11 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do CONTRATO, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da à CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.2.12 – Demais responsabilidades especificas encontram-se elencadas no item 11, subitem 11.2 do Termo de Referencia.

10.3 -  São obrigações da CONTRATADA:

10.3.1 – Manter, durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação  na licitação.

10.3.2 – Manter durante toda a execução do CONTRATO as exigências de reserva de cargos previstas em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoas com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz.

10.3.2.1 – Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do CONTRATO, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas;

10.3.3 – A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes deste CONTRATO e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

10.3.4 - Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

10.3.5 - Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do CONTRATO.

10.3.6 - A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

10.3.7 - Atender às determinações regulares emitidas pelo Fiscal do Contrato ou autoridade superior (art. 137, II da Lei nº 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

10.3.8 - Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste CONTRATO, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

10.3.9 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do CONTRATO, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

10.3.10 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pela CONTRATANTE, que ficará autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.3.11 - Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a CONTRATADA deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do CONTRATO, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede da CONTRATADA; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

10.3.12 - Não contratar, durante a vigência do CONTRATO, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da CONTRATANTE ou do Fiscal ou Gestor do CONTRATO, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

10.3.13 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo CONTRATO, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à CONTRATANTE;

10.3.14 - Comunicar ao Fiscal do CONTRATO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

10.3.15 - Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

10.3.16 - Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

10.3.17 - Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do CONTRATO.

10.3.18 - Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

10.3.19 - Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

10.3.20 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.3.21 - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do CONTRATO;

10.3.22 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

10.3.23 - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da CONTRATANTE;

10.3.24 - Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste CONTRATO;

10.3.25 - A CONTRATADA compromete-se a cumprir todas as leis e regulamentos ambientais vigentes, bem como a adotar práticas sustentáveis em sua atividade, incluindo a gestão adequada de resíduos, a eficiência no uso de recursos e a mitigação de impactos ambientais. A CONTRATADA será responsável por eventuais danos ambientais decorrentes de suas atividades e estará sujeita às sanções cabíveis em caso de descumprimento das obrigações ambientais.

10.3.26 – Demais responsabilidades especificas encontram-se elencadas no item 11, subitem 11.1 do Termo de Referencia.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – MODELO DE GESTÃO DE CONTRATO (ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO)

11.1 - A execução do CONTRATO será acompanhada por servidor determinado da CONTRATANTE, que terá um de seus membros designado como representante da Administração nos termos do art. 117, da Lei No 14.133/2021, o qual deverá, como condição indispensável ao pagamento, atestar a realização do serviço contratado, por meio de emissão de relatoria mensal das atividades e serviços prestados pela CONTRATADA.

11.2 - A empresa prestadora de serviços sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da unidade competente da ALES, que será exercida por um servidor da CONTRATANTE, designado para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, competindo-lhe acompanhar, supervisionar, avaliar e atestar a execução do objeto, efetuando os contatos, comunicações e notificações necessárias, atestando as notas fiscais e ou faturas correspondentes, bem como solicitando a eventual aplicação de sanção administrativa à CONTRATADA.

11.3 - Quaisquer exigências do gestor/fiscal do CONTRATO, inerentes ao fiel cumprimento do objeto deste CONTRATO, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA;

11.4 - O gestor/fiscal do CONTRATO anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e sugerindo aplicação de multa ou rescisão do CONTRATO, caso a CONTRATADA desobedeça a quaisquer cláusulas estabelecidas neste CONTRATO.

11.5 - A fiscalização se reserva o direito de recusar os serviços executados que não atenderem as especificações estabelecidas no CONTRATO, no Edital e seus anexos;

11.6 - A CONTRATADA fica obrigada a executar os serviços referentes ao objeto licitado relacionado ao Edital e seus anexos, não se admitindo quaisquer modificações sem a prévia autorização da fiscalização;

11.7 - A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

11.8 - Fiscalização do Contrato: A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por Gestor/Fiscal designado pela ALES para cada um dos Lotes contratados, conforme Arts. 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021. O Gestor/Fiscal será responsável por coordenar e comandar o processo de fiscalização, podendo contar com o apoio de fiscais técnicos para cada lote e fiscal administrativo, se necessário.

11.9 - Mecanismos de Comunicação: Reuniões Periódicas, Comunicação Formal (Ofícios, e-mails, OS, Relatórios, Notificações), Sistema de Gestão de Chamados (para suporte e garantia de equipamentos).

11.10 – Forma de Aferição/Medição dos Serviços: Relatórios de Execução pela Contratada, Verificação in loco pelo Gestor/Fiscal, Aferição de Qualidade (conformidade com normas, qualidade dos materiais, acabamento, organização, identificação, resultados de testes).

11.11 - Procedimentos de Verificação do Cumprimento das Obrigações: Inspeções Periódicas, Verificação Documental.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS GARANTIAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO E DO OBJETO

12.1 - A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do CONTRATO.

12.2 - Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do CONTRATO e por 90 dias após o término da vigência contratual, permanecendo em vigor mesmo que a CONTRATADA não pague o prêmio nas datas convencionadas.

12.3 - A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do CONTRATO principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

12.4 - Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 12.6 deste CONTRATO.

12.5 - Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente será liberada ou restituída após a fiel execução do CONTRATO ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

# 12.6 - Na hipótese de suspensão do CONTRATO por ordem ou inadimplemento da Administração, a CONTRATADA ficará desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

12.7 - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

12.7.1 - prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do CONTRATO e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

12.7.2 - multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e

12.7.3 - obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

12.8 - A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 12.7, observada a legislação que rege a matéria.

# 12.9 - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta específica da ALES, a ser informada em momento oportuno, com correção monetária.

12.10 - Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

12.11 - No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

12.12 - No caso de alteração do valor do CONTRATO, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

12.13 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data em que for notificada.

12.14 - A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

12.14.1 - O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA deverá ser notificado pela CONTRATANTE quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.14.2 - Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

12.15 - Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do CONTRATO;

12.16 - O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.

12.17 – A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste CONTRATO.

12.18 - Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, a presente contratação possui previsão de garantia contratual do bem a ser fornecido, incluindo manutenção e assistência técnica, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência.

12.19 - A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto prevista especificamente no Termo de Referência.

12.20 - Garantia dos Materiais

12.20.1 - Testadores e Alicates: Garantia do fabricante, não inferior a 12 (doze) meses, contados da ata do recebimento definitivo.

12.21 - Garantia do item Nobreak:

12.21.1 - Equipamento e baterias: Os nobreaks deverão ser entregues com garantia mínima de 36 trinta e seis) meses, podendo ter o prazo somado entre a garantia do fabricante (mínima de 12 meses) e do fornecedor, contados a partir da data de recebimento definitivo, incluindo:

- Defeitos de fabricação e falhas de funcionamento;

- Peças e componentes internos;

- Substituição das baterias em caso de redução da capacidade de carga durante toda a vigência contratual;

- Suporte técnico durante o período de garantia;

12.21.2 - Suporte Técnico:

12.21.2.1 - Durante o período de garantia, o fornecedor deverá oferecer suporte técnico ao equipamento e às baterias, observando:

- Atendimento remoto via telefone ou plataforma online com tempo de resposta em até 24h úteis;

- Atendimento presencial em até 48h úteis após abertura de chamado;

- Rede autorizada de assistência técnica com abrangência nacional, preferencialmente com unidade no Estado do Espírito Santo.

12.22 - Garantia dos Serviços: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de instalação, contados da data do recebimento definitivo.

12.23 - Cabeamento Estruturado (Lote 01): A Contratada deverá fornecer certificação de garantia do fabricante, para o sistema de cabeamento estruturado incluindo as certificações dos pontos e enlaces, com prazo mínimo de 15 (quinze) anos.

12.24  - Acionamento da Garantia: A ALES acionará a garantia por meio de comunicação formal à Contratada (Telefone, e-mail e/ou abertura de chamados via sistema de suporte), que deverá atender conforme os SLAs estabelecidos para refazimento de serviços.

12.25 - Suporte Técnico: A Contratada deverá prover suporte técnico para esclarecimento de dúvidas e solução de problemas relacionados aos serviços executados e materiais fornecidos, durante o período de garantia, devendo indicar número de telefone, e-mail e indicação de sistema para abertura de chamados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 – A CONTRATADA será responsabilizada, nos termos da Lei nº 14.133 de 2021 e do Ato da Mesa Diretora nº 2447 de 2023, pelas seguintes infrações:

- der causa à inexecução parcial do CONTRATO;

- der causa à inexecução parcial do CONTRATO que cause grave dano à ALES ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

- der causa à inexecução total do CONTRATO;

- ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

- apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do CONTRATO;

- praticar ato fraudulento na execução do CONTRATO;

- comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

- praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.2 - Serão aplicadas à CONTRATADA que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- Advertência, quando a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do CONTRATO de obrigação principal ou acessória de pequena relevância, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

a.1) Considera-se pequena relevância o descumprimento de obrigações ou deveres instrumentais, ou formais que não impactem objetivamente a execução do CONTRATO e não causem prejuízos à administração.

- Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado do Espírito Santo, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste CONTRATO, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste CONTRATO, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

- Multa:

- moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

- compensatória de 20% (vinte por cento), sobre o valor da parcela não cumprida, no caso de inexecução parcial do objeto, observando que o valor final apurado para a multa não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do CONTRATO;

- compensatória de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do CONTRATO, no caso de inexecução total do objeto.

13.3 - A aplicação das sanções previstas neste CONTRATO não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à CONTRATANTE (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

13.4 - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.4.1 - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

13.4.2 - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela CONTRATANTE à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será cobrada para depósito voluntário em conta da Ales, descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.5 - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.6 - Na aplicação das sanções serão consideradas as seguintes circunstâncias e observados os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, do contraditório e da ampla defesa (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a natureza e a gravidade da infração cometida;

- as peculiaridades do caso concreto;

- as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

- os danos que dela provierem para a CONTRATANTE;

- a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

- o custo e benefício da instrução do processo em relação à sanção a ser aplicada.

13.7 - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei 14.133 de 2021).

13.8 - A personalidade jurídica da CONTRATADA poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste CONTRATO ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

13.9 - A CONTRATANTE deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

13.10 - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

13.11 - Os débitos da CONTRATADA para com a Administração CONTRATANTE, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo CONTRATO ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA possua com o mesmo órgão ora CONTRATANTE.

13.12 - Da aplicação das sanções de advertência, multa compensatória e impedimento de licitar e contratar, da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

13.13 – Da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

14.1 - Constituirão motivos para extinção do CONTRATO, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações:

I - não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos;

II - desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;

III - alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o CONTRATO;

IV - decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento da CONTRATADA;

V - caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do CONTRATO;

VI - atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII - atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas;

VIII - razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade CONTRATANTE;

IX - não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz.

14.2 - A CONTRATADA terá direito à extinção do CONTRATO nas seguintes hipóteses:

I - supressão, por parte da Administração, de serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do CONTRATO além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021;

II - suspensão de execução do CONTRATO, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) meses;

III - repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas;

IV - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de serviços ou fornecimentos;

V - não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para execução de serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo CONTRATO à Administração relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental.

14.3 - As hipóteses de extinção a que se referem os incisos II, III e IV do item 14.2 deste CONTRATO observarão as seguintes disposições:

I - não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que a CONTRATADA tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído;

II - assegurarão à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, na forma da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021.

§ 1º Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021 deverão ser notificados pela CONTRATANTE quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

14.4 - A extinção do CONTRATO poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;

III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

14.4.1 - A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

14.4.2 - Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, a CONTRATADA será ressarcida pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a:

I - devolução da garantia;

II - pagamentos devidos pela execução do CONTRATO até a data de extinção;

III - pagamento do custo da desmobilização.

14.5 - A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 14.133/2021, as seguintes consequências:

I - assunção imediata do objeto do CONTRATO, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;

II - ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execução do CONTRATO e necessários à sua continuidade;

III - execução da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível;

c) pagamento das multas devidas à Administração Pública;

d) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do CONTRATO pela seguradora, quando cabível;

IV - retenção dos créditos decorrentes do CONTRATO até o limite dos prejuízos causados à Administração Pública e das multas aplicadas.

14.5.1 - A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do item 14.5 ficará a critério da Administração, que poderá dar continuidade ao serviço por execução direta ou indireta.

14.5.2 - Na hipótese do inciso II do item 14.5, o ato deverá ser precedido de autorização expressa da autoridade máxima competente da CONTRATANTE.

# CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1 – Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes ao CONTRATO são, provenientes do orçamento próprio da CONTRATANTE para o exercício de 2026 e seguintes, consignados na atividade 2001 e nas Natureza de Despesa 33.90.30 – (MATERIAL DE CONSUMO); 33.90.39 – (OUTROS SERVIÇOS DE TECEIROS – PESSOA JURÍDICA) e 33.90.40 – (SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA).

15.2 - A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

16.1 - As partes envolvidas no presente CONTRATO deverão observar as disposições da Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, quando do tratamento dos dados pessoais ou dados pessoais sensíveis, em especial quanto à finalidade, boa-fé e demais princípios insculpidos no art. 6º da LGPD.

16.2 - A CONTRATANTE figura na qualidade de Controlador de dados quando fornecidos à CONTRATADA para tratamento, sendo esta enquadrada como Operadora dos dados. A CONTRATADA será Controladora dos dados com relação a seus próprios dados e suas atividades de tratamento.

16.3 - O tratamento de dados pessoais deverá se limitar ao mínimo necessário para a execução deste CONTRATO, sendo observados:

a. a compatibilidade com a finalidade especificada;

b. o interesse público;

c. a regra de competência administrativa aplicável à situação concreta.

16.4 - A CONTRATANTE tratará dados pessoais e dados pessoais sensíveis dos representantes, prepostos e colaboradores da CONTRATADA para viabilizar a prestação dos serviços contratados, bem como o acesso às instalações físicas e aos sistemas de informação essenciais ao desenvolvimento das atividades contratadas, além de cumprir com o dever legal de fiscalização na execução do CONTRATO.

16.4.1 - Os dados pessoais dos representantes, prepostos e colaboradores da CONTRATADA, obtidos em razão desse CONTRATO, poderão ser divulgados pela ALES com a finalidade de cumprir mandamentos legais e jurisprudenciais relacionados à transparência.

16.5 - A CONTRATADA está obrigada a guardar sigilo por si, por seus representantes, prepostos e colaboradores, nos termos da LGPD, em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados ou que, por qualquer forma ou modo, venham tomar conhecimento ou ter acesso em razão do CONTRATO, ficando, na forma da lei, responsáveis pelas consequências de eventual tratamento indevido ou uso em desconformidade com o objeto do CONTRATO.

16.6 - A CONTRATADA dará conhecimento formal aos seus empregados das obrigações e condições acordadas neste item, cujos princípios deverão ser aplicados ao tratamento dos dados pessoais e dados pessoais sensíveis.

16.7 - A CONTRATADA responderá administrativa e judicialmente por eventuais danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais tratados, causados em decorrência da prestação dos serviços contratados, por inobservância à LGPD.

16.8 - A CONTRATADA fica obrigada a comunicar à CONTRATANTE qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, para que a CONTRATANTE adote, se for o caso, as providências dispostas no art. 48 da LGPD.

16.9 - Extinto o vínculo contratual ou alcançado o objeto que encerre o tratamento de dados pessoais, estes serão eliminados, inclusive toda e qualquer cópia deles porventura existente, seja em formato físico ou digital, autorizada a conservação conforme as hipóteses previstas no art. 16 da LGPD.

16.10 - Os casos omissos em relação ao tratamento dos dados pessoais que forem confiados à CONTRATADA, e não puderem ser resolvidos com amparo na LGPD, deverão ser submetidos à fiscalização para que decida previamente sobre a questão.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

17.1 - A execução deste CONTRATO, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, sendo aplicados supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 89, da Lei n.º 14.133/2021 e alterações posteriores.

# CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – ALTERAÇÕES

18.1 - Este CONTRATO poderá ser alterado mediante Termo Aditivo com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 124 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO

19.1 – A CONTRATADA se compromete a observar as normas legais vigentes no país, incluindo, mas não se limitando, à Lei Anticorrupção (Lei n° 12.846/2013) e à Lei Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/1922) e se compromete a cumpri-las fielmente, por si e por seus sócios, administradores e colaboradores, bem como a exigir o seu cumprimento por terceiros por ela contratados.

19.2 - Para a execução deste CONTRATO, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta, relacionados ao objeto deste contrato ou, de outra forma, a ele não vinculados, o que deverá ser igualmente observado pelos prepostos e colaboradores.

19.3 - As partes comprometem-se a:

19.3.1 - conduzir suas práticas comerciais de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis;

19.3.2 - repudiar e não permitir qualquer ação que possa constituir ato lesivo nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, e legislação correlata;

19.3.3 - dispor ou comprometer-se a implementar, durante a vigência deste CONTRATO, programa de conformidade e treinamento voltado à prevenção e detecção de violações das regras anticorrupção e dos requisitos estabelecidos neste CONTRATO;

19.3.4 - notificar imediatamente a outra parte se tiverem conhecimento ou suspeita de qualquer conduta que constitua ou possa constituir prática de suborno ou corrupção referente à negociação, conclusão ou execução deste CONTRATO, e declaram, neste ato, que não realizaram e nem realizarão qualquer pagamento, nem forneceram ou fornecerão benefícios ou vantagens a quaisquer autoridades governamentais, ou a consultores, representantes, parceiros ou terceiros a elas ligados, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão da administração pública ou assegurar qualquer vantagem indevida, obter ou impedir negócios ou auferir qualquer benefício indevido.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

20.1 - A CONTRATADA terá o prazo de 03 (três) dias úteis, após a assinatura deste instrumento, para indicar o representante, bem como o seu substituto, na execução do CONTRATO, como preposto. (nome completo, nacionalidade, profissão e condição jurídica do representante da empresa).

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO

21.1 - Este Instrumento de CONTRATO guarda inteira conformidade com o Edital, Termo de Referência e Anexos e o Processo nº 1767/2026 do qual é parte integrante, vinculando-se, ainda, a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO

22.1 - Os empregados e prepostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE, correndo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, os quais a CONTRATADA se obriga a saldar na época devida.

22.2 - É assegurado à CONTRATANTE a faculdade de exigir da CONTRATADA a qualquer tempo, documentação que comprove o correto e tempestivo pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da execução deste CONTRATO.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DOS ÔNUS E DOS ENCARGOS

23.1 - Todos os ônus ou encargos referentes à execução deste CONTRATO que se destinem à realização dos serviços, locomoção de pessoal, seguros de acidentes, impostos, taxas, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e outros que forem devidos ficam totalmente a cargo da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

24.1 - A CONTRATADA responderá por qualquer dano, prejuízo pessoal ou material que seus empregados ou prepostos, em razão de ato comissivo ou omissivo, independente de averiguação de culpa ou dolo, excepcionando-se as hipóteses de caso fortuito, força maior, fato exclusivo da vítima e fato exclusivo de terceiro, venham a causar aos bens da CONTRATANTE em decorrência da prestação dos serviços objeto deste CONTRATO, incluindo-se, também, os danos materiais ou pessoais a terceiros, a que título for.

24.2 - A CONTRATANTE estipulará prazo à CONTRATADA para reparação de danos porventura causados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA MODIFICAÇÃO UNILATERAL

25.1 – A CONTRATANTE reserva-se o direito de modificar o CONTRATO, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA, conforme art. 104, inciso I da Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

  - - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do CONTRATO, que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, mo caso de reforma de edifício ou equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento) de acordo art. 125 da Lei nº 14.133/2021.

# CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – FORO

27.1 - Fica estabelecido o Foro de Vitória, Comarca da Capital do Estado do Espírito Santo para dirimir quaisquer dúvidas oriundas direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente CONTRATO, para que produza seus efeitos legais.

Vitória,   data da última assinatura digital.

_______________________________________________

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### ALEXANDRE MARCELO COUTINHO SANTOS

### CONTRATANTE

________________________________________________________

Representante legal da CONTRATADA

ANEXO VII

MINUTA DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº ____/____.

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026 – REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, REMANEJAMENTO, REPARO, CERTIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA PREDIAL.

Empresa:

Endereço:

| CNPJ: | Telefone: | E-mail: |
| --- | --- | --- |

Autorizamos a execução do serviço adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do instrumento convocatório e do termo de referência do pregão acima referenciado, e à sua proposta no processo nº 1767/2026.

1 – DO OBJETO

Quantidade/Unidade                          Valor Unitário em R$         Valor Total em R$

2 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - Dotação Orçamentária: as despesas decorrentes da presente ordem de fornecimento correrão à conta da Atividade: 2001 – Implementação e Manutenção dos Serviços Legislativos; Elemento de Despesa 33.90.30 – (Material de Consumo); 33.90.39 – (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica) e 33.90.40 – (Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica) do orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2026 e seguinte.

3 – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

3.1 – As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no termo de referência, Anexo I do Edital.

4 – DA GARANTIA DO OBJETO

4.1 - Garantia dos Materiais:

4.1.1 - Testadores e Alicates: Garantia do fabricante, não inferior a 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

4.2 - Garantia do item Nobreak:

4.2.1 - Equipamento e baterias: Os nobreaks deverão ser entregues com garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses, podendo ter o prazo somado entre a garantia do fabricante (mínima de 12 meses) e do fornecedor, contados a partir da data de recebimento definitivo, incluindo:

- Defeitos de fabricação e falhas de funcionamento;

- Peças e componentes internos;

- Substituição das baterias em caso de redução da capacidade de carga durante toda a vigência contratual;

- Suporte técnico durante o período de garantia;

4.2.2 - Suporte Técnico:

4.2.2.1 - Durante o período de garantia, o fornecedor deverá oferecer suporte técnico ao equipamento e

às baterias, observando:

- Atendimento remoto via telefone ou plataforma online com tempo de resposta em até 24h úteis;

- Atendimento presencial em até 48h úteis após abertura de chamado;

- Rede autorizada de assistência técnica com abrangência nacional, preferencialmente com unidade no Estado do Espírito Santo.

4.3 - Garantia dos Serviços: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de instalação, contados da data do recebimento definitivo.

4.4 - Cabeamento Estruturado (Lote 01): A Contratada deverá fornecer certificação de garantia do fabricante, para o sistema de cabeamento estruturado incluindo as certificações dos pontos e enlaces, com prazo mínimo de 15 (quinze) anos.

4.5 - Acionamento da Garantia: A ALES acionará a garantia por meio de comunicação formal à Contratada (Telefone, e-mail e/ou abertura de chamados via sistema de suporte), que deverá atender conforme os SLAs estabelecidos para refazimento de serviços.

4.6 - Suporte Técnico: A Contratada deverá prover suporte técnico para esclarecimento de dúvidas e solução de problemas relacionados aos serviços executados e materiais fornecidos, durante o período de garantia, devendo indicar número de telefone, e-mail e indicação de sistema para abertura de chamados.

  - 5 - DAS DEMAIS CONDIÇÕES

  - 5.1 - As demais condições obedecerão ao disposto no instrumento convocatório em epígrafe.

Vitória, ____ de __________________ de _____.

______________________________

CONTRATANTE

Recebi a autorização de compra, ciente das condições estabelecidas.

Vitória, ____ de __________________ de _____.

______________________________

CONTRATADA