## Planilha1
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO - SERVIÇO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS
PLANILHA DE SERVIÇOS E ORÇAMENTO
Assunto: OBRA DE ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO CUCC - AUMENTO DE CARGA
Projeto: AUMENTO DE CARGA SUBESTAÇÃO - CUCC
1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 4"
N° | BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | VR. UNIT | TOTAL
1.1 | EMOP 02/25 | 15.034.0027-A | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 4",IN CLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO D E RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 25 | 100.24 | 2506
2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE FERRO GALVANIZADO 40X40X20
N° | BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | VR. UNIT | TOTAL
2.1 | EMOP 02/25 | 15.018.0275-A | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE 40X40CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 104.35 | 417.4
3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO 50 MM² CU 8,7/15 KV
N° | BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | VR. UNIT | TOTAL
3.1 | EMOP 02/25 | 15.008.0393-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO PARA TENSAO DE SERVICO DE 8,7/15KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTO,NA BITOLA DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 750 | 85.95 | 64462.5
4 | FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE MUFLAS PARA CABOS 50 MM² CU 8,7/15 KV
N° | BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | VR. UNIT | TOTAL
4.1 | EMOP 02/25 | 15.007.0338-A | MUFLA TERMINAL,INTERNA OU EXTERNA,PARA CABO SINGELO DE 15KV. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6 | 382.74 | 2296.44
5 | CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM 80X80X90 DE ALVENARIA
N° | BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | VR. UNIT | TOTAL
5.1 | EMOP 02/25 | 06.014.0059-A | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),E M PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 1,00X1,00X1,00M,EXCLUSIVE TAM PA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM V OLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA ,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMA SSA | UN | 3 | 2307.02 | 6921.06
5.2 | EMOP 02/25 | 06.001.0320-A | ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, TIPO QUADRADO, ATÉ 1,00 X 1,00M, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 EM VOLUME, EXCLUSIVE O TAMPÃO | UN | 3 | 182.88 | 548.64
5.2 | EMOP 02/25 | 06.016.0007-A | TAMPÃO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL (NODULAR) ARTICULADO | UN | 3 | 574.1 | 1722.3
6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE ELETROLITITICO 3/8"
N° | BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | VR. UNIT | TOTAL
6.1 | EMOP 02/25 | 15.007.0340-A | VERGALHAO DE COBRE DE 3/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 36 | 174.22 | 6271.92
7 | CONSTRUÇÃO DE LINHA DE 2 DUTOS 4" ATRAVÉS DE MND, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAS
N° | BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | VR. UNIT | TOTAL
7.1 | PESQUISA DE MERCADO |  | CONSTRUÇÃO DE LINHA DE 2X4" ATRAVÉS DO METODO NÃO DESTRUTIVO, INCLUSIVE TUBULAÇÃO EM PEAD DE 110MM. | M | 80 | 2700 | 216000
8 | CONSTRUÇÃO DE LINHA DE 1 DUTO 4" ATRAVÉS DE METODO DE ESCAVAÇÃO CONCENCIONAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS
N° | BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | VR. UNIT | TOTAL
8.1 | EMOP 02/25 | 03.002.0001-B | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM ESCO RAMENTO E ESGOTAMENTO MANUAL | M³ | 4 | 252.15 | 1008.6
8.2 | EMOP 02/25 | 06.069.0030-A | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIET ILETO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES EL ETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 4",SENDO O DIAMETRO INTERNO DE 95,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAMP OES)NAS EXTREMIDADES,LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO,INCLUSIVE C ONEXOES E KIT VEDACAO | M | 8 | 26.28 | 210.24
8.3 | EMOP 02/25 | 20.012.0011-A | RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPOR TE DE MATERIAL DE JAZIDA | M³ | 4 | 92.63 | 370.52
8.4 | EMOP 02/25 | 13.301.0505-A | RECOMPOSICAO DE PASSEIO,DEVIDO A ABERTURA DE VALA PARA ASSEN TAMENTO DE TUBULACAO,INCLUSIVE REMOCAO DO MATERIAL SOLTO,CON CRETAGEM ATE 8CM DE ESPESSURA, ACABAMENTO COM 2CM DE ESPESSU RA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 E CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE ATE 20KM | M² | 5 | 104.53 | 522.65
8.5 | EMOP 02/25 | 04.014.0095-A | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 3 | 361.22 | 1083.66
9 | COMISSIONAMENTO LIGHT - SISTEMA DE PROTEÇÃO
N° | BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | VR. UNIT | TOTAL
9.1 | EMOP 02/25 | 01.050.0715-A | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS | MES | 0.1 | 31437.12 | 3143.712
9.2 | EMOP 02/25 | 20060 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 12 | 25.13 | 301.56
9.3 | EMOP 02/25 | 20062 | MAO-DE-OBRA DE ELETROTECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 12 | 29.74 | 356.88
9.4 | EMOP 02/25 | 20005 | MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE MONTADOR ELET ROMECANICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS D ESONERADOS | H | 12 | 15.65 | 187.8
10 | GRADE DE PROTEÇÃO FERRO COM TELA MALHA 10, COOM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
N° | BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | VR. UNIT | TOTAL
10.1 | EMOP 02/25 | 14.002.0162-A | GRADE PARA PROTECAO DE SUBESTACAO ELETRICA OU EQUIVALENTE,EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA QUADRANGULAR DE (25X25) MM,FORMANDO QUADROS CONTORNADOS POR CANTONEIRAS DE FERRO DE 3/4"X3/4"X1/8",FIXADOS EM MONTANTES DE TUBOS GALVANIZADOS CO M DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M² | 6 | 601.09 | 3606.54
11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLADOR EPOXI 15 KV
N° | BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | VR. UNIT | TOTAL
11.1 | EMOP 02/25 | 15.007.0345-A | ISOLADOR DE PINO,TIPO HI-TOP,CILINDRICO CLASSE 15KV.FORNECIM ENTO E COLOCACAO | UN | 12 | 36.11 | 433.32
12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÃO FRANCESA PARA FIXAÇÃO DOS ISOLADORES EPOXI
N° | BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | VR. UNIT | TOTAL
12.1 | EMOP 02/25 | 14.002.0265-A | SUPORTE TIPO MAO FRANCESA DE ALTA RESISTENCIA,EM ACO,ABAS CO M MEDIDAS EM TORNO DE (50X33)CM,COM CAPACIDADE DE PESO MAXIM O APROXIMADO DE 110KG.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 46.85 | 281.1
13 | CABO PP 3X4MM² 0,6/1KV PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DOS DISJUNTORES ONBOARD
N° | BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | VR. UNIT | TOTAL
13.1 | EMOP 02/25 | 15.008.0210-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 4MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 45 | 6.28 | 282.6
13.2 | EMOP 02/25 | 15.036.0060-A | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1/2",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 20 | 6.79 | 135.8
14 | FORNECIMENTO E ISNTALAÇÃO DE CORDOALHA CU NU 50 MM² PARA ATERRAMENTO DOS DISJUNTORES, COM CONECTORES
N° | BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | VR. UNIT | TOTAL
14.1 | EMOP 02/25 | 15.009.0143-A | CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO CIRCULAR DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 10 | 45.76 | 457.6
14.2 | EMOP 02/25 | 15.017.0235-A | CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO,PARA FIXACAO DE UM OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA,PARA CABOS COM BITOLAS DE 35 A 185MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 255.09 | 1020.36
14.3 | EMOP 02/25 | 15.017.0265-A | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | UN | 12 | 19.92 | 239.04
15 | PINTURA DAS PAREDES DA SUBESTAÇÃO
N° | BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | VR. UNIT | TOTAL
15.1 | EMOP 02/25 | 17.018.0265-0 | PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA,PARA USO HOSPITALAR,SOBRE PAREDES E TETOS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADORACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 200 | 49.59 | 9918
16 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR
N° | BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | VR. UNIT | TOTAL
16.1 | PESQUISA DE MERCADO |  | DISJUNTOR A VÁCUO - TENSAO NOMINAL: 17,5 KV, CORRENTE NOMINAL: 630 A, CORRENTE TERMICA: 10 kA, NORMA: NBR-IEC-62271-200, MODELOS DE REFERÊNCIA : WEG, BRVAL, SCHNEIDER E SIEMENS, HOMOLOGADOS PELA LIGHT, “ON BOARD”, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: • CONSTITUÍDO POR MÓDULO AUTOPORTANTE, COM RODÍZIO (COMPATÍVEL COM A CARGA), FABRICADO EM CHAPA GALVANIZADA A QUENTE, ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM (14MSG), PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR RAL 7032 (70 MICRAS), PORTAS E PARTES MÓVEIS NAS MESMAS CARACTERÍSTICAS; • A VÁCUO, 17,5 KV, 630A, SCHNEIDER, SIEMENS, BRVAL, WEG, OU EQUIVALENTE MONTADO. EM QUALQUER DAS OPÇÕES A MARCA E/OU MODELO PROPOSTO DEVERÁ SER ESTAR HOMOLOGADO PELA LIGHT; • COM CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 17,5 KV/630A; • 3 TRANSFORMADORES DE CORRENTE (TC’S) 17,5KV, 60HZ, RELAÇÃO 150/5A; • RELÉ DE PROTEÇÃO MICROPROCESSADO, REF. PEXTRON, SCHNEIDER OU SIEMENS, COM RELAÇÕES COM OS TC’S E COMUNICAÇÃO ETERNETH; • RETIFICADOR / CARREGADOR, 220V – 48 VCC/10A; • BANCO DE BATERIAS, 48CC (4X12VCC); • SINALIZADORES ACÚSTICOS (ALARME) DE “FALTA DE TENSÃO” (48VCD E 220VAC); • SINALIZADORES VISUAIS PARA “AUTO-CHECK”, “LIGADO” E “DESLIGADO”; • SINALIZADORES VISUAIS PARA LIGA E DESLIGA ALARME; • BARRAS DE CONEXÃO PARA CABO EM COBRE ELETROLÍTICO COM 99% DE PUREZA (COMPATÍVEL COM A CARGA). OBS.: 1. DEVEM SER UTILIZADOS COMPONENTES HOMOLOGADOS PELA LIGHT; 2. NO PREENCHIMENTO DA PLANILHA, A EMPRESA DEVERÁ INDICAR A MARCA DO DISJUNTOR E COMPONENTES, BEM COMO APRESENTAR OS CATÁLOGOS TÉCNICOS PARA VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE COM O SOLICITADO; 3. A GARANTIA DO DISJUNTOR SERÁ DE 1 ANO. | UNID. | 2 | 65728.15 | 131456.3
17 | PROJETO AS BUILT
N° | BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | VR. UNIT | TOTAL
17.1 | EMOP 02/25 | 01.050.0800-A | PROJETO DE AS BUILT DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARESATE 1000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVECOORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES. | M2 | 86.82 | 21.19 | 1839.7158
18 | CANTEIRO DE OBRAS, ADMINISTRAÇÃO, INSTALAÇÃO DISJUNTORES ONBOARD E SERVIÇOS DIVERSOS
N° | BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | VR. UNIT | TOTAL
18.1 | EMOP 02/25 | 02.006.0015-A | ALUGUEL DE CONTAINER (MÓDULO METÁLICO IÇÁVEL), PARA ESCRITÓRIO COM WC, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,30M DE LARGURA, 6,00M DE COMPRIMENTO E 2,50M DE ALTURA, COMPOSTO DE CHAPAS DE AÇO COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO NO FORRO, CHASSIS REFORÇADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, SUPRIDO DE ACESSÓRIOS, 1 BACIA SANITÁRIA E 1 LAVATÓRIO, EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.005.0300), CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015) | UN X MÊS | 2 | 1250 | 2500
18.2 | EMOP 02/25 | 04.005.0300-A | TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015) | UN X KM | 60 | 37.57 | 2254.2
18.3 | EMOP 02/25 | 04.013.0015-A | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006 | UN | 1 | 97.47 | 97.47
18.4 | EMOP 02/25 | 02.015.0001-A | INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE REPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO LOGRADOURO PÚBLICO | UN | 1 | 4681.72 | 4681.72
18.5 | EMOP 02/25 | 02.016.0001-A | INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM BAIXA TENSÃO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3 - CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | 1 | 2296.89 | 2296.89
18.6 | EMOP 02/25 | 01.050.0715-A | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 1 | 31437.12 | 31437.12
18.7 | EMOP 02/25 | 05.105.0112-A | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 4 | 4422.88 | 17691.52
18.8 | EMOP 02/25 | 05.105.0155-A | MAO-DE-OBRA ELETROTECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 1 | 5234.24 | 5234.24
18.9 | EMOP 02/25 | 05.105.0169-A | MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 1 | 7362.08 | 7362.08
19 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
N° | BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | VR. UNIT | TOTAL
19.1 | EMOP 02/25 | 05.100.0999-A | ADMISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UN | 100 | 304.36 | 30436
[6 empty] | SUB-TOTAL | 561993.4978
[6 empty] | BDI (29%) | 162978.1144
[6 empty] | TOTAL GERAL | 724971.6122