## TOC e Instruções
PLANO E MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCO
Manutenção de Coberturas e Placas Solares - Cidade Universitária UNIFEV
INFORMAÇÕES DO PROJETO
Objeto: | Contratação de empresa para manutenção de coberturas, calhas, rufos e manejo de 1.082 placas solares
Localização: | Campus Cidade Universitária UNIFEV - Avenida Nasser Marão, nº 3.069, Votuporanga/SP
Área de Cobertura: | 9.864,28 m² (distribuídos nos Blocos 01, 02, 03, 04, 06 e Praça de Alimentação)
Tecnologia Escolhida: | Membrana de borracha líquida / acrílica flexível (alta elasticidade, aplicação a frio)
Normas Mandatórias: | NR-6 (EPI), NR-12 (Máquinas), NR-18 (Construção), NR-35 (Trabalho em Altura)
Legislação Base: | Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações) - Regime de Empreitada por Preço Global
Gestor do Contrato: | Departamento de Engenharia e Manutenção Predial da FEV (Eng. Edson Geraldo Casarotti)
Prazo de Execução: | 60 dias após a assinatura do contrato
Aba | Nome da Planilha | Descrição do Conteúdo
Tab 1 | TOC e Instruções | Apresentação do projeto, estrutura do arquivo, instruções e legenda de riscos.
Tab 2 | Matriz de Riscos | Mapa interativo de gerenciamento de riscos com cálculo automático de severidade, classificação e ações mitigadoras baseadas nas normas (NRs/ABNTs).
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO
Nível (P x S) | Classificação | Descrição / Ação Requerida
1 a 4 | BAIXO | Risco aceitável. Monitoramento de rotina pelas equipes. Sem ações extras requeridas.
5 a 9 | MÉDIO | Risco tolerável. Exige atenção da supervisão e garantia de cumprimento das normas operacionais básicas.
10 a 14 | ALTO | Risco significativo. Exige plano de mitigação formal, fiscalização ativa e documentada antes de liberar frentes.
15 a 25 | CRÍTICO | Risco intolerável. Exige aprovação especial da diretoria/engenharia. Requer plano de contingência rigoroso.
LEGENDA DE CORES DA PLANILHA
Cor da Célula | Tipo de Célula | Instrução de Uso
Azul Claro | Célula de Entrada (Input) | Valores numéricos que o usuário pode alterar para simular diferentes cenários (ex: Probabilidade e Severidade).
Verde Claro | Célula de Fórmula (Calculado) | Células com fórmulas travadas que calculam automaticamente os índices e classificações (Nível de Risco, etc.).
Cinza Claro | Dados Padrão / Zebra | Células informativas que não devem ser alteradas.

## Matriz de Riscos
MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OPERACIONAIS
Manutenção Preventiva de Telhados e Calhas + Manejo Fotovoltaico (9.864,28 m² ¦ 1.082 Placas)
ID | Categoria | Descrição do Risco | Causa Raiz | Impacto / Consequência | Prob | Sev | Nível | Classifi-cação | Ações Mitigadoras Requeridas (ETP & NRs) | Normas | Respon-sável | Status
R01 | Segurança do Trabalho | Queda de altura de trabalhadores durante serviços de manutenção no telhado. | Ausência de pontos de ancoragem adequados, não uso ou uso inadequado de EPI, falta de treinamento NR-35. | Lesões graves, invalidez permanente ou morte do colaborador; embargo legal da obra; | 2 | 5 | 10 | ALTO | Conferência diária prévia obrigatória das certificações NR-35 e NR-18 vigentes dos colaboradores. Uso rigoroso de EPIs adequados (cinturão de segurança tipo paraquedista com talabarte duplo, capacete com jugular). Fiscalização em tempo real pelas equipes de segurança do trabalho. | NR-35, NR-6, NR-18 | Ambos | Pendente
R02 | Operacional | Danos físicos ou quebra de placas fotovoltaicas durante manejo técnico. | Manuseio incorreto por equipes sem treinamento técnico, queda de ferramentas sobre os módulos, flexão estrutural excessiva. | Perda imediata de geração de energia limpa, custos elevados de reposição de ativos e atraso no cronograma de impermeabilização. | 3 | 4 | 12 | ALTO | Desmontagem, transporte e montagem executados sob plano técnico prévio específico pelas equipes treinadas. Armazenamento temporário em local plano, seco e livre de trânsito de pessoas, protegido por tapume. Proibição de apoiar ferramentas ou pisar sobre os módulos. Uso de mão de obra altamente qualificada. | NR-12, NR-18 | Contratada | Pendente
R03 | Segurança do Trabalho | Choque elétrico na desconexão e manejo técnico das placas fotovoltaicas. | Trabalho em sistema fotovoltaico energizado, contato físico com condutores elétricos expostos ou conectores MC4 úmidos, falhas de aterramento. | Queimaduras elétricas de alta gravidade, parada cardíaca dos profissionais envolvidos, danos físicos a inversores e stringboxes. | 2 | 5 | 10 | ALTO | Desenergização completa do sistema fotovoltaico correspondente ao bloco antes do início do manejo. Bloqueio físico e etiquetagem dos disjuntores CA/CC. Medição obrigatória de ausência de tensão antes do toque físico. Uso de EPIs dielétricos (luvas isolantes, ferramentas manuais isoladas de 1.000V, calçados sem partes metálicas). | NR-10, NR-12 | Contratada | Pendente
R04 | Climático / Técnico | Infiltração grave de águas pluviais durante a execução das obras. | Ocorrência de chuva imprevista com telhado exposto (após remoção de placas solares ou abertura de emendas) ou hidrojateamento excessivo sem vedação prévia. | Infiltrações graves em salas de aula e Laboratórios de Informática; queima de computadores de alto valor, cancelamento de aulas. | 3 | 5 | 15 | CRÍTICO | Monitoramento meteorológico diário obrigatório antes de iniciar qualquer abertura do telhado. Divisão das obras em pequenos setores fechados que sejam limpos, impermeabilizados e selados no mesmo dia. Disponibilidade local permanente de lonas de alta resistência para cobertura de emergência. Proteção prévia dos laboratórios internos com lonas sobre equipamentos sensíveis. | Diretriz FEV / Projeto | Ambos | Pendente
R05 | Projeto / Qualidade | Fissuras e falhas precoces na impermeabilização por dilatação térmica extrema. | Aplicação de tecnologia inadequada de alta rigidez (ex: manta asfáltica/aluminizada que falha devido à dilatação das telhas metálicas). | Perda total ou parcial do investimento, retorno precoce de infiltrações e goteiras, necessidade de manutenção corretiva não programada. | 2 | 4 | 8 | MÉDIO | Uso estrito do sistema especificado de membrana de base acrílica ou borracha líquida flexível (alta elasticidade monolítica). Aplicação em demãos cruzadas respeitando consumo por m² e cura do fabricante. Estruturação obrigatória com tela de poliéster em emendas, rufos e parafusos. Seguir estritamente ABNT NBR 13321, 15885, 15575, 9575 e 9574. | NBR 13321, 15885 | Contratada | Pendente
R06 | Acadêmico | Interrupção de aulas e distúrbios logísticos devido ao ruído e obras. | Ruído extremo gerado por lavadoras de alta pressão e ferramentas elétricas adjacentes a salas de aula em período de aula. | Perda de foco, evacuação de salas de aula devido a ruídos intoleráveis, atrasos no cronograma letivo. | 3 | 3 | 9 | MÉDIO | Programação dos serviços de hidrojateamento de superfície e remoções pesadas em horários alternativos ou nos períodos de menor fluxo acadêmico. Cronograma semanal de trabalho alinhado e aprovado previamente com a coordenação acadêmica e manutenção FEV. Uso de barreiras acústicas se aplicável. | Diretriz FEV / Planejamento | FEV | Pendente
R07 | Segurança do Trabalho | Queda de ferramentas ou materiais da cobertura sobre transeuntes. | Falta de amarração (tethering) de ferramentas, ausência de rodapé no perímetro da cobertura ou desorganização das frentes de trabalho. | Acidentes físicos graves com pedestres (alunos, professores, servidores); danos materiais a veículos ou patrimônio terrestre da FEV. | 2 | 4 | 8 | MÉDIO | Isolamento físico completo e sinalização visível de todas as áreas de solo sob a projeção dos serviços de cobertura com fitas e cones. Uso obrigatório de porta-ferramentas com cordões de retenção pelos operários. Instalação de redes ou telas de proteção perimetrais e rodapés metálicos nas frentes de trabalho. | NR-18, NR-35 | Contratada | Pendente
R08 | Projeto / Qualidade | Rejeição de etapas executadas por inadequação de materiais ou métodos. | Aplicação de produtos sem preparação de superfície (sujeira, poeira, ferrugem), não respeito aos tempos de cura ou furos. | Glosa de faturamento da contratada, não recebimento do serviço pela FEV, retrabalho custoso e aplicação de sanções administrativas. | 2 | 4 | 8 | MÉDIO | Fiscalização técnica em tempo real (Fiscais FEV) avaliando cada etapa: limpeza mecânica completa, substituição de parafusos danificados por novos com protetores, aplicação de demãos e cura total. Vistorias formais prévias para faturamento. Exigência de garantia mínima de 3 anos do serviço/produtos. | Lei 14.133/21, NBR 9574 | Ambos | Pendente
R09 | Ambiental | Poluição local ou destinação incorreta de resíduos de obra e produtos químicos. | Armazenamento de embalagens de produtos químicos aberto, derramamento de borracha líquida, descarte de parafusos antigos no solo do campus. | Multas de órgãos de proteção ambiental, contaminação do solo e da rede pluvial, desgaste na imagem socioambiental da instituição. | 2 | 3 | 6 | MÉDIO | Armazenamento de insumos químicos em canteiro fechado com bacia de contenção. Triagem sistemática de resíduos da obra (sucata de parafusos, latas de tinta, EPIs descartados) no próprio canteiro. Destinação de resíduos em aterros licenciados com apresentação de Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR). Uso de produtos ecológicos conforme diretriz FEV. | Legislação Ambiental | Contratada | Pendente
MÉDIAS / TOTAIS |  |  |  |  | 2.3333 | 4.1111 | 9.5556