TERMO DE REFERÊNCIA

DADOS GERAIS

Número do processo: 3559/2025

Secretaria demandante: Secretaria de Obras, Conservação e Serviços Públicos

Responsável: Engº Alberto Dominguez Cánovas.

CONCEITUAÇÃO DO OBJETO

Objeto a ser contratado

O objeto a ser contratado consiste na contratação de empresa especializada para a substituição e melhoria da iluminação do Estádio Municipal Frederico Dalmaso, contemplando o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra qualificada para execução dos serviços.

### Quantitativos estimados:

- Refletores LED: 64 unidades (16 refletores por torre, total de 4 torres metálicas de 18 m de altura), onde cada unidade deverá ter potência entre 800 e 1000W, fluxo luminoso mínimo de 120.000 lumens, temperatura de cor de 5000K, tensão de operação do conjunto 120 a 277 VAC, grau de proteção mínimo IP-66, angulação dos módulos de +- 30° a +- 30°, eficiência luminosa de no mínimo 150 lm/W, grade proteção mecânica de IK09;

- Retirada de refletores e reatores existentes: 48 unidades (12 por torre);

- Ajustes elétricos: adequação dos quadros de proteção, substituição/instalação de cabos e outros componentes necessários à adaptação dos novos projetores;

- Garantia mínima exigida:

  - 80.000 horas de funcionamento para projetores LED;

  - 5 anos contra defeitos de fabricação;

  - 12 meses para instalações elétricas, mecânicas e acessórios.

### Justificativa das especificações técnicas (art. 18, IX, da Lei nº 14.133/2021):

As especificações técnicas foram definidas de forma precisa, adequada e suficiente, sem restringir a competição, atendendo aos princípios da isonomia e da ampla competitividade. Os parâmetros estabelecidos justificam-se porque:

- A potência entre 800 e 1000W e fluxo luminoso mínimo de 120.000 lumens por projetor é suficiente para garantir a iluminação mínima exigida (500 lux Emédio) e uniformidade de 0,7, respeitando a infraestrutura existente das torres;

- A quantidade de 16 refletores por torre decorre de um estudo prévio que indica ser suficiente para atender as exigências da FPF. Caso a proponente, por características de seu refletor, verificar em seus estudos que seja necessário instalar mais refletores por torre para atender as exigências luminotécnicas, poderá fazê-lo por sua conta desde que atenda também à limitação física das estruturas metálicas já instaladas, sendo vedada a modificação da estética da raquete de sustentação;

- A exigência de grau de proteção IP-66/IP-68 e IK-09 justifica-se por tratar-se de equipamentos expostos a intempéries e choques mecânicos, garantindo segurança e durabilidade;

- A temperatura de cor mínima de 5000K e eficiência luminosa ≥ 150 lm/W são parâmetros que asseguram qualidade da iluminação e eficiência energética;

- A garantia mínima de 5 anos e a vida útil de 80.000 horas refletem práticas de mercado e evitam contratações que gerem custos excessivos de manutenção futura para a Administração.

### Capacidade técnico-operacional a ser exigida:

Nos termos do art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 14.133/2021, será exigido que a empresa demonstre experiência anterior em serviços de porte e complexidade equivalentes, mediante atestados de capacidade técnica operacional, comprobatórios de:

- Execução de instalação elétrica de baixa tensão com fornecimento e instalação de pelo menos 32 projetores de LED (50% da quantidade de maior relevância do objeto – 64 projetores);

### Capacidade técnico-profissional a ser exigida:

Também conforme o art. 67, § 3º da Lei nº 14.133/2021, será exigida a apresentação de Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA e/ou CRT, em nome dos profissionais que comporão a equipe técnica da contratada, comprovando experiência em:

- Instalação elétrica de baixa tensão com fornecimento e instalação de projetores LED (mínimo de 32 unidades);

A equipe técnica mínima deverá ser composta por:

- Engenheiro Eletricista (responsável técnico principal);

- Engenheiro Civil e/ou Mecânico (responsável por laudo estrutural das torres e esforços mecânicos);

- Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico de Segurança do Trabalho (acompanhamento das condições de segurança – NR-10 e NR-35).

Natureza do objeto

Serviço de engenharia

Fundamentação da contratação

O presente documento está baseado em Estudo Técnico Preliminar disponível no processo administrativo, indicado no item 1 deste TR.

Há legislação especial que deva ser considerada na contratação?

☒ Sim      ☐ Não

- Portaria Inmetro nº 62 – requisitos de segurança e desempenho para luminárias;

- Normas ABNT NBR aplicáveis, especialmente:

  - NBR IEC 60598-1 (Luminárias – requisitos gerais e ensaios);

  - NBR 15129 (Iluminação de áreas esportivas);

- Normas regulamentadoras de segurança do trabalho (NR-10 e NR-35, entre outras) aplicáveis aos serviços de eletricidade e trabalho em altura.

Justificativa da contratação

A contratação é necessária e vantajosa para a Administração Pública, pois:

- Necessidade de adequação técnica e regulatória

  - O sistema atual é composto por refletores de vapor metálico, cuja reposição de lâmpadas e reatores encontra-se inviabilizada pela descontinuidade de fabricação.

  - Há exigência de atender aos índices mínimos de iluminância para jogos noturnos oficiais (≥ 500 lux Emédio), conforme exigência da FPF e normas da ABNT (NBR 15129 e correlatas).

- Segurança e continuidade das atividades esportivas

  - A iluminação insuficiente compromete a prática esportiva, a visibilidade de árbitros e atletas e a segurança do público.

  - A atualização garante a plena utilização do Estádio Municipal em eventos noturnos, evitando prejuízos sociais e esportivos à comunidade.

- Sustentabilidade e eficiência energética

  - Os projetores LED apresentam consumo até 50% menor que os refletores tradicionais, alinhando-se ao art. 11, VI, da Lei nº 14.133/2021 (sustentabilidade ambiental).

  - A durabilidade (≥ 80.000 horas) e a garantia de 5 anos reduzem custos de manutenção e evitam gastos adicionais futuros.

- Justificativa econômica e orçamentária

  - Embora o custo inicial seja superior ao das lâmpadas convencionais, a redução de consumo energético e a baixa necessidade de manutenção asseguram melhor custo-benefício no ciclo de vida do objeto, conforme art. 18, VII, da Lei nº 14.133/2021.

  - O preço de referência foi definido com base em orçamento detalhado e pesquisa de mercado constante do ETP e planilhas anexas ao processo.

- Valorização do patrimônio público e interesse social

  - O Estádio Municipal é patrimônio público utilizado pela comunidade e clubes locais, e sua modernização atende à função social, fomentando o esporte, o lazer e a integração social.

  - A obra contribui para a imagem institucional do Município, uma vez que a iluminação é elemento central em jogos, eventos e transmissões televisivas.

Requisitos da contratação

A execução do objeto contratado deverá atender aos seguintes requisitos mínimos:

### a) Requisitos técnicos do objeto

- Iluminância mínima: 500 lux (Emédio) e uniformidade mínima de 0,7, conforme NBR 15129 (Iluminação de áreas esportivas) e exigências da FPF.

- Refletores LED: 64 unidades (16 por torre), com potência entre 800 e 1000W cada, eficiência ≥ 150 lm/W, temperatura de cor ≥ 5000K, fator de potência ≥ 0,95 e vida útil mínima de 80.000 horas.

- Proteção e durabilidade: grau de proteção IP-66 ou superior e IK-09; resistência à corrosão com ensaio em névoa salina ≥ 1000 horas.

- Infraestrutura: compatibilidade com as torres existentes de 18m de altura, sem alteração da estética da raquete de sustentação; eventuais adequações elétricas ou estruturais ficam a cargo da contratada.

- Estudo luminotécnico: apresentação obrigatória de estudo luminotécnico prévio e laudo final comprovando a conformidade com os índices de iluminação.

- Normas e regulamentações: atendimento integral às Portarias do nº 62, às normas ABNT (NBR 5101, NBR IEC 60598-1, NBR 16026, NBR 5123, entre outras) e às normas de segurança NR-10 e NR-35.

### b) Requisitos de garantia e manutenção

- Garantia de 12 meses para instalações elétricas, mecânicas e acessórios.

- Garantia mínima de 5 anos contra defeitos dos projetores.

- Garantia de 80.000 horas de vida útil para os projetores LED.

- Substituição imediata de projetores defeituosos durante os 12 primeiros meses após a instalação, sem ônus para a Administração.

### c) Requisitos de execução e prazo

- Início da execução: até 5 dias úteis após a ordem de serviço.

- Prazo de execução: 2 meses contados da ordem de serviço.

- Execução por equipe técnica qualificada e com treinamento para trabalho em altura e instalações elétricas (NR-10 e NR-35).

### d) Requisitos de capacidade técnica (operacional e profissional)

- Montagem e/ou adequação de quadros elétricos e cabeamento de força em redes de baixa tensão, totalizando no mínimo 02 quadros;

- Instalação de módulos de iluminação com tecnologia LED (não necessariamente luminotécnico esportivo), totalizando no mínimo 30 luminárias ou projetores;

- Equipe mínima prevista:

  - Engenheiro Eletricista (responsável técnico principal);

  - Engenheiro Civil/Mecânico (responsável por laudo estrutural das torres);

  - Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico de Segurança do Trabalho.

### e) Requisitos de sustentabilidade e economicidade

- Utilização de tecnologia LED, com menor consumo energético em comparação às lâmpadas de vapor metálico, atendendo ao art. 11, VI, da Lei nº 14.133/2021.

- Certificação Inmetro ou comprovar, por testes laboratoriais acreditados pelo Inmetro, a eficiência luminosa, vida útil e resistência mecânica dos equipamentos.

Análise dos riscos da contratação

A execução da substituição do sistema de iluminação do Estádio Municipal envolve alguns riscos relevantes que devem ser considerados:

- Fornecimento de equipamentos fora de especificação ou em processo de descontinuidade, o que poderia comprometer a eficiência luminosa e a reposição de peças.

- Atraso na execução da obra, dado o prazo reduzido de 2 (dois) meses para conclusão após a ordem de serviço.

- Problemas estruturais nas torres metálicas, que poderiam exigir adequações adicionais para suportar os novos refletores.

- Acidentes de trabalho, em razão da necessidade de execução em altura (18 metros).

- Falhas prematuras de durabilidade dos projetores LED, que poderiam gerar custos adicionais de substituição caso não amparados por garantia contratual.

Foi elaborada Matriz de Riscos específica para esta contratação, apresentada no item 5.7 deste Termo de Referência, contendo os principais eventos de risco identificados, suas possíveis consequências, responsáveis pela mitigação e estratégias de tratamento preventivo, em conformidade com as diretrizes do art. 18, X, da Lei nº 14.133/2021.

Haverá necessidade de matriz de alocação de riscos no contrato?

☒ Sim      ☐ Não

A seleção será restrita a produtos pré-qualificados?

☐ Sim      ☒ Não

O objeto é um produto com julgamento pelo ciclo de vida?

☒ Sim      ☐ Não

Nos termos do art. 34, §1º, da Lei nº 14.133/2021, o julgamento pelo ciclo de vida do objeto é pertinente nesta contratação, uma vez que a escolha pela tecnologia LED considera não apenas o custo inicial de aquisição, mas também:

- Vida útil mínima de 80.000 horas para os projetores LED;

- Garantia contratual de 5 anos contra defeitos de fabricação;

- Eficiência energética elevada (≥ 150 lm/W), com economia de até 50% em relação às lâmpadas de vapor metálico;

- Baixa necessidade de manutenção preventiva e corretiva, reduzindo custos futuros para a Administração;

- Disponibilidade de peças de reposição durante todo o período de garantia, assegurada por declaração do fabricante ou da licitante.

O objeto possui critérios de inovação e/ou desenvolvimento nacional sustentável?

☐ Sim      ☒ Não

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

Especificação e quantidades da solução:

A solução proposta consiste na modernização completa do sistema de iluminação do Estádio Municipal, mediante a substituição dos refletores existentes de vapor metálico por projetores de LED de alta eficiência, bem como a realização dos ajustes necessários na infraestrutura elétrica.

Escopo da solução:

- Refletores LED: 64 unidades, distribuídas em 4 torres metálicas de 18m de altura, sendo 16 projetores por torre;

- Para atendimento da nova proposta no que se refere o índice de iluminação solicitado a contratada deverá atender ao critério estabelecido de iluminação mínima Emédio 500 lux e uniformidade de 0,7.

- As quantidades e especificações dos refletores do projeto podem ser definidas pela empresa vencedora do certame de modo que atenda os critérios preestabelecidos de índice de iluminação mínimo, conforme calculado em seu estudo luminotécnico, bem como infraestrutura existente. Caso seja necessário a alteração da infraestrutura existente para melhoria, acréscimo ou ampliação, estes ajustes ficarão a cargo da empresa vencedora sem custos ao erário, pois estamos prevendo que a quantidade de refletores a ser instalado e projeto pela empresa deverá ser de acordo com o tamanho de refletor a ser utilizado de modo que a quantidade necessária caiba na infraestrutura “raquete de sustentação dos refletores” existente.

- A potência elétrica máxima do novo sistema de iluminação não poderá ultrapassar 20KW por torre.

- Características mínimas dos projetores LED:

  - Potência entre 800 e 1000 W por refletor;

  - Eficiência luminosa mínima: 150 lm/W;

  - Fluxo luminoso mínimo: 120.000 lumens;

  - Fator de potência ≥ 0,95;

  - Tensão de operação do conjunto 120 a 277 VAC;

  - Temperatura de cor ≥ 5000K;

  - Angulação dos módulos de +- 30° a +- 30°;

  - Vida útil mínima de 80.000 horas;

  - Grau de proteção mínimo: IP-66 (projetor) e IP-68 (tomada fotoelétrica);

  - Resistência mecânica: IK-09;

  - Sistema de fixação através de haste em chapa de aço galvanizado a fogo;

  - Driver dimerizável (1-10 Vcc);

  - Protetor de surto (10kV/12kA);

  - Conformidade com Portaria Inmetro nº 62 e normas ABNT aplicáveis (NBR IEC 60598-1, NBR 15129, NBR 5101, NBR 5123, NBR 16026, entre outras).

  - Deverá possuir uma manta de condutividade térmica de 6 a 350 W/ m*K, entre a placa de LED e o corpo de alumínio injetado;

  - A placa de LED e a lente deverão ser fixadas ao corpo de alumínio injetado através de parafusos;

  - O LED deverá ser montado em placa de Metal Core Printed Circuit Board (MCPCB), não serão aceitos módulos com PCB de material fenolite ou fibra de vidro;

  - Os LEDs deverão ser montados na MCPCB por processo SMD e não serão aceitos LEDs de famílias com embalagens de PPA (Polyphthalamide – temoplastic sintetic – nylon);

  - Não será aceito o uso de tecnologia COB.

- Infraestrutura elétrica:

  - Retirada de aproximadamente 48 refletores de vapor metálico e respectivos reatores;

  - Instalação de novos quadros de força para adequação às novas luminárias;

  - Ajustes de circuitos elétricos;

  - Potência elétrica máxima permitida por torre: 20 kW.

- Projetos técnicos exigidos:

  - Estudo luminotécnico detalhado, garantindo iluminância mínima de 500 lux (Emédio) e uniformidade mínima de 0,7 no campo, conforme exigência da FPF e normas ABNT;

  - Laudo estrutural das torres, emitido por engenheiro civil ou mecânico, atestando a capacidade das torres para suportar os novos refletores;

  - ARTs específicas junto ao CREA para: execução elétrica, estudo luminotécnico e laudo técnico final.

- Testes e comprovações técnicas:

  - Ensaios laboratoriais acreditados pelo Inmetro (fotometria, fluxo luminoso, eficiência luminosa, vida útil, IP, IK);

  - Medição final em campo, comprovando o atendimento ao índice de iluminância.

Garantias exigidas:

- Garantia mínima de 5 anos para projetores;

- Garantia mínima de 12 meses para instalações elétricas, mecânicas e acessórios;

- Vida útil mínima comprovada de 80.000 horas para projetores;

- Obrigatoriedade de substituição imediata de equipamentos defeituosos durante o período de garantia dos serviços.

Prazo para início da execução do objeto

O prazo para início da execução do objeto será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço (OS) pela Administração.

Este prazo tem por finalidade:

- Permitir à contratada a mobilização de equipe técnica e equipamentos necessários;

- Garantir o atendimento às exigências de segurança do trabalho (NR-10 e NR-35) e a disponibilização de EPIs;

- Viabilizar a apresentação prévia dos documentos obrigatórios, tais como:

  - ARTs junto ao CREA (execução elétrica, estudo luminotécnico, laudo luminotécnico final e laudo estrutural das torres);

  - Plano de trabalho detalhado, com cronograma físico-financeiro de execução;

  - Relação de profissionais habilitados responsáveis pelas etapas críticas.

O não cumprimento deste prazo poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no contrato e na Lei nº 14.133/2021, inclusive a rescisão contratual por inexecução.

Prazo de entrega ou de execução do objeto

O prazo para a execução do objeto será de 02 (dois) meses, contados a partir da data indicada pelo CONTRATANTE na Ordem de Serviço, expedida pela Secretaria requisitante.

Esse prazo abrange todas as etapas necessárias, incluindo:

- Mobilização de pessoal e equipamentos;

- Retirada dos refletores existentes (48 unidades de vapor metálico e respectivos reatores);

- Instalação dos projetores LED (64 unidades, distribuídas em 4 torres);

- Adequações elétricas nos quadros de força, incluindo ajustes de circuitos e proteção contra surtos;

- Execução dos ensaios finais em campo (GRID FPF), conforme normas técnicas de iluminação esportiva;

- Emissão de laudos e ARTs por profissionais habilitados (engenheiro eletricista, civil e/ou mecânico);

O prazo estabelecido considera a complexidade da obra e visa garantir que o estádio esteja em condições adequadas para sediar jogos noturnos oficiais, com iluminação em conformidade com os padrões exigidos pela FPF.

Local de entrega ou execução

Estádio Municipal Frederico Dalmaso, Rua Guilherme Volpe, s/n, Sertãozinho – SP.

O objeto possui exigências a serem feitas após a entrega/execução?

☒ Sim      ☐ Não

Garantia exigida do objeto:

- Garantia mínima de 60 meses (5 anos) para equipamentos e 12 meses para mão de obra;

- A garantia abrangerá defeitos de fabricação, falhas de desempenho, problemas elétricos e estruturais vinculados à instalação;

- Durante o prazo de garantia dos serviços, a contratada deverá substituir imediatamente os equipamentos defeituosos sem ônus adicional para a Administração.

Condições de manutenção:

- A contratada deverá realizar, durante o período de garantia, a manutenção corretiva integral, sempre que ocorrerem falhas;

- Toda manutenção deverá respeitar as normas da ABNT aplicáveis e ser registrada em relatório técnico entregue à fiscalização.

Condições de assistência técnica:

- A contratada deverá manter suporte técnico especializado durante o período de garantia, com atendimento em até 72 horas após notificação da Administração;

- O suporte deverá contemplar equipe capacitada em elétrica e luminotécnica, conforme o escopo executado.

Exige respeito às normas específicas de descarte?

☒ Sim      ☐ Não

Os materiais retirados durante a execução do contrato — projetores, lâmpadas e reatores existentes — deverão ser entregues à Secretaria Municipal de Obras, Conservação e Serviços Públicos, que ficará responsável pelo reaproveitamento e redistribuição desses equipamentos em eventos, áreas esportivas, praças ou outros locais onde haja necessidade de iluminação temporária ou suplementar.

Somente após o término de sua vida útil, caberá à própria Prefeitura promover o descarte ambientalmente adequado dos materiais, observando a legislação vigente.

Quais são as normas específicas de descarte?

Quando os materiais reaproveitados chegarem ao fim de sua vida útil, a destinação final deverá seguir as normas e diretrizes aplicáveis, sob responsabilidade da Administração Municipal:

- Lei nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos;

- Decreto nº 10.936/2022, que regulamenta a PNRS;

- Resolução CONAMA nº 401/2008, sobre a destinação de lâmpadas, reatores e equipamentos com metais pesados;

- Normas da ABNT NBR 10004 e NBR 16156, relativas à classificação e manejo de resíduos eletroeletrônicos;

- Demais normas ambientais municipais e estaduais vigentes.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Como atingiremos os resultados pretendidos do contrato?

Os resultados pretendidos serão atingidos por meio da execução integral e coordenada das etapas previstas no Memorial Descritivo e neste Termo de Referência, observando-se as seguintes diretrizes:

- Planejamento e mobilização inicial

  - Emissão da Ordem de Serviço e apresentação, pela contratada, do cronograma físico-financeiro detalhado;

  - Apresentação das ARTs de execução elétrica, luminotécnica e laudo estrutural das torres;

  - Mobilização de mão de obra capacitada, equipamentos de segurança e ferramental adequado.

- Execução técnica conforme especificações

  - Retirada dos refletores antigos (tecnologia vapor metálico) e reatores existentes;

  - Instalação de 64 projetores LED distribuídos em 4 torres metálicas, respeitando o limite de potência elétrica de 20 kW por torre;

  - Adequação dos quadros elétricos e ajustes nos circuitos elétricos;

  - Cumprimento das normas técnicas da ABNT (NBR IEC 60598-1, NBR 15129, NBR 5101, NBR 5123, entre outras) e da Portaria Inmetro nº 62.

- Controle de qualidade e testes finais

  - Realização de ensaios de campo (GRID FPF) comprovando iluminância mínima de 500 lux e uniformidade de 0,7 no campo, conforme normas da FPF;

  - Emissão de relatórios técnicos e laudos de conformidade pela contratada, submetidos à fiscalização da Administração;

  - Substituição imediata de eventuais equipamentos que não atendam às exigências.

- Entrega, recebimento e acompanhamento

  - Recebimento provisório mediante inspeção da Administração;

  - Emissão das ARTs finais pelos engenheiros responsáveis;

  - Recebimento definitivo condicionado à comprovação da conformidade técnica;

  - Garantia contratual de 5 anos para os equipamentos.

Assim, a estratégia de execução está estruturada para assegurar qualidade, eficiência energética, segurança operacional e durabilidade do sistema de iluminação, garantindo que o Estádio Municipal esteja apto a receber jogos noturnos oficiais com padrão técnico compatível com exigências paulista.

Forma de execução do contrato

Prestação de serviço imediato

- A forma de execução do contrato caracteriza-se como prestação de serviço imediato, de escopo definido e não continuado, iniciando-se imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço e desenvolvendo-se ao longo do prazo necessário à completa execução do objeto.

Prazo de vigência do contrato

O prazo de vigência do contrato será de 04 (quatro) meses.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

Existem requisitos anteriores à execução?

☒ Sim      ☐ Não

Será exigida garantia financeira do contrato?

☒ Sim      ☐ Não

Se sim, o percentual de garantia financeira do contrato é:

Será exigida a garantia da contratação de que tratam os artigos 96 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021.

A licitante declarada vencedora deverá apresentar, como condição para assinatura do Contrato, Garantia Contratual no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual do Contrato, podendo optar por uma das seguintes modalidades:

Caução em dinheiro;

Caução em títulos da dívida pública;

Fiança bancária;

Seguro-garantia;

Título de capitalização.

A não prestação da garantia equivale à recusa injustificada de formalização da contratação, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida e sujeitando a licitante vencedora às sanções previstas nas normas pertinentes.

Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, será exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta.

Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no prazo de até 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato.

- A apólice de seguro-garantia permanecerá em vigor mesmo que o Contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.

- Caso o adjudicatário não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrerá a preclusão do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

- A apólice de seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

- Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvados os períodos de suspensão contratual.

- Caso o adjudicatário não opte pelo seguro-garantia ou não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia nas modalidades de caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, fiança bancária ou títulos de capitalização.

- Caso seja feita opção pela modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá contemplar o CONTRATANTE como único segurado e ter validade mínima de 90 (noventa) dias, contados do término da vigência do contrato, permanecendo em vigor mesmo que a CONTRATADA não pague o prêmio nas datas convencionadas.

Nas demais opções de modalidades de garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato.

Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, deverá ser efetuada em favor do Contratante, em conta específica a ser indicada pela prefeitura, com correção monetária.

Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente.

No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

Na hipótese de opção pelo título de capitalização, a garantia deverá ser custeada por pagamento único, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalização regulamente constituídas e autorizadas pelo Governo Federal.

- O título de capitalização deverá ser apresentado ao Contratante juntamente com as condições gerais e o número do processo administrativo sob o qual o plano de capitalização foi aprovado pela Susep (art. 8º, III, da Circular SUSEP nº 656, de 11 de março de 2022).

A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não aceitação, o pagamento de:

- Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

- Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

- Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo Contratado.

Em caso de seguro-garantia, a apólice deverá ter cobertura para pagamento direto ao empregado após decisão definitiva em processo administrativo que apure montante líquido e certo a ele devido em razão de inadimplência do Contratado, independentemente de trânsito em julgado de decisão judicial.

No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, prorrogáveis por igual período, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissão do apostilamento, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o Contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

- O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverá ser notificado pelo Contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

- Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

- Extinguir-se-á a garantia com a restituição da carta fiança, autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia ou anuência ao resgate do título de capitalização, acompanhada de declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato.

- A extinção da garantia na modalidade seguro-garantia observará a regulamentação da Susep.

- A Administração deverá apurar se há alguma pendência contratual antes do término da vigência da apólice.

A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referência.

O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista neste Termo de Referência.

Justificativa da Exigência de Garantia Contratual

A exigência de garantia contratual se justifica pelo:

- Alto valor agregado dos equipamentos (projetores LED e sistemas elétricos especializados);

- Necessidade de assegurar a boa execução do contrato e a cobertura de eventuais prejuízos à Administração em caso de inadimplemento, abandono da obra ou defeitos na execução.

Essa medida garante maior segurança jurídica e financeira à Administração, preservando o interesse público.

Há outros requisitos anteriores à execução?

☒ Sim      ☐ Não

Se sim, quais requisitos anteriores à execução?

Antes da execução, a contratada deverá apresentar:

- ARTs junto ao CREA referentes à execução elétrica e ao laudo estrutural das torres;

- Laudo estrutural das torres metálicas, emitido por engenheiro civil ou mecânico, atestando a segurança para instalação dos novos projetores;

- Cronograma físico-financeiro detalhado, alinhado ao prazo global de execução de 02 (dois) meses;

- Plano de Segurança do Trabalho, contemplando medidas para atividades em altura e em eletricidade, com comprovação de treinamentos NR-10 e NR-35;

- Comprovação de disponibilidade de peças de reposição e declaração de produção contínua dos projetores LED, emitida pelo fabricante ou distribuidor autorizado.

Metodologia de acompanhamento da execução do contrato e principais pontos de controle

A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante designado pela Administração, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, com o apoio de equipe técnica especializada quando necessário.

A metodologia de acompanhamento será estruturada nos seguintes eixos:

- Fiscalização documental – conferência prévia dos documentos apresentados pela contratada (ARTs, estudo luminotécnico, laudo estrutural das torres, cronograma físico-financeiro, plano de segurança do trabalho, certificados e laudos dos projetores LED).

- Fiscalização em campo – acompanhamento presencial das etapas de execução (remoção dos refletores antigos, instalação dos novos projetores LED, adequações elétricas e testes de segurança).

- Medições periódicas – será realizada medição física-financeira da obra, com vinculação ao cronograma aprovado, servindo de base para o pagamento das parcelas.

- Controle da qualidade técnica – realização de ensaios e verificações:

  - Testes de funcionamento dos projetores;

  - Verificação de conformidade com os laudos de eficiência luminosa, IP, IK e demais requisitos técnicos;

  - Medição luminotécnica final, atestando iluminância mínima de 500 lux e uniformidade de 0,7 no campo.

- Registros de fiscalização – todos os atos de acompanhamento serão registrados em relatórios formais, com evidências fotográficas, que integrarão o processo administrativo do contrato.

Critérios Objetivos de Acompanhamento e Controle da Execução Contratual

Serão utilizados os seguintes critérios objetivos para o acompanhamento e controle:

- Cronograma físico-financeiro: cumprimento rigoroso dos prazos e marcos estabelecidos;

- Quantidade e especificação dos equipamentos: conferência da entrega de 64 projetores LED, em conformidade com as especificações técnicas e certificação ou os laudos acreditados pelo Inmetro;

- Conformidade das instalações elétricas: adequação dos quadros de potência limitada a 20 kW por torre;

- Segurança do trabalho: comprovação do uso de EPIs e do treinamento NR-10 e NR-35 por toda a equipe envolvida;

- Qualidade da iluminação entregue: ensaio final em campo comprovando iluminância mínima de 500 lux e uniformidade de 0,7 no campo;

- Entrega documental final: ARTs conclusivas, laudos técnicos, relatórios fotométricos e termo de garantia de 5 anos.

O descumprimento de qualquer dos critérios acarretará aplicação das penalidades contratuais e legais (advertência, multa, suspensão ou rescisão contratual), assegurando a proteção do interesse público.

- O contrato será registrado e acompanhado em sistema de controle interno da Administração, conforme determina o art. 117 da Lei nº 14.133/2021, permitindo rastreabilidade de todas as etapas, documentos e comunicações.

Fiscal do Contrato: Alexandre José Zamproni, gestor de unidade de manutenção civil e elétrica, e-mail: eletrica@sertaozinho.sp.br.

Será responsável pela fiscalização técnica da execução dos serviços, conferência de medições, exigência de correções e aplicação de penalidades contratuais, conforme atribuições previstas no Termo de Referência e na legislação vigente.

Gestor do Contrato: Engº Alberto Dominguez Cánovas.

Secretário Adjunto da Municipal de Obras, Conservação e Serviços Públicos.

E-mail: secretariadeobras@sertaozinho.sp.gov.br - Telefone (16) 3946 7800.

Será responsável pela condução administrativa do contrato, acompanhamento de prazos, vigência, eventuais aditivos e interlocução entre os setores envolvidos.

Obrigações específicas do contratado

Além das obrigações previstas na Lei nº 14.133/2021 e na legislação aplicável, caberá à contratada:

- Execução técnica conforme especificações

  - Executar todos os serviços de acordo com o Memorial Descritivo, este Termo de Referência e as normas técnicas da ABNT aplicáveis;

  - Fornecer e instalar 64 projetores LED de alta eficiência, distribuídos em 4 torres metálicas, respeitando os limites de potência elétrica.

- Documentação técnica obrigatória

  - Apresentar as ARTs junto ao CREA para: execução elétrica, laudo luminotécnico e laudo estrutural das torres;

  - Fornecer certificação ou os laudos laboratoriais acreditados pelo Inmetro comprovando eficiência luminosa, vida útil (LM-79/LM-80), IP, IK e fator de potência dos projetores;

  - Apresentar declaração de disponibilidade de peças de reposição durante o período de garantia.

- Garantias e qualidade da solução

  - Garantir o desempenho da iluminação em conformidade com os requisitos da FPF, assegurando iluminância mínima de 500 lux e uniformidade de 0,7 no campo;

  - Conceder garantia mínima de 5 anos para todos os projetores.

- Segurança do trabalho e responsabilidade civil

  - Cumprir integralmente as normas de segurança do trabalho, especialmente NR-10 e NR-35;

  - Fornecer os EPIs necessários e comprovar a capacitação da equipe técnica;

  - Responder por quaisquer danos causados à Administração ou a terceiros em decorrência da execução dos serviços.

Obrigações específicas do Município

Compete ao Município, por meio de seus órgãos e representantes designados, cumprir as seguintes obrigações durante a execução contratual:

- Gestão e fiscalização do contrato

  - Designar formalmente um Gestor do Contrato e equipe de apoio técnico, conforme art. 117 da Lei nº 14.133/2021, responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e validação das etapas executadas;

  - Registrar em relatórios as ocorrências relevantes durante a execução e manter arquivo de toda a documentação apresentada pela contratada.

- Disponibilização de acesso e infraestrutura

  - Garantir o acesso ao Estádio Municipal e às áreas de instalação, em horários previamente acordados;

  - Providenciar, quando necessário, pontos de energia elétrica provisórios e apoio logístico mínimo para a execução dos serviços.

- Acompanhamento das medições e pagamentos

  - Realizar medições periódicas mensais do andamento físico-financeiro da obra, de acordo com o cronograma aprovado;

  - Efetuar os pagamentos devidos dentro dos prazos legais, condicionados ao cumprimento das etapas contratadas e à apresentação da documentação exigida.

- Apoio à segurança e cumprimento normativo

  - Fornecer à contratada informações sobre normas municipais de segurança e meio ambiente aplicáveis;

  - Acompanhar o cumprimento das normas de segurança do trabalho (NR-10 e NR-35), sem prejuízo da responsabilidade integral da contratada.

- Recebimento do objeto

  - Realizar o recebimento provisório e, após a devida conferência documental e técnica (incluindo ensaio luminotécnico final e ARTs conclusivas), efetuar o recebimento definitivo do objeto;

  - Exigir a correção de falhas e a substituição de equipamentos defeituosos antes da homologação do recebimento definitivo.

Existem requisitos posteriores à execução?

☒ Sim      ☐ Não

- Garantia mínima de 12 meses para instalações elétricas, mecânicas e acessórios.

- Substituição imediata de projetores defeituosos durante os 12 primeiros meses após a instalação, sem ônus para a Administração.

- A contratada deverá manter suporte técnico especializado durante o período de garantia, com atendimento em até 72 horas após notificação da Administração.

Infrações e penalidades do Contrato

Nos casos em que o contratado cometer ato de descumprimento parcial do contrato, sem que gere dano ao Município, o fiscal do contrato aplicará sanção de advertência ao contratado.

Será aplicada multa moratória não inferior a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 40 (quarenta) dias.

Ultrapassado o prazo máximo de multa moratória, o Município poderá optar por comunicar ao contratado a rescisão contratual, com a substituição da multa moratória por multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inadimplida.

Nos casos de inexecução total do contrato, o Município aplicará multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato.

A penalidade de multa poderá ser cumulada com penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos termos da tabela:

| Penalidade | Percentual / Condição | Base de Cálculo |
| --- | --- | --- |
| Advertência | — | — |
| Multa moratória | até X% ao dia de atraso, limitado a Y% | Valor da parcela em atraso |
| Multa compensatória | até 30% | Valor da parcela inadimplida (art. 156, §3º, Lei 14.133/2021) |
| Impedimento de licitar/contratar | até 3 anos | — |
| Declaração de inidoneidade | até reabilitação | — |

Matriz de riscos

Matriz de riscos de contratação de empresa especializada para a reforma e substituição da iluminação do Estádio Municipal, com base nas orientações do TCU (referência: Acórdão TCU 2622/2013 - Plenário e Guia de Gestão de Riscos da Administração Pública).

Dados relevantes:

- Probabilidade (1-5): Avaliação da probabilidade de ocorrência do risco, onde 1 é baixa e 5 é alta.

- Impacto (1-5): Avaliação do impacto que o risco teria no projeto, onde 1 é baixo e 5 é alto.

- Nível de Risco (P x I): Multiplicação da probabilidade pelo impacto, que ajuda a priorizar os riscos.

- Estratégia de Mitigação: Ações que podem ser tomadas para reduzir a probabilidade ou o impacto do risco.

| Nº | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocação de Responsabilidade | Prob. (1-5) | Impacto (1-5) | Nível (PxI) | Impactos e Estratégia de Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fornecimento de equipamentos fora de especificação ou descontinuados | Ausência de laudos técnicos ou produtos em processo de descontinuidade | Licitação / Execução | Contratada / Fiscalização | 3 | 5 | 15 | Impacto: iluminação inadequada, prejuízo ao desempenho esportivo e à segurança. Mitigação: exigir laudos técnicos (LM79, LM80, IP, IK) e declaração de produção contínua do fabricante; conferência documental pela fiscalização. |
| 2 | Atraso na execução da obra | Planejamento inadequado ou má gestão de equipe | Execução | Contratada / Fiscalização | 3 | 4 | 12 | Impacto: atraso na entrega do estádio e prejuízos a jogos oficiais. Mitigação: cronograma físico-financeiro, medições mensais, vinculação de pagamentos à execução e aplicação de penalidades. |
| 3 | Problemas estruturais nas torres metálicas (18 m) | Ausência de laudo estrutural prévio ou desgaste do material | Execução | Contratada | 2 | 5 | 10 | Impacto: risco de colapso estrutural e acidentes graves. Mitigação: exigir laudo estrutural de engenheiro civil ou mecânico antes da instalação; adequações sob responsabilidade da prefeitura. |
| 4 | Acidentes de trabalho (altura e eletricidade) | Falta de treinamento ou de uso de EPIs | Execução | Contratada | 3 | 5 | 15 | Impacto: lesões graves, paralisação da obra, passivo trabalhista. Mitigação: comprovação de treinamentos NR-10 e NR-35, fiscalização do uso de EPIs, responsabilidade integral da contratada. |
| 5 | Falhas prematuras de durabilidade dos projetores LED | Uso de componentes de baixa qualidade ou sem certificação | Pós-execução (Garantia) | Contratada | 2 | 4 | 8 | Impacto: necessidade de substituição antecipada, aumento de custos. Mitigação: exigir garantia mínima de 5 anos, vida útil ≥ 50.000h e substituição imediata de defeituosos. |
| 6 | Sobrecarga elétrica nos quadros e circuitos | Superdimensionamento da carga ou falha de projeto | Execução | Contratada / Fiscalização | 2 | 4 | 8 | Impacto: falhas elétricas, risco de incêndio. Mitigação: limitar potência a 108 kW por torre, ajustes com ART do engenheiro eletricista, inspeção da fiscalização. |
| 7 | Inadimplemento ou abandono da obra | Dificuldades financeiras ou má gestão contratual da empresa | Execução | Contratada / Administração | 2 | 5 | 10 | Impacto: paralisação do contrato, necessidade de nova licitação. Mitigação: exigir seguro-garantia de execução (5% do valor contratual), aplicar sanções administrativas (Lei nº 14.133/2021). |
| 8 | Variações no preço de mercado dos projetores LED | Oscilação cambial ou alteração no mercado de iluminação | Execução / Garantia | Administração | 3 | 3 | 9 | Impacto: risco de aumento de custos em substituições futuras. Mitigação: aplicar atualização pelo INPC/IBGE; em caso de redução de mercado, adotar preço atual com desconto da licitação. |

Qual será a regra da subcontratação?

Será permitida a subcontratação.

Se permitida, quais os limites da subcontratação?

A subcontratação será permitida até 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, sendo:

- Execução de ensaios fotométricos em campo (GRID FPF);

- Emissão de laudos técnicos luminotécnicos e estruturais, desde que realizados por profissionais ou empresas legalmente habilitadas e com ARTs correspondentes;

- Serviços acessórios como locação de equipamentos, transporte e logística de materiais.

A contratada permanece como única responsável técnica e jurídica perante a Administração, inclusive por eventuais falhas, vícios ou descumprimentos cometidos pelos subcontratados;

A responsabilidade solidária entre contratada e subcontratada deverá constar expressamente no contrato ou termo de autorização;

O pagamento aos subcontratados será de responsabilidade exclusiva da contratada, não havendo vínculo jurídico entre estes e a Administração.

Além da conciliação, haverá outro método alternativo de resolução de controvérsias?

☐ Sim      ☒ Não

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

As medições dos serviços executados serão realizadas pela Fiscalização a cada 30 (trinta) dias corridos, observando-se o cronograma físico-financeiro e as unidades de medida constantes da planilha orçamentária, ficando expressamente vinculadas à efetiva execução e conformidade dos serviços.

O pagamento somente será autorizado após a verificação, atesto e aprovação da medição pela Fiscalização, condicionando-se à comprovação de que os serviços medidos foram executados de acordo com o Termo de Referência, o estudo luminotécnico apresentado e aprovado quanto aos resultados finais, bem como às normas técnicas aplicáveis.

A glosa poderá ser aplicada, total ou parcialmente, nos seguintes casos, entre outros:

- serviços executados em desacordo com as especificações técnicas;

- etapas executivas incompletas ou não comprovadas;

- não atendimento aos níveis mínimos de iluminância exigidos;

- ausência de documentos técnicos, laudos, ARTs ou registros exigidos para a etapa medida;

- correções ou retrabalhos ainda não executados.

Os valores glosados somente poderão ser pagos após a regularização das pendências, devidamente comprovada e aceita pela Fiscalização, em medição subsequente.

Prazo de pagamento:

A contratada, após a aprovação da medição, emitirá as faturas contra a Administração, no primeiro dia subsequente à comunicação do valor aprovado e terão vencimento no 15º (décimo quinto) dia, após o registro da Nota Fiscal, mediante a apresentação da documentação fiscal pertinente.

Critério de reajuste e repactuação:

Índice de reajuste ou repactuação dos insumos

O índice a ser utilizado é o INPC (IBGE), que é adotado pela prefeitura como índice oficial para orientar os reajustes contratuais. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado anexo no TR.

Haverá Instrumento de Medição de Resultado?

☐ Sim      ☒ Não

Haverá Remuneração Variável?

☐ Sim      ☒ Não

Haverá a adoção do regime de conta vinculada?

☐ Sim      ☒ Não

Critério e prazo para recebimento provisório

Recebimento provisório conforme Art. 170, inciso II, alínea a, do Decreto Municipal nº 8.109/2023.

O objeto do contrato será recebido provisoriamente, em até 5 (cinco) dias contados da entrega do objeto, pelo fiscal do contrato, mediante lista de verificação que demonstre a conformidade do bem ou serviço com as exigências contratuais​.

Critério e prazo para recebimento definitivo

Recebimento definitivo conforme Art. 170, inciso II, alínea b, do Decreto Municipal nº 8.109/2023.

O recebimento definitivo ocorrerá após:

- Entrega de todos os documentos técnicos finais (ARTs, laudos laboratoriais e relatórios técnicos);

- Realização e aprovação do ensaio luminotécnico final em campo;

- Substituição de eventuais equipamentos defeituosos identificados;

O prazo máximo será de 30 (trinta) dias corridos após o recebimento provisório, conforme art. 140, II, da Lei nº 14.133/2021.

É UMA CONTRATAÇÃO DIRETA?

☐ Sim      ☒ Não

É um caso de inexigibilidade de licitação?

☐ Sim      ☒ Não

É uma licitação dispensada?

☐ Sim      ☒ Não

É uma licitação dispensável?

☐ Sim      ☒ Não

EXISTE A NECESSIDADE DE ELABORAR UM EDITAL DE SELEÇÃO?

☒ Sim      ☐ Não

Rito de seleção

Pregão

Forma da seleção

☐ Presencial      ☒ Eletrônica

Local do certame:

https://bll.org.br

Critério de julgamento

Menor preço

A contratação será global, por lotes de itens, ou por itens

☒ Global      ☐ Lotes de itens      ☐ Por itens

A contratação será realizada na forma global, abrangendo o fornecimento, a instalação, os serviços de adequação elétrica, os testes luminotécnicos, a emissão dos laudos técnicos e a garantia de 5 anos dos equipamentos.

Modo de disputa

Aberto

Haverá antecipação da habilitação?

☐ Sim, rito com habilitação antecipada        ☒ Não, rito procedimental comum

Benefícios para Micro e Pequenas Empresas - MPE

Desempate ficto, prazo para regularidade fiscal e direito de preferência

Exigências específicas para a fase de proposta

☒ Existem exigências específicas        ☐ Não se aplica o item

Exigência de documento junto com a proposta:

A empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar, após a fase de lances, deve anexar na plataforma eletrônica da BLL a seguinte documentação técnica:

- Declaração do fabricante ou distribuidor autorizado de que os projetores ofertados não estão em processo de descontinuidade e possuem disponibilidade de peças de reposição por no mínimo 5 anos;

- Catálogo técnico dos projetores LED contendo informações sobre potência, eficiência luminosa, grau de proteção IP, resistência mecânica IK, temperatura de cor, fator de potência, vida útil e garantia.

A exigência de declaração do fabricante ou de distribuidor autorizado tem por finalidade assegurar a procedência, a continuidade de fornecimento, a disponibilidade de peças de reposição e o suporte técnico dos projetores de LED a serem instalados, considerando tratar-se de equipamento de aplicação específica para iluminação esportiva e com garantia mínima de 5 (cinco) anos, conforme previsto no Termo de Referência.

Tal exigência busca mitigar riscos à Administração, especialmente quanto à descontinuidade de modelos, inexistência de assistência técnica, ou inviabilidade de manutenção durante o período de garantia, preservando o interesse público e a adequada execução do contrato. Ressalta-se que não se exige exclusividade, mas apenas a comprovação de vínculo comercial legítimo com o fabricante, de modo a não restringir a competitividade.

Há necessidade de amostra para o julgamento das propostas?

☐ Sim      ☒ Não

Exigências específicas para a fase de habilitação

☒ Existem exigências específicas      ☐ Não se aplica o item

Qualificação econômico-financeira:

Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, conforme art. 69, II, da Lei nº 14.133/21.

A qualificação econômico-financeira é um requisito fundamental e de fácil obtenção, utilizado para verificar a saúde financeira mínima da empresa contratada.

Inscrição em entidade profissional

☒ Sim      ☐ Não

Qual a entidade profissional:

O licitante deverá comprovar inscrição regular junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou ao Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT), conforme a natureza das atividades de engenharia elétrica, civil e mecânica exigidas no contrato.

Essa exigência se justifica pela necessidade de garantir que a execução do objeto seja conduzida por empresa regularmente registrada e fiscalizada pelo respectivo conselho profissional, assegurando a conformidade técnica e a responsabilidade legal da contratada.

Será exigido atestado de capacidade técnico-operacional?

☒ Sim      ☐ Não

Será exigido atestado(s) de capacidade técnico-operacional emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) que a licitante já executou, de forma satisfatória, serviços de natureza semelhante ao objeto desta licitação.

A exigência está fundamentada no art. 67, I, da Lei nº 14.133/2021, e visa garantir que a empresa possua experiência consolidada na execução de serviços de engenharia elétrica e luminotécnica de grande porte, reduzindo riscos de inexecução contratual.

Requisito mínimo do atestado de capacidade técnico-operacional:

Comprovação de 1 (um) ou mais atestado (s) de capacidade técnica, expedido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado, devidamente registrado na entidade profissional competente em nome da licitante, demonstrando que executou serviços de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratação, especialmente a comprovação de execução de:

- Montagem e/ou adequação de quadros elétricos e cabeamento de força em redes de baixa tensão, totalizando no mínimo 02 quadros;

- Instalação de módulos de iluminação com tecnologia LED (não necessariamente luminotécnico esportivo), totalizando no mínimo 30 luminárias ou projetores;

A visita técnica será facultativa. Se houver interesse da empresa, a visita será realizada de segunda a sexta-feira (exceto feriados e pontos facultativos nas repartições públicas do Município de Sertãozinho) impreterivelmente às 10:00 horas e até o dia imediatamente anterior à data de abertura da licitação, na Secretaria de Obras, Conservação e Serviços públicos, localizada na Avenida Nossa Senhora Aparecida nº 1.773, Bairro São João – Fone: (16) 3946.7800 (sem necessidade de agendamento prévio).

Ressaltamos que a visita técnica reflete a necessidade de que as empresas participantes conheçam os locais e identifiquem possíveis readequações que precisam ser realizadas, impactando diretamente em suas propostas. A empresa interessada poderá indicar livremente qualquer pessoa.

Observação: Se a empresa optar de, não realizar a visita técnica, a Prefeitura Municipal de Sertãozinho, através da Secretaria Municipal de Obras, Conservação e Serviços Públicos, entende que a mesma tem conhecimento dos próprios públicos e não tem dúvidas, quanto ao local pretendido para realização dos serviços, portanto não poderá haver questionamento, sobre as condições do local.

Será admitida a utilização por atestado do subcontratado?

☐ Sim      ☒ Não

Os atestados de capacidade técnico-operacional podem ser substituídos por outras provas hábeis?

☐ Sim      ☒ Não

Exigência de atestado de capacidade técnico-profissional, para fins de contratação:

☒ Sim      ☐ Não

Requisito mínimo do atestado de capacidade técnico-profissional:

Comprovação de 1 (uma) ou mais Certidão (ões) de Acervo Técnico – CAT expedido (s) em nome do profissional indicado como Responsável Técnico do contrato, por Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU competente da região onde os serviços foram prestados, que comprove (m) ter o profissional executado para administração pública ou privada - que não a própria licitante (CNPJ diferente) – serviço (s) relativo (s) a:

- Montagem e/ou adequação de quadros elétricos e cabeamento de força em redes de baixa tensão;

- Instalação de módulos de iluminação com tecnologia LED (não necessariamente luminotécnico esportivo).

Os atestados de capacidade técnico-profissional, se exigidos, precisam estar registrados na entidade profissional competente?

☒ Sim      ☐ Não

Justificativa para registro em outro conselho além do CREA ou CRT:

Embora o objeto principal envolva predominantemente serviços de engenharia elétrica e luminotécnica, podendo ser abarcado pelo CREA ou CRT, admite-se, em caráter excepcional, o registro de atestados em outros conselhos profissionais, desde que o serviço técnico correspondente esteja sob sua jurisdição legal.

Por exemplo, podem ser aceitos registros no:

- CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), caso envolvam projetos de arquitetura luminotécnica;

- CFT (Conselho Federal dos Técnicos Industriais), para atividades técnicas executadas por técnicos habilitados;

- Outros conselhos equivalentes, conforme a natureza do serviço prestado e a legislação específica aplicável.

Os atestados de capacidade técnico-profissional podem ser substituídos por outras provas hábeis?

☐ Sim      ☒ Não

Há outro requisito previsto em lei especial?

☒ Sim      ☐ Não

- Segurança em instalações e serviços em eletricidade – NR-10 (Portaria MTE nº 3.214/1978)

  - Toda a equipe envolvida deverá comprovar capacitação em segurança em eletricidade, mediante certificados de treinamento NR-10 atualizados.

- Segurança no trabalho em altura – NR-35 (Portaria SIT nº 313/2012)

  - Os profissionais que atuarem na instalação e manutenção dos projetores em torres de 18 m deverão apresentar comprovação de treinamento em NR-35.

- Conformidade técnica e metrológica – Portaria Inmetro nº 62/2014

  - Os projetores LED deverão possuir certificação ou ensaios laboratoriais acreditados no Inmetro, garantindo conformidade com os requisitos de eficiência energética, durabilidade (LM-79/LM-80), grau de proteção IP e resistência mecânica IK.

Esses requisitos são de atendimento obrigatório e deverão ser comprovados documentalmente pela contratada no momento da execução e recebimento do objeto.

Será vedada a participação de consórcios?

☐ Sim      ☒ Não

Infrações e penalidades no certame

Ao licitante infrator poderá ser aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos termos da tabela:

| INFRAÇÃO COMETIDA | PENALIDADE | PRAZO |
| --- | --- | --- |
| Deixar de entregar a documentação exigida para o certame, mesmo após a possibilidade de saneamento | Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Sertãozinho | seis meses |
| Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado | Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Sertãozinho | seis meses |
| Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta | Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Sertãozinho | seis meses |
| Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a seleção do fornecedor | Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos | 4 anos e seis meses |
| Fraudar a seleção do fornecedor | Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos | 4 anos e seis meses |
| Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza | Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos | 4 anos e seis meses |
| Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da seleção do fornecedor | Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos | 4 anos e seis meses |
| Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 | Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos | 4 anos e seis meses |

É UMA CONTRATAÇÃO SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS?

☐ Sistema de Registro de Preços      ☒ Contratação tradicional

É UMA OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA?

☒ Sim      ☐ Não

Regime de execução do contrato

Empreitada por preço global

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Com base em consultas preliminares de mercado junto a fornecedores e empresas de engenharia elétrica, a estimativa de investimento para a execução da solução escolhida é de aproximadamente:

R$ 509.507,21 (Quinhentos e nove mil, quinhentos e sete reais e vinte e um centavos)

Data da conclusão da formação de preço:

08 de dezembro de 2025.

O preço de referência será sigiloso no processo?

☐ Sim      ☒ Não

- 12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 12.1. Previsão orçamentária para a contratação

Existe previsão orçamentária

- 12.2. Rubrica orçamentária para a contratação

Dotação: 575/2025 – Vínculo: 91.110.0000 – Natureza Despesa: 4.4.90.51.00 – Classificação Funcional: 15.451.0079.1.525 – Fonte: Recurso Próprio.

- 13. NOMEAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SELEÇÃO DO FORNECEDOR

O nome do pregoeiro será indicado pela Secretaria Municipal de Administração.

- 14. APROVAÇÃO

Sertãozinho - SP, 19 de janeiro de 2026.

Engº Alberto Dominguez Cánovas

Secretário Adjunto de Obras, Conservação e Serviços Públicos