ANEXO I - B

PREGÃO ELETRÔNICO No 83/2024

EDITAL No 93/2024

| Lote | Item | Unidade | Qtde. | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 001 | un | 5 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER, HIGH WALL COM CAPACIDADE MINIMA DE 9000 BTU/H. fornecimento de equipamento de ar condicionado tipo split com tecnologia inverter; high wall com capacidade minima de 9000 BTU/h; frio; tensao de alimentacao 220V/60HZ (bifasico (F-F)); vazao minima de ar 450m³/h; consumo maximo de 740W; compressor rotativo; totalmente operado por controle remoto sem fio; gas refrigerente R-410-A; comprimento da tubulacao 20 (vinte) metros; diferenca maxima de altura entre unidade interna e unidade externa 15 (quinze) metros. |
|  | 002 | vb | 5 | MATERIAL PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER HIGH WALL 9000 BTU/H. material para instalacao de ar condicionado split inverter high wall 9000 btu/h |
|  | 003 | sv | 5 | MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER, HIGH WALL, 9.000 BTU/H, 220V. mao de obra para instalacao de equipamento de ar condicionado; tipo split com tecnologia inverter; high wall; 9.000 btu/h.; 220 V |
| 2 | 004 | un | 6 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER, HIGH WALL COM CAPACIDADE MINIMA DE 12000 BTU/H. fornecimento de equipamento de ar condicionado tipo split com tecnologia inverter; high wall com capacidade minima de 12000 BTU/h; frio; tensao de alimentacao 220V/60HZ (bifasico (F-F)); vazao minima de ar 550m³/h; consumo maximo de 1060W; compressor rotativo; totalmente operado por controle remoto sem fio; gas refrigerente R-410-A ou r32; comprimento da tubulacao 15 (quinze) metros; diferenca maxima de altura entre unidade interna e unidade externa 10 (dez) metros. |
|  | 005 | vb | 6 | MATERIAL PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER HIGH WALL 12000 BTU/H. material para instalacao de ar condicionado split inverter high wall 12000 btu/h |
|  | 006 | sv | 6 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER HIGH WALL 12000 BTU/H. mão de obra para instalação de ar condicionado split inverter high wall 12000 btu/h |
| 3 | 007 | un | 6 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER, HIGH WALL COM CAPACIDADE MINIMA DE 18000 BTU/H. fornecimento de equipamento de ar condicionado tipo split com tecnologia inverter; high Wall com capacidade minima de 18000 BTU/h; frio; tensao de alimentacao 220V/60HZ (bifasico (F-F)); vazao minima de ar 900m³/h; consumo maximo de 1580W; compressor rotativo; totalmente operado por controle remoto sem fio; gas refrigerente R-410-A ou r32; comprimento da tubulacao 15 (quinze) metros; diferenca maxima de altura entre unidade interna e unidade externa 10 (dez) metros. |
|  | 008 | vb | 6 | MATERIAL PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER HIGH WALL 18000 BTU/H. material para instalacao de ar condicionado split inverter high wall 18000 btu/h |
|  | 009 | sv | 6 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER HIGH WALL 18000 BTU/H. mão de obra para instalação de ar condicionado split inverter high wall 18000 btu/h |
| 4 | 010 | un | 10 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER, HIGH WALL COM CAPACIDADE MINIMA DE 24000 BTU/H. fornecimento de equipamento de ar condicionado tipo split com tecnologia inverter; high wall com capacidade minima de 24000 BTU/h; frio; tensao de alimentacao 220V/60HZ (bifasico (F-F)); vazao minima de ar 1100 m³/h; consumo maximo de 2320W; compressor rotativo; totalmente operado por controle remoto sem fio; gas refrigerante R-410-A ou r32; comprimento da tubulacao 20 (vinte) metros; diferenca maxima de altura entre unidade interna e unidade externa 10 (dez) metros. |
|  | 011 | vb | 10 | MATERIAL PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER HIGH WALL 24000 BTU/H. material para instalacao de ar condicionado split inverter high wall 24000 btu/h |
|  | 012 | sv | 10 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER HIGH WALL 24000 BTU/H. mão de obra para instalação de ar condicionado split inverter high wall 24000 btu/h |
| 5 | 013 | un | 4 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER, PISO TETO COM CAPACIDADE MINIMA DE 32000 BTU/H. fornecimento de equipamento de ar condicionado tipo split com tecnologia inverter; piso teto com capacidade minima de 32000 BTU/h; frio; tensao de alimentacao 220V/60HZ (bifasico (F-F)); vazao minima de ar 1900m³/h; consumo maximo de 2920W; compressor rotativo; totalmente operado por controle remoto sem fio; gas refrigerante R-410-A ou r32; comprimento da tubulacao 20 (vinte) metros; diferenca maxima de altura entre unidade interna e unidade externa 20 (vinte) metros. |
|  | 014 | vb | 4 | MATERIAL PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER HIGH WALL 32000 BTU/H. material para instalacao de ar condicionado split inverter high wall 32000 btu/h |
|  | 015 | sv | 4 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER PISO TETO 32000 BTU/H. mão de obra para instalação de ar condicionado split inverter piso teto 32000 btu/h |
| 6 | 016 | un | 2 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER, PISO TETO COM CAPACIDADE MINIMA DE 45000 BTU/H. fornecimento de equipamento de ar condicionado tipo split com tecnologia inverter; piso teto com capacidade minima de 45000 BTU/h; frio; tensao de alimentacao 220V/60HZ (trifasico); vazao minima de ar 35m³/min; consumo maximo de 4350W; compressor rotativo; totalmente operado por controle remoto sem fio; gas refrigerante R-410-A ou r32; comprimento da tubulacao 20 (vinte) metros; diferenca maxima de altura entre unidade interna e unidade externa 20 (vinte) metros. |
|  | 017 | vb | 2 | MATERIAL PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER PISO TETO 45000 BTU/H. material para instalacao de ar condicionado split inverter piso teto 45000 btu/h |
|  | 018 | sv | 2 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER PISO TETO 45000 BTU/H. mão de obra para instalação de ar condicionado split inverter piso teto 45000 btu/h |
| 7 | 019 | un | 4 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER, PISO TETO COM CAPACIDADE DE 58000 BTU/H. fornecimento de equipamento de ar condicionado tipo split com tecnologia inverter; piso teto com capacidade de 58000 BTU/h; frio; tensao de alimentacao 220V/60HZ (trifasico); vazao minima de ar 37,50m³/min; consumo maximo de 5230W; compressor rotativo; totalmente operado por controle remoto sem fio; gas refrigerante R-410-A ou r32; comprimento da tubulacao 50 (trinta) metros; diferenca maxima de altura entre unidade interna e unidade externa 30 (trinta) metros. |
|  | 020 | vb | 4 | MATERIAL PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER PISO TETO 58000 BTU/H. material para instalacao de ar condicionado split inverter piso teto 58000 btu/h |
|  | 021 | sv | 4 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER PISO TETO 58000 BTU/H. mão de obra para instalação de ar condicionado split inverter piso teto 58000 btu/h |
| 8 | 022 | un | 3 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER, CASSETE (INSTALACAO EMBUTIDO GESSO/FORRO) COM CAPACIDADE MINIMA DE 31000 BTU/H. fornecimento de equipamento de ar condicionado tipo split com tecnologia inverter; cassete (instalacao embutido gesso / forro) com capacidade minima de 31000 BTU/h; frio; tensao de alimentacao 220V/60HZ (bifasico (F-F)); vazao minima de ar 1600 m³/h; consumo maximo de 2240W; compressor rotativo; totalmente operado por controle remoto sem fio; gas refrigerante R-410-A ou r32; comprimento da tubulacao 20 (vinte) metros; diferenca maxima de altura entre unidade interna e unidade externa 20 (vinte) metros. |
|  | 023 | vb | 3 | MATERIAL PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER CASSETE 31000 BTU/H. material para instalacao de ar condicionado split inverter cassete 31000 btu/h |
|  | 024 | sv | 3 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER CASSETE 31000 BTU/H. mão de obra para instalação de ar condicionado split inverter cassete 31000 btu/h |
| 9 | 025 | un | 3 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER, CASSETE (INSTALACAO EMBUTIDO GESSO/FORRO) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 32000 BTU/H. fornecimento de equipamento de ar condicionado tipo split com tecnologia inverter; cassete (instalacao embutido gesso/forro) com capacidade minima de 32000 BTU/h; frio; tensao de alimentacao 220V/60HZ (bifasico (F-F)); vazao minima de ar 1800 m³/h; consumo maximo de 2920W; compressor rotativo; totalmente operado por controle remoto sem fio; gas refrigerante R-410-A ou r32; comprimento da tubulacao 20 (vinte) metros; diferenca maxima de altura entre unidade interna e unidade externa 20 (vinte) metros. |
|  | 026 | vb | 3 | MATERIAL PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER CASSETE 32000 BTU/H. material para instalacao de ar condicionado split inverter cassete 32000 btu/h |
|  | 027 | sv | 3 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER CASSETE 32000 BTU/H. mão de obra para instalação de ar condicionado split inverter cassete 32000 btu/h |
| 10 | 028 | un | 3 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER, CASSETE (INSTALACAO EMBUTIDO GESSO/FORRO) COM CAPACIDADE MINIMA DE 41000 BTU/H. fornecimento de equipamento de ar condicionado tipo split com tecnologia inverter; cassete (instalacao embutido gesso/forro) com capacidade minima de 41000 BTU/h; frio; tensao de alimentacao 220V/60HZ (bifasico (F-F)); vazao minima de ar 27m³/min; consumo maximo de 3270W; compressor rotativo; totalmente operado por controle remoto sem fio; gas refrigerante R-410-A ou r32; comprimento da tubulacao 20 (vinte) metros; diferenca maxima de altura entre unidade interna e unidade externa 20 (vinte) metros. |
|  | 029 | vb | 3 | MATERIAL PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER CASSETE 41000 BTU/H. material para instalacao de ar condicionado split inverter cassete 41000 btu/h |
|  | 030 | sv | 3 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER CASSETE 41000 BTU/H. mão de obra para instalação de ar condicionado split inverter cassete 41000 btu/h |
| 11 | 031 | un | 1 | FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO DUTADO, INVERTER 35000 BTU/H. fornecimento de equipamento de ar condicionado tipo dutado com tecnologia inverter; com capacidade mínima de 35.000 btu/h; frio; tensão de alimentação 220V/60hz (bifásico (f-f)); vazão mínima de ar 34m³/min; consumo máximo de 3090w; compressor rotativo; totalmente operado por controle remoto sem fio; gás refrigerante r-410-A ou r-32; comprimento máximo da tubulação 45 (vinte) metros; desnível máximo de altura entre unidade interna e unidade externa 20 (vinte) metros. |
|  | 032 | vb | 1 | MATERIAL PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO DUTADO, INVERTER 35000 BTU/H. material para instalacao de ar condicionado tipo dutado, inverter 35000 btu/h |
|  | 033 | sv | 1 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO DUTADO, INVERTER 35000 BTU/H. mão de obra para instalação de ar condicionado split inverter tipo dutado, inverter 35000 btu/h |
| 12 | 034 | un | 4 | FORNECIMENTO DE CORTINA DE AR, TAMANHO 90CM, ALIMENTACAO 220VCA.. fornecimento de cortina de ar, tamanho 90cm; alimentacao: 220vca/60hz; potencia maxima 210 w; vazao de ar minima 1200m³/h; 2 velocidades sendo: velocidade de ar minima 9 m/s, velocidade maxima 12m/s; ruido maximo 58(db); acionamento manual/controle remoto sem fio. |
|  | 035 | sv | 4 | INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR TAMANHO 90CM. instalação de cortina de ar tamanho 90 cm |
| 13 | 036 | un | 4 | FORNECIMENTO DE CORTINA DE AR, TAMANHO 120CM, ALIMENTACAO 220VCA.. fornecimento de cortina de ar, tamanho 120cm; alimentacao: 220vca/60hz; potencia maxima 280 w; vazao de ar minima 1700m³/h; 2 velocidades sendo: velocidade de ar minima 9 m/s, velocidade máxima 12 m/s; ruido (db) maximo 60; acionamento manual/controle remoto sem fio. |
|  | 037 | sv | 4 | INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR TAMANHO 120CM. instalação de cortina de ar tamanho 120 cm |
| VALOR TOTAL R$ |  |  |  |  |

(Papel timbrado da empresa)

ANEXO II – DECLARAÇÕES - MODELO

Pregão Eletrônico no 83/2024 – Edital no 93/2024 - Processo no 117/2024

A empresa xxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o no xxxxxxx, com sede na xxxxxxx, aqui devidamente representada por xxxxxxx, infra-assinado, DECLARA, para todos os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório em referência, instaurado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE, que:

- Concorda com os termos do Pregão Eletrônico em epígrafe, dos respectivos documentos e anexos desta licitação;

- Acatará integralmente quaisquer decisões que venham a ser tomadas pelo(a) pregoeiro(a) e equipe de apoio ou pela administração do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba - SAAE, quanto à habilitação, classificação e adjudicação, ressalvados os nossos direitos legais de recursos;

- Não possui em seu quadro societário ou empresa individual, responsáveis de ocupante de cargo público com o Município de Indaiatuba, Autarquias e Fundações;

- (   )  Não existe até o presente momento, qualquer impedimento quanto à habilitação no presente certame ou;

4.  (  ) Existe até o presente momento, impedimento quanto à habilitação no presente certame        referente à __________________________________________________;

- ( ) É MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos 4º e seguintes, todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a fazer uso do direito, conforme previsto no artigo 43 da referida Lei Complementar; e que no ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (R$ 4.800.000,00).

- ( ) É cooperativa e preenche as condições estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal nº 11.488/2007 e afirmo que o estatuto da cooperativa está adequado à Lei Federal nº 12.690/2012 e que aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006.

- Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei nº 8.213/1991.

- Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal

- Assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao(a) Pregoeiro(a), sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

- Compromete-se a manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

- Compromete-se a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre a execução do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência da Ata de Registro de Preços;

- A proposta comercial apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

- Ter conhecimento e submeter-se ao disposto na Lei no 8.078 – Código de Defesa do              Consumidor, bem como, ao Edital no 93/2024 e Anexos do Pregão Eletrônico no 83/2024;

- (  ) Não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa no Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba, que impossibilite a participação no pregão em epígrafe ou;

- (  ) Possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa no Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba, porém não há nada que impossibilite a participação no pregão em epígrafe;

- NÃO MANTÉM em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres. Não mantém ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, e que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7o da Constituição Federal.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Local, ..... de ..................... de 202...

*Assinado e digitalizado.

*Se possível assinar digitalmente.

_____________________________________

NOME

R.G e CPF

CARGO

(Papel timbrado da empresa)

ANEXO III

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA FINAL

Deverá ser enviada em até 2 horas após o fim disputa, e readequada ao último lance, via correio eletrônico.

Ao

Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba - SAAE

Referências: Pregão Eletrônico no 83/2024 - Edital no 93/2024 - Processo no 117/2024

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição e instalação de ar condicionados tipo split/inverter (lotes 01 ao 11) e cortinas de ar (lotes 12 e 13) com fornecimento total de mão de obra especializada, equipamentos e materiais/acessórios de instalação.

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do Item abaixo discriminado, conforme ANEXO I – Termo de Referência, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL:   / CNPJ Nº: /INCRIÇÃO ESTADUAL Nº:

REPRESENTANTE:   /   CARGO:

R.G Nº: CPF Nº:     /ENDEREÇO:     /TELEFONE:

2. CONDIÇÕES GERAIS

2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação, conforme segue:

a) Valor unitário: R$ ..................(por extenso).

b) Valor total da proposta: R$ ................. (por extenso).

- Readequado ao lance vencedor;

- Deverá ser cotado, preço unitário e totais do lote, de acordo com o ANEXO I – Termo de Referência do edital.

c) A proposta terá validade de xx (xxxxx) dias, a partir da data de abertura do Pregão Eletrônico;

d) A entrega dos equipamentos será em até 10 (dez) dias consecutivos, a contar do recebimento do Pedido de Empenho e o prazo para instalação será em até 02 (dois) dias consecutivos após o recebimento do equipamento.

e) Local da Entrega, conforme descrito no Pedido de Empenho.

2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados e incidentes sobre o fornecimento.

2.3 A contratada suportará o ônus decorrente da atividade que exerce em seu próprio interesse nos casos de sinistros com o objeto avençado através do contrato, tais como: colisão, incêndio, roubo, furto, danos materiais, entre outros.

2.4 A Proponente declara também que os equipamentos de ar condicionado e cortinas de ar a serem fornecidos e instalados possuem assistência técnica autorizada sediada em território brasileiro.

NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE:

(  ) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados – DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.

Local e Data:

Assinatura e Carimbo da Proponente

(Obs.: Representante Legal da Empresa)

(Papel timbrado da empresa)

ANEXO IV

PREGÃO ELETRÔNICO No 83/2024 - EDITAL No 93/2024 - PROCESSO No 117/2024

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, E DE PREPOSTO

* OS CAMPOS CONTIDOS NO PRESENTE TERMO SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO, CONFORME INSTRUÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.

| DADOS DA CONTRATADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razão Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bairro: Complemento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cidade: |  |  |  |  |  | Estado: |  |  |  |  |  |  | CEP: |  |  |
| Telefone: |  |  |  |  |  | CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome completo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Função: |  |  |  |  |  |  |  | Nacionalidade: |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF: |  |  |  |  | RG: |  |  |  |  |  | Data Nascimento: |  |  |  |  |
| E-mail Profissional: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail Pessoal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREPOSTO DESIGNADO(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome completo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Função: |  |  |  |  |  |  |  | Nacionalidade: |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF: |  |  |  |  | RG: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |  |  | Telefone: |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1) Na hipótese do responsável indicado não ser proprietário/sócio-proprietário, deverá ser enviada procuração de outorga de poderes, no ato de assinatura da Ata de Registro de Preços.

(2) Representante na fiscalização da execução da Ata de Registro de Preços, prestar toda assistência e orientação que se fizerem necessárias, conforme art. 118 da Lei Federal no 14.133/21, e alterações posteriores.

Local e Data __________, ____ de _____________ de 202x.

_________________________________________

(assinatura do representante legal da empresa)

(Papel timbrado da empresa)

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INTERESSE AO CADASTRO RESERVA

- Deverá ser enviado em até 2 horas após o fim disputa, via correio eletrônico.

Referências: Pregão Eletrônico no 83/2024 - Edital no 93/2024 - Processo no 117/2024

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição e instalação de ar condicionados tipo split/inverter (lotes 01 ao 11) e cortinas de ar (lotes 12 e 13) com fornecimento total de mão de obra especializada, equipamentos e materiais/acessórios de instalação.

A empresa xxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o no xxxxxxx, com sede na xxxxxxx, aqui devidamente representada por xxxxxxx, infra-assinado, para todos os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório em referência, instaurado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE, DECLARA interesse ao cadastro reserva, nos moldes abaixo descritos:

- Para os lotes xxx, xxx, xxx; considerar o valor igual ao do adjudicatário; e/ou

- Para os lotes xxx, xxx, xxx; considerar o último valor ofertado durante sessão pública.

- Nota explicativa: para que seja considerado o último valor ofertado na sessão pública, o mesmo deve estar abaixo do valor de referência.

DECLARA, ainda, estar ciente que, conforme artigo 18, III, do Decreto nº 11.462/23, será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata. E, conforme artigo 18, § 2º, do Decreto nº 11.462/23, para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

Local, ..... de ..................... de 202...

*Assinado e digitalizado.

*Se possível assinar digitalmente.

_____________________________________

NOME
R.G e CPF

CARGO

ANEXO VI – MINUTA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No xx/202x

PREGÃO ELETRÔNICO No 83/2024

# EDITAL No 93/2024

PROCESSO No 117/2024

Ao xxxx dia do mês de xxxx do ano de dois mil e xxxx, na cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, de um lado:

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA - SAAE, pessoa jurídica de direito público interno, autarquia municipal, com sede na Rua Bernardino de Campos, no 799, CEP: 13330-260, Centro, Município de Indaiatuba, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob o no 46.251.021/0001-80, neste ato representada por seus representantes legais que ao final assinam e, de outro lado;

XXXX, estabelecida na Cidade de xxxx, Estado de xxxx, na Rua xxxx, nº xxxx, Bairro xxxx, CEP: xxxx, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº xxxx, doravante designada simplesmente DETENTORA, neste ato representada por seu(s) representante(s) legal(is) que ao final assina(m);

acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal no 10.158 de 21 de janeiro de 2.009 e do edital em epígrafe, ao Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor e desde que comprovado o preço vantajoso, conforme relacionado abaixo, com seus respectivos preços unitários:

| Lote | Quant. | Unid. | Descrição | Valor Unitário do Lote | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. Os lotes deverão ser entregues conforme detalhamento constante no edital e Anexo IA – Termo de Referência e Anexo IB Planilha Orçamentária deste certame, de acordo com a proposta de preços apresentada pelo fornecedor, que, independente de transcrição ou anexação, são partes integrantes do presente instrumento, e de acordo com os quantitativos solicitados pelo departamento requisitante, através do(s) gestor(es), sendo que as entregas deverão ser feitas em conformidade com o “Pedido de Empenho” nos limites do Município de Indaiatuba.

- 1.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

2. O prazo de entrega dos equipamentos será de até 10 (dez) dias consecutivos e o prazo para instalação será em até 02 (dois) dias consecutivos, após o recebimento do “Pedido de Empenho”, emitida pelo Departamento requisitante, no qual constarão: a data de expedição, especificação dos lotes, quantitativos, prazo, local de entrega, preço unitário e total, correndo por conta do fornecedor as despesas decorrentes de transporte, carregamento, descarregamento e entrega dos lotes.

3. O prazo para o pagamento será de até 28 (vinte e oito) dias, após apresentação da respectiva Nota Fiscal e entrega dos lotes, devidamente discriminada e atestada pelo(s) gestor(es). Quando da emissão da Nota Fiscal, a empresa deverá fazer constar no seu corpo o número do EMPENHO, preferencialmente em destaque, sendo que na sua ausência a Nota Fiscal será recusada.

3.1. Nenhum pagamento antecipado será efetuado à empresa, ou enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe foi imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza;

3.2. O pagamento em atraso ensejará a incidência de correção monetária “pro rata” pela variação do INPC/IBGE, juros, também “pro rata die” de 1% (um por cento) ao mês e multa moratória de 2% (dois por cento) após o 10o (décimo) dia.

4. O(A) gestor(a) da Ata de Registro de Preços será: Engenheiro Eletricista Mario Marcio da Veiga Figueiredo, do Setor de Engenharia Elétrica, da Diretoria de Manutenção, responsável(is) pela conferência das Notas Fiscais emitidas das quantidades dos lotes entregues, e, se constatadas irregularidades, serão devolvidas à empresa, que terá um prazo de 48 (quarenta e oito) horas para substituir os lotes rejeitados, sob pena de incorrer nas sanções administrativas. Quando da substituição do(s) gestor(es), o(a) Diretor(a) da pasta assumirá essa responsabilidade, enquanto não seja efetuada essa alteração.

4.1. Na hipótese de ausência do(s) gestor(es) designado(s) no item 4, o Diretor da pasta será responsável pelos atos inerentes ao contrato ou instrumento equivalente.

5. O preposto da EMPRESA será o(a) Sr(a). _____________, portador(a) da cédula de identidade RG no  ________ e inscrito(a) no CPF sob o no ______________, o qual deverá fiscalizar a execução desta ata de Registro de Preços, prestar toda assistência e orientação que se fizerem necessárias, conforme art. 118 da Lei Federal no 14.133/21, e alterações posteriores.

6. Os lotes deverão ser entregues em perfeitas condições, de acordo com as especificações constantes na proposta da empresa e do ANEXO I – Termo de Referência do edital, que faz parte integrante deste instrumento, podendo o(a) gestor(a) recusar-se a recebê-los, caso não estejam de acordo com o especificado, sem prejuízo das penalidades previstas nesta ata.

7. Durante o prazo de validade da ata de Registro de Preços, a empresa que tiver seu preço registrado fica obrigada a fornecer os lotes solicitados, nas quantidades indicadas em cada “Pedido de Empenho”.

8. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

8.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

8.3. Na hipótese de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

8.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice IPCA/IBGE;

8.3.2. No caso da repactuação, o interessado deverá solicitar alteração de preço(s), justificar o pedido, apresentar planilha(s) detalhada(s) de custos, acompanhada(s) de documento(s) que comprove(m) a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos e/ou matérias-primas, etc.;

8.4. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o fornecedor será convocado para negociar a redução do preço registrado.

8.4.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

8.4.2. Na hipótese prevista no item anterior, serão convocados os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

8.4.3. Se não obtiver êxito nas negociações, procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

9. A Administração não está obrigada a adquirir uma quantidade mínima dos lotes registrados, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da aquisição, sendo certo que os quantitativos totais expressos nesta ata são estimativos e representam previsão do Departamento requisitante, para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.

10. A existência do preço registrado não obriga o SAAE a firmar contratações que dele possam advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurado ao detentor da ata de Registro de Preços, preferência em igualdade de condições.

11. Constituem motivo para cancelamento da ata de Registro dos Preços as situações referidas no artigo 137 da Lei Federal no 14.133/21 e no Decreto Municipal no 10.158 de 21 de janeiro de 2.009.

12. A recusa injustificada da empresa constante do Registro de Preços em atender à solicitação expressa no “Pedido de Empenho”, além do cancelamento do Registro de Preços, implicará na suspensão do direito de participar de licitações no âmbito do SAAE, pelo prazo de 12 (doze) meses.

13. Em caso de inexecução total ou parcial das contratações decorrentes do Registro de Preços desta ata, salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as seguintes penalidades:

a) Advertência, na hipótese do descumprimento de obrigação que não afete o prazo, ou qualidade/especificações do objeto licitado e que não cause prejuízo para a autarquia;

b) Multa de 2% (dois inteiros por cento) por dia de atraso na entrega, sobre o valor total da obrigação não cumprida constante no “Pedido de Empenho”, até o 10o (décimo) dia consecutivo;

c) A partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso na entrega, multa de até 15% (quinze inteiros por cento) sobre o valor total da obrigação não cumprida constante no “Pedido de Empenho”, até o 30º (trigésimo) dia de atraso;

d) A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia estará caracterizado a inexecução total ou parcial da obrigação assumida, aplicando-se o previsto na alínea ‘f’, cumulado com a alínea ‘g’, conforme o caso.

e) Multa de 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor do “Pedido de Empenho”, por entrega do(s) lote(s) em desconformidade com as especificações estabelecidas ou em condições impróprias para a utilização, sem prejuízo da obrigação de substituí-los;

f) Nos demais casos de inadimplemento, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação não cumprida constante no “Pedido de Empenho”;

g) Cancelamento da Ata de Registro de Preços e suspensão temporária ao direito de licitar com o SAAE de Indaiatuba, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 12 (doze) meses, na hipótese de descumprimento integral de, no mínimo, um “Pedido de Empenho” ou descumprimento parcial de mais de um “Pedido de Empenho;

h) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja providenciada sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ou instrumento equivalente ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alinea anterior.

14. A aplicação de multas que ultrapassem o equivalente a 30% (trinta inteiros por cento) do valor da Ata de Registro de Preços, será causa de anulação da(o) mesma(o), unilateralmente pela Autarquia, nos termos da legislação aplicável, e posterior cancelamento do Registro de Preços.

15. As multas serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente.

16. O valor da multa aplicada será cobrado por meio de boleto bancário, devendo ser recolhido no prazo constante do vencimento do boleto. Se o valor da multa devida não for recolhido dentro do prazo de vencimento, será automaticamente inscrito em Dívida Ativa e executado judicialmente.

17. As penalidades previstas neste registro de preços têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da Ata de Registro de Preços da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao SAAE.

18. Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á comunicação escrita à CONTRATADA, e publicado na Imprensa Oficial do Município e/ou Diário Oficial do Estado (excluída as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente, inclusive junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

19. Compete à proponente vencedora fornecer os lotes desta avença, obedecendo todas as especificações do Edital e seus anexos, cabendo-lhe em especial:

19.1. Comunicar ao SAAE, por escrito, sem prejuízo de sua responsabilidade, eventuais anormalidades apuradas no transcurso dos fornecimentos, que possam comprometer a qualidade e/ou integridade dos lotes desta ata;

19.2. A proponente vencedora deverá executar os fornecimentos com as devidas precauções, objetivando evitar danos a terceiros.

20. Não serão admitidas alterações neste Registro de Preços, salvo, se houver previsão legal e motivo justificado de fazê-la.

21. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

22. É vedado ao SAAE de Indaiatuba participar de outras atas de registro de preços com o mesmo objeto durante a vigência da presente ata.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Indaiatuba, xx de xxxx de 202x.

| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE |  |  | DETENTORA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ____________________________________ |  |  | ____________________________________ |  |
| Nome: | ENGo PEDRO CLAUDIO SALLA |  | Nome: |  |
| Cargo: Superintendente |  |  | Cargo: |  |
| CPF: 599.763.738-72 |  |  | CPF: |  |
| RG: 5.618.948-5 SSP/SP |  |  | RG: |  |
| ____________________________________ |  |  |  |  |
| Gestor(a): |  |  |  |  |
| Cargo: |  |  |  |  |
| CPF: |  |  |  |  |
| RG: |  |  |  |  |

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA - SAAE

| CONTRATANTE | : | Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE |
| --- | --- | --- |
| CONTRATADA | : |  |
| ## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No | : |  |
| OBJETO | : |  |
| ADVOGADO(S) / Nº OAB/e-mail: (*) | : |  |
| ## PREGÃO ELETRÔNICO No | : | 83/2024 |
| ## EDITAL No | : | 93/2024 |
| ## PROCESSO No | : | 117/2024 |

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1.	Estamos CIENTES de que:

a)	o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b)	poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c)	além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) 	as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

e) 	é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2.	Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a)	O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b)	Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Indaiatuba, xx de xx 20xx.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE; RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Pedro Claudio Salla

Cargo: Superintendente

CPF: 599.763.738-72

ASSINATURA: ___________________________________________________________

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome:

Cargo:

CPF:

ASSINATURA: ___________________________________________________________

Pela contratada:

Nome:

Cargo:

CPF:

ASSINATURA: ___________________________________________________________

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE XXXXXXXXXXX, QUE ENTRE SI FAZEM O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA - SAAE E XXX, REALIZADO SOB A ÉGIDE DA LEI No 14.133/21.

| CONTRATADA | : |  |
| --- | --- | --- |
| CONTRATO Nº | : |  |
| PREGÃO ELETRÔNICO No | : | xx/2024 |
| EDITAL No | : | xx/2024 |
| PROCESSO No | : | xx/2024 |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No | : |  |
| VALOR | : |  |
| PRAZO | : | EXEMPLOS: SE NÃO HOUVER ORDEM DE SERVIÇO: xx dias / meses, contados da data do presente termo. SE HOUVER ORDEM DE SERVIÇO: xx dias/meses, contados da data indicada na Ordem de Serviço. |
| DATA | : |  |

Pelo presente termo de contrato, na melhor forma de direito, de um lado:

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE, pessoa jurídica de direito público interno, autarquia municipal, com sede na Rua Bernardino de Campos, no 799, CEP: 13330-260, Centro, Município de Indaiatuba, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob o no 46.251.021/0001-80, neste ato representada por seus representantes legais que ao final assinam e, de outro lado;

XXXX, estabelecida na Cidade de xxxx, Estado de xxxx, na Rua xxxx, nº xxxx, Bairro xxxx, CEP: xxxx, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº xxxx, doravante designada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu(s) representante(s) legal(is) que ao final assina(m);

têm entre si justo e contratado o que se segue, e que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA 1a - DO OBJETO

1.1. Constitui o objeto da presente avença a entrega pela CONTRATADA, de xxxxxx, através do sistema de registro de preços, em conformidade com o ANEXO I – Termo de Referência, que faz parte integrante do edital em epígrafe e da Ata de Registro de Preços no xx/202x e obedecerá integralmente aos termos da Lei nº 14.133, de 2021, e demais legislação aplicável.

1.1.1. Os lotes serão fornecidos parceladamente, sendo que as entregas deverão obedecer ao respectivo cronograma.

| Lote | Qtde. | Unid. | Descrição | Marca/Modelo | Valor Unit. Do Lote R$ | Valor Total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |

1.2. O(A) gestor(a) do Contrato será: xxxxxxx, do Setor xxxxx, da Diretoria xxxxx, responsável pelo acompanhamento, fiscalização e recebimento dos serviços prestados ou dos materiais/equipamentos, assim como, pela conferência das Notas Fiscais emitidas pela CONTRATADA.

1.2.1. Na hipótese de ausência do(s) gestor(es) designado(s) no item 1.2, o Diretor da pasta será responsável pelos atos inerentes ao contrato

1.3. Se constatado irregularidades, a gestora do contrato deverá notificar a empresa para regularizar o ocorrido em prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas contados da efetiva notificação.

1.4. O preposto da EMPRESA será o Sr. xxxx, portador da cédula de identidade RG no xxxx SSP/SP e inscrito no CPF sob o no xxxx, o qual deverá acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, bem como, prestar toda assistência e orientação que se fizerem necessárias, conforme art. 118 da Lei Federal no 14.133/21.

CLÁUSULA 2a - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

2.1. O objeto do presente contrato, deverá ser entregue em perfeitas condições, pela CONTRATADA, e deverá ser realizada na data, horário e local indicados na Ordem de Serviço, devendo ainda, ser realizada em conformidade com o ANEXO I – Termo de Referência, considerando as informações nele contidas, e em especial o cronograma de entrega devendo o prazo da primeira entrega não ser inferior a xx (xxx) dias consecutivos, da data prevista (para a primeira entrega). O gestor deste contrato será o responsável pelo recebimento, controle da qualidade e preço do objeto e, ainda, fará a devida conferência do mesmo no ato do recebimento e, se constatadas irregularidades, a empresa será notificada, e terá um prazo de 24 (vinte e quatro) horas para regularizar o problema.

2.2. O objeto deste contrato deverá ser entregue nos limites do Município de Indaiatuba/SP, de segunda a sexta-feira das 8:00 as 16:00hs, exceto feriados.

2.3. A CONTRATADA deverá desempenhar os fornecimentos com todo zelo, diligência e honestidade, observada a legislação vigente, resguardando os interesses do CONTRATANTE, sem prejuízo da dignidade e independência profissional, sujeitando-se ainda, às normas pertinentes ao objeto deste certame.

2.4. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os prepostos que atuarem nas entregas ora contratados(as), indenizando o CONTRATANTE, sem prejuízo de sua responsabilidade, em eventuais anormalidades apuradas no transcurso das entregas que possam comprometer sua qualidade e/ou integridade.

CLÁUSULA 3a - DA REMUNERAÇÃO E PAGAMENTO

3.1. O valor unitário do produto objeto deste Contrato é de R$ ___________ (__________). (Vide tabela do item 1.1). O valor total do presente contrato é de R$ ___________ (__________), no qual estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, bem como os encargos, benefícios, despesas indiretas (BDI) e demais despesas de qualquer natureza e será pago pelo CONTRATANTE para a CONTRATADA, após o devido recebimento pelo(s) gestor(es) do contrato.

3.1.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato serão suportadas pela dotação própria do orçamento vigente, codificada sob o nº XXXXXXXXXXXXX.

3.1.2. O prazo para a efetivação do pagamento é de 28 (vinte e oito) dias, contados da apresentação e conferência da respectiva Nota Fiscal, devidamente discriminada e atestada pelo(s) gestor(es) do contrato, sendo que a forma de pagamento será, preferencialmente, por meio de depósito em conta bancária.

3.2. O valor previsto no item 3.1 inclui todas as despesas legais e emolumentos incidentes sobre a presente contratação, isentando o CONTRATANTE de quaisquer outros pagamentos.

3.2.1. Nenhum pagamento antecipado será efetuado à CONTRATADA, ou enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe foi imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza;

3.2.2 Quando da emissão da Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá fazer constar no seu corpo o número deste CONTRATO, preferencialmente em destaque, sendo que na sua ausência a mesma será recusada.

3.3. O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção de equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

3.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, poderão implicar a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

3.5. Na hipótese da CONTRATADA solicitar alteração de preço, a mesma terá que justificar o pedido, apresentar planilha(s) detalhada(s) de custos, acompanhada(s) de documento(s) que comprove(m) a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos e/ou matérias-primas, etc.;

3.6.  O contrato poderá ser reajustado, respeitada a contagem da anualidade de sua assinatura e o índice IPCA/IBGE;

3.7. O pagamento em atraso ensejará a incidência de correção monetária “pro rata” pela variação do INPC/IBGE, juros, também “pro rata die” de 1% (um por cento) ao mês e multa moratória de 2% (dois por cento) após o 10o (décimo) dia.

CLÁUSULA 4a - DAS OBRIGAÇÕES

4.1. Compete ao CONTRATANTE encaminhar todas as informações e elementos técnicos necessários ao perfeito adimplemento do negócio.

4.2. Compete à CONTRATADA executar a entrega obedecendo às especificações, lotes, subitens, elementos e instruções técnicas inerentes ao objeto deste pacto e indicados pelo CONTRATANTE, ficando acordado que os mencionados documentos passam a integrá-lo para todos os efeitos de direito, ainda que nele transcritos, cabendo-lhes, em especial:

4.2.1. Providenciar e selecionar a seu exclusivo critério e contratar, em seu nome, a mão de obra necessária à execução dos serviços ou fornecimentos;

4.2.2. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, sem prejuízo de sua responsabilidade, eventuais anormalidades apuradas no transcurso das entregas que possam comprometer sua qualidade e/ou integridade;

4.2.3. Facultar ao CONTRATANTE exercer verificação dos fornecimentos em execução;

4.2.4. Executar todas entregas com as devidas precauções, objetivando evitar danos a terceiros;

4.2.5. Efetuar os fornecimentos em conformidade com o determinado pelo CONTRATANTE, devendo comunicar antecipadamente eventuais problemas técnicos que porventura possam comprometer a qualidade do resultado final.

4.2.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação.

4.2.7. Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz.

4.2.8. Qualquer falha de execução, caso as entregas estejam em desacordo com as normas e especificações técnicas, a CONTRATADA será notificada para que as regularize, sob pena de ser declarada inidônea para futuras licitações, sem prejuízo de outras penalidades.

4.3. A CONTRATADA será responsável pela execução dos serviços de fiscalização do fornecimento, bem como por todo e qualquer dano causado a terceiros.

4.4. A CONTRATADA obriga-se, ainda, a permitir a fiscalização das entregas pelo pessoal designado pelo CONTRATANTE, assim como atender às exigências de substituição dos mesmos.

4.5. Obriga-se a CONTRATADA a entregar o objeto deste contrato, obedecendo ao prazo pré-estabelecido de entrega e a quantidade estipulada pelo gestor do contrato e, ainda, a substituir o material que apresentar quaisquer irregularidades no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

4.6. São de responsabilidade da CONTRATADA os encargos trabalhistas e tributários incidentes sobre o fornecimento desta avença, bem como todos os emolumentos e despesas legais decorrentes da entrega do objeto, isentando o CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades.

4.7. Obriga-se a CONTRATANTE a efetuar os pagamentos ora pactuados, nos prazos e condições estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA 5a - DA VIGÊNCIA

5.1. O prazo de vigência do contrato será de xx (xxxxx) dias, contados da data indicada no contrato do SAAE, podendo ser prorrogado nas hipóteses legais.

5.2. Os lotes serão fornecidos parceladamente, até que seja atingida a quantidade total adquirida, em atendimento às ordens de serviços expedidas pelo(a) Gestor(a), sendo que as entregas deverão obedecer ao respectivo cronograma.

CLÁUSULA 6a - DAS PENALIDADES

6.1. Em caso de inexecução total ou parcial das contratações decorrentes do objeto desta licitação, garantida prévia defesa, o fornecedor incorrerá em multa, estipulada da seguinte forma:

a) Advertência, na hipótese do descumprimento de obrigação que não afete o prazo, ou qualidade/especificações do objeto licitado e que não cause prejuízo para a autarquia;

b) Multa de 2% (dois inteiros por cento) por dia de atraso sobre a obrigação não cumprida constante no termo de contrato, até o 10º (décimo) dia consecutivo;

c) A partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso, multa de até 15% (quinze inteiros por cento) sobre a obrigação não cumprida constante no termo de contrato, até o 30º (trigésimo) dia de atraso;

d) A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia estará caracterizado a inexecução total ou parcial da obrigação assumida, aplicando-se o previsto na alínea ‘f’, cumulado com a alínea ‘g’, conforme o caso.

e) Multa de 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor do pedido contrato, por entrega do(s) lote(s) em desconformidade com as especificações estabelecidas ou em condições impróprias para a utilização, sem prejuízo da obrigação de substituí-los;

f) Nos demais casos de inadimplemento, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação não cumprida constante no termo de contrato;

g) Cancelamento do termo de contrato e suspensão temporária ao direito de licitar com o SAAE de Indaiatuba, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 12 (doze) meses, na hipótese de descumprimento integral do contrato.

h) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja providenciada sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ou instrumento equivalente ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alinea anterior.

6.3. A aplicação de multas que ultrapassem o equivalente a 30% (trinta inteiros por cento) do valor do termo de contrato, será causa de anulação da(o) mesma(o), unilateralmente pela Autarquia, nos termos da legislação aplicável, e posterior cancelamento do termo de contrato.

6.4. As multas serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente.

6.5. O valor da multa aplicada será cobrado por meio de boleto bancário, devendo ser recolhido no prazo constante do vencimento do boleto. Se o valor da multa devida não for recolhido dentro do prazo de vencimento, será automaticamente inscrito em Dívida Ativa e executado judicialmente.

6.6. As penalidades previstas neste contrato têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa contratada da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao SAAE.

6.7. Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á comunicação escrita à CONTRATADA, e publicado na Imprensa Oficial do Município e/ou Diário Oficial do Estado (excluída as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente, inclusive junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

6.8. O presente contrato poderá ser rescindido por acordo das partes ou unilateralmente pela CONTRATANTE nas hipóteses previstas na legislação vigente.

CLÁUSULA 7a - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. A tolerância das partes não implica em novação das obrigações assumidas no presente contrato.

- 7.2. Fazem parte integrante deste instrumento, os termos do edital do Pregão Eletrônico no xx/202x  e da Ata de Registro de Preços no xx/202x, que deu origem à presente avença, bem como as demais condições da proposta apresentada pela CONTRATADA ao CONTRATANTE.

7.3. Fica eleito o foro da Comarca de Indaiatuba como competente para apreciar todas as questões decorrentes do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que for.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e para o mesmo fim.

Indaiatuba, xx de xxxx de 202x.

| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE |  |  | CONTRATADA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ____________________________________ |  |  | ____________________________________ |  |
| Nome: | ENGo PEDRO CLAUDIO SALLA |  | Nome: |  |
| Cargo: Superintendente |  |  | Cargo: |  |
| CPF: 599.763.738-72 |  |  | CPF: |  |
| RG: 5.618.948-5 SSP/SP |  |  | RG: |  |
| ____________________________________ |  |  |  |  |
| Gestor(a): |  |  |  |  |
| Cargo: |  |  |  |  |
| CPF: |  |  |  |  |
| RG: |  |  |  |  |

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA - SAAE

| CONTRATANTE | : | Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE |
| --- | --- | --- |
| CONTRATADA | : |  |
| ## CONTRATO No | : |  |
| OBJETO | : |  |
| ADVOGADO(S) / Nº OAB/e-mail: (*) | : |  |
| PREGÃO ELETRÔNICO No | : | xx/2024 |
| ## EDITAL No | : | xx/2024 |
| ## PROCESSO No | : | xx/2024 |

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1.	Estamos CIENTES de que:

a)	o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b)	poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c)	além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) 	as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

e) 	é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2.	Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a)	O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b)	Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Indaiatuba, xx de xx 20xx.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE; RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Pedro Claudio Salla

Cargo: Superintendente

CPF: 599.763.738-72

ASSINATURA: ___________________________________________________________

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome:

Cargo:

CPF:

ASSINATURA: ___________________________________________________________

Pela contratada:

Nome:

Cargo:

CPF:

ASSINATURA: ___________________________________________________________

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.