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PREGÃO ELETRÔNICO No 82/2025
EDITAL No 91/2025
	Lote
	Unid
	Qtd
	Descrição
	Marca
	Valor Unitário do Lote
	Valor Total

	1-A.
	un
	40
	VALVULA REDUTORA DE PRESSAO (VRP), AUTO OPERADA, TIPO Y,DN 2’’, COM MANOMETRO. Valvula redutora de pressao (VRP); auto operada; tipo y; pressao de trabalho: 12 kgf / cm² a 1kgf/cm² em regime permanente ou transitorio; DN 2 polegadas; sugerido; Qmax.= 29m³ / h; Qmin= 2,6m³ / h; com manometro                    
	
	
	

	2-A.
	un
	15
	VALVULA REDUTORA DE PRESSAO, FF DUCTIL, AUTO-OPERADA, TIPO Y, C/ CAMARA DUPLA E DIAFRAGMA, CLASSE PN 10, C/ FLANGES PN 10, DN 75. Valvula redutora de pressao de ferro fundido ductil tipo y; auto-operada hidraulicamente atraves de camara dupla e diafragma; com revestimento em epoxi atoxico; classe de pressao nominal 10; com flanges pressao nominal 10; com diametro nominal de 75 mm; normas de referencia: nbr 15768 da abnt e nts 299 da sabesp.                   
	
	
	

	3-A.
	un
	30
	VALVULA REDUTORA DE PRESSAO 4 (100MM). valvula redutra de pressao 4 (100mm) ; valvula automatica redutora de pressao auto operada hidraulicamente atraves de camara dupla e atuador tipo diafragma ; corpo hidrodinamico versao y ; extremidades flangeadas com gabarito de furacao conforme norma abnt nbr 7675 pn 10; para operar com uma pressao maxima de trabalho  e testes de ate 160mca 16kgf/cm2; corpo e tampa em ferro fundido nodular astma 536gr 65-45-12; haste inoxidavel aisi 304 diafragma em bruna n para diametros a ate 6 e poliuterano para diametros de ate 8; sede de vedacao em bronze; mola aco inoxidavel aisi 302; revestimento interno e externo em epoxi                  
	
	
	

	4-A.
	un
	15
	VALVULA REDUTORA DE PRESSAO, TIPO Y, AUTO-OPERADA HIDRAULICAMENTE, DN 150. Valvula redutora de pressao; tipo y; auto-operada hidraulicamente; com pressao de saida ajustavel; pressao de saida com regulagem de fabrica igual a 15 mca; com flanges pn 10 conforme norma nbr 7675; dn 150; com manometro; corpo e tampa em ferro ductil revestidos interna e externamente com tinta epoxi depositada eletrostaticamente e com espessura minima 150 micras; diafragma de borracha reforçada com malha de nylon, poliuretano ou material similar; e mola de aco inoxidavel.                   
	
	
	

	5-R.
	un
	50
	REGISTRO DE GAVETA, CORPO CURTO, FF DUCTIL, C/ FLANGES PN 10, C/ CUNHA DE BORRACHA, C/ CABECOTE, CLASSE PN 10, DN 50. Registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; com cunha de borracha; com cabecote; classe de pressao nominal 10; diametro nominal de 50 mm; conforme especificado na norma nbr 14968:2003.                    
	
	
	

	6-R.
	un
	30
	REGISTRO DE GAVETA, COM FLANGES; PN 10, DN 75MM.. registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; com cunha de borracha; com cabecote; classe de pressao nominal 10; diametro nominal de 75 mm; conforme especificado na norma nbr 14968:2003.                    
	
	
	

	7-A.
	un
	45
	REGISTRO DE GAVETA, COM FLANGES; PN10, DN 100MM.. registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; com cunha de borracha; com cabecote; classe de pressao nominal 10; diametro nominal de 100 mm; conforme especificado na norma nbr 14968:2003.                    
	
	
	

	8-A.
	un
	30
	REGISTRO DE GAVETA, COM FLANGES PN 10, DN 150MM.. registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; com cunha de borracha; com cabecote; classe de pressao nominal 10; diametro nominal de 150 mm; conforme especificado na norma nbr 14968:2003.                    
	
	
	

	9-R.
	un
	100
	EXTREMIDADE FF DUCTIL, C/ FLANGE PN 10 E BOLSA JE, DN 50, C/ ANEL, C/ PASTA LUB. Extremidade de ferro fundido ductil com flange pressao nominal 10 e bolsa junta elastica; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 50 mm; devem ser fornecidos anel de borracha e pasta lubrificante.                   
	
	
	

	10-A.
	un
	45
	EXTREMIDADE FF DUCTIL, C/ FLANGE PN 10 E BOLSA JE, DN 75, C/ ANEL, C/ PASTA LUB. Extremidade de ferro fundido ductil com flange pressao nominal 10 e bolsa junta elastica; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 75 mm; devem ser fornecidos anel de borracha e pasta lubrificante.                   
	
	
	

	11-A.
	un
	70
	EXTREMIDADE FF DUCTIL, C/ FLANGE PN 10 E BOLSA JE, DN 100, C/ ANEL, C/ PASTA LUB. Extremidade de ferro fundido ductil com flange pressao nominal 10 e bolsa junta elastica; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 100 mm; devem ser fornecidos anel de borracha e pasta lubrificante.                   
	
	
	

	12-A.
	un
	45
	EXTREMIDADE FF DUCTIL, C/ FLANGE PN 10 E BOLSA JE, DN 150, C/ ANEL, C/ PASTA LUB. Extremidade de ferro fundido ductil com flange pressao nominal 10 e bolsa junta elastica; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 150 mm; devem ser fornecidos anel de borracha e pasta lubrificante.                   
	
	
	

	13-A.
	un
	15
	FILTRO 6’’ (MODELO CESTO OU Y) GALVANIZADO COM FLANGE. Filtro 6’’ galvanizado, tipo cesto ou Y, com flange para conexão                    
	
	
	

	14-R.
	CJ
	2500
	CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO M16x80  + PORCA + ARRUELA - ACO GALVANIZADO A FOGO, PN 10/16. Parafuso sextavado M16 x 80 mm, rosca total, aco carbono galvanizado a fogo, com 1 porca e 1 arruela lisa compativeis. Conforme NBR 7675.                    
	
	
	

	15-R.
	CJ
	1000
	CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO M20x90 + PORCA + ARRUELA - ACO GALVANIZADO A FOGO, PN 10/16. Parafuso sextavado M20 x 90 mm, rosca total, aco carbono galvanizado a fogo, com 1 porca e 1 arruela lisa compativeis. Conforme NBR 7675.                    
	
	
	

	16-R.
	CJ
	500
	CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO M24x110 + PORCA + ARRUELA - ACO GALVANIZADO A FOGO, PN 10/16. Parafuso sextavado M24 x 110 mm, rosca total, aco carbono galvanizado a fogo, com 1 porca e 1 arruela lisa compativeis. Conforme NBR 7675.                    
	
	
	

	17-R.
	CJ
	500
	CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO M27x120 + PORCA + ARRUELA - ACO GALVANIZADO A FOGO, PN 10/16. Parafuso sextavado M27 x 120 mm, rosca total, aco carbono galvanizado a fogo, com 1 porca e 1 arruela lisa compativeis. Conforme NBR 7675.                    
	
	
	

	VALOR TOTAL R$
	


	LEGENDA:
· Os itens que possuem a letra “A” na frente do item (Exemplo: 1-A) correspondem aos itens que são unicamente de ampla participação, onde todos os interessados poderão participar.
· Os itens que possuem a letra “R” na frente do item (Exemplo: 1-R) são reservados para licitantes enquadrados como ME/EPP.




1. Das Exigências Técnicas:
I. Os produtos cotados deverão ser novos, de primeira qualidade, dentro do prazo de validade e rigorosamente de acordo com as especificações exigidas, obedecendo às normas estabelecidas pelos órgãos fiscalizadores competentes.
II. Os materiais fornecidos deverão ser apropriados para utilização em sistemas de abastecimento de água potável, não podendo alterar as características da água em níveis que contrariem os limites estabelecidos pelo Padrão de Potabilidade da Água para Consumo Humano, conforme Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS n° 05/2017, alterada pela Portaria GM/MS n° 888/2021.
III. Todos os itens deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses após a instalação, contra defeitos de fabricação.
IV. Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a garantir sua integridade durante o transporte e a descarga, excetuando-se os casos em que tal embalagem seja tecnicamente inviável.
V. Todos os itens deverão possuir revestimento interno e externo anticorrosivo, com pintura epóxi ou esmalte betuminoso atóxico, aplicado por processo eletrostático, conforme especificado em norma.
VI. As válvulas redutoras de pressão (VRPs) deverão ser fornecidas pré-ajustadas em fábrica, com possibilidade de regulagem em campo, atendendo às faixas de pressão especificadas neste Termo de Referência.
VII. Os componentes internos das válvulas (haste, mola, sede e obturador) deverão ser em aço inoxidável ou material equivalente de alta resistência à corrosão, de forma a garantir maior durabilidade e confiabilidade operacional.
VIII. As válvulas deverão ser fornecidas com tubulação de interligação e conjunto de acessórios necessários ao funcionamento, incluindo filtro de proteção do circuito hidráulico, pilotos de controle de pressão com válvula agulha, válvulas de bloqueio e manômetro de controle com caixa em aço inox e enchimento de glicerina.
IX. As extremidades flangeadas deverão atender às especificações da ABNT NBR 7675 (furação) e a distância entre flanges deverá estar em conformidade com a EN 558.
X. Os materiais deverão ser acompanhados de certificados de conformidade, laudos de ensaio ou atestados de qualidade emitidos pelo fabricante, comprovando atendimento às normas técnicas aplicáveis.
XI. Serão recusados os materiais considerados imprestáveis ou defeituosos, que não atendam às especificações técnicas ou que estejam inadequados para o uso pretendido.

2. Das Normas Técnicas:
	Normas
	Aplicabilidade

	ABNT NBR 14968:2003
	Registros de gaveta com cunha revestida de borracha

	ABNT NBR 15768
	Válvulas redutoras de pressão (VRP) de ferro fundido dúctil, auto-operadas

	NTS 299 - SABESP
	Especificação técnica complementar para válvulas redutoras de pressão

	ABNT NBR 7675
	Conexões, acessórios e extremidades de ferro fundido dúctil com flange e bolsa JE; válvulas flangeadas; conjuntos de fixação (parafusos, porcas e arruelas)

	EN 558
	Distâncias entre flanges



3. Condição para Recebimento e Aceitação do Objeto:
I. Todos os materiais ofertados deverão atender às normas, especificações e métodos de ensaio da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Os materiais ofertados deverão ser entregues acompanhados de Laudo de Inspeção e Te stes, realizados por órgão de reconhecida idoneidade, às expensas da licitante vencedora;

Prazo de Entrega: __________ dias. (máximo de 60 dias consecutivos do recebimento do “Pedido de Empenho”).

Prazo de validade da proposta: _________ dias (mínimo de 90 dias contados da data estipulada para entrega das propostas). 

DECLARO, sob as penas da lei, que o material ofertado atende todas as especificações exigidas no Edital e seus anexos.

DECLARO que o preço indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta, incluindo entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

DECLARO que correm por conta do fornecedor as despesas decorrentes do transporte, carregamento, descarregamento e entrega do material, nos locais determinados pelo gestor, nos limites desta municipalidade.
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