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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA OBRA PARA A IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE LED INCLUSO MATERIAIS.
LOCAL: Cerquilho/SP
- Considerações iniciais 

O presente memorial descreve as diretrizes básicas que devem ser observadas na reformulação / readequação da iluminação pública em diversas Ruas da Cidade de Cerquilho- São Paulo. 

Os referidos trechos possuem iluminação pública, porém sugere-se necessidade de reformulação com fins de melhoria na qualidade da iluminação e economia no consumo de energia elétrica, posto que serão substituídas luminárias com lâmpadas a Vapor de Sódio de 70W , 100W e 250W por luminárias LED conforme descrição abaixo.

O presente projeto deverá ser executado de acordo com as plantas em anexo, e eficiência, especificações deste memorial e obedecer às determinações das normas técnicas da ABNT - NBR 5101, NBR 5410,NBR 6323, NBR 6123,  IESNA (luminárias LED), NR 10, NR 35, NBR 6880 e NBR7288 e demais normas pertinentes.

-Placa da obra.

Deverá ser instalada placa de Obra, em aço galvanizado, padrão Governo do Estado, modelo disponível no site (Modelo disponível no Manual de Identidade Visual do Estado de São Paulo em www.comunicacao.sp.gov.br/manuais). A localização da placa será definida pela Fiscalização

-Remoção de postes de Concreto

Na Rua Antonio Silvio Cunha Bueno, há um trecho com iluminação existente em postes antigos de concreto. Os mesmos deverão ser removidos/demolidos para instalação dos novos postes com luminárias de LED.

- ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO
Para entrada de energia será instalado poste de concreto seção duplo t, com comprimento de 9,00 m, fixado em base de concreto armado, com equipamentos e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do poste. A localização dos postes será definida de acordo com a necessidade e utilizando-se do poste de entrada existente no trecho de iluminação existente a ser substituída na Rua Antonio Silvio Cunha Bueno.  

- Entrada de energia elétrica, aérea, bifásica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor Din 50a (não incluso o poste de concreto).

A entrada de energia, aérea, derivando da rede de baixa tensão, com tensão de

fornecimento bifásica a 3 (três) condutores sendo (2 fases e 1 neutro de #10mm²) cabos que farão a interligação com a rede da concessionária.

- Escavação e reaterro

A escavação e o reaterrado deverão ser executadas de maneira manual em toda a extensão onde serão instalados os eletrodutos

-  Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com

Acessórios

Para instalações de cabos subterrâneos, será executado eletrodutos, com diâmetro nominal de 50 mm, em polietileno de alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexível, isolante e resistente a agentes químicos, em redes de energia conforme norma técnica: NBR 15715. 

- Cabo de cobre flexível de 4,0 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C – baixa emissão de fumaça e gases

Para o circuito de distribuição da energia elétricas, deverão ser utilizados cabos constituído por: condutores de cobre nu flexível, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento com isolação em composto termoplástico poliolefínico não halogenado e com características de não propagação e auto extinção a fogo, com baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, temperatura de 70°C.

- Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm

Serão instaladas caixas de inspeção em todos os postes a serem instalados, para devido aterramento dos mesmos.  Além disso, serão necessárias três caixas de passagem no Trecho M, devido a extensão do trecho de eletroduto a ser executado. 

- Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m 

Em todos os postes serão executados aterramento de  hastes de cobre do tipo cooperweld 5/8 x 2,40metros, interligados entre si por um cabo de cobre nu 35mm², e o espaçamento entre as hastes deverá ser de no mínimo 3 metros. Os aterramentos deverão ser interligados entre si. A fixação do cabo de cobre nu com as hastes deverá ser feita através de solda exotérmica ou conector tipo cunha. O aterramento deverá estar abaixo ou igual a 10 ohms em qualquer época do ano.

-  Conector olhal cabo/haste de 5/8´

As instalações das hastes serão com conectores tipo olhal, reforçado, para cabo / haste de 5/8 de aterramento, em latão forjado natural.

-  Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm²

Deverão ser instalados no conjunto de cada ponto de aterramento, um cabo de cobre recozido, confeccionada em malha de fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole isenta de falhas, emendas, oxidações, sujeiras, encordoamento classe 2 na bitola especificada.

- Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m

Para iluminação deverá ser instalado poste telecônico reto no percurso da ciclovia e

ciclofaixa, fixado em base de concreto com altura útil de 4,00 m, em aço SAE -1010 / 1020 galvanizado a fogo com base e chumbadores para flangear ou com prolongamento para engastar.

 - Luminária LED retangular para poste de 6250 até 6674 lm, eficiência mínima 113lm/W

O sistema de iluminação foi dimensionado conforme recomendados pela ABNT. Luminária modular LED pública retangular em poste fixo, composta por led IRC>=70, temperatura de cor 5.000 K, fluxo luminoso de 6.250 até 6.674 lm, facho luminoso aberto, vida útil >=50.000h, potência entre 40 e 59 W, driver multitensão compatível com limites mínimo e máximo entre, 90 a 305 V, eficiência mínima 113 lm/W, corpo em alumínio com pintura, em várias cores, IP>=54, grau de proteção IK>= 09. As fontes de alimentação são montadas em alojamento isolado termicamente para otimizar a dissipação de calor e possuem grau de proteção IP 65/67. Faixa de operação de alimentação de 90~305VAC, Tipo de proteção eletrônica: curto-circuito, sobretensão, sobrecorrente, sobrecarga e sobreaquecimento.
- Responsabilidade da empresa executora 

É obrigação da empresa construtora a execução de todos os serviços descritos e mencionados nas especificações, bem como o fornecimento de todo o material, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, EPI, EPC, andaimes, guinchos e etc. para execução ou aplicação na obra. 

Deve-se também:

 • Respeitar os projetos, especificações e determinações da Fiscalização, não sendo admitidas quaisquer alterações ou modificações do que estiver determinado pelas especificações e projetos; 

• Em caso de dúvida, discrepância entre projeto/memorial/planilha e a situação in loco, a fiscalização deverá ser consultada.

• Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, desfazer o corrigir as obras e serviços rejeitados pela Fiscalização, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de material e mão-de-obra envolvidas; 

• Acatar prontamente as exigências e observações da Fiscalização, baseadas nas especificações e regras técnicas;

 • O que também estiver mencionado como de sua competência e responsabilidade e adiante neste Caderno, Edital e Contrato;

 • Execução de placas indicativas de responsabilidade técnica (projeto, fiscalização e execução). Os modelos da placa serão fornecidos pela fiscalização após a contratação, a serem disponibilizadas junto ao alinhamento do terreno, antes do início dos serviços;

 • Fornecimento de ART de execução de todos os serviços.

- Observações Gerais

Em caso de dúvida, discrepância entre projeto/memorial/planilha e a situação in loco, a fiscalização deverá ser consultada.

Prefeitura do Município de Cerquilho , aos 11/06/2024.
_______________________________________
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