ANEXO VI - MODELO CARTA-PROPOSTA 

Observação importante: a carta-proposta deverá ser encaminhada pelo vencedor, com o preço devidamente ajustado ao valor de fechamento da operação. Não é necessária a apresentação da carta-proposta como forma de ficha técnica, pois contraria a legislação vigente na medida em que o Pregoeiro toma conhecimento dos nomes dos participantes antes da fase competitiva do Pregão.  


À SAECIL – Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme. 

Prezados Senhores,

Ref.: Pregão Eletrônico nº. ../20.. – Carta-Proposta.


Identificação do proponente 
Razão Social:
CNPJ e Inscrição Estadual:
Responsável / Cargo:                                          E-mail:
Carteira de Identidade e CPF: 
Endereço e telefone:                                           Agência e n°. da conta bancária:


Apresentamos nossa proposta para o objeto, em conformidade com o Edital e seus Anexos:

Aquisição de transformador a seco, trifásico, com potência nominal de 750 kVA, tensão primária 13,8 kV e tensão secundária de 380/220 V, conforme as especificações mínimas e condições abaixo: 

	Lote
	Item
	Descrição do Objeto
	Unidade
	Quantidade
	Valor 
Unitário 

	01
	01
	Transformador a seco, trifásico, com potência nominal de 750 kVA, tensão primária 14.4/13,8/13.2/12,6/12.0 kV e tensão secundária de 380/220 V

Tipo: Transformador a seco encapsulado ou com isolamento em classe H.
Potência nominal: 750 kVA.
Tensão primária: 13,8 kV
Tensão secundária: 380/220 V 
Tipo de ligação: Yn-configuração estrela-triângulo.
Grupo de ligação: DYN1
Níveis de impulso: 95kv
Elevação de temperatura: 100º
Temperatura ambiente: 40ºC.
Temperatura ponto mais quente: 115ºC.
Classe de temperatura: 155ºC
Refrigeração: natural.
Frequência nominal: 60 Hz.
Classe de isolamento: AT 15kv/BT 1,2 kv.
Classe de tensão: 15 kV
Barramentos de cobre ou alumínio compatíveis com as tensões especificadas.
Tipo isolante: resina epóxi.
Método de encapsulamento: vácuo
Terminais do enrolamento AT Superior.
Núcleo: chapa de SIlicio Grão Orientado
Fator: K1
Instalação: Abrigada.
Rodas: sim
Meios de suspensão: sim
Pintura: padrão
Placa de características: sim
Identificação do aterramento: sim
Suporte para içamento: sim
Eficiência: D
Proteção contra sobrecarga: Inclusão de sensores de temperatura e relé térmico.
Eficiência: Atender ou exceder os requisitos mínimos de eficiência conforme a regulamentação vigente.
Certificação: Produto certificado conforme as normas ABNT NBR 5356-11:2016, NBR 10295 e IEC60076
	Unidade
	01
	R$ - - - - - -

	Valor Total para o objeto: R$ ..............................




CONDIÇÕES GERAIS:

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

O prazo de fornecimento do objeto ocorre de acordo com o determinado no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.

Marca:

Garantia: 

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias à execução do objeto, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento. 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.



(local e data)


(assinatura e carimbo da proponente/representante legal da empresa)
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