OBJETO: Nobreak Senoidal Potência: 2 KVA; QUANTIDADE: 02 (duas) unidades. LOCAIS DE INSTALAÇÃO: HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Rua Castro Alves, 60 – Aclimação – SP. “SEÇÃO TÉCNICA UROLOGIA – 6º ANDAR”. “SEÇÃO TÉCNICA DE ODONTOLOGIA – 3º ANDAR”. CONFIGURAÇÃO MÍNIMA RECOMENDADA: Características de Entrada: Encaminhamento 077393148 SEI 6210.2023/0000616-8 / pg. 1 Potência – 2 KVA / 2.000 VA; Tensão: 220V / 115V +/- 15% - Bivolt; Freqüência: 60 Hz + 5%; Tipo de conexão para alimentação rede: terminais do tipo “borne”; Tipo de conexão saída para cabo C14 plugue 3 polos. Características de Saída: Tensão de saída: 127V; Regulação estática: +/- 1,0 % - sob carga plena tipo resistiva; Regulação dinâica: < 5,0 % - sob carga plena tipo resistiva; Distorção Harmônica: THD < 3% - sob carga plena tipo resistiva; Fator de Potência: 0,8; Tipo de conexão: de 6 a 10 tomadas no padrão NBR14136 e também, através de terminais do tipo “borne”; Rendimento a Plena Carga: Maior ou igual a 90%; Suporte de sobre carga: até 120% suportar por 15 minutos, até 150% suportar por 10 minutos, acima de 150%, deverá acionar o sistema de By-Pass mantendo isolação galvânica; By Pass automático em caso de falhaou sobrecarga no inversor; By Pass manualmente através do teclado no painel do nobreak; Saída Isolada da rede em qualquer condição de funcionamento do nobreak, seja em modo by-pass, seja em modo inversor sem auxilio de transformador externo; Tempo de transferência entre by-pass e inversor igual a Zero. Características de Autonomia / Baterias: Tempo de autonomia Total: 30 a 40 minutos sob meia carga. Tipo de Baterias: Seladas, VRLA, sem emissão de gases; As baterias devem ser alojadas internamente ao Nobreak, com entrada para módulos de baterias externas para aumentar o tempo de autonomia (em caso de expansão futura); Permitir ser ligado na ausência de rede elétrica. Proteção contra descarga total das baterias. Recarga automática das baterias com tempo de recarga de no máximo 8 horas. CONDIÇÕES GERAIS PARA O FORNECIMENTO: · PROPOSTAS:Os proponentes deverão encaminhar junto às suas propostas o CATÁLOGO TÉCNICO (COLORIDO) ESPECÍFICO AO ITEM COTADpOara análise da: “Gerência Técnica de Engenharia e Manutenção”do HSPM; propostas encaminhadas sem catálogo técnico não serão consideradas; · GARANTIA: no mínimo 12 meses; · EMBALAGEM: Reacondicionado de acordo com a praxe do fabricante, de forma a garan-r a integridade do produto até o local de uso. Deverão constar externamente na embalagem os seguintes dados: conteúdo qualita-vo e quan-ta-vo, marca comercial, procedência de fabricação, prazo de validade (quando aplicável), CNPJ da empresa e demais dados que constem na Lei 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor); · ENTREGA: A contratada fará a ENTREGA TOTAL, em até 10 DIAS ÙTEIS, mediante recebimento da Ordem de Fornecimento, a ser emi-da pela “Seção de Técnica de Controle de Equipamentos”, após a publicação da Nota de Empenho; · O prazo de entrega deverá incluir todas as etapas do processo produ-vo, transporte, licenciamentos para a efe-va entrega do produto no HSPM, contemplando prazo para a fabricação, transporte Encaminhamento 077393148 SEI 6210.2023/0000616-8 / pg. 2 (marí-mo, terrestre, aéreo), desembaraço aduaneiro/alfandegário (no caso de produto importado), e respectivas autorizações legais; · O prazo para entrega passará a ser contado a par-r do 1º dia ú-l seguinte ao da data do recebimento da Ordem de Fornecimento; · PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGAO: prazo de entrega poderá ser prorrogado “por igual período”, a critério do HSPM, mediante solicitação por escrito e fundamentada pelo interessado. O requerimento deverá ser subme-do à apreciação do HSPM dentro do prazo assinalado na Ordem de Fornecimento para entrega do produto. A prorrogação do prazo de entrega também poderá ser autorizada desde comprovada a ocorrência de fato superveniente decorrente de caso fortuito ou força maior, ou desde que não acarrete prejuízo à ins-tuição e haja conveniência ao HSPM. As entregas efetuadas fora do prazo assinalado poderão ensejar aplicação de penalidades, conforme previsto no Edital, Contrato, Pedido de Cotação ou Anexo da Nota de Empenho; · PRAZO PARA TROCA/SUBSTITUIÇÃO DE BENS FORNECIDOS COM PROBLEOMsAp:rodutos que não es-verem dentro das especificações licitadas serão devolvidos ao fornecedor para subs-tuição imediata, sem ônus para o HSPM, sob pena de aplicação de penalidades. A licitante deverá efetuar a troca dos materiais defeituosos, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da no-ficação que lhe for entregue oficialmente, podendo este prazo ser reduzido de acordo com a necessidade do HSPM; · OBS.: Em caso de suspeita de desvio de qualidade ou suspeita de irregularidade o fornecedor deverá arcar com os custos da análise, em laboratórios de controle de qualidade acreditados junto ao Ins-tuto de Pesquisas Tecnológicos (IPT) ou INMETRO o em nome do Fabricante o. Os laudos emi-dos serão considerados suficientes para exigir a subs-tuição do produto quando o resultado for desfavorável, ou seja, diferente das especificações prometidas pelo fabricante; · DESCONTINUIDADE NA FABRICAÇÃO E/OU COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO OFERTEAmDOca:so de comprovada descon-nuidade na fabricação e/ou comercialização do produto ofertado, decorrente de fato superveniente, poderá ser permi-da a sua subs-tuição, mediante requerimento, por escrito e fundamentado da empresa contratada, e desde que o produto conserve as especificações técnicas mínimas exigidas no Edital, tenha qualidade similar ao produto subs-tuído e que não acarrete quaisquer ônus ao HSPM. O pedido para a subs-tuição será subme-do às áreas técnicas envolvidas, e à decisão superior, por ato administra-vo, devidamente motivado, e desde que atenda aos interesses do HSPM. Jose Renato Scheibler D