# TERMO DE REFERÊNCIA - (TR)

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº [XX]/2026

## DO OBJETO:

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recarga, inspeção e manutenção preventiva e corretiva (Níveis 2 e 3) de extintores de incêndio, incluindo teste hidrostático, pintura externa, substituição de acessórios e componentes avariados, bem como o fornecimento de conjuntos de botoeiras de emergência, destinados a atender às necessidades da Câmara Municipal de Mauá, conforme especificações e quantidades estabelecidas no item 4 deste documento.

## DA JUSTIFICATIVA E DO ALINHAMENTO ESTRATÉGICO:

  - Da Necessidade: A contratação faz-se indispensável para garantir a segurança patrimonial e a integridade física de parlamentares, servidores, prestadores de serviço e munícipes que frequentam as dependências da Câmara Municipal de Mauá. A manutenção preventiva/corretiva e a recarga periódica mantêm o sistema de combate a incêndio plenamente operacional e asseguram a conformidade da edificação com as normas de segurança contra incêndio e o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

  - Do Amparo Legal e Normativo: A contratação é regida pela Lei Federal nº 14.133/2021, pelo Decreto Estadual nº 63.911/2018 (Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo), pelas Portarias vigentes do INMETRO aplicáveis ao credenciamento de empresas de manutenção de extintores, e pelas normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

  - A realização da recarga e da manutenção preventiva com periodicidade máxima de 12 (doze) meses para os extintores de incêndio decorre de imposição legal e regulamentar coercitiva, visando garantir a operacionalidade do sistema de combate a incêndios e a preservação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) do edifício-sede da Câmara Municipal de Mauá, estando fundamentada nos seguintes diplomas:

    - Decreto Estadual nº 63.911/2018 (Regulamento de Segurança contra Incêndio das edificações e áreas de risco no Estado de São Paulo): Estabelece a obrigatoriedade de manter as medidas de segurança contra incêndio plenamente operacionais, testadas e com manutenção atualizada, sob pena de cassação da licença de funcionamento e aplicação de sanções administrativas pelo Corpo de Bombeiros Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPMESP).

    - Instrução Técnica nº 21 (IT-21/CBPMESP) – Sistema de proteção por extintores de incêndio: Regula a instalação, inspeção e manutenção do sistema extintor no Estado de São Paulo, remetendo obrigatoriamente às normas técnicas da ABNT e diretrizes do INMETRO.

    - Norma ABNT NBR 12962 (Inspeção, manutenção e recarga em extintores de incêndio): Tabela de Frequência: Determina expressamente que a frequência da Manutenção Nível 2 (que engloba a recarga obrigatoriamente para os extintores a base de água e pó químico, além da verificação de massa para $CO_2$) deve ser realizada a cada 12 (doze) meses, ou em intervalo menor caso o equipamento apresente perda de pressão, violação de lacre ou descarte parcial da carga.

    - Portarias Vigentes do INMETRO (Regulamento Técnico da Qualidade para Serviços de Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio): Estabelecem que os selos de conformidade e os anéis de identificação de manutenção possuem validade atrelada ao ano civil vigente, sendo obrigatória a substituição anual do anel plástico colorido de identificação, cuja cor é fixada anualmente pelo INMETRO para controle de fiscalização.

    - O descumprimento do ciclo de recarga anual sujeita o Poder Legislativo a sanções operacionais, perda da cobertura de apólices de seguro patrimonial em caso de sinistro e responsabilização dos gestores públicos por omissão na manutenção das condições de segurança e habitabilidade do bem público.

    - ABNT NBR 12962: Inspeção, manutenção e recarga em extintores de incêndio;

    - ABNT NBR 13485: Válvula para extintor de incêndio — Requisitos;

    - ABNT NBR 15808 e ABNT NBR 15809: Extintores de incêndio portáteis e sobre rodas.

## DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO PARCELAMENTO:

3.1. Os serviços objeto deste Termo de Referência enquadram-se na categoria de serviços comuns de engenharia/manutenção predial, cujos padrões de desempenho e qualidade são objetivamente definidos por edital, por meio de especificações usuais de mercado.

3.2. Do Parcelamento: A contratação será realizada em Lote Único (agrupamento dos itens), visando a padronização operacional, a economia de escala e a eficiência logística. A execução por uma única empresa credenciada garante que a responsabilidade pela retirada, reserva técnica, manutenção em oficina e devolução dos equipamentos permaneça centralizada, evitando falhas na cobertura do sistema de combate a incêndio da Edilidade.

## DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS:

4.1. O quantitativo de equipamentos e componentes a serem atendidos pela Contratada está detalhado na tabela a seguir:

| ITEM | DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM / SERVIÇO | QTD | UNID. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recarga de Extintor Água Pressurizada (AP) 10 Litros Serviço de recarga e manutenção, incluindo limpeza, substituição da carga de água, agente pressurizante (N²), troca de vedações, mangueira com gatilho, anel de identificação anual INMETRO, lacre e selo. | 12 | Unid. |
| 2 | Recarga de Extintor Pó Químico Seco (PQS) BC 4 kg Serviço de recarga e manutenção, incluindo substituição da carga de pó classe BC, manômetro de indicação de pressão, mangueira, vedações, anel INMETRO, lacre e selo de conformidade. | 12 | Unid. |
| 3 | Recarga de Extintor Pó Químico Seco (PQS) ABC 4 kg Serviço de recarga e manutenção, incluindo substituição da carga de pó classe ABC (mín. 55% fosfato monoamônico), manômetro, mangueira, vedações, anel INMETRO, lacre e selo. | 1 | Unid. |
| 4 | Recarga de Extintor Dióxido de Carbono ($CO_2$) 6 kg Serviço de recarga e manutenção, incluindo recarga de gás CO² por pesagem, verificação/substituição de difusor, válvulas de segurança, anel INMETRO, lacre e selo. | 5 | Unid. |

## REQUISITOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS DE EXECUÇÃO:

5.1. Níveis de Manutenção Exigidos (ABNT NBR 12962):

- Manutenção Nível 2: Executada a cada 12 meses na oficina da Contratada. Compreende a despressurização, desmontagem, limpeza, inspeção das peças internas, verificação da carga, troca de vedações, regulagem, montagem, pressurização, colocação do anel de manutenção, lacre de inviolabilidade e selo do INMETRO.

- Manutenção Nível 3: Executada a cada 5 anos ou quando houver avarias no recipiente. Compreende todos os serviços do Nível 2 acrescidos do ensaio hidrostático (teste de pressão) no recipiente e na válvula de descarga, além da pintura completa do cilindro caso apresente corrosão ou desgaste.

5.2. Reserva Técnica de Extintores (Obrigatória):

- No ato do recolhimento dos extintores da Câmara Municipal de Mauá, a Contratada deverá instalar, sem qualquer custo adicional, equipamentos de reserva técnica com capacidade extintora equivalente e dentro da validade, de modo a não deixar a edificação desprotegida em nenhum momento.

5.3. Prazos de Execução:

- Retirada e Instalação da Reserva Técnica: Em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço emitida pelo setor competente.

- Prazo de Devolução e Reinstalação dos Equipamentos MANTIDOS: No máximo 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de recolhimento.

5.4. Transporte e Carga/Descarga:

- O recolhimento, transporte, seguro e a reentrega dos extintores nos seus respectivos suportes de parede/piso no Palácio Legislativo correm por conta e risco exclusivos da Contratada.

## DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

### Da Contratada:

a) Executar os serviços em estrita conformidade com as normas da ABNT e Portarias do INMETRO;

b) Manter durante toda a execução do contrato o credenciamento e o Registro de Objeto no INMETRO para manutenção de extintores (Níveis 2 e 3);

c) Substituir, às suas expensas, quaisquer peças e componentes avariados (válvulas, manômetros, mangueiras, difusores e gaxetas) por componentes novos e homologados pelo INMETRO;

d) Emitir e entregar, juntamente com a devolução dos equipamentos, o Relatório Técnico de Manutenção e os Certificados de Teste Hidrostático pertinentes;

e) Garantir os serviços prestados e as peças substituídas pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir da data do ateste de recebimento definitivo;

f) Arcar com todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e logísticos decorrentes da execução do objeto.

### Da Contratante (Câmara Municipal de Mauá):

a) Proporcionar livre acesso dos funcionários da Contratada, devidamente identificados, aos locais de instalação dos extintores;

b) Designar servidor para acompanhar a retirada e a devolução dos equipamentos, emitindo o respectivo comprovante de recolhimento;

c) Fiscalizar a execução dos serviços e atestar as Notas Fiscais/Faturas para fins de pagamento;

d) Notificar formalmente a Contratada sobre imperfeições ou falhas identificadas na prestação dos serviços.

## DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

7.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução contratual caberão ao Departamento de Infraestrutura e Manutenção da Câmara Municipal de Mauá, mediante servidor formalmente designado como Fiscal do Contrato (Art. 117 da Lei nº 14.133/2021).

7.2. O recebimento do objeto dará por meio de:

- Recebimento Provisório: No ato da entrega e reinstalação dos extintores mantidos, mediante conferência visual dos selos, lacres, anéis e comprovante da reserva técnica recolhida;

- Recebimento Definitivo: Em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório, mediante análise do Relatório Técnico de Manutenção e verificação da perfeita operacionalidade dos equipamentos.

## DOS CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (ART. 67 DA LEI 14.133/2021):

Fora as exigências usuais de habilitação jurídica e fiscal, as licitantes deverão apresentar os seguintes documentos de qualificação técnica:

- Certificado de Registro de Objeto (CRO) no INMETRO: Comprovante de registro ativo da empresa perante o INMETRO para prestação de serviços de inspeção, manutenção e recarga de extintores de incêndio nos Níveis 2 e 3;

- Atestado de Capacidade Técnica: Fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando que a licitante executou de forma satisfatória serviços de recarga e manutenção de extintores de incêndio em volumes e características compatíveis com o objeto deste certame.

## DO PAGAMENTO E DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

9.1. O pagamento será efetuado em parcela única (ou conforme a medição dos serviços executados), no prazo de até 30 (trinta) dias contados da apresentação da Nota Fiscal eletrônica devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, acompanhada das certidões de regularidade fiscal e trabalhista (CND, FGTS e CNDT).

9.2. As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos orçamentários próprios do Poder Legislativo de Mauá, sob a dotação de Manutenção do Edifício da Câmara.

## DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

10.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas sujeitará a Contratada às sanções previstas nos artigos 155 a 163 da Lei Federal nº 14.133/2021, garantidos o contraditório e a ampla defesa, incluindo advertência, multa moratória ou compensatória e impedimento de licitar.

Mauá/SP, 13 de agosto de 2026.

[Nome do Servidor]

Departamento de Infraestrutura e Manutenção

Câmara Municipal de Mauá