## PROPOSTA
LOGO DA EMPRESA, CNPJ, I.E., ENDEREÇO
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REPARO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS, DO SISTEMA DE TELEMETRIA E TELECOMANDO DAS ÁREAS CONTENDO BOOSTERS, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA E ESGOTO E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. |  |  | DATA
DATA IO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | PREÇO (R$)
|  |  |  | UNITÁRIO | VALOR
01.01.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS (MÃO DE OBRA)
01.01.01 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 4200 |  | 0
01.01.02 | ELETRICISTA | H | 4200 |  | 0
01.01.03 | TÉCNICO EM CONTROLE E AUTOMAÇÃO E/OU TÉCNICO EM ELETRÔNICA | H | 4200 |  | 0
01.01.04 | ENGENHEIRO DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO E/OU ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 50 |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
02.01.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS (MATERIAIS)
02.01.01 | ABRAÇADEIRA ELETRODUTO PVC CINZA 1" FECHADA | UN. | 100 |  | 0
02.01.02 | ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 1" REFORÇADA | UN. | 100 |  | 0
02.01.03 | ANILHAS 1,5-A-10MM-COLORIDAS 1000 UNIDADES | PCT | 12 |  | 0
02.01.04 | ANTENA OMNIDIRECIONAL 8 DBI | PÇ | 14 |  | 0
02.01.05 | ANTENA RURAL GSM DIRECIONAL COM CONECTOR SMA COM 10 METROS CABO DE DESCIDA. | PÇ | 22 |  | 0
02.01.06 | BORNE FUSÍVEL, FUS. LINHA SUP., BYPASS LINHA INF 2,5 MM², CONEXÃO À PARAFUSO | UN. | 24 |  | 0
02.01.07 | BORNE MOLA DUPLO 2,5 MM² | UN. | 96 |  | 0
02.01.08 | BORNE MOLA SIMPLES 2,5 MM² | UN. | 48 |  | 0
02.01.09 | BORNE TERRA TIPO EK 2,5/35 TRILHO DIN | UN. | 6 |  | 0
02.01.10 | BORNE TIPO SAK 2,5MM² EM TRILHO DIN | UN. | 228 |  | 0
02.01.11 | CABO DE SINAL 4-20MA 24 V DC SHIELD 2X1,0MM² COM MALHA E FITA DE ALUMÍNIO | M | 400 |  | 0
02.01.12 | CABO FLEXÍVEL 1,0 MM² AMARELO | M | 600 |  | 0
02.01.14 | CABO FLEXÍVEL 1,0 MM² AZUL | M | 600 |  | 0
02.01.16 | CABO FLEXÍVEL 1,0 MM² BRANCO | M | 600 |  | 0
02.01.18 | CABO FLEXÍVEL 1,0 MM² VERMELHO | M | 600 |  | 0
02.01.20 | CABO FLEXÍVEL 2,5 MM² PRETO | M | 600 |  | 0
02.01.22 | CABO FLEXÍVEL 2,5 MM² VERDE | M | 600 |  | 0
02.01.24 | CABO FLEXÍVEL 4,0 MM² VERDE | M | 600 |  | 0
02.01.26 | CABO PP 2X 1,00 MM² | M | 4 |  | 0
02.01.27 | CAIXA SOBREPOR TOMADA 70X82X40MM | UN. | 6 |  | 0
02.01.28 | CANALETA PVC PERFURADA 50X50 COM TAMPA (CADA BARRA DE 2 M) | BR | 6 |  | 0
02.01.29 | CANALETA VAZADA 50X50MM COM TAMPA | BR | 6 |  | 0
02.01.30 | CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMAVEL, COMPATIVEL COM A ENTRADA ANALÓGICA MODELO PHOENIX CONTACT IB IL AI 4/I-PAC -- POTENCIAIS: ALIMENTAÇÃO DE 24 V UILC / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 24 V DC -15 % / +20 % (CONFORME EN 61131-2) / FAIXA DE TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 19,2 V DC ... 30 V DC / CONSUMO DE CORRENTE: 80 MA (SEM BORNES E/S CONECTADOS) / POTENCIAIS: ALIMENTAÇÃO LÓGICA DE 7,5 V UL (BARRAMENTO DE POTENCIAL) / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 7,5 V DC ±5 % // MÁX. 0,8 A DC (OBSERVAR DERATING) / POTENCIAIS: ALIMENTAÇÃO ANALÓGICA DE 24 V UANA (BARRAMENTO DE POTENCIAL) / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 24 V DC -15 % / +20 % / FAIXA DE TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 19,2 V DC ... 30 V DC (INCLUSIVE TODAS AS TOLERÂNCIAS, INCLUSIVE RYPPLE) // 0,5 A DC (OBSERVAR DERATING) / POTENCIAIS: ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL DE 24 V UM / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 24 V DC -15 % / +20 % (CONFORME EN 61131-2) / FAIXA DE TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 19,2 V DC ... 30 V DC (INCLUSIVE TODAS AS TOLERÂNCIAS, INCLUSIVE RYPPLE) // MÁX. 8 A DC (SOMA DE UM + US) / CONSUMO DE CORRENTE: MÁX. 8 A DC // 6 MA (SEM SENSORES) / POTENCIAIS: ALIMENTAÇÃO DO SEGMENTO DE 24 V US / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 24 V DC -15 % / +20 % (CONFORME EN 61131-2) / FAIXA DE TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 19,2 V DC ... 30 V DC (INCLUSIVE TODAS AS TOLERÂNCIAS, INCLUSIVE RYPPLE) // MÁX. 8 A (SOMA DE UM + US) / CONSUMO DE CORRENTE: MÁX. 8 A DC // 10 MA (SEM ATUADORES) -- DADOS DA ENTRADA = DENOMINAÇÃO ENTRADA: ENTRADAS DIGITAIS / DESCRIÇÃO DA ENTRADA: EN 61131-2 TIPO 1 NPN/PNP / QUANTIDADE DE ENTRADAS: 8 / EXTENSÃO DA LINHA: MÁX. 30 M / TIPO DE CONEXÃO: DISTRIBUIÇÃO DE POTENCIAL INLINE / TECNOLOGIA DE CONEXÃO: 2, 3, 4 CONDUTORES / FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA: -0,5 V ... 30 V / FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA SINAL "0": -0,5 V ... 5 V / FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA SINAL "1": 15 V ... 30 V / CORRENTE DE ENTRADA NOMINAL COM UIN: TÍP. 7 MA // MÁX. 15 MA / TEMPO DE FILTRAGEM DE ENTRADA: TÍP. 5 MS () -- DADOS DE SAÍDA = DENOMINAÇÃO SAÍDA: SAÍDAS DIGITAIS / TIPO DE CONEXÃO: CONEXÃO À MOLA / TECNOLOGIA DE CONEXÃO: 2, 3, 4 CONDUTORES / QUANTIDADE DE SAÍDAS: 4 / MÁXIMA CORRENTE DE SAÍDA POR CANAL: 500 MA / MÁXIMA CORRENTE DE SAÍDA POR MÓDULO / BORNE: 2 A / CARGA NOMINAL LÂMPADAS: 12 W / CARGA NOMINAL ÔHMICA: 12 W -- MEDIDAS: LARGURA 80 MM / ALTURA: 119,8 MM / PROFUNDIDADE: 71,5 MM. | PÇ | 7 |  | 0
02.01.31 | CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMAVEL, COMPATIVEL COM A ENTRADA ANALÓGICA MODELO SCHNEIDER MODICON TM3AI8 -- ALIMENTAÇÃO: 24 V DC / NÚMERO DE ENTRADA DISCRETA: 24, ENTRADA DISCRETA 4 ENTRADAS RÁPIDA EM CONFORMIDADE COM IEC 61131-2, TIPO 1 / NÚMERO DE ENTRADA ANALÓGICA: 2 A 0...10 V / TIPO DE SAÍDA DISCRETA: TRANSISTOR / NÚMERO DE SAÍDA DISCRETA: 16 TRANSISTOR 2 SAÍDA RÁPIDA / TENSÃO DE SAÍDA DISCRETA: 24 V CC / CORRENTE DE SAÍDA DISCRETA: 0.5 A -- NÚMERO DE E/S DISCRETAS: 40 / NÚMERO DE MÓDULOS DE EXPANSÃO DE E / S: 7 PARA SAÍDA DE RELÉ / LIMITES DE TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 20,4…28,8 V / CORRENTE DE IRRUPÇÃO: 35 A / CONSUMO DE POTÊNCIA EM W: 17 W A 24 V COM O NÚMERO MÁXIMO DE MÓDULO DE EXPANSÃO DE E / S) - 4,9 W A 24 V SEM MÓDULO DE EXPANSÃO DE E/S) / CORRENTE DE SAÍDA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 0,52 A 5 V PARA BUS DE EXTENSÃO - 0,3 A 24 V PARA BUS DE EXTENSÃO / LÓGICA DE ENTRADA DISCRETA: COLECTOR OU REDE (POSITIVO/NEGATIVO) / TENSÃO DE ENTRADA DISCRETA: 24 V / TIPO DE TENSÃO DE ENTRADA DISCRETA: CC / RESOLUÇÃO DE ENTRADA ANALÓGICA: 10 BITS / VALOR LSB: 10 MV / TEMPO DE CONVERSÃO: 1 MS POR CANAL O TEMPO DE CICLO DO CONTROLADOR + 1, PARA ENTRADAS ANALÓGICAS: ENTRADA ANALÓGICA / SOBRECARGA PERMITIDA EM ENTRADAS: +/- 30 V DC PARA 5 MIN MÁXIMO) PARA ENTRADA ANALÓGICA / +/- 13 V DC PERMANENTE) PARA ENTRADA ANALÓGICA / ESTADO 1 DE TENSÃO, GARANTIDO: >= 15 V PARA ENTRADA / ESTADO 0 DE TENSÃO, GARANTIDO: <= 5 V PARA ENTRADA / CORRENTE DE ENTRADA DISCRETA: 7 MA PARA ENTRADA DISCRETA - 5 MA PARA ENTRADA RÁPIDA / IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 3.4 KOHM PARA ENTRADA DISCRETA - 100 KOHM PARA ENTRADA ANALÓGICA - 4.9 KOHM PARA ENTRADA RÁPIDA / TEMPO DE RESPOSTA: 35 ΜS DESLIGAR, I2...I5 TERMINAL (AIS) PARA ENTRADA - 5 ΜS LIGAR, I0, I1, I6, I7 TERMINAL (AIS) PARA ENTRADA RÁPIDA - 35 ΜS LIGAR, OUTROS TERMINAIS TERMINAL (AIS) PARA ENTRADA - 5 ΜS DESLIGAR, I0, I1, I6, I7 TERMINAL (AIS) PARA ENTRADA RÁPIDA - 100 ΜS DESLIGAR, OUTROS TERMINAIS TERMINAL (AIS) PARA ENTRADA - 5 ΜS LIGAR, DESLIGAR, Q0...Q1 TERMINAL (AIS) PARA SAÍDA - 50 ΜS LIGAR, DESLIGAR, Q2...Q3 TERMINAL (AIS) PARA SAÍDA - 300 ΜS LIGAR, DESLIGAR, OUTROS TERMINAIS TERMINAL (AIS) PARA SAÍDA / TEMPO DE FILTRAGEM CONFIGURÁVEL: 0 MS PARA ENTRADA - 3 MS PARA ENTRADA - 12 MS PARA ENTRADA / LÓGICA DE SAÍDA DISCRETA: LÓGICA POSITIVA (FONTE) / MAXIMUM CURRENT PER OUTPUT COMMON: 4 A / FREQUÊNCIA DE SAÍDA: 100 KHZ PARA SAÍDA RÁPIDA (PWM/PLS) A Q0...Q1 TERMINAL - 5 KHZ PARA SAÍDA A Q2...Q3 TERMINAL - 0,1 KHZ PARA SAÍDA A Q4...Q15 TERMINAL -- DIMENSÕES = ALTURA: 90 MM / PROFUNDIDADE: 70 MM / LARGURA: 160 MM. | PÇ | 12 |  | 0
02.01.32 | CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMAVEL, COMPATIVEL COM A ENTRADA ANALÓGICA MODELO SCHNEIDER MODICON TM3AI8 -- ALIMENTAÇÃO: 24 V DC / NÚMERO DE ENTRADAS DIGITAIS: 9 ENTRADAS DIGITAIS CONFORME IEC 61131-2 TIPO 1 INCLUINDO 4 FAST INPUT / NÚMERO DE ENTRADAS ANALÓGICAS: 2, RANGE 0 A 10 V / TIPO DE SAÍDA DIGITAL: TRANSISTOR / NÚMERO DE SAÍDAS DIGITAIS: 7 TRANSISTORES INCLUINDO 2 FAST OUTPUT / VOLTAGEM DA SAÍDA DIGITAL: 24 V DC / CORRENTE DA SAÍDA DIGITAL: 0.5 A -- NÚMERO DE E/S DIGITAIS: 16 / NÚMERO DE MÓDULOS DE EXPANSÃO E/S: 4 PARA SAÍDAS TIPO TRANSISTOR - 4 PARA SAÍDAS TIPO RELÉ / CORRENTE DE IRRUPÇÃO: 35 A / POTÊNCIA CONSUMIDA EM W: 1 W A 24 V COM O NÚMERO MÁXIMO DE MÓDULOS DE EXPANSÃO DE E/S / 4.6 W A 24 V SEM MÓDULO DE EXPANSÃO / VOLTAGEM DAS ENTRADAS DIGITAIS: 24 VDC / RESOLUÇÃO DA ENTRADA ANALÓGICA: 10 BITS / TEMPO DE CONVERSÃO: 1 MS POR CANAL + 1 CICLO DE TEMPO DO CONTROLADOR PARA EA / SOBRE TENSÃO PERMITIDA NAS ENTRADAS: +/- 30 V DC PARA ENTRADA ANALÓGICA NO MÁXIMO 5 MINUTOS / +/- 13 V DC PARA ENTRADA ANALÓGICA PERMANENTEMENTE / VOLTAGEM PARA SINAL “1”: 15 V FOR INPUT / VOLTAGEM PARA SINAL “0“:5 V FOR INPUT / CORRENTE DE SINAL DIGITAL: 7 MA PARA ENTRADA DIGITAL / 5 MA PARA FAST INPUT / IMPEDÂNCIA DAS ENTRADAS: 4.9 KOHM PARA FAST INPUT - 3.4 KOHM PARA ENTRADA DIGITAL - 100 KOHM PARA ENTRADA ANALÓGICA / LÓGICA DA SAÍDA DIGITAL: POSITIVA / FREQUÊNCIA DAS SAÍDAS: 100 KHZ PARA FAST OUTPUT (PWM/PLS MODE) NAS SAÍDAS Q0...Q1 - 5 KHZ PARA AS SAÍDAS Q2...Q3 - 0.1 KHZ PARA AS SAÍDAS Q4...Q6 / ERRO DE PRECISÃO: +/- 1 % DE TODA ESCALA PARA ENTRADA ANALÓGICA / CAPACIDADE DE MEMÓRIA: 256 KB PARA APLICAÇÃO DO USUÁRIO E DADOS DA RAM COM 10000 INSTRUÇÕES - 256 KB PARA VARIÁVEIS INTERNAS DA RAM / DADOS COM BACKUP: MEMÓRIA FLASH INTEGRADA DE 256 KB PARA BACKUP DE APLICATIVOS E DADOS -- MEDIDAS = ALTURA: 90 MM / PROFUNDIDADE: 70 MM / LARGURA: 95 MM. | PÇ | 4 |  | 0
02.01.33 | CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMAVEL, COMPATIVEL COM A ENTRADA ANALÓGICA MODELO SIEMENS MOD SM1231AI4 6ES7231-4HD30-0XB0 -- PROGRAMÁVEL COM = PACOTE DE PROGRAMAÇÃO: STEP 7 V10.5 OU V13 / ALIMENTAÇÃO = 24 V DC / TENSÃO MÍNIMA PERMITIDA (DC): 20.4 V / TENSÃO MÁXIMA PERMITIDA (DC): 28.8 V -- ALIMENTAÇÃO DO ENCODER = 24 V / RANGE PERMITIDO: 20.4V A 28.8V -- POTÊNCIA CONSUMIDA = POTÊNCIA CONSUMIDA: 9 W -- MEMÓRIA = MEMÓRIA INTEGRADA: 25 KBYTE -- TEMPOS DE PROCESSAMENTO DA CPU = PARA OPERAÇÕES COM BIT: 0.1 µS; / OPERAÇÃO / PARA OPERAÇÕES COM WORDS: 12 µS; / OPERAÇÃO / PARA PONTO FLUTUANTE ARITMÉTICO: 18 µS; / OPERAÇÃO -- CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE = NÚMERO MÁXIMO DE MÓDULOS POR SISTEMA: 3 MÓDULOS DE COMUNICAÇÃO, 1 PLACA DE SINAL, 2 MÓDULOS DE SINAL / ENTRADAS DIGITAIS = NÚMERO DE ENTRADAS DIGITAIS: 8; INTEGRADAS / VOLTAGEM DAS ENTRADAS = VALOR (DC): 24 V / PARA SINAL "0": 5 V DC A 1 MA / PARA SINAL "1": 15 VDC A 2.5 MA / COMPRIMENTO DOS CABOS = BLINDADO, MAX.: 500 M; / SEM BLINDAGEM, MAX.: 300 M -- SAÍDAS DIGITAIS = NÚMERO DE SAÍDAS DIGITAIS: 6 / VOLTAGEM DA SAÍDA: PARA SINAL "0", MAX.: 0.1 V; COM 10 KOHM - PARA SINAL "1", MIN.: 20 / CORRENTE DE SAÍDA = PARA SINAL "1": 0.5 A - PARA SINAL “0”: 0.1 MA / COMPRIMENTO DO CABO = BLINDADO, MAX.: 500 M - SEM BLINDAGEM, MAX.: 150 M -- ENTRADAS ANALÓGICAS = NÚMERO DE ENTRADAS ANALÓGICAS: 2 / CANAIS INTEGRADOS (EA): 2; 0 A 10V / RANGES DE ENTRADA = VOLTAGEM: SIM - 0 A +10 V: SIM - RESISTÊNCIA DAS ENTRADAS (0 TO 10 V): ≥100K OHMS / COMPRIMENTO DE CABO = BLINDADO, MAX.: 100 M; TRANÇADO E BLINDADO -- DIMENSÕES = LARGURA: 90 MM / ALTURA: 100 MM / PROFUNDIDADE: 75 MM. | PÇ | 11 |  | 0
02.01.34 | CURVA METÁLICA ELETRODUTO, 90 GRAUS, EM AÇO CARBONO PRÉ GALVANIZADO LEVE, PADRÃO SCH40, CONEXÃO: BSP, DIAMENTRO: 1 " | UN. | 100 |  | 0
02.01.35 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10A, CURVA C | UN. | 6 |  | 0
02.01.36 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 6A, CURVA C | UN. | 6 |  | 0
02.01.37 | DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS, 1P, ONDA 8/20, IN MÁX 45 KA | UN. | 12 |  | 0
02.01.38 | DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS, PARA SINAL ANALÓGICO | UN. | 46 |  | 0
02.01.39 | ELETRODUTO RÍGIDO METÁLICO, EM AÇO CARBONO GALVANIZADO ELETROLITICO LEVE, ESPESSURA: 0,60 MM, DIÂMETRO: 1", CONEXÃO: BSP, COMPRIMENTO: 3000 MM, PADRÃO ABNT NBR 13057 | M | 50 |  | 0
02.01.41 | ENTRADA ANALÓGICA - MÓDULO COM 4 ENTRADAS ANALÓGICAS, COMPATÍVEL COM O CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMAVEL MODELO PHOENIX CONTACT ILC 130 ETH -- MEDIDAS = LARGURA: 12,2 MM / ALTURA: 119,8 MM / PROFUNDIDADE: 71,5 MM -- INTERFACES = BUS LOCAL INLINE / NÚMERO DE CANAIS: 2 / TIPO DE CONEXÃO: TRIAGEM DE DADOS INLINE / VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO: 500 KBIT/S / TIPO DE CONEXÃO: COBRE -- MÓDULO = CÓDIGO ID (DEC): 127 / CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO (HEX): 7F -- DENOMINAÇÃO ENTRADA: ENTRADAS ANALÓGICAS / DESCRIÇÃO DA ENTRADA: ENTRADAS DIFERENCIAIS, CORRENTE / QUANTIDADE DE ENTRADAS: 4 / TEMPO DE TRANSFORMAÇÃO A/D: MÁX. 6,5 ΜS / RESOLUÇÃO CONVERSOR A/D: 12 BIT / TIPO DE CONEXÃO: CONECTOR INLINE / TECNOLOGIA DE CONEXÃO: 2 CONDUTORES / SINAL DE ENTRADA CORRENTE: 0 MA ... 20 MA // 4 MA ... 20 MA / RESISTÊNCIA DE ENTRADA DE CORRENTE: TÍP. 113 Ω / FORMATOS DE DADOS: IB IL, S7 COMPATÍVEL / FILTRAGEM: SEM OU COM CRIAÇÃO DO VALOR MÉDIO ATRAVÉS DE VALORES DE MEDIÇÃO 4, 16 OU 32 / FREQUÊNCIA DE CORTE (3 DB): 300 HZ / RESOLUÇÃO DE VALOR DE MEDIÇÃO: 13 BIT (12 BIT + SINAL) / REPRESENTAÇÃO DO VALOR DE MEDIÇÃO: 13 BIT (12 BIT + SINAL) -- CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS = • POTÊNCIA DE DISSIPAÇÃO MÁXIMA COM CONDIÇÃO NOMINAL: 7,68 W / POTENCIAIS = CONSUMO DE CORRENTE: TÍP. 0,94 W (TOTAL) / POTENCIAIS: ALIMENTAÇÃO DA LÓGICA (UL) / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 7,5 V DC (ATRAVÉS DA TRIAGEM DE POTENCIAL) / CONSUMO DE CORRENTE: MÁX. 60 MA // TÍP. 55 MA / POTENCIAIS: ALIMENTAÇÃO DOS MÓDULOS ANALÓGICOS (UANA) / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 24 V DC / FAIXA DE TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 19,2 V DC ... 30 V DC (INCLUSIVE TODAS AS TOLERÂNCIAS, INCLUSIVE RYPPLE) / CONSUMO DE CORRENTE: MÁX. 35 MA // TÍP. 30 MA -- NORMAS E DISPOSIÇÕES = CLASSE DE PROTEÇÃO: III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) -- MONTAGEM = TIPO DE MONTAGEM: TRILHO DE FIXAÇÃO. | PÇ | 19 |  | 0
02.01.42 | ENTRADA ANALÓGICA - MÓDULO COM 8 ENTRADAS ANALÓGICAS, COMPATÍVEL COM O CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMAVEL MODELO SCHNEIDER M221 -- NÚMERO DE ENTRADA ANALÓGICA: 8 / TIPO DA ENTRADA ANALÓGICA: CORRENTE 4...20 MA / CORRENTE 0...20 MA / TENSÃO 0...10 V / TENSÃO - 220 - 240V -- RESOLUÇÃO DE ENTRADA ANALÓGICA: 12 BITS / 11 BITS + SINAL -- SOBRECARGA CONTÍNUA ADMISSÍVEL: 13 V, TIPO DA ENTRADA ANALÓGICA: TENSÃO / 40 MA, TIPO DA ENTRADA ANALÓGICA: CORRENTE -- IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: <= 50 OHM CORRENTE / >= 1 MOHM TENSÃO -- VALOR LSB: 2.44 MV 0...10 V TENSÃO / 4.88 MV - 220 - 240VTENSÃO / 4.88 ΜA 0...20 MACORRENTE / 3.91 ΜA 4...20 MACORRENTE -- TEMPO DE CONVERSÃO: 1 MS + 1 MS POR CANAL O TEMPO DE CICLO DO CONTROLADOR + 1 -- DURAÇÃO DE AMOSTRA: 1 MS -- ERRO DE PRECISÃO ABSOLUTA: +/- 1 % OF FULL SCALE / +/- 0.2 % OF FULL SCALE A 25 °C -- • DESVIO DE TEMPERATURA: +/- 0.01 %FS/°C -- PRECISÃO DE REPETIÇÃO: +/-0.5 %FS -- NÃO LINEARIDADE: + / - 0,2% FS -- DIAFONIA: <= 1 LSB -- [US] TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO NOMINAL: 24 V CC -- LIMITES DE TENSÃO DA ALIMENTAÇÃO: 20,4…28,8 V TIPO DE CABO: PARES DE CABO BLINDADOS <30 M PARA ENTRADA CIRCUITO -- CONSUMO DE CORRENTE: 40 MA A 5 V CC VIA CONECTOR DE BUS CARGA TOTAL / 35 MA A 5 V CC VIA CONECTOR DE BUS SEM CARGA / 30 MA A 24 V CC VIA FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA SEM CARGA / 40 MA A 24 V CC VIA FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA CARGA TOTAL -- SINALIZAÇÃO LOCAL: PWR 1 LED VERDE) -- LIGAÇÃO ELÉTRICA: 10 X 1,5 MM² BLOCO DE TERMINAIS DE PARAFUSO AMOVÍVEL COM PASSO 3,81 MILÍMETROS ADAPTAÇÃO PARA ENTRADAS E ALIMENTAÇÃO / 10 X 1,5 MM² BLOCO DE TERMINAIS DE PARAFUSO AMOVÍVEL COM PASSO 3,81 MILÍMETROS ADAPTAÇÃO PARA ENTRADAS -- ISOLAMENTO: ENTRE A ENTRADA E ALIMENTAÇÃO A 1500 V CA / ENTRE ENTRADA E LÓGICA INTERNA A 500 V CA -- MARCAÇÃO: CE -- RESISTÊNCIA A SOBRE TENSÃO: 1 KV FONTE DE ALIMENTAÇÃO MODO COMUM EM CONFORMIDADE COM EN/IEC 61000-4-5 /0,5 KV FONTE DE ALIMENTAÇÃO MODO DIFERENCIAL EM CONFORMIDADE COM EN/IEC 61000-4-5 / 1 KV ENTRADA MODO COMUM EM CONFORMIDADE COM EN/IEC 61000-4-5 -- SUPORTE DE MONTAGEM: TIPO DE TOPO TH35-15 CALHA EM CONFORMIDADE COM IEC 60715 / TIPO DE TOPO TH35-7.5 CALHA EM CONFORMIDADE COM IEC 60715 / PLACA UO PAINEL COM KIT DE FIXAÇÃO -- DIMENSÕES = ALTURA: 90 MM / PROFUNDIDADE: 70 MM / LARGURA: 23,6 MM. | PÇ | 20 |  | 0
02.01.40 | ENTRADA DIGITAL - MÓDULO COM 16 ENTRADAS DIGITAIS, COMPATÍVEL COM O CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMAVEL MODELO SCHNEIDER M221 -- NÚMERO DE ENTRADA DIGITAL: 16 PARA ENTRADA CONFORME IEC 61131-2, TIPO 3 / LÓGICA DE ENTRADA DIGITAL: COLETOR OU FONTE (POSITIVO/NEGATIVO) / TENSÃO DE ENTRADA DIGITAL: 24 V / CORRENTE DE ENTRADA DIGITAL: 7 MA PARA ENTRADA -- NÚMERO DE E/S DIGITAL: 16 / CONSUMO DE CORRENTE: 40 MA A 5 V CC A VIA CONECTOR DE BARRAMENTO (DO ESTADO LIGADO) - 5 MA A 5 V CC A VIA CONECTOR DE BARRAMENTO (DO ESTADO DESLIGADO) - 0 MA A 24 V CC A VIA CONECTOR DE BARRAMENTO (DO ESTADO LIGADO) - 0 MA A 24 V CC A VIA CONECTOR DE BARRAMENTO (DO ESTADO DESLIGADO) / TIPO DE TENSÃO DE ENTRADA DIGITAL: CC / ESTADO 1 DE TENSÃO GARANTIDO: 15 ... 28,8 V PARA ENTRADA / CURRENT STATE 1 GUARANTEED: >= 2.5 MA (ENTRADA) / ESTADO DE TENSÃO 0 GARANTIDO: 0...5 V PARA ENTRADA / CURRENT STATE 0 GUARANTEED: <= 1 MA (ENTRADA) / IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 3.4 KOHM - TEMPO DE RESPOSTA: 4 MS (LIGAR) - 4 MS (DESLIGAR) / SINALIZAÇÃO LOCAL: 1 LED POR CANAL (VERDE) PARA STATUS DE ENTRADA / CONEXÃO ELÉTRICA: BLOCO TERMINAL DE PARAFUSO REMOVÍVEL COM ARREMESSO 5,08 MILÍMETROS AJUSTE1.5 MM² 10 X PARA ENTRADAS / MAXIMUM CABLE DISTANCE BETWEEN DEVICES: CABO NÃO BLINDADO: <50 M PARA ENTRADA NORMAL / ISOLAMENTO: ENTRE A ENTRADA EA LÓGICA INTERNA A 500 V CA - NÃO ISOLADOS ENTRE AS ENTRADAS / GRAVAÇÃO: CE / SUPORTE DE MONTAGEM: CALHA TOP TIPO CHAPÉU TH35-15 CONFORME IEC 60715 - CALHA TIPO TH35-7.5 CARTOLA CONFORME IEC 60715 -- DIMENSÕES = ALTURA: 90 MM /PROFUNDIDADE: 84,6 MM / LARGURA: 27,4 MM. | PÇ | 4 |  | 0
02.01.43 | ENTRADA ANALÓGICA - MÓDULO COM 8 ENTRADAS ANALÓGICAS, COMPATÍVEL COM O CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMAVEL MODELO SCHNEIDER M221 -- NÚMERO DE ENTRADA ANALÓGICA: 8 / TIPO DA ENTRADA ANALÓGICA: CORRENTE 4...20 MA / CORRENTE 0...20 MA / TENSÃO 0...10 V / TENSÃO - 220 - 240V -- RESOLUÇÃO DE ENTRADA ANALÓGICA: 12 BITS / 11 BITS + SINAL -- SOBRECARGA CONTÍNUA ADMISSÍVEL: 13 V, TIPO DA ENTRADA ANALÓGICA: TENSÃO / 40 MA, TIPO DA ENTRADA ANALÓGICA: CORRENTE -- IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: <= 50 OHM CORRENTE / >= 1 MOHM TENSÃO -- VALOR LSB: 2.44 MV 0...10 V TENSÃO / 4.88 MV - 220 - 240VTENSÃO / 4.88 ΜA 0...20 MACORRENTE / 3.91 ΜA 4...20 MACORRENTE -- TEMPO DE CONVERSÃO: 1 MS + 1 MS POR CANAL O TEMPO DE CICLO DO CONTROLADOR + 1 -- DURAÇÃO DE AMOSTRA: 1 MS -- ERRO DE PRECISÃO ABSOLUTA: +/- 1 % OF FULL SCALE / +/- 0.2 % OF FULL SCALE A 25 °C -- • DESVIO DE TEMPERATURA: +/- 0.01 %FS/°C -- PRECISÃO DE REPETIÇÃO: +/-0.5 %FS -- NÃO LINEARIDADE: + / - 0,2% FS -- DIAFONIA: <= 1 LSB -- [US] TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO NOMINAL: 24 V CC -- LIMITES DE TENSÃO DA ALIMENTAÇÃO: 20,4…28,8 V TIPO DE CABO: PARES DE CABO BLINDADOS <30 M PARA ENTRADA CIRCUITO -- CONSUMO DE CORRENTE: 40 MA A 5 V CC VIA CONECTOR DE BUS CARGA TOTAL / 35 MA A 5 V CC VIA CONECTOR DE BUS SEM CARGA / 30 MA A 24 V CC VIA FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA SEM CARGA / 40 MA A 24 V CC VIA FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA CARGA TOTAL -- SINALIZAÇÃO LOCAL: PWR 1 LED VERDE) -- LIGAÇÃO ELÉTRICA: 10 X 1,5 MM² BLOCO DE TERMINAIS DE PARAFUSO AMOVÍVEL COM PASSO 3,81 MILÍMETROS ADAPTAÇÃO PARA ENTRADAS E ALIMENTAÇÃO / 10 X 1,5 MM² BLOCO DE TERMINAIS DE PARAFUSO AMOVÍVEL COM PASSO 3,81 MILÍMETROS ADAPTAÇÃO PARA ENTRADAS -- ISOLAMENTO: ENTRE A ENTRADA E ALIMENTAÇÃO A 1500 V CA / ENTRE ENTRADA E LÓGICA INTERNA A 500 V CA -- MARCAÇÃO: CE -- RESISTÊNCIA A SOBRE TENSÃO: 1 KV FONTE DE ALIMENTAÇÃO MODO COMUM EM CONFORMIDADE COM EN/IEC 61000-4-5 /0,5 KV FONTE DE ALIMENTAÇÃO MODO DIFERENCIAL EM CONFORMIDADE COM EN/IEC 61000-4-5 / 1 KV ENTRADA MODO COMUM EM CONFORMIDADE COM EN/IEC 61000-4-5 -- SUPORTE DE MONTAGEM: TIPO DE TOPO TH35-15 CALHA EM CONFORMIDADE COM IEC 60715 / TIPO DE TOPO TH35-7.5 CALHA EM CONFORMIDADE COM IEC 60715 / PLACA UO PAINEL COM KIT DE FIXAÇÃO -- DIMENSÕES = ALTURA: 90 MM / PROFUNDIDADE: 70 MM / LARGURA: 23,6 MM. | PÇ | 10 |  | 0
02.01.44 | ENTRADA ANALÓGICA - MÓDULO COM 8 ENTRADAS ANALÓGICAS, COMPATÍVEL COM O CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMAVEL MODELO SIEMENS S7 1200 1212C DC/DC/DC -- TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO = VALOR NOMINAL (DC): 24 V /CORRENTE DE ENTRADA = CONSUMO DE CORRENTE: 45 MA - BARRAMENTO DO BACKPLANE 5 V DC: 90 MA / PERDA DE ENERGIA = PERDA DE POTÊNCIA: 1,5 WATTS -- ENTRADAS ANALÓGICAS = NÚMERO DE ENTRADAS ANALÓGICAS: 8; ENTRADAS DIFERENCIAIS DE CORRENTE OU TENSÃO / TENSÃO DE ENTRADA PERMITIDA PARA ENTRADA DE TENSÃO (DESTRUIÇÃO LIMITE), MÁX: 35 V / CORRENTE DE ENTRADA PERMITIDA PARA ENTRADA DE CORRENTE (DESTRUIÇÃO LIMITE), MÁX.: 40 MA /TEMPO DE CICLO (TODOS OS CANAIS) MÁX.: 625 µS -- INTERVALOS DE ENTRADA = TENSÃO: SIM; ±10V, ±5V, ±2,5V / CORENTE: SIM; 0 A 20 MA / TERMOPAR: NÃO / TERMÔMETRO DE RESISTÊNCIA: NÃO / RESISTÊNCIA: NÃO -- DIMENSÕES = LARGURA: 45 MILÍMETROS / ALTURA: 100 MILÍMETROS / PROFUNDIDADE: 75 MILÍMETROS | PÇ | 4 |  | 0
02.01.45 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 220VAC/ 24 VCC 2,5A 60W TRILHO DIN MDR 60-24 | PÇ | 12 |  | 0
02.01.46 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO CC CHAVEADA, ENTRADA 110/220 VCA, SAÍDA 24 VCC/ 2,5A | PÇ | 4 |  | 0
02.01.47 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO CC CHAVEADA, ENTRADA 85 A 265 VCA, SAÍDA 24 VCC/ 2,5A | PÇ | 8 |  | 0
02.01.48 | FUSÍVEL DE VIDRO 5X20MM 1A | UN. | 12 |  | 0
02.01.49 | FUSÍVEL DE VIDRO 5X20MM 2A | UN. | 12 |  | 0
02.01.50 | IDENTIFICADOR DE RÉGUA DE BORNES | UN. | 42 |  | 0
02.01.51 | MINIDISJUNTOR BIPOLAR 6A CURVA B | UN. | 12 |  | 0
02.01.52 | MODEM GPRS PARA TRILHO DIN -- COMPATÍVEL COM REDE IPV6 -- INTERFACE CELULAR: 4G LTE: LTE FDD, LTE TDD / 3G UMTS: DC-HSDPA, HSUPA, WCDMA / 2G GSM: EDGE, GPRS / 2 X CONECTOR DE ANTENA FÊMEA SMA / 2 X SIM (3.0 V E 1.8 V) -- INTERFACE WIFI: PADRÕES: 802.11 B/G/N, 300 MBPS / 2 X CONECTOR DE ANTENA MACHO RP-SMA / SUPORTA OS MODOS WI-FI ACCESS POINT E CLIENTE / SEGURANÇA: CRIPTOGRAFIA WEP, WPA E WPA2 / CRIPTOGRAFIA: TKIP E CCMP -- INTERFACE ETHERNET: PADRÃO: IEEE 802.3, IEEE 802.3U / 2 X PORTAS 10/100 MBPS, CONECTOR RJ45 / 1 X INTERFACE WAN (CONFIGURÁVEL NA INTERFACE GRÁFICA DO UTILIZADOR) / PROTEÇÃO DE ISOLAMENTO MAGNÉTICO DE 1.5KV -- INTERFACE SERIAL: 1 X RS232 (3 CONECTORES): TX, RX E GND / 1 X RS485 (2 CONECTORES): D1 E D0 / BAUD RATE: 300 BPS A 115.200 BPS / PROTEÇÃO DE 15 KV ESD -- ENTRADA DIGITAL E SAÍDA DIGITAL: 2 X ENTRADAS DIGITAIS / 2 X SAÍDAS DIGITAIS / ISOLAMENTO: 3 KVDC OU 2 KVRMS / VDC MÁXIMO ABSOLUTO: 36 VCC / ADC MÁXIMO ABSOLUTO: 100 MA -- LEDS: 1 X SYS / 1 X NET / 1 X USR / 3 X RSSI -- SOFTWARE: PROTOCOLOS DE REDE: DHCP, ICMP, PPPOE, HTTP, HTTPS, DNS, VRRP, NTP, MQTT, FTP, TCP, MODBUS, RTU MASTER, MODBUS TCP CLIENT / VPN: IPSEC, GRE, OPENVPN E DMVPN / POLÍTICAS: RIPV1 / RIPV2 / OSPF / BGP (OPCIONAL) / FIREWALL E FILTRO: PORT FORWARDING, DMZ, ANTI-DOS E ACL / PORTA SERIAL: TCP E UDP / GERENCIAMENTO: INTERFACE WEB -- ALERTAS: SMS E E-MAIL -- ALIMENTAÇÃO: CONECTOR: TOMADA FÊMEA DE 3,5 MM COM 3 CONECTORES E TRAVA / FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA: 9 A 48 VDC / CONSUMO DE ENERGIA: INATIVO: 100 MA A 12 V / CONEXÃO DE DADOS: 400 MA (PICO) @ 12 V -- DIMENSÕES: 106 MM X 106 MM X 40 MM (EXCLUINDO ANTENA) / MONTAGEM: MONTAGEM EM TRILHO DIN / GRAU DE PROTEÇÃO: IP30 -- CERTIFICAÇÃO: CE, ANATEL (07661-19-12560), ROHS. | PÇ | 30 |  | 0
02.01.53 | MODEM GSM/GPRS -- COMPATÍVEL COM REDE IPV6 -- INTERFACE DE REDE: GSM/GPRS/EDGE/3G / INTERFACES SERIAIS = INTERFACE RS-232 FULL-DUPLEX COM TAXA DE COMUNICAÇÃO DE 300 BPS ATÉ 115,2 KBPS DISPONÍVEL EM CONECTOR DB9 MACHO. COMPATÍVEL COM CABO CONVERSOR ÓPTICO PARA INTERFACES COM MEDIDORES DE ENERGIA – PADRÃO ABNT / INTERFACE RS422 / RS485, FULL/HALF DUPLEX COM TAXA DE COMUNICAÇÃO DE 300 BPS ATÉ 38,4 KBPS DISPONÍVEL EM CONECTOR DE PARAFUSO ENCAIXÁVEL DE 4 VIAS. -- ENTRADAS/SAÍDAS DE USO GERAL = 8 ENTRADAS/SAÍDAS TTL PARA USO GERAL COM CAPACIDADE DE DRENAGEM E FORNECIMENTO DE CORRENTE MÁXIMA DE 4MA POR PINO, DISPONÍVEL EM CONECTOR DE PARAFUSO ENCAIXÁVEL DE 10 VIAS. -- LEDS DE SINALIZAÇÃO = ALIMENTAÇÃO. (POWER) / LINK, TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO SERIAL RS-485 / LINK, TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO SERIAL RS-232 / SINAL / CONFIG: MODO DE CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO E STATUS / SYNC: COMPORTAMENTO DO MODEM GSM/GPRS / LINK I/O -- CONFIGURAÇÃO: ATRAVÉS DE COMANDO SERIAL OU SMS. -- ARMAZENAMENTO: MEMÓRIA E2PROM DE 448 KBYTES -- TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 12 VCC -- CONSUMO MÉDIO: 140 MA @ 12 VDC -- PROTOCOLOS DISPONÍVEIS: PPP, IP VERSÃO 4, TCP, DNS -- BUFFER DE TRANSMISSÃO SERIAL: 1536 BYTES -- BUFFER DE RECEPÇÃO SERIAL: 2048 BYTES -- ESPECIFICAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO = TENSÃO DE 9 A 28 VDC / CORRENTE MÍNIMA DE 1 A | PÇ | 30 |  | 0
02.01.54 | MÓDULO CEGO | UN. | 6 |  | 0
02.01.55 | NOBREAK SENOIDAL, 1000VA/600W, FP 0,6, ENTRADA E SAÍDA 220 VCA, 2 BATERIAS 7AH | PÇ | 2 |  | 0
02.01.56 | NOBREAK SENOIDAL, 600VA/360W, FP 0,6, ENTRADA E SAÍDA 220 VCA, 1 BATERIAS 7AH | PÇ | 4 |  | 0
02.01.57 | PLACA FRONTAL TOMADA 3 MÓDULOS | UN. | 6 |  | 0
02.01.58 | PLUGUE FÊMEA 2P + T PRETO, 10A 250 VCA (PADRÃO NBR 14136) | UN. | 6 |  | 0
02.01.59 | PLUGUE MACHO 2P + T PRETO, 10A 250 VCA (PADRÃO NBR 14136) | UN. | 6 |  | 0
02.01.60 | POSTE FINAL PARA BORNES SIMPLES | UN. | 84 |  | 0
02.01.61 | PRENSA CABO 3/8", COR CINZA, PLÁSTICO, ROSCA BSP, IP 67 | UN. | 6 |  | 0
02.01.62 | PROTETOR CONTRA SURTO CLASSE 2 220 VAC, 15KA 2 VIAS | UN. | 6 |  | 0
02.01.63 | QUADRO COM PAINEL PARA COMANDOS ELETRICOS 800X600X250MM | UN. | 6 |  | 0
02.01.64 | QUADRO ELÉTRICO TIPO CAIXA, IP 54, CINZA RAL 7032, DIM. 1000X800X250 MM | UN. | 2 |  | 0
02.01.65 | QUADRO ELÉTRICO TIPO CAIXA, IP 54, CINZA RAL 7032, DIM. 400 X 300 X 200 MM | UN. | 6 |  | 0
02.01.66 | QUADRO ELÉTRICO TIPO CAIXA, IP 54, CINZA RAL 7032, DIM. 500 X 400 X 200 MM | UN. | 2 |  | 0
02.01.67 | QUADRO ELÉTRICO TIPO CAIXA, IP 65, CINZA RAL 7032, 800X600X250 MM | UN. | 4 |  | 0
02.01.68 | RELÉ AUXILIAR 24 VDC 1 CONTATO SPDT CONEXÃO À MOLA | PÇ | 76 |  | 0
02.01.69 | RELE DE INTERFACE SLIM: - ALIMENTAÇÃO 24 V DC 6 A; - SAÍDAS DO RELE REVERSÍVEL 1NAF 6A 220VAC; - DIMENSÕES APROXIMADAS; - ALTURA 80 MM; - LARGURA 6 MM; - PROFUNDIDADE 94MM; - FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35MM; - CONEXÃO DOS TERMINAIS A PARAFUSO; - NORMA IEC 60664. | PÇ | 80 |  | 0
02.01.70 | RELE DE POTENCIA MINIATURA PLUGÁVEL: - LARGURA 6 MM; - COM CONTATO DE POTENCIA REVERSÍVEL 1 NAF; - TENSÃO DE ENTRADA 24 V DC 6 A; - SAÍDA 220 V AC 6 A | PÇ | 80 |  | 0
02.01.71 | RELÉ MODULAR DE INTERFACE 1 NAF 220VAC | PÇ | 40 |  | 0
02.01.72 | RELÉ MODULAR DE INTERFACE 1 NAF 24 VDC | PÇ | 44 |  | 0
02.01.73 | SONDA DE NÍVEL TIPO HIDROSTÁTICO -- TIPO DE SENSOR: PIEZORESISTIVO / FAIXA DE MEDIÇÃO: 0...1 MCA ATÉ 0...100 MCA / PRECISÃO: +/- 0,25%F.E. (INCLUSO HYSTERESE E REPETIBILIDADE) / ESTABILIDADE: 0,1...0,2%FE / SOBREPRESSÃO: 1,5 X F.E. / MATERIAL DO DIAFRAGMA: AÇO INOXIDÁVEL AISI-316L / ÓLEO DE PREENCHIMENTO DO SENSOR: PADRÃO SILICONE / TEMPERATURA DO FLUIDO: -40°...50°C / TEMPERATURA AMBIENTE: -10°...80°C / MATERIAL DO INVÓLUCRO: AÇO INOXIDÁVEL AISI-316L / GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 / CONEXÃO ELÉTRICA TIPO: PRENSA CABO / CABO DE COMUNICAÇÃO: CONFECCIONADO EM PVC / MATERIAL DA CONEXÃO: AÇO INOXIDÁVEL AISI-316L / MATERIAL EM CONTATO COM O PROCESSO: AÇO INOXIDÁVEL AISI-316L + O’RING EM FPM (FLUOROCARBONO), OUTRAS COMBINAÇÕES DE MATERIAIS DISPONÍVEIS / SINAL DE SAÍDA: 4...20MA (2FIOS) / LIMITE SINAL DE SAÍDA: 3.2...22.3MA / ALIMENTAÇÃO: 8...32VDC / RESISTÊNCIA DE CARGA: <(U-8) / 0.025 A / LIMITE DE FREQUÊNCIA: 2KHZ / CONSUMO DE ENERGIA: MAX. 24MA / TEMPO DE RESPOSTA: (0-99%) < 5MS / COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA: EN 61000-6-2: 2005 - EN 61000-6-3: 2005 - EN 61326-2-3: 2006 | PÇ | 20 |  | 0
02.01.74 | TAMPA FINAL PARA BORNE MOLA DUPLO 2,5 MM² | UN. | 12 |  | 0
02.01.75 | TAMPA FINAL PARA BORNE MOLA SIMPLES 2,5 MM² | UN. | 12 |  | 0
02.01.76 | TERMINAL TUBULAR 2,5MM² PACOTE COM 100 UNIDADES | PCT | 6 |  | 0
02.01.77 | TERMINAL TUBULAR DUPLO 1,0MM² PACOTE COM 100 UNIDADES | PCT | 6 |  | 0
02.01.78 | TERMINAL TUBULAR DUPLO 1,5MM² PACOTE COM 100 UNIDADES | PCT | 6 |  | 0
02.01.79 | TERMINAL TUBULAR DUPLO 2,5MM² PACOTE COM 100 UNIDADES | PCT | 6 |  | 0
02.01.80 | TERMINAL TUBULAR PRETO 1,5MM² PACOTE COM 100 UNIDADES | PCT | 6 |  | 0
02.01.81 | TERMINAL TUBULAR VERMELHO 1,0MM² PACOTE COM 100 UNIDADES | PCT | 6 |  | 0
02.01.82 | TOMADA 2P + T FIXAÇÃO EM TRILHO DIN | UN. | 6 |  | 0
02.01.83 | TOMADA 2P + T, 10A (PADRÃO NBR 14136) | UN. | 12 |  | 0
02.01.84 | TRANSDUTOR DE CORRENTE, ENTRADA: 0 - 5A, SAÍDA 4-20MA, ALIM. 220 VCA | UN. | 64 |  | 0
02.01.85 | TRANSDUTOR DE CORRENTE, ENTRADA: 0 - 5A, SAÍDA 4-20MA, ALIM. 24 VCC | UN. | 8 |  | 0
02.01.86 | TRANSMISSOR DE NÍVEL COMPACTO POR ULTRA-SOM A 2 FIOS -- TRANSDUTOR/MATERIAIS DE REVESTIMENTO: POLIPROPILENO (PP) / TEMPERATURA DE PROCESSO: -30°C…+90° / TEMPERATURA AMBIENTE: -30 °C … +80 °C / PRESSÃO: 0.05 … 0.3 MPA (0.5 … 3 BAR) / VEDAÇÃO = TRANSDUTOR PP: EPDM ; TODAS OUTRAS VERSÕES DE TRANSDUTORES: FPM / GRAU DE PROTEÇÃO: IP 68 / ALIMENTAÇÃO 12(3) … 36 V DC COM COMUNICAÇÃO HART / PRECISÃO: (0.2% DA DISTÂNCIA MEDIDA MAIS 0.05% DO RANGE DE MEDIÇÃO) / RESOLUÇÃO: 10 MM / SAÍDAS: ANALÓGICO: 4 … 20 MA - ISOLANTE GALVÂNICO; PROTEÇÃO CONTRA TRANSIENTES - COMUNICAÇÃO SERIAL: INTERFACE HART (RESISTÊNCIA TERMINAL DE 250 OHM) / CONEXÃO ELÉTRICA: 6 X 0.5 MM2 CABO BLINDADO (COMPRIMENTO MÁXIMO DE 30M) / PROTEÇÃO ELÉTRICA: CLASSE III SELV / MÁXIMA DISTÂNCIA DE MEDIÇÃO: 15 M / MÍNIMA DISTÂNCIA DE MEDIÇÃO (ZONA MORTA): 0,45 M / ÂNGULO TOTAL DE ABERTURA (-3DB): 5° / FREQÜÊNCIA DE TRABALHO: 40 KHZ / CONEXÃO AO PROCESSO: 1” BSP | PÇ | 5 |  | 0
02.01.87 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO -- TIPO DE SENSOR PIEZORESISTIVO / FAIXA DE MEDIÇÃO: -1...0BAR - 0...0,1BAR ATÉ 0...250BAR / PRECISÃO: +/- 0,25%F.E. (INCLUSO HYSTERESE E REPETIBILIDADE) / ESTABILIDADE: FAIXA DE MEDIÇÃO > 2 BAR = 0,1...0,2%FE - FAIXA DE MEDIÇÃO ≤ 2 BAR = 2...4MBAR / MATERIAL DO DIAFRAGMA: AÇO INOXIDÁVEL AISI-316L / ÓLEO DE PREENCHIMENTO DO SENSOR: PADRÃO SILICONE, OUTROS DISPONÍVEIS / TEMPERATURA DO FLUIDO: -40°...100°C / TEMPERATURA AMBIENTE: -10°...80°C / MATERIAL DO INVÓLUCRO: AÇO INOXIDÁVEL AISI-316L / GRAU DE PROTEÇÃO: IP65 / CONEXÃO ELÉTRICA TIPO: DIN43650 / CABO DE COMUNICAÇÃO: CONFECCIONADO EM PVC / MATERIAL DA CONEXÃO: AÇO INOXIDÁVEL AISI-316L / CONEXÃO AO PROCESSO: ¼"NPT / MATERIAL EM CONTATO COM O PROCESSO: AÇO INOXIDÁVEL AISI-316L + O’RING EM FPM (FLUOROCARBONO), OUTRAS COMBINAÇÕES DE MATERIAIS DISPONÍVEIS / SINAL DE SAÍDA: 4...20MA / LIMITE SINAL DE SAÍDA: 3.2...22.3MA / ALIMENTAÇÃO: 8...32VDC / RESISTÊNCIA DE CARGA: <(U-8) / 0.025 A / LIMITE DE FREQUÊNCIA: 2KHZ / CONSUMO DE ENERGIA: MAX. 24MA / TEMPO DE RESPOSTA: (0-99%) < 5MS / COMPATIBILIDADE CONFORME TABELA ELETROMAGNÉTICA: EN 61000-6-2: 2005 - EN 61000-6-3: 2005 - EN 61326-2-3: 2006 | PÇ | 20 |  | 0
02.01.88 | TRILHOS DIN PERFURADO BARRA COM 2 METROS | BR | 6 |  | 0
02.01.89 | VÁLVULA SOLENOIDE -- AÇÃO DIRETA E DISCO NÚCLEO, 3 VIAS, MODO DE OPERAÇÃO UNIVERSAL, ROSCA: ¼” NPT, PRESSÃO DIFERENCIAL 0 - 51 BAR [1 BAR = 100 KPA], FLUIDO: ÁGUA, TEMPERATURA: -20 A +40°C, FABRICADO EM LATÃO, TENSÃO: 12 V - 24 V | PÇ | 10 |  | 0
02.01.90 | VÁLVULA SOLENOIDE -- AÇÃO DIRETA E DISCO NÚCLEO, 3 VIAS, MODO DE OPERAÇÃO UNIVERSAL, ROSCA: ¼” NPT, PRESSÃO DIFERENCIAL 0 - 51 BAR [1 BAR = 100 KPA], FLUIDO: ÁGUA, TEMPERATURA: -20 A +40°C, FABRICADO EM LATÃO, TENSÃO: 240 V – 60 HZ | PÇ | 20 |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
03.01.00 | LICENÇAS
03.01.01 | RENOVAÇÃO DO REGISTRO DE DOMÍNIO DYNDNS - VALOR EM DÓLARES ($ 99,00) - BIENAL | UN. | 1 |  | 0
03.01.02 | RENOVAÇÃO SOFTWARE ELIPSE E3 | UN. | 1 |  | 0
03.01.03 | DRIVERS SOFTWARE ELIPSE E3 | UM | 10 |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL GERAL |  | 0
BDI (%): ________________________
ASSINATURA E DATA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA:____________________________________________________