## Planilha1
Razão Social:
CNPJ: |  |  |  | Inscrição Estadual:
Endereço:
Fone: |  |  |  | Fax:
Site: |  |  |  | Email:
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS DE BOMBAS PERISTÁLTICAS
Pregão Eletrônico nº 047/2026 - Processo nº 2026/005082
LOTE 01 - EXCLUSIVO ME/EPP
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
11 | 4 | pç | MANGOTE BREDEL APEX 15 EM BORRACHA ETILENO PROPILENO DIENO MONÔMERO (EPDM) COM CAMADAS DE NYLON PARA CONFERIR RESISTÊNCIA MECÂNICA E MEMÓRIA ELÁSTICA, SUPERFÍCIE EXTERNA USINADA PARA OCLUSÃO UNIFORME DO MANGOTE PARA GARANTIR MAIOR PRECISÃO DE DOSAGEM E VIDA ÚTIL, Ø INTERNO DE 15MM, TOLERÂNCIA DE +/-0.2MM, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 7.5 BAR, COM VARIAÇÃO DO CAUDAL DE +/- 1% DURANTE A VIDA ÚTIL, TEMPERATURA DE -10°C A 90°C, ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA À ÁCIDOS CONCENTRADOS, ÁLCOOIS E CETONAS. PESO DE 0,8 KG. POSSUIR NÚMERO DO LOTE DE FABRICAÇÃO EM BAIXO RELEVO CONTIDO NA SUPERFÍCIE DO MANGOTE PARA RASTREABILIDADE E CONTROLE DE VALIDADE (ITEM 10 DA PÁGINA 63 DO MANUAL DA BOMBA PERISTÁLTICA APEX 15 WATSOM MARLOW);
1 | 12 | pç | RETENTOR EM NBR PARA BOMBA PERISTÁLTICA MODELOS APEX 10/15/20 E BREDEL 25/32. MATERIAL EM BORRACHA NBR, COR PRETA, TAMANHO: 120X140X13MM, FABRICANTE: BREDEL, POSIÇÃO 13 DO MANUAL APEX 10/15/20 (ITEM 13 DA PÁGINA 63 DO MANUAL DA BOMBA PERISTÁLTICA APEX 15 WATSON MARLOW);
Total do Lote 01 - item(s): 1 e 11 | [5 empty] | R$
LOTE 02 - EXCLUSIVO ME/EPP
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
2 | 8 | pç | MANGOTE BREDEL APEX 20 EM BORRACHA ETILENO PROPILENO DIENO MONÔMERO (EPDM) COM CAMADAS DE NYLON PARA CONFERIR RESISTÊNCIA MECÂNICA E MEMÓRIA ELÁSTICA, SUPERFÍCIE EXTERNA USINADA PARA OCLUSÃO UNIFORME DO MANGOTE PARA GARANTIR MAIOR PRECISÃO DE DOSAGEM E VIDA ÚTIL, Ø INTERNO DE 20MM, Ø EXTERNO DE 37MM NAS EXTREMIDADES, Ø EXTERNO DE 33MM NA REGIÃO DE ESMAGAMENTO, TOLERÂNCIA DE +/-0.2MM, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 7.5 BAR, COM VARIAÇÃO DO CAUDAL DE +/- 1% DURANTE A VIDA ÚTIL, TEMPERATURA DE -10°C A 90°C, ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA À ÁCIDOS CONCENTRADOS, ÁLCOOIS E CETONAS. PESO DE 0,8 KG. POSSUIR NÚMERO DO LOTE DE FABRICAÇÃO EM BAIXO RELEVO CONTIDO NA SUPERFÍCIE DO MANGOTE PARA RASTREABILIDADE E CONTROLE DE VALIDADE (ITEM 10 DA PÁGINA 63 DO MANUAL DA BOMBA PERISTÁLTICA APEX 20 WATSOM MARLOW);
Total do Lote 02 - item(s): 2 | [5 empty] | R$
LOTE 03 - EXCLUSIVO ME/EPP
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
3 | 10 | pç | MANGOTE BREDEL APEX 28 EM BORRACHA ETILENO PROPILENO DIENO MONÔMERO (EPDM) COM CAMADAS DE NYLON PARA CONFERIR RESISTÊNCIA MECÂNICA E MEMÓRIA ELÁSTICA, SUPERFÍCIE EXTERNA USINADA PARA OCLUSÃO UNIFORME DO MANGOTE PARA GARANTIR MAIOR PRECISÃO DE DOSAGEM E VIDA ÚTIL,COM DIÂMETRO INTERNO APROXIMADO DE 28MM, COM DIÂMETO EXTERNO APROXIMADO DE 57MM NAS EXTREMIDADES, E COM DIÂMETRO EXTERNO DE 53MM NA REGIÃO DE ESMAGAMENTO, TOLERÂNCIA DE +/-0.2MM, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 7.5 BAR, COM VARIAÇÃO DO CAUDAL DE +/- 1% DURANTE A VIDA ÚTIL, TEMPERATURA DE -10°C A 90°C, ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA À ÁCIDOS CONCENTRADOS, ÁLCOOIS, CETONAS.E ABRASÃO. POSSUIR NÚMERO DO LOTE DE FABRICAÇÃO EM BAIXO RELEVO CONTIDO NA SUPERFÍCIE DO MANGOTE PARA RASTREABILIDADE E CONTROLE DE VALIDADE. (ITEM 20 DA PÁGINA 66 DO MANUAL DA BOMBA PERISTÁLTICA APEX 28 E APEX35 WATSOM MARLOW);
4 | 8 | pç | VEDAÇÃO DINÂMICA APEX 28, POSICIONADA ATRÁS DO ROTOR. MATERIAL: BORRACHA NBR DIMENSÕES: 75MM-120MM-12MM (ITEM 27 DA PÁGINA 66 E ITEM 8 DA PÁGINA 58 DO MANUAL DAS BOMBAS APEX 28 E 35)
Total do Lote 03 - item(s): 3 e 4 | [5 empty] | R$
LOTE 04 - EXCLUSIVO ME/EPP
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
5 | 8 | pç | CABEÇOTE RENU QDOS 30, COM MANGUEIRA SEBS (ESTIRENO ETILENO BUTILENO ESTIRENO) E LUBRIFICANTE EM PFPE (PERFLUORO ALQUIL ETER), COMPATIBILIDADE COM HIPOCLORITO DE SÓDIO, PRESSÃO MÁXIMA DE 4 BAR E TEMPERATURA 40°C, MANGUEIRA CERTIFICADA PELA FDA CFR 177.2600 E NSF 51, LUBRIFICANTE COM CERTIFICADO NSF H1. LUBRIFICANTE PFPE ATENDE A FDA 21 CFR;
6 | 10 | pç | CABEÇOTE RENU QDOS 20, COM MANGUEIRA SEBS (ESTIRENO ETILENO BUTILENO ESTIRENO) E LUBRIFICANTE EM PFPE (PERFLUORO ALQUIL ETER), COMPATIBILIDADE COM HIPOCLORITO DE SÓDIO, PRESSÃO MÁXIMA DE 7 BAR E TEMPERATURA 40°C, MANGUEIRA CERTIFICADA PELA FDA CFR 177.2600 E NSF 51, LUBRFICANTE COM CERTIFICADO NSF H1. LUBRIFICANTE PFPE ATENDE A FDA 21 CFR;
Total do Lote 04 - item(s): 5 e 6 | [5 empty] | R$
LOTE 05 - EXCLUSIVO ME/EPP
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
7 | 150 | L | ÓLEO LUBRIFICANTE E REFRIGERANTE À BASE DE GLICEROL E PROPILENOGLICOL (901143), SOLÚVEL EM ÁGUA, INODORO, NÃO TÓXICO, BIODEGRADABILIDADE >85%, GRAU ALIMENTÍCIO CATEGORIA H11, PONTO DE EBULIÇÃO DE 260°C, PONTO DE SOLIDIFICAÇÃO DE -30°C, PONTO DE INFLAMAÇÃO INFERIOR A 100°C (ASTM D6450), TEMPERATURA DE IGNIÇÃO DE 370°C, NÃO EXPLOSIVO, DENSIDADE DE 1,245G/CM³, VISCOSIDADE DE 600 A 700 MPAS (ASTM D2196) PARA USO COM O MANGOTE TUBULAR DE BORRACHA NATURAL (NR) DA BOMBA PERISTÁLTICA DA BREDEL.
Total do Lote 05 - item(s): 7 | [5 empty] | R$
LOTE 06 - EXCLUSIVO ME/EPP
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
8 | 6 | pç | MANGOTE TUBULAR DE BORRACHA NATURAL (NR), COM CAMADAS DE NYLON PARA RESISTÊNCIA MECÂNICA E MEMÓRIA ELÁSTICA, SUPERFÍCIE EXTERNA USINADA (RETIFICADA) PARA OCLUSÃO UNIFORME DO MANGOTE PARA GARANTIR MAIOR PRECISÃO DE DOSAGEM E VIDA ÚTIL, PESO APROXIMADO DE 2KG, COM DIÂMETRO E COMPRIMENTO COMPATÍVEIS A BOMBA SPX-25, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 16BAR/230PSI, TEMPERATURA DE TRABALHO DE -20° À +80°C, RESISTÊNCIA À ABRASÃO, ALTA RESISTÊNCIA, PARA BOMBA PERISTÁLTICA SPX-25 DA BREDEL (032020 - BREDEL).
Total do Lote 06 - item(s): 8 | [5 empty] | R$
LOTE 07 - EXCLUSIVO ME/EPP
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
9 | 6 | pç | MANGOTE TUBULAR DE BORRACHA NATURAL (NR), COM DIÂMETRO INTERNO DE 32MM, ESPESSURA DA PAREDE DE 14,5MM, COM CAMADAS DE NYLON PARA RESISTÊNCIA MECÂNICA E MEMÓRIA ELÁSTICA, SUPERFÍCIE EXTERNA USINADA (RETIFICADA) PARA OCLUSÃO UNIFORME DO MANGOTE PARA GARANTIR MAIOR PRECISÃO DE DOSAGEM E VIDA ÚTIL, COMPRIMENTO TOTAL DE 1.250MM, PESO APROXIMADO DE 3,1KG, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 16BAR/230PSI, TEMPERATURA DE TRABALHO DE -20° À +80°C, RESISTÊNCIA À ABRASÃO, ALTA RESISTÊNCIA, PARA BOMBA PERISTÁLTICA SPX-32 N.º DE SÉRIE 6324 DA BREDEL (032020 - BREDEL).
Total do Lote 07 - item(s): 9 | [5 empty] | R$
LOTE 08 - EXCLUSIVO ME/EPP
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
10 | 8 | pç | MANGOTE BREDEL APEX 35 EM BORRACHA ETILENO PROPILENO DIENO MONÔMERO (EPDM) COM CAMADAS DE NYLON PARA CONFERIR RESISTÊNCIA MECÂNICA E MEMÓRIA ELÁSTICA, SUPERFÍCIE EXTERNA USINADA PARA OCLUSÃO UNIFORME DO MANGOTE PARA GARANTIR MAIOR PRECISÃO DE DOSAGEM E VIDA ÚTIL,COM DIÂMETRO INTERNO APROXIMADO DE 28MM, COM DIÂMETRO EXTERNO APROXIMADO DE 57MM NAS EXTREMIDADES, E COM DIÂMETRO EXTERNO DE 53MM NA REGIÃO DE ESMAGAMENTO, TOLERÂNCIA DE +/-0.2MM, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 7.5 BAR, COM VARIAÇÃO DO CAUDAL DE +/- 1% DURANTE A VIDA ÚTIL, TEMPERATURA DE -10°C A 90°C, ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA À ÁCIDOS CONCENTRADOS, ÁLCOOIS, CETONAS.E ABRASÃO. POSSUIR NÚMERO DO LOTE DE FABRICAÇÃO EM BAIXO RELEVO CONTIDO NA SUPERFÍCIE DO MANGOTE PARA RASTREABILIDADE E CONTROLE DE VALIDADE. (ITEM 20 DA PÁGINA 66 DO MANUAL DA BOMBA PERISTÁLTICA WATSOM MARLOW);
Total do Lote 08 - item(s): 10 | [5 empty] | R$
TOTAL GERAL DA PROPOSTA
Prazo de garantia: mínimo de
Local |  | Data |  | Assinatura e identificação do
representante legal da empresa