## Plan1
Objeto: Manutenção corretiva e preventiva nas instalações de gás combustível das unidades educacionais
BDI (bonificações e despesas indiretas)
Leis Sociais:
Tabela de quantitativos e preços estimados para 12 meses
Item | Código SIM | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo unit. (R$) | Custo unit. (R$) C/BDI | Custo total (R$)
1 | SERVIÇOS
1.1 | 162425 | Laudo com teste de estanqueidade em instalações de redes de distribuição de gás combustível, incluindo emissão de ART | UN | 261 |  | 0 | 0
1.2 | 162427 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado), pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos), inclusos diluente aguarras, tinta esmalte sintético premium acetinado e mão de obra. | M² | 65 |  | 0 | 0
1.3 | 162429 | Remoção de piso de bloco intertravado ou de pedra portuguesa, de forma manual, com reaproveitamento, inclusa mão de obra | M² | 48 |  | 0 | 0
1.4 | 162430 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m, inclusa mão de obra | M³ | 24 |  | 0 | 0
1.5 | 162431 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural), inclusos mão de obra e compactadores de solos de percussão | M² | 48 |  | 0 | 0
1.6 | 162432 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão, incluindo caminhão pipa, mão de obra e compactadores de solos de percussão | M³ | 24 |  | 0 | 0
1.7 | 162463 | Serviço de mão-de-obra para troca, reparo, restauração, instalação, calibrações e afins de componentes do sistema de gás combustível predial. | H | 1950 |  | 0 | 0
|  |  | Subtotal item 1 com BDI |  |  |  | 0
2 | MATERIAIS/INSUMOS (necessários para troca, reparo, restauração, instalação, calibrações e afins de componentes do sistema de gás combustível)
2.1 | 162434 | Tubo aço carbono sem costura 1/2", e= *3,73 mm, schedule 80, *1,62 kg/m, rosca NPT, conforme ABNT NBR 5590 ou suas atualizações | M | 257 |  | 0 | 0
2.2 |  | Tubo aço carbono sem costura 3/4", e= *3,91 mm, schedule 80, *2,19 kg/m, rosca NPT, conforme ABNT NBR 5590 ou suas atualizações | M | 26 |  | 0 | 0
2.3 |  | Tubo de cobre classe "A", DN = 1/2 " (15 mm), para instalações de média pressão para gases combustíveis e medicinais, conforme ABNT NBR 13206 ou suas atualizações | M | 54 |  | 0 | 0
2.4 |  | Tubo de cobre classe "A", DN = 3/4 " (22 mm), para instalações de média pressão para gases combustíveis e medicinais, conforme ABNT NBR 13206 ou suas atualizações | M | 21 |  | 0 | 0
2.5 |  | Regulador para gás, industrial vazão 12 kg/h, 2º estágio; ref. 76511/1 fabricação Aliança | UN | 140 |  | 0 | 0
2.6 |  | Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (L X C) | UN | 54 |  | 0 | 0
2.7 |  | Válvula de esfera em aço carbono fundido, esfera em aço inoxidável, passagem plena, rosca NPT, classe 300lbs para vapor, 600lbs para água, óleo e gás, DN= 1/2" | UN | 129 |  | 0 | 0
2.8 |  | Válvula de esfera em aço carbono fundido, esfera em aço inoxidável, passagem plena, rosca NPT, classe 300lbs para vapor, 600lbs para água, óleo e gás, DN= 3/4" | UN | 129 |  | 0 | 0
2.9 |  | Regulador de primeiro estágio, tipo alta pressão até 1,3 kgf/cm², vazão de 50 kg GLP/hora; ref. 76510/2 fabricação Aliança ou equivalente | UN | 129 |  | 0 | 0
2.10 |  | Válvula de retenção vertical, de bronze (PN-16), 1/2", 200 PSI | UN | 536 |  | 0 | 0
2.11 |  | Pig tail ou chicote flexível revestimento em borracha sintética resistente, DN= 7/16" x 1,00 m | UN | 343 |  | 0 | 0
2.12 |  | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm | UN | 284 |  | 0 | 0
2.13 |  | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 3/4" e cunha de fixação | UN | 257 |  | 0 | 0
2.14 |  | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo U simples, com 3/4" | UN | 257 |  | 0 | 0
2.15 |  | Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda Phillips | UN | 536 |  | 0 | 0
2.16 |  | Cotovelo 90 graus de ferro galvanizado, com rosca NPT, de 1/2", conforme ABNT NBR 6925:2016 | UN | 536 |  | 0 | 0
2.17 |  | Cotovelo de redução 90 graus de ferro galvanizado, com rosca NPT, de 3/4" x 1/2", conforme ABNT NBR 6925:2016 | UN | 129 |  | 0 | 0
2.18 |  | Niple de ferro galvanizado, com rosca NPT, de 3/4", conforme ABNT NBR 6925:2016 | UN | 32 |  | 0 | 0
2.19 |  | Niple de ferro galvanizado, com rosca NPT, de 1/2", conforme ABNT NBR 6925:2016 | UN | 914 |  | 0 | 0
2.20 |  | Te de ferro galvanizado, com rosca NPT, de 1/2", conforme ABNT NBR 6925:2016 | UN | 263 |  | 0 | 0
2.21 |  | Te de ferro galvanizado, com rosca NPT, de 3/4", conforme ABNT NBR 6925:2016 | UN | 54 |  | 0 | 0
2.22 |  | Te de redução de ferro galvanizado, com rosca NPT, de 3/4" x 1/2", conforme ABNT NBR 6925:2016 | UN | 54 |  | 0 | 0
2.23 |  | Luva de ferro galvanizado, com rosca NPT, de 1/2", conforme ABNT NBR 6925:2016 | UN | 107 |  | 0 | 0
2.24 |  | Cap ou tampão de ferro galvanizado, com rosca NPT, de 1/2", conforme ABNT NBR 6925:2016 | UN | 50 |  | 0 | 0
2.25 |  | Cap ou tampão de ferro galvanizado, com rosca NPT, de 3/4", conforme ABNT NBR 6925:2016 | UN | 25 |  | 0 | 0
2.26 |  | Bucha de redução de ferro galvanizado, com rosca NPT, de 3/4" x 1/2", conforme ABNT NBR 6925:2016 | UN | 26 |  | 0 | 0
2.27 |  | Bucha de redução de ferro galvanizado, com rosca NPT, de 1/2" x 3/8", conforme ABNT NBR 6925:2016 | UN | 26 |  | 0 | 0
2.28 |  | União com assento cônico de bronze, diâmetro 1/2", rosca NPT, conforme ABNT NBR 6925:2016 | UN | 107 |  | 0 | 0
2.29 |  | Tubo de cobre flexível, DN = 1/2 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalações gás residenciais e comerciais | M | 237 |  | 0 | 0
2.30 |  | Cotovelo 90 graus, PEAD PE 100, de 20 mm, para eletrofusão | UN | 32 |  | 0 | 0
2.31 |  | Tubo multicamada PEX, DN 20 mm, para instalações a gás (amarelo) | M | 24 |  | 0 | 0
2.32 |  | Luva, PEAD PE 100, de 20 mm, para eletrofusão | UN | 64 |  | 0 | 0
2.33 |  | Manômetro em aço carbono, com mostrador de 4", escala: 0‐28 kg/cm², com rosca NPT 1/2", conforme ABNT NBR 14105-1:2013 | UN | 241 |  | 0 | 0
|  |  | Subtotal item 2 com BDI |  |  |  | 0
Preço global de referência (com BDI) | [6 empty] | 0