DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

# ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

Implantação de redes de águas pluviais, esgoto sanitário e água potável.

Local: Distrito Industrial – Município de São Joaquim da Barra / SP

## 1. INTRODUÇÃO

Este Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem por objetivo apresentar a fundamentação técnica para a contratação de serviços de implantação de infraestrutura hidráulica básica do Distrito Industrial: rede de águas pluviais, rede coletora de esgoto sanitário e rede de água potável, contemplando especificações, metodologia de execução, ensaios e controles necessários para posterior projeto executivo, orçamento e licitação.

## 2. JUSTIFICATIVA

A implantação de redes é requisito essencial à ocupação e operação do Distrito Industrial, viabilizando o escoamento seguro das águas pluviais, a coleta de efluentes sanitários e o abastecimento de água potável para indústrias e instalações de suporte. As redes previstas atendem à segurança operacional, à saúde pública e à preservação ambiental, reduzindo riscos de alagamentos, contaminação e interrupções nas atividades produtivas.

## 3. OBJETIVOS

- Implantar rede de águas pluviais com tubulações de concreto e estruturas de inspeção conforme especificado.

- Implantar rede coletora de esgoto sanitário em PVC com poços de visita pré-moldados.

- Implantar rede de água potável em PVC tipo DEFOFO (nodular) com instalação de hidrante urbano DN 100.

- Fornecer projeto executivo, supervisão técnica, controle de qualidade, e documentação final (as-built, ensaios e memoriais).

## 4. ESCOPO / SERVIÇOS NECESSÁRIOS (descrição detalhada)

### 4.1 Serviços Preparatórios (comuns)

- Mobilização de canteiro, sinalização e proteção de obra, instalação de contêiner/depósito, e plano de gerenciamento de tráfego temporário.

- Levantamento topográfico complementar, sondagens (se necessário), sondagem de interferências (rede elétrica, gás, telecom), sondagem geotécnica pontual para definição do banco de assentamento.

- Marcação e locação dos eixos, alinhamentos e cotas por profissional habilitado.

### 4.2 Rede de Águas Pluviais

Materiais e elementos fornecidos (conforme sua indicação):

- Tubos de concreto armado ou protendido (especificar tipo conforme projeto): diâmetros 400 mm (derivações de boca de lobo), 600 mm, 800 mm, 1000 mm e 1200 mm conforme trechos.

- Bocas-de-lobo tipo simples com tampa em concreto.

- Poços de visita em concreto armado de três tipos:

  - Tipo 1: 1,50 x 1,50 x 1,40 m (CxLxP)

  - Tipo 2: 2,00 x 2,00 x 1,60 m

  - Tipo 3: 2,20 x 2,20 x 2,20 m(poços construídos em concreto armado ou pré-moldados com tampa compatível)

- Dissipador final: lastro de pedra, camada de concreto com armadura em aço CA-50, lançamento de água em dissipador com aplicação de manta/geotêxtil conforme projeto.

Atividades principais:

- Escavação de valas (mecanizada), corte de solo, conformação do fundo e retirar material orgânico.

- Forro/bedding: execução de camada de apoio (areia ou brita graduada) conforme especificação (espessura de enquadramento técnico).

- Posicionamento e assentamento das peças de tubulação de concreto, alinhamento, e vedação de juntas (gaxetas elastoméricas ou outro sistema hermético).

- Escoramento de valas e proteção laterais durante execução.

- Construção de poços de visita (armação, formas, concretagem) ou instalação de módulos pré-moldados; caixas de inspeção com degraus de concreto ou ferro, verificação de assentamento e reaterro.

- Instalação das bocas-de-lobo nas grelhas/caixas de captação e ligação às tubulações de 400 mm.

- Construção do dissipador de saída: execução de lastro de pedra, concreto e armação CA-50 e aplicação de geotêxtil para evitar erosão e assoreamento.

- Reaterro compactado em camadas (20–30 cm), com controle de compactação (mínimo 95% do Proctor ou conforme projeto).

- Recuperação de pavimentação e acostamentos conforme projeto.

Ensaios e testes:

- Ensaio de estanqueidade em trechos críticos (se aplicável), verificação de pendentes, alinhamento e declividades.

- Controle de compactação do reaterro (ensaio SPT/Proctor em pontos estratégicos, ensaio de densidade in loco).

### 4.3 Rede de Esgoto Sanitário

Materiais e elementos:

- Tubos PVC rígido para esgoto (PVC-U) diâmetros: 150 mm, 200 mm e 250 mm.

- Poços de visita pré-moldados em concreto com diâmetro interno 1,00 m e profundidade 2,50 m.

- Tampão articulado redondo (600 mm).

Atividades principais:

- Escavação de valas de forma manual (conforme sua orientação para esgoto), com proteção e contenção.

- Preparo do fundo de vala (nivelamento, camada de assentamento), posicionamento das tubulações em declive apropriado (normalmente 1% a 2% conforme projeto hidráulico).

- Juntas coladas/vedadas conforme recomendação do fabricante do PVC; proteção contra flotação em nível freático.

- Instalação e assentamento de poços de visita pré-moldados, regularização de chumbamento e ligação das tubulações.

- Reaterro mecanizado por camadas com compactação controlada.

- Assentamento dos tampões articulados com fechamento estanque.

Ensaios e testes:

- Teste de estanqueidade das juntas e de canalização (teste de gás ou teste com água, conforme normas locais).

- Verificação de declividade e alinhamento.

### 4.4 Rede de Água Potável

Materiais e elementos:

- Tubos PVC tipo DEFOFO nodular (ou especificado): DN 150, DN 100 e DN 75. (Confirmar especificação comercial e pressão de serviço).

- Hidrante de coluna urbano DN 100.

- Peças especiais, válvulas de bloqueio, conexões, passagem de via, caixas de registro.

Atividades principais:

- Escavação mecanizada de valas conforme profundidade de projeto (considerar proteção contra geadas, cobertura mínima e demais normas técnicas).

- Preparo de fundo de vala com camada de apoio (areia fina) e colocação das tubulações com inclinação/pendente adequada.

- Adotar restrição de trânsito e proteção para travessias rodoviárias e outras interferências.

- Assentar conexões, registros e hidrante de coluna DN 100 em caixa de alvenaria (ou conforme projeto).

- Reaterro com compactação por camadas e recomposição do pavimento.

- Teste de pressão da rede (prova hidrostática) para verificar estanqueidade e vazamentos.

- Flushing e desinfecção (cloração) da rede antes da entrega, conforme normas de potabilidade.

Ensaios e testes:

- Prova hidrostática conforme norma (pressão e duração conforme especificação).

- Ensaio bacteriológico de potabilidade (coliformes e cloro residual) após desinfecção.

## 5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS (sintético)

- Tubos de concreto (pluvial): concreto fck ≥ 25 MPa, junta com gaxeta elastomérica, classe e tipo conforme norma e projeto estrutural (ou adotar tubos de concreto armado pré-moldado conforme NBR aplicável).

- Poços de visita (pluvial): paredes em concreto armado ou pré-moldado. Lajes/tampas dimensionadas para tráfego (se sob via) e com tampas/manilhas de concreto para galerias. Degraus metálicos ou em concreto.

- Bocas-de-lobo: corpo em alvenaria ou peça pré-moldada, ralo com tampa de concreto, grade de proteção conforme projeto.

- Dissipador: lastro de pedra graduada, laje de concreto armado com ferragem CA-50 conforme cálculo; geotêxtil de proteção aplicada.

- Tubos PVC (esgoto): PVC-U conforme NBR 5688 (ou norma vigente), juntas coladas ou com gaxeta conforme fabricante; leito de assentamento com areia/areia britada.

- Poços de visita (esgoto): pré-moldados de concreto com diâmetro interno 1.00 m, profundidade 2.50 m; junta estanque. Tampão articulado 600 mm.

- Tubos PVC (água): PVC DEFOFO (nodular) com Classe de pressão adequada (PN) conforme projeto; conexões e registros certificados.

- Hidrante: coluna DN 100 com caixa de proteção e tampas, conforme padrão do Corpo de Bombeiros/municipal.

- Reaterro e compactação: compactação por camadas com controle, mínimo 95% do Proctor (ou conforme projeto).

- Proteção anticorrosiva: para elementos metálicos adotar galvanização ou pintura adequada.

Observação: as referências normativas devem constar no projeto executivo (NBR aplicáveis, normas de água e esgoto, normas de materiais, e normas do Corpo de Bombeiros para hidrantes se aplicável).

## 6. METODOLOGIA / SEQUÊNCIA EXECUTIVA (resumo)

- Mobilização, proteção, sinalização e sondagens.

- Limpeza da faixa, locação e escavação das valas/bermas.

- Execução de camada de apoio (bedding) e assentamento das tubulações de pluvial/esgoto/água conforme ordem de serviço.

- Construção/instalação de poços de visita e bocas-de-lobo.

- Execução do dissipador no final da galeria pluvial com preparação do subleito e geotêxtil.

- Ensaios iniciais (verificação de alinhamento, declividades).

- Reaterro em camadas com compactação e controle de qualidade.

- Testes de estanqueidade e pressão (conforme sistema).

- Desinfecção e ensaio bacteriológico (água potável).

- Recomposição de pavimento, limpeza final e as-built.

## 7. ENSAIOS, CONTROLES E DOCUMENTAÇÃO

- Registro fotográfico das etapas.

- Relatórios de ensaios de compactação (densidade in loco) e resultados de Proctor.

- Provas de estanqueidade (rede pluvial/esgoto) e prova hidrostática (rede água).

- Relatório de desinfecção e laudos microbiológicos (água).

- Certificados de materiais (tubos, conexões, vedações) e ART/ RRT do responsável técnico.

- As-built (memoriais de alterações e plantas atualizadas).

## 8. MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA

- Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (destinação em local licenciado).

- Controle de sedimentos: bacias de retenção temporárias, geotêxteis e proteção de taludes.

- Proteção de cursos d’água e vegetação remanescente.

- EPC/EPIs obrigatórios, treinamentos de segurança, balizamento e sinalização de trânsito.

- Plano de Emergência para vazamentos e acidentes.

## 9. INTERFERÊNCIAS E COORDENAÇÕES

- Levantamento e relocação/diagramação das interferências com redes existentes (energia, telecomunicações, gás).

- Coordenação com concessionárias para cortes de fornecimento, se necessário.

- Licenças e autorizações municipais/estaduais e aprovações ambientais.

## 10. RISCOS PRINCIPAIS E MITIGAÇÕES

- Risco: Encontrar solo instável, água freática ou material orgânico. → Mitigação: Sondagens complementares, projeto de estabilização e drenos provisórios.

- Risco: Danos a redes existentes. → Mitigação: Mapeamento prévio, locação e comunicação com concessionárias.

- Risco: Atrasos por chuva. → Mitigação: Cronograma com margens, planejamento de atividades internas.

- Risco: Problemas de qualidade de materiais. → Mitigação: Especificação rigorosa, amostragem e testes de conformidade.

## 11. ITENS A CONTRATAR / ITENS MEDIDOS (sugestão de composição de planilha)

- Mobilização e demobilização.

- Levantamento topográfico e sondagem.

- Escavação mecanizada por m³ (pluvial/água), escavação manual por m³ (esgoto).

- Assentamento de tubos por m (por diâmetro): Ø400, Ø600, Ø800, Ø1000, Ø1200 (concreto).

- Poços de visita (unidade) tipo 1, tipo 2, tipo 3.

- Bocas-de-lobo (unidade).

- Dissipador (m² de lastro, m³ de concreto, ton de armadura, m² geotêxtil).

- Tubo PVC esgoto DN 150/200/250 por m; poço pré-moldado 1,00 m diam x 2,50 m prof.

- Tubo PVC água DN 75/100/150 por m; hidrante coluna DN100 un.

- Reaterro e compactação por m³; recomposição de pavimento por m².

- Ensaios e laboratórios (ensaio compactação, prova hidrostática, ensaio bacteriológico).

- Limpeza, destinação de entulho e segurança do trabalho.

Obs.: Insira quantidades reais (m) e profundidades após levantamento topográfico.

## 12. PRAZO E FASEAMENTO (exemplo preliminar)

(Sem quantitativos, apresentar como sugestão)

- Mobilização e preparação: 7–14 dias.

- Execução redes pluvial/esgoto/água (por trechos prioritários): 60–90 dias (depende de extensão).

- Ensaios, recomposição e entrega: 15–30 dias.

- Total estimado preliminarmente: 3–6 meses (ajustar conforme extensão e condições de solo).

## 13. REQUISITOS CONTRATUAIS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Responsabilidade técnica com ART/CREA; fornecimento de EPI’s; cronograma físico-financeiro; garantia mínima de 1 ano para execução (mais especificar para materiais se necessário); plano de qualidade; seguro de obra (se aplicável).

- Entrega de documentação: plantas as-built, laudos, certificados e manuais operacionais.

## 14. GARANTIA DA PROPOSTA PELA EXECUÇÃO

- A presente obra, objeto deste processo de implantação da rede de galerias de águas pluviais, rede coletora de esgoto sanitário e rede de abastecimento de água potável no Distrito Industrial do Município, é de suma importância para o Município.

## 15. IMPORTÂNCIA DA OBRA E SUA COMPLEXIDADE

- A mesma tem o intuito de trazer empresas e gerar empregos para os cidadãos do Município trazendo renda e prosperidade para os mesmos.

- Nesse sentido, faz-se necessário trazer propostas válidas e empresas sólidas que farão propostas exequíveis e cumprirão o contrato.

- Isso somado ao fato de que desde 2021 houve 10 empresas apenadas por descumprimento contratual, cujo objeto era obra/serviço de engenharia.

- Tais situações geraram prejuízos e atrasos nas conclusões das obras.

- Para evitar tais situações e diante da presente obra, sua complexidade e custo, faz-se necessário acrescentar ao edital garantias para conclusão do contrato.

- Nessa toada, a garantia da proposta está prevista no art. 58 da Nova Lei de Licitações, como um requisito de pré-qualificação.

- Vejamos: “Art. 58. Poderá ser exigida, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação.

- § 1º A garantia de proposta não poderá ser superior a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação.

- § 2º A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de até 15 (quinze) dias, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação.

- § 3º Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação.

- § 4º A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o § 1º do art. 96 desta Lei.”

- Observe, nesse sentido, que a garantia da proposta, tem como objetivo verificar se o licitante possui verba suficiente para participar do certame.

- Tratando-se, num primeiro momento um requisito de pré-qualificação, ao mesmo tempo que se trata de condição legal para participação do certame e, ainda, possui natureza de sanção, na medida em que a Administração poderá executar seu valor integral se o licitante se recusar a assinar o contrato, ou não apresentar documento durante o prazo legal.

- Por fim, a garantia da proposta será devolvida, no prazo de até 15 dias, aos licitantes, após haver um vencedor do certame.

## 16. GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

- A garantia da execução do contrato, por sua vez, está prevista no art. 98 da NLLC e tem a finalidade de proteger a Administração caso o contratado não cumpra suas obrigações.

- Estará prevista expressamente no edital e será exigida apenas do vencedor do contrato.

- Esta visa resguardar a Administração de danos decorrentes de eventual inadimplemento do contratado. Constitui-se em uma relação jurídica acessória, cujo objetivo é assegurar uma satisfação mais segura e rápida de eventual crédito não espontaneamente satisfeito pelo devedor (contratado).

- Nesses casos, será requisitada apenas do licitante vencedor do certame, na fase de assinatura do contrato (art. 96, caput e § 3º, da Lei 14.133/21).

- Assim, deverá o licitante vencedor garantir a execução no contrato no valor de 5% do contrato.

- Tal garantia deverá ser entregue à Administração em até 05 dias após assinatura do contrato.

## 17. GARANTIA ADCIIONAL

- Será exigida garantia adicional, prevista no § 5º do art. 59 da Lei 14.133/2021 que preceitua que “Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei”

- Note-se que a própria redação legal indica que a garantia adicional não substitui as demais, podendo coexistir com elas.

- Portanto, trata-se de garantia independente, que em tese, pode ser exigida mesmo se o edital não contemplar a exigência das garantias previstas no art. 96.

- Até porque, elas te natureza distintas: a garantia de proposta incide na fase licitatória; a garantia de execução incide na fase contratual; já a garantia adicional incide como mecanismo específico de mitigação de risco quando houver proposta significativamente inferior ao orçamento.

- Ademais, o art. 59, §5º, expressamente dispõe que a garantia adicional será exigida “sem prejuízo das demais garantias exigíveis”.

- Tal garantia será entregue em até 05 dias após assinatura do contrato.

- As garantias de execução e adicional serão devolvidas em até 15 dias após recebimento definitivo da obra.

## 18. RECOMENDAÇÕES FINAIS

- Elaborar projeto executivo detalhado (plantas, cortes, memórias de cálculo do dissipador, detalhamento de poços e tampas, especificações de junta, classe de tubulação e PN para água).

- Realizar sondagens geotécnicas pontuais ao longo dos trechos para definir profundidades de assentamento, níveis de lençol e necessidade de tratamento do subleito.

- Definir critérios de aceitação e amostragem para materiais e compactação no caderno de encargos.

- Planejar execução em fases e priorizar áreas críticas de drenagem para evitar inundações durante obras.

- Verificar parâmetros do Corpo de Bombeiros e concessionárias quanto ao hidrante e demais exigências normativas.

### Documentos mínimos a anexar ao processo licitatório

- Projeto executivo (plantas e cortes);

- Memorial descritivo (detalhado) e especificações de materiais;

- Orçamento detalhado com quantitativos;

- Cronograma físico-financeiro;

- Projeto de controle ambiental (quando aplicável);

- ART do responsável pelo projeto.

São Joaquim da Barra, 06 março de 2026.

# ___________________________________

# Paulo Eduardo Pinheiro de Siqueira

Engenheiro civil

CREA SP 060.054.411-5