PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS

PROJETO DA REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA POTÁVEL.

DENOMINAÇÃO: LOCALIZAÇÃO: PROPRIETÁRIO:

CIDADE:

LOTEAMENTO INDUSTRIAL

ESTRADA MUNICIPAL SJQ-080 (AVENIDA CEAGESP) MUNICIPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

SÃO JOAQUIM DA BARRA – SP.

I - MEMORIAL DESCRITIVO.

1 - CRITÉRIOS E PARÂMETROS PRINCIPAIS:

Os critérios e parâmetros principais adotados na elaboração deste projeto foram fixados, de acordo com as NORMAS BRASILEIRAS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.

1.1CONDIÇÕES DE ABASTECIMENTO:

O loteamento Industrial será abastecido pelo reservatório elevado, a ser construído na Área Institucional II, conforme indicado em planta.

1.2CONCEPÇÃO DA REDE DISTRIBUIDORA E MÉTODO DE CÁLCULO:

A rede distribuidora faz parte de um sistema malhado, com as canalizações determinadas pelo método de rede ramificada.

Adotou-se a fórmula de HAZEN-WILLIAMS para o cálculo das perdas de carga.

1.3CONSUMO PER CAPiTA E COEFICIENTES DE REFORÇO DE CONSUMO:

DIÁRIO E HORÁRIO:

De acordo com o Caderno Técnico para Loteamentos do SAEMAS, foram adotados os seguintes parâmetros para cálculo:

• “Consumo per capita” q = 400 l/hab/dia

• Coeficiente de variação de consumo diário k1 = 1,20 • Coeficiente de variação de consumo horário k2 = 1,50 • Número de habitantes por unidade n = 20 pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA ESTADO DE SÃO PAULO

PRAÇA PRF. IVO VANNUCHI S/N – FONE PABX (16) 3810 – 9000 – (16) 3810-9040

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

ESTADO DE SÃO PAULO

1.4DIÂMETRO MÍNIMO DA REDE:

Adotou-se para as tubulações da rede, diâmetro nominal mínimo de 75 mm, de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras.

1.5PRESSÕES MÁXIMAS E MÍNIMAS:

As pressões na rede de distribuição obedecerão aos seguintes limites: •Pressão dinâmica mínima = 10,00 mca

•Pressão estática máxima a 50,00 mca

1.6PROFUNDIDADE MÍNIMA:

As profundidades da rede de distribuição obedecerão aos seguintes limites: •Quando instaladas sob o leito carroçável = 1,50 m

•Quando instaladas sob o passeio	= 0,70 m

2. SISTEMA PROPOSTO:

2.1 DIMENSIONAMENTOS DA REDE:

O cálculo da rede distribuidora foi desenvolvido pelo método de rede ramificada aplicada às canalizações, porém interligando as ramificações, tornando a rede fechada.

2.2 MATERIAIS DA REDE:

A rede será construída de tubos e conexões de PVC PBA JEI rígido, classe 15.

2.3 REGISTROS:

Objetivando-se facilitar o serviço de operação e manutenção da rede, foram previstos registros de manobra e de descarga, convenientemente distribuídos na área do loteamento.

II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS:

Estas especificações têm por objetivo caracterizar a qualidade dos serviços a serem empregados na construção das redes.

Cumpre frisar que aspectos de menor importância, por serem considerados convencionais, não foram incluídos nestas especificações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA ESTADO DE SÃO PAULO

PRAÇA PRF. IVO VANNUCHI S/N – FONE PABX (16) 3810 – 9000 – (16) 3810-9040

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

ESTADO DE SÃO PAULO

Outros considerados como específicos estão representados nas plantas do projeto, e eventuais casos não previstos, e que ocorrem durante a execução da obra, deverão ser resolvidos com a fiscalização e de conformidade com as prescrições da ABNT.

1 - ESCAVAÇÃO E REATERRO:

As valas deverão ser escavadas mecanicamente com as dimensões de 0,60 m de largura, na profundidade mínima de 0,70 m sob o passeio, e 1,50 m sob o leito da via, com compactação manual do fundo, para apoio adequado das tubulações.

O reaterro das valas deverá atingir 95% do Proctor Simples, e executado de modo a não causar danos à tubulação.

2	- MONTAGEM DOS TUBOS, CONEXÕES E DE PEÇAS ESPECIAIS:

A montagem dos tubos, conexões e das peças especiais deverá ser feita de acordo comas normas P-NB 115 ABNT, devendo-se ter atenção especial para as ancoragens das peças, montagem das juntas e recobrimento mínimo das tubulações.

3	- EMBASAMENTO:

Quando o solo for de boa qualidade, o conduto deverá ser colocado diretamente sobre o fundo da vala, recomendando-se para as tubulações de maior diâmetro, a escavação de uma canaleta na forma da meia seção externa do tubo, para melhor assentamento sobre o solo.

Quando o solo for de má qualidade, deverá ser substituído por material melhor e ser cuidadosamente compactado, nas imediações do tubo.

Em valas abertas em terreno rochoso, deverá ser regularizado o fundo da vala com areia grossa lavada, formando-se um colchão de apoio com espessura de 10 a 15 cm, antes do assentamento da tubulação.

4	- CAIXAS DE PROTEÇÃO PARA REGISTROS DE MANOBRA E DESCARGA:

As caixas de proteção para os registros deverão ser executadas conforme detalhe apresentado no projeto.

III - ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS:

1 - CANALIZAÇÕES E CONEXÕES: Rede:

Os tubos e conexões de PVC PBA JEI rígido, do tipo ponta e bolsa - classe 15, junta elástica integrada, ABNT NBR 5647 e 5647-1.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA ESTADO DE SÃO PAULO

PRAÇA PRF. IVO VANNUCHI S/N – FONE PABX (16) 3810 – 9000 – (16) 3810-9040

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

ESTADO DE SÃO PAULO

Ligação domiciliar:

As derivações (ligações prediais de água) deverão ser executadas em tubo PEAD PE 80 ou PE 100 (Norma Técnica Sabesp NTS-048) de 25 mm, através da instalação de TÊ de Serviço Integrado (Norma Técnica Sabesp NTS-175).

2 - REGISTROS:

Serão de ferro fundido, de gaveta, corpo chato, com bolsas, com gaxeta, próprio para tubo PVC, ABNT NBR 12430.

São Joaquim da Barra, 01 de fevereiro de 2026.

______________________________________________________

Município de São Joaquim da Barra Estado de São Paulo CNPJ n. 59.851.543/0001-65 Wagner José Schmidt Prefeito Municipal

________________________________________________ Paulo Eduardo Pinheiro de Siqueira

Engenheiro Civil Responsável CREA/SP 0600544115

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA ESTADO DE SÃO PAULO

PRAÇA PRF. IVO VANNUCHI S/N – FONE PABX (16) 3810 – 9000 – (16) 3810-9040