PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS

PROJETO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DOMESTICOS.

DENOMINAÇÃO: LOCALIZAÇÃO: PROPRIETÁRIO:

CIDADE:

LOTEAMENTO INDUSTRIAL

ESTRADA MUNICIPAL SJQ-080 (AVENIDA CEAGESP) MUNICIPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

SÃO JOAQUIM DA BARRA – SP.

1 - SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO.

Para o atendimento do Loteamento Industrial, objeto destes projetos, faz-se necessário a interligação das redes coletoras internas a uma Estação de Tratamento de Esgotos (compacta) a ser construída em Área Verde, sendo os efluentes tratados nesta ultima, serem encaminhados ao emissário existente na margem direita do Córrego da Caxeta, conforme diretrizes municipais.

2 - CRITÉRIOS E PARÂMETROS PRINCIPAIS.

Os critérios e parâmetros principais adotados na elaboração deste Projeto foram fixados de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras para Elaboração de Projetos de Sistemas de Esgotos Sanitários.

2.1 - PARÂMETROS DO PROJETO.

• CONSUMO PERCAPITA (L/PxDIA)= 250,00; • COEFICIENTE DE RETORNO = 0,80;

• K1 (COEF. DIÁRIO) = 1,20;

• K2 (COEF. HORÁRIO) = 1,50;

• TENSÃO TRATIVA MINIMA= 1,0 Pa; • LAMINA MÁXIMA = 0,50 D;

• TAXA DE INFILTRAÇÃO = 0,00 L/S*KM, REDE EM PVC.

Vazões Previstas:

CONSUMO PERCAPITA (L/PXDIA)	250 COEFICIENTE DE RETORNO R	0,8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA ESTADO DE SÃO PAULO

PRAÇA PRF. IVO VANNUCHI S/N – FONE PABX (16) 3810 – 9000 – (16) 3810-9040

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

ESTADO DE SÃO PAULO

K1 (COEF. DIÁRIO)	1,2 K2 (COEF, HORÁRIO)	1,5 Taxa de ocupação (hab/lote)	30 Número de Lotes	143 Habitantes (final de plano)	4290 Vazão (l/s) final de plano	1,70

2.2 - CONCEPÇÃO DA REDE COLETORA E MÉTODO DE CÁLCULO.

Usou-se no dimensionamento a fórmula de Manning, com coeficiente de rugosidade N=0,013 para tubos de PVC com junta elástica integrada de comprimento igual a 6,00 metros. Por tratar de tubos de PVC com juntas elásticas, adotou-se a infiltração como nula.

2.3 – VELOCIDADES.

Todos os trechos do emissário foram projetados com declividades suficientes para que a velocidade média, a meia seção, não seja superior a velocidade crítica.

3 - DIMENSIONAMENTO DA REDE.

Para o dimensionamento foi considerado que a rede de esgotos sanitários coletará o equivalente a 80% do consumo de água.

3.1 - MATERIAL DA REDE.

Considerando as condições da rede coletora projetada e o custo de materiais, optou-se pôr canalização de PVC com junta elástica integrada.

3.2 - ORGÃOS ACESSÓRIOS.

Objetivando facilitar o serviço de operação e manutenção da rede, foram previstos poços de visita, convenientemente distribuídos de acordo com as Normas Técnicas.

4 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

4.1 – ESCAVAÇÃO.

As valas deverão ser escavadas mecanicamente com as dimensões de 1,00 metro de largura, pela profundidade determinada conforme projeto.

4.2 – ESCORAMENTO.

Deverá ser usado escoramento com painéis de tábuas fixadas pôr longarinas e estroncas de madeira ou metálica, de maneira a garantir a segurança da obra.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA ESTADO DE SÃO PAULO

PRAÇA PRF. IVO VANNUCHI S/N – FONE PABX (16) 3810 – 9000 – (16) 3810-9040

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

ESTADO DE SÃO PAULO

4.3 - NIVELAMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALIZAÇÕES.

A locação, nivelamento e alinhamento deverão ser rigorosamente obedecidos segundo as cotas e distancias do projeto, com a utilização de piquetes cravados de 20 em 20 metros.

Para o nivelamento das canalizações deverá ser consideradas a geratriz superior e exterior da bolsa dos tubos.

4.4 – JUNTAS.

As juntas do emissário de esgotos serão do tipo elástica integrada a tubulação, proporcionando uma perfeita vedação.

4.5 - POÇOS DE VISITA.

Os poços de visita deverão ter canaletas de fundo, concordando em forma e declividade com os emissários que pôr elas passem ou façam junção. Estas canaletas deverão ter forma arredondadas, sem cantos ou saliências, evitando-se, portanto o depósito de materiais sólidos do esgoto. Os poços de visita deverão ser revestidos internamente com argamassa de cimento e areia, conforme projeto.

4.6 – EMBASAMENTO.

Quando o solo for de boa qualidade, o conduto deverá ser assentado diretamente sobre o solo do fundo da vala, onde recomenda-se a escavação de uma canaleta com forma de meia seção externa do conduto, antes de sua instalação.

Em caso contrário, isto é, em solos de má qualidade deverá compactar-se cuidadosamente o material de reposição, nas vizinhanças do conduto.

E em valas rochosas, deverá ser feita uma regularização do fundo da vala com areia grossa lavada, formando um colchão de apoio com espessura de 10 centímetros.

4.7 – REATERRO.

Uma vez assentada e verificada a tubulação quanto ao alinhamento, declividade e estanqueidade deverá a vala ser reaterrada o mais rapidamente possível. Se a vala tiver sido escavada em solo de boa qualidade, o reaterro poderá ser feito com o próprio material retirado. Caso contrário, deve-se trazer solo apropriado de outro local, em quantidade suficiente para recobrir a tubulação até uma altura de pelo menos 60 centímetros acima da geratriz superior.

Até este ponto o solo deverá ser colocado em camadas delgadas, de espessura não superior a 20 centímetros, devendo cada camada ser compactada com soquete antes da colocação da seguinte.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA ESTADO DE SÃO PAULO

PRAÇA PRF. IVO VANNUCHI S/N – FONE PABX (16) 3810 – 9000 – (16) 3810-9040

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

ESTADO DE SÃO PAULO

Acima destas primeiras camadas, cuidadosamente compactadas, o reaterro poderá ser feito com o material escavado.

Nos casos em que a pavimentação será processada imediatamente, as camadas superiores, de 1,50 a 2,00 metros de profundidade abaixo do nível da via	pública, deverão ser compactadas com o mesmo cuidado com que foram as camadas do fundo das valas.

5 - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS.

5.1 - CANALIZAÇÕES E CONEXÕES.

As tubulações e conexões deverão ser de PVC Rígido de primeira qualidade e deverão obedecer as especificações da NBR 7362.

5.2 - POÇOS DE VISITAS.

Os poços de visita do tipo "BALÃO" poderão ter o balão e a chaminé executados em alvenaria de tijolos maciços assentes e revestidos com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, a base do fundo deverá ser de concreto com consumo de 300 Kg de cimento pôr metro cúbico, assentes sobre lastro de pedra britada, a espessura da base não deverá ser inferior a 10 centímetros; a laje de suporte da chaminé deverá ser executada em concreto armado, com espessura mínima de 7 centímetros, conforme prescrição da EB-1.

São Joaquim da Barra, 08 de abril de 2026.

___________________________________________________________________________ Município de São Joaquim da Barra Estado de São Paulo

CNPJ n. 59.851.543/0001-65 Wagner José Schmidt Prefeito Municipal

___________________________________________________________________ Paulo Eduardo Pinheiro de Siqueira Engenheiro Civil Responsável CREA/SP 0600544115

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA ESTADO DE SÃO PAULO

PRAÇA PRF. IVO VANNUCHI S/N – FONE PABX (16) 3810 – 9000 – (16) 3810-9040