## ORC MATERIAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA/SP - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - POÇO SANTA LÚCIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS ESTIMADOS
LISTA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA
ITENS | QTD. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO | UNITÁRIO |  | VALOR TOTAL
1 | 16 | pç | HASTE OE ATERRAMENTO. 2 40 m x 5/8" COM NÚCLEO DE AÇO SAE 1045, REVESTIDO COM CAMADA DE COBRE ELETROLÍTICO | R$ | 53.1033 |  | 849.6533
2 | 6 | pç | CONECTOR DERIVAÇÃO, PARALELO DE BRONZE ESTANHADO. COM 1 FURO PARA CONDUTORES DE ATERRAMENTO, DE COBRE DE BITOLA 21 À 67 mm² | R$ | 57.0367 |  | 342.22
3 | 6 | pç | CORDOALHA DE COBRE FLEXÍVEL DE 38,1x304,8 mm COM UM FURO DE Ø11,1 mm NOS TERMINAIS | R$ | 158.5267 |  | 951.16
4 | 1 | pç | PORTA CORTA FOGO 2,00m X 2,10m - DUAS FOLHA, COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO | R$ | 6063.46 |  | 6063.46
5 | 1 | pç | PORTA CORTA FOGO 1,00m X 2,10m. COM SELO DE CERTIFICAÇÃO INMETRO | R$ | 2279.15 |  | 2279.15
6 | 4 | pç | CONEXÃO EXOTÉRMICA HORIZONTAL TIPO "TA" PAAA CABOS DE #50 mm² X #35 mm² | R$ | 47.8233 |  | 191.2933
7 | 20 | pç | CONEXÃO EXOTÉRMICA HORIZONTAL TIPO "TA." PARA CABOS DE #35 mm² X #25 mm² | R$ | 47.8233 |  | 956.4667
8 | 20 | pç | CONECTOR TERMINAL PARA CABO #25 mm² | R$ | 8.18 |  | 163.6
9 | 16 | pç | CONEXÃO EXOT RMICA CABO/HASTE DE ATERRAMENTO TIPO "GT" PARA CABOS DE #50 mm² | R$ | 47.8 |  | 764.8
10 | 4 | pc | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA DE CONCRETO, TAMPA, QUADRADA DE 30X30 cm VER DETALHE | R$ | 233.7067 |  | 934.8267
11 | 1 | çj | ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA MONTADO EM ARMAÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO. | R$ | 61.6667 |  | 61.6667
12 | 1 | pç | CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - 1,60m x 0,60m x 3/ 16" | R$ | 1237.69 |  | 1237.69
13 | 120 | m | CABO DE COBRE NU #50 mm² - ENCORDOAMENTO CLASSE 2 | R$ | 61.6267 |  | 7395.2
14 | 40 | m | CABO DE COBRE NU, MEIO DURO #35mm² | R$ | 46.3067 |  | 1852.2667
15 | 5 | pç | PLACA DE ADVERTÊNCIA "PERIGO DE MORTE" E RESPECTIVO SIMBOLO DA CAVEIRA - DOCUMENTO CPL Nº 2855 - ITEM 6.4.7.1.14 | R$ | 145.9233 |  | 729.6167
16 | 50 | m | CABO DE COBRE NU, MEIO DURO #25mm² P/INTERLIGAÇÃO DAS MASSAS. | R$ | 29.5133 |  | 1475.6667
17 | 50 | m | CABO DE COBRE ISOLADO COM PVC XLPE - 0,6/1,0 kv - COR VERDE - #35mm² | R$ | 52.8267 |  | 2641.3333
LISTA DE MATERIAIS - RAMAL DE CONEXÃO E ANEXOS | [6 empty] | 0
18 | 50 | m | CABO DE COBRE NU, MEIO DURO #35mm² | R$ | 46.28 |  | 2314
19 | 7 | PÇ | CONECTOR PARALELO DE BRONZE ESTANHADO | R$ | 50.98 |  | 356.86
20 | 3 | PÇ | CONECTOR DERIVAÇÃO, COMPRESSÃO, PARALELO, FORMATO "H" PARA CONDUTORES CA-CAA E COBRE #16mm² | R$ | 28.39 |  | 85.17
21 | 3 | PÇ | ISOLADOR POLIMÉRICO DE ANCORAGEM - 15 KV | R$ | 120.7667 |  | 362.3
22 | 6 | PÇ | PORCA OLHAL EM AÇO CARBONO, ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE 16mm | R$ | 17.16 |  | 102.96
23 | 3 | CONJ | GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO #70mm² | R$ | 77.102 |  | 231.306
24 | 3 | CONJ | MALHA-SAPATILHA | R$ | 29.9433 |  | 89.83
25 | 3 | PÇ | CONECTOR TIPO CUNHA DE ALUMÍNIO #70mm² | R$ | 30.86 |  | 92.58
26 | 3 | PÇ | COBERTURA PARA CONECTOR TIPO CUNHA | R$ | 27.54 |  | 82.62
27 | 3 | PÇ | ESTRIBO | R$ | 38.8467 |  | 116.54
28 | 3 | PÇ | CONECTOR GARRA DE LINHA VIVA | R$ | 93.0167 |  | 279.05
29 | 76 | m | VERGALHÃO DE COBRE Ø 9,5mm | R$ | 106.4533 |  | 8090.4533
30 | 24 | PÇ | ISOLADOR TIPO PEDESTAL DE PORCELANA VIDRADO - 15KV | R$ | 295.7933 |  | 7099.04
31 | 8 | PÇ | SUPORTE PARA ISOLADOR PEDESTAL VER DETALHE | R$ | 69.4067 |  | 555.2533
32 | 1 | PÇ | ISOLADOR ROLDANA EM ARMAÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO | R$ | 27.0667 |  | 27.0667
33 | 45 | m | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO PARA 600 V #10mm² | R$ | 15.45 |  | 695.25
34 | 1 | PÇ | SUPORTE DOS PARA-RAIOS VER DETALHE | R$ | 244.2667 |  | 244.2667
35 | 3 | PÇ | BUCHA DE PASSAGEM TIPO EXTERNO-INTERNO- 15KV - NBI 95KV | R$ | 729.0933 |  | 2187.28
36 | 40 | m | CABO DE COBRE COBERTO XLPE 15 KV DE 16 mm² | R$ | 39.01 |  | 1560.4
LISTA DE MATERIAIS - RAMAL DE CONEXÃO E ANEXOS | [6 empty] | 0
37 | 5 | PÇ | LUMINÁRIA À PROVA DE PÓ, ALUMÍNIO FUNDIDO, TIPO ARANDELA 90° COM LÂMPADA INCANDESCENTE DE 150W - 220 V | R$ | 258.6667 |  | 1293.3333
38 | 3 | CJ | JANELA TIPO CHICANA (1,00m X 1,00m), COM GRADE DE PROTEÇÃO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº18 BWG C/MALHA MÁXIMA DE 13mm NO LADO EXTERNO | R$ | 1663.1967 |  | 4989.59
39 | 3 | CJ | JANELA P/ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO PERMANENTE (VITRAUX FIXO ABERTO COM 1,00 X 1,00m), COM GRADE DE PROTEÇÃO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº18 BWG - MALHA DE 13mm NO LADO EXTERNO - H30 cm ABAIXO DO TETO | R$ | 567.7567 |  | 1703.27
40 | 3 | CJ | GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12 BWG DE MALHA DE 20mm E ARMAÇÃO DE CANTONEIRA DE AÇO DE 38X38X4,8 mm | R$ | 603.0467 |  | 1809.14
41 | 3 | CJ | GRADE DE PROTEÇÃO FIXA C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12 BWG DE MALHA DE 13mm E ARMAÇÃO DE CANTONEIRA DE AÇO DE 38X38X4,8mm | R$ | 603.0467 |  | 1809.14
42 | 3 | CJ | GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12 BWG DE MALHA DE 13mm E ARMAÇÃO DE CANTONEIRA DE AÇO DE 38X38X4,8mm | R$ | 603.0233 |  | 1809.07
43 | 1 | PÇ | CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - 1,60m x 0,60m x 3/ 16" | R$ | 1237.69 |  | 1237.69
44 | 9 | PÇ | CONECTOR BORNE CONCÊNTRICO A PRESSÃO TIPO DERIVAÇÃO Ø3/8" | R$ | 54.04 |  | 486.36
45 | 1 | PÇ | INTERRUPTOR BIPOLAR EM CAIXA 4"X2" - 25A - 250V - h = 1,30m | R$ | 19.2333 |  | 19.2333
46 | 1 | PÇ | EXTINTOR DE INCÊNDIO - CO2 - 6 Kg E RESPECTIVO ABRIGO | R$ | 1065.2267 |  | 1065.2267
47 | 1 | PÇ | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | R$ | 3099.0633 |  | 3099.0633
48 | 1 | PÇ | NO - BREAK 1300W | R$ | 1197.2333 |  | 1197.2333
49 | 1 | CJ | CAIXA DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO NA M.T - CONF. DES. 31 - DOC CPFL 2861 | R$ | 2127.4767 |  | 2127.4767
50 | 1 | CJ | PAINEL PARA PROTEÇÃO SECUNDÁRIA DE DISJUNTOR, EQUIPADO COM RELÉ DE SOBRECORRENTE TRIFÁSICO MOD. URP1439TU - FUNÇÃO 50/51-50N/51N -27-47-59 COM FONTE E TRIP CAPACITIVO INCORPORADOS 51GS | R$ | 28901.8933 |  | 28901.8933
51 | 1 | CJ | DISJUNTOR TRIPOLAR À VÁCUO - 15KV - NBI 95KV - 630A - 350MVA MOTORIZADO, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO SECUNDÁRIA ON-BOARD | R$ | 35978.88 |  | 35978.88
52 | 8 | CJ | CANALETA PARA CABOS COM TAMPA 30cm X 35cm (LARG X PROF) | R$ | 315.93 |  | 2527.44
53 | 1 | CJ | MANILHA DE CERÂMICA Ø4" | R$ | 580.36 |  | 580.36
54 | 3 | PÇ | TC A SECO ENCAPSULADO EM RESINA EPÓXI 15KV - RELAÇÃO 400/5 - PRECISÃO 10B100 | R$ | 5150.1733 |  | 15450.52
55 | 2 | PÇ | TP A SECO ENCAPSULADO EM RESINA EPÓXI 15KV - 500VA - 115V, PROTEÇÃO FUSÍVEL CARTUCHO NO LADO PRIMÁRIO - CLASSE DE EXATIDÃO 0,3P75. | R$ | 3799.2567 |  | 7598.5133
56 | 1 | PÇ | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO À ÓLEO - 500KVA - 15KV - NBI 95KV LIG. PRIMÁRIA EM DELTA - DERIVAÇÕES: 13,8/13,2/12,6KV LIG. SECUNDÁRIA EM ESTRELA ATERRADA - 440/254V | R$ | 66088.9933 |  | 66088.9933
57 | 70 | M | CABO DE COBRE (2X) 3#150mm² (PRETOS) + N#150mm² (AZUL - CLARO) XLPE 0,6/1KV | R$ | 1401.02 |  | 98071.4
58 | 56 | M | VERGALHÃO DE COBRE Ø 9,5mm | R$ | 106.4533 |  | 5961.3867
59 | 24 | PÇ | ISOLADOR TIPO PEDESTAL DE PORCELANA VIDRADO - 15KV | R$ | 290.4633 |  | 6971.12
60 | 8 | PÇ | SUPORTE PARA ISOLADOR PEDESTAL | R$ | 68.2033 |  | 545.6267
61 | 2 | PÇ | SECCIONADOR TRIPOLAR DE AÇÃO SIMULTÂNEA - 15KV - 400A - NBI 95KV. | R$ | 3374.5667 |  | 6749.1333
62 | 1 | PÇ | CAPTAÇÃO E DRENAGEM DO ÓLEO - DES. 15-1/2 E 2/2 - DOC. CPFL 2859 | R$ | 27680.05 |  | 27680.05
63 | 1 | PÇ | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA 630A - 440V- 42KA | R$ | 4144.1467 |  | 4144.1467
64 | 12 | PÇ | BORNE CONCÊNTRICO A PRESSÃO, TIPO TERMINAL LATERAL, PARA VERGALHÃO Ø9,5 mm FORNECIDO COM 1 PORCA. | R$ | 164.7267 |  | 1976.72
65 | 3 | PÇ | PARA - RAIOS TIPO VÁLVULA COM DESLIGADOR AUTOMÁTICO, DE ÓXIDO DE ZINCO (ZNO) S/CENTELHADOR, COM CORPO E SUPORTE EM MATERIAL POLIMÉRICO, 12 KV - 10 KA | R$ | 327.2567 |  | 981.77
66 | 3 | PÇ | TP DA MEDIÇÃO | R$ | 3799.1933 |  | 11397.58
67 | 3 | PÇ | TC DA MEDIÇÃO | R$ | 5150.1967 |  | 15450.59
68 | 1 | PÇ | PRATELEIRA PARA TPs E TCs PRIMÁRIOS. | R$ | 2641.9767 |  | 2641.9767
PAINEL SOFT-STARTER E AUTOTRANSFORMADOR | [6 empty] | 0
70 | 1 | PÇ | Painel completo montado com chave de partida-starter 820A, com cabos de ligação de circuitos de potência e comando, fusíveis ultrarápidos, com chave seccionada linha ASW900 com marca WEG ou similar. Modelo soft-starter interna dentor do painel SSW900-F-0820-T6-E4, tensão de alimentação: 220 a 575V 50/60Hz; Tensão de comando: 220 a 240V 50/60Hz; corrente nominal de saída: 820A (380-690V); contatdor by-pass (incluso na SSW900). interface de operação (IHM) montada no painel de comunicação Bluetooth; botão liga e edesliga, chave seccionadora manual ou automático; módulo plug-in de comunicação ethernet/Ip e modbus-TCP; (SSw900-CETH-W); disjuntor em caixa moldada e fusíveis ultrrápidos para a proteção eletrônica da SSW900, montagem do painel com grau de proteção IP42. | R$ | 215440 |  | 215440
71 | 1 | PÇ | Auto-transformador a seco 15KVA entrada de 440Vac saída 220Vac + N com caixa de proteção IP23; potência nominal:15KVA; trífásico; 60Hz; temsão nominal 440/220V +N; tensão de ioslação: 1,1KV; classe de temparatura: F (155°C), temperatura ambiente: até 40°C; Limite de sobre tensão:5%; método de resfriamento: natural. | R$ | 7430.9333 |  | 7430.9333
MÃO DE OBRA
72 | 1 | VB | Execução de obra civíl e elétrica da cabine primária de alvenaria 500KVA- 15KV entrada aérea no Poço do Bairro Santa Lúcia. Projeto aprovado CPFL Atividade 1214518231 Nota de serviço 842765184; ABNT NBR 14039 instalações elétricas de média tensão 1,0KV a 36,2Kv; ABNT NBR 5410 instalçações eletricas de baixa tensão, NR 10 segurança em instalações e serviços com eletricidade e demais normas consultadas como complemento a estas quando necessário e obervações das disposições vigentes contidas: portarias, editais CREA, resoluções ANEEL, Decretos, Portaria MTE. | R$ | 196576.67 |  | 196576.67
Observações: Solicitação e pareceres junto a CPFL até a conclusão da ligação e interligação da rede da concessionária; Execução dos serviços de instalação e montagem da referida cabine elétrica; Emissão de ART/'s competentes e Laudos necessários;
|  |  |  | TOTAL |  |  | 835253.826

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA - CONSTRUÇÃO DE CABINE ELÉTRICA DO POÇO SANTA LÚCIA
ENDEREÇO: RUA JAMIL CHEDIACK, Nº 420 - JARDIM SANTA LÚCIA
PROPRIETÁRIO - Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra-SP
item | ITENS |  | executado | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Total
01 | MATERIAL ELÉTRICO PARA CABINE ELÉTRICA MEDIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO | % |  | 50% | 40% | 10% | 0% | 100%
|  | R$ |  | 319338.578 | 255470.8624 | 63867.7156 | 0 | 638677.156
03 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CABINE ELÉTRICA. | % |  | 20% | 30% | 30% | 20% | 100%
|  | R$ |  | 39315.334 | 58973.001 | 58973.001 | 39315.334 | 196576.67
|  | TOTAL C/BDI |  | 358653.912 | 314443.8634 | 122840.7166 | 39315.334 | 835253.826
|  | % |  | 42.94% | 37.65% | 14.71% | 4.707% | 100%