# DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

1 DO OBJETO

O objeto será o registro de preços para aquisição de material filtrante (areia fil-trante e carvão antracito) destinado às Estações de Tratamento de Água (ETAs) sob gestão direta do Município de Tunápolis e, quando cabível, a outras infraestruturas de saneamento sob responsabilidade municipal, visando à manutenção, substituição, reposição e formação de reserva técnica dos leitos filtrantes, de modo a assegurar a continuidade do serviço de tratamento e abastecimento de água aos munícipes, conforme especificações e quantitativos constantes neste documento e nas demais peças do processo.

# 2 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DO OBJETO

A aquisição de material filtrante (areia filtrante e carvão antracito) é necessária para possibilitar a substituição e a reposição do material existente nos filtros das ETAs do município. O material filtrante compõe etapa essencial do tratamento de água, contribuindo para a retenção de partículas, melhoria da clarificação e manutenção da eficiência operacional das unidades de tratamento.

A contratação busca garantir a disponibilidade de material para a recomposição dos leitos filtrantes dos 4 (quatro) filtros da ETA Sede e do 1 (um) filtro da ETA Pitangueira, bem como manter reserva técnica para perdas decorrentes de manutenções, lavagens, substituições ou ajustes operacionais. O material também poderá ser utilizado, conforme necessidade técnica e compatibilidade de aplicação, em outras infraestruturas de saneamento sob responsabilidade do Município. Com isso, espera-se preservar a qualidade do serviço prestado, atender às exigências legais aplicáveis ao abastecimento público e promover a saúde pública no município de Tunápolis / SC.

# 3 DESCRIÇÃO DO OBJETO

O objeto compreende o fornecimento de material filtrante para uso nas ETAs do município, responsáveis pelo tratamento de água destinada ao consumo humano, bem como em outras infraestruturas de saneamento compatíveis, quando houver necessidade técnica. Os itens previstos são:

- Carvão antracito para filtração de água, granulometria de 0,8 mm a 1,0 mm e coeficiente de uniformidade inferior a 1,8. Em conformidade com a NBR 11799 EB-2097/1990. Sacos de 25 kg ou 50 kg.

- Areia filtrante para filtros de areia, granulometria de 0,5 mm a 0,9 mm e coeficiente de uniformidade inferior a 1,8. Em conformidade com a NBR 11799 EB-2097/1990. Sacos de 25 kg ou 50 kg.

# 4 DAS QUANTIDADES, PESQUISA DE PREÇOS E JUS-TIFICATIVA

Os quantitativos correspondem à estimativa necessária para substituição, reposição e reserva técnica do material filtrante dos filtros existentes nas ETAs do município. A ETA Sede conta com 4 (quatro) filtros, cada um com dimensões de 2,10 m por 1,30 m; a ETA Pitangueira conta com 1 (um) filtro, com dimensões de 1,25 m por 1,25 m. A área total de filtração considerada é de 12,48 m2, sendo 10,92 m2 na ETA Sede e 1,56 m2 na ETA Pitangueira.

Para fins de estimativa, foram consideradas as dimensões dos filtros, as alturas de referência dos leitos filtrantes e as massas específicas aparentes médias dos materiais, obtidas a partir das faixas de 840 kg/m3 a 890 kg/m3 para o carvão antracito e de

1.300 kg/m3 a 1.350 kg/m3 para a areia filtrante. Embora o manual da ETA Sede indique camada de 0,45 m de carvão antracito e 0,20 m de areia, adotou-se critério conservador para a demanda, considerando margem operacional para recomposição, ajustes de altura dos leitos, perdas em manutenções e reserva técnica compatível com a natureza do registro de preços. A utilização efetiva do material observará a configuração técnica e a necessidade operacional de cada filtro.

As quantidades indicadas na Tabela 1 foram estimadas em quilogramas e arredon-dadas para compatibilização com o fornecimento em sacos de 25 kg ou 50 kg, bem como para facilitar o controle de estoque e o atendimento parcelado da demanda. Os quantitativos constituem estimativas máximas para fins de registro de preços, não implicam utilização imediata e integral do material em todos os filtros e não obrigam a Administração à aquisição integral, devendo o fornecimento ocorrer conforme a necessidade operacional.

O valor máximo admitido foi fixado em R$ 39.600,00, obtido por meio de pesquisa de preços no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP). O fornecimento será parcelado conforme a necessidade operacional, durante o período de 12 meses.

Para a estimativa do valor máximo admitido, utilizou-se a média dos valores unitários (R$/kg) obtidos em contratações semelhantes. Para a areia filtrante foram considerados 4 (quatro) registros de preços; para o carvão antracito, 3 (três) registros de preços. A Tabela 1 traz as especificações, unidade, quantidade, valor unitário máximo estimado e valor total máximo estimado por item.

Tabela 1 – DETALHAMENTO DO MATERIAL FILTRANTE

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Valor unitário máximo es- timado | Valor total máximo esti- mado por item |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Carvão antracito para filtra-ção de água, granulometria de 0,8 mm a 1,0 mm e coe-ficiente de uniformidade in-ferior a 1,8. Em conformi-dade com a NBR 11799 EB-2097/1990. Sacos de 25 kg ou 50 kg. | kg | 10.000 | R$ 2,61 | R$ 26.100,00 |
| 2 | Areia filtrante para filtros de areia, granulometria de 0,5 mm a 0,9 mm e coefi-ciente de uniformidade in-ferior a 1,8. Em conformi-dade com a NBR 11799 EB-2097/1990. Sacos de 25 kg ou 50 kg. | kg | 10.000 | R$ 1,35 | R$ 13.500,00 |

Tabela 2 – PESQUISA DE PREÇOS DE MATERIAL FILTRANTE

| Item | Local | Órgão | Data da homolo-gação do resultado | Descrição do item | Descrição resumida | Quantidade | Unidade | Valor unitá-rio homolo-gado | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Itapiranga/SC | MUNICIPIO DE ITAPI-RANGA | 30/12/2025 | AREIA FINA PARA FILTROS DE AREIA, NA GRANULOMETRIA DE 0,6 A 1,2MM. C. U. < 1,6. FORNECIDA EM SACOS DE 25 KG. DEVE ATENDER INTEGRALMENTE ÀS DEMAIS EXIGÊNCIAS DISPOSTAS NA NORMA NBR 11799 EB-2097/1990. | AREIA | 35.000 | kg | R$ 1,47 | https://pncp.gov.br/app/editais/ 82821208000136/2025/227 |
| 2 | Gaspar/SC | SERVICO AUTO-NOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 05/11/2025 | AREIA FILTRANTE CLASSIFICADA TAMANHO EFETIVO 0,45 A 0,5 MM CU 1,65 MM. EMBALADO EM SACOS DE RÁFIA DE 25 KG. PALETIZADO. | AREIA | 1.800 | kg | R$ 1,25 | https://pncp.gov.br/app/editais/ 82636028000184/2025/18 |
| 3 | Mondaí/SC | MUNICIPIO DE MONDAI | 28/08/2025 | AREIA FILTRANTE PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, DEVERÁ CONTER A SEGUINTE FAIXA GRANULOMÉTRICA: DE 0,50MM A 1,20MM. AS SACARIAS SERÃO ACEITAS COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 25KG, E NO MÁXIMO 50 KG. | AREIA | 2.000 | kg | R$ 1,55 | https://pncp.gov.br/app/editais/ 83028415000109/2025/78 |
| 4 | Balneário Rincão/SC | SERVICO AUTO-NOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (SAMAE) | 25/09/2025 | AREIA FILTRANTE CLASSIFICAÇÃO GRANULOMÉTRICA 0,5 A 0,9 MM. DEVE ESTAR EM ACORDO COM ABNT NBR 11799:2010 É A NORMA BRASILEIRA QUE TRATA DE MA-TERIAL FILTRANTE — AREIA UTILIZADA EM FILTROS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. ENTREGUE EM EMBALAGENS DE 50KG. | AREIA | 80.000 | kg | R$ 1,13 | https://pncp.gov.br/app/editais/ 17509587000161/2025/14 |
| 5 | Itapiranga/SC | MUNICIPIO DE ITAPI-RANGA | 30/12/2025 | CARVÃO ANTRACITO PARA FILTRAÇÃO DE ÁGUA, NA GRA-NULOMETRIA DE 0,8 A 1,00 MM. C. U <1,4 - 1,6. FORNECIDO EM SACOS DE 25 KG. DEVE ATENDER INTEGRALMENTE ÀS DEMAIS EXIGÊNCIAS DISPOSTAS NA NORMA NBR 11799 EB-2097/1990. | CARVÃO AN-TRACITO | 13.000 | kg | R$ 2,99 | https://pncp.gov.br/app/editais/ 82821208000136/2025/227 |
| 6 | Gaspar/SC | SERVICO AUTO-NOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 05/11/2025 | CARVÃO ANTRACITOSO. TAMANHO EFETIVO 0,9 A 1,10 MM COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE MENOR OU IGUAL A 1,40 MM SOLUBILIDADE EM HCL MENOR OU IGUAL A 1,0 %. EM-BALADO EM SACOS DE RÁFIA DE 25 KG. PALETIZADO. | CARVÃO AN-TRACITO | 1.800 | kg | R$ 2,60 | https://pncp.gov.br/app/editais/ 82636028000184/2025/18 |
| 7 | Mondaí/SC | MUNICIPIO DE MONDAI | 28/08/2025 | CARVÃO MINERAL ANTRACITO, DEVERÁ CONTER A SE-GUINTE FAIXA GRANULOMÉTRICA: TE 0,80A 1,00 MM, C.U<1,70. AS SACARIAS SERÃO ACEITAS COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 25KG, E NO MÁXIMO 50 KG. | CARVÃO AN-TRACITO | 2.000 | kg | R$ 2,24 | https://pncp.gov.br/app/editais/ 83028415000109/2025/78 |

# 5 VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais).

# 6 LOCAL DE REALIZAÇÃO DO OBJETO

Estações de Tratamento de Água (ETAs) do município de Tunápolis / SC, em especial a ETA Sede e a ETA Pitangueira, bem como demais infraestruturas de saneamento e locais de entrega indicados pela Administração Municipal.

# 7 PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA

O prazo máximo para entrega será de 15 (quinze) dias úteis após a emissão da Solicitação de Fornecimento, de forma parcelada.

# 8 IDENTIFICADOR DA DEMANDA NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A presente aquisição deverá ser vinculada ao Plano de Contratações Anual, quando aplicável, conforme estabelece o art. 176 da Lei nº 14.133/2021, observando os incs. I e II do parágrafo único do referido artigo. A unidade requisitante responsável é a Secretaria da Administração, Planejamento e Finanças, por meio do setor responsável pelo sistema municipal de abastecimento de água.9 ANÁLISE DE LICITAÇÃO VIGENTE

( ) SIM (X) NÃO.

Não há licitação vigente na Prefeitura Municipal de Tunápolis para aquisição do material filtrante a ser utilizado nas ETAs.

# 10 DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota fiscal e aceite definitivo do objeto, mediante depósito bancário e comprovação de regularidade fiscal e trabalhista.

Prefeitura Municipal de Tunápolis. Santa Catarina, 29 de maio de 2026.

MATHEUS KOPP PRANDINI ENGENHEIRO SANITARISTA CREA-SC Nº: 214.711-0