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“TERRITÓRIO ENCONTRO DAS ÁGUAS E BIOMAS”

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP).


OBJETO (descrição ampla): Contratação de empresa especializada para aquisição de cabos elétricos e de aeradores empregados no tratamento de efluentes domésticos, visando atender à demanda de uso do SAAE, Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Santa Isabel do Ivaí – PR.






Secretaria/Órgão Requisitante: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES – ETE SAAE





Autoridade/Servidor Responsável pela elaboração do ETP: Rosângela Biudes de Souza.




Santa Isabel do Ivaí, Estado do Paraná, em 05 de fevereiro de 2025.




Rosângela Biudes de Souza
Diretora/SAAE
Decreto nº: 005/2017.



	INTRODUÇÃO

	O Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem por objetivo identificar e analisar os cenários para o atendimento da demanda que consta no Documento de Oficialização da Demanda, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação.

Referência: Art. 22, Lei Municipal nº: 1.108/2022.



	01 – DEFINIÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO. (Obrigatório).



	Considerando a necessidade da Administração Pública, neste ato representada pela Autarquia Municipal de Água e Esgoto, em realizar constante aprimoramento dos seus equipamentos para o trabalho técnico; 
Considerando a necessidade da Administração Pública Indireta em continuar a fornecer os serviços de forma eficiente aos munícipes;
Considerando a necessidade do contínuo tratamento dos efluentes domésticos, a fim de atingir os valores determinados pela Outorga de Lançamento, Portaria nº. 298/2020 – GO, concedida pelo Instituto Água e Terra – IAT, para os parâmetros determinados;
Considerando a necessidade do contínuo tratamento dos efluentes domésticos, a fim de cumprir os quesitos estabelecidos pelas Portarias Conama nº 430 e nº 357.








	02 – DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA). (Facultativo mediante regular justificativa).



	O objeto da presente licitação não possui expressa previsão no PCA elaborado para o ano de 2025, contudo, sua contratação para o presente exercício financeiro é importante para atender à necessidade de atualização constante no tratamento de efluentes domésticos, bem como à realização de melhorias na ETE.



	03 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO. (Facultativo mediante regular justificativa).



	Considerando a natureza comum do objeto licitando, valor previamente orçado, e objetivos da Administração, indico a modalidade Pregão, critério de julgamento Menor Preço por Item, e Modo de Disputa Aberto.

Devido à baixa complexidade e natureza do objeto licitado, não existe a necessidade de inclusão de cláusulas especiais no edital, devendo ser observado apenas as cláusulas obrigatórias. Qualificação técnica e qualificação econômico-financeira, devem observar as exigências mínimas e obrigatórias da legislação.

O objeto a ser licitado não possui natureza continuada, desta forma, não há a necessidade de existir cláusula de prorrogação contratual para além da vigência comum de um exercício financeiro.

Também para a almejada contratação, não existem requisitos mínimos para sua satisfação. Não há a necessidade de transição contratual.







	04 – ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO. (Obrigatório).



	
	ITEM
	QUANT
	ESPECIFICACÃO
	UN
	VALOR UNIT.
	VALOR TOTAL

	1
	1.400
	CABO PP 4X4,00 MM 90° HEPR 1KV FLEX (BOBINA)
	METRO
	15,5520
	21.772,86

	2
	340
	CABO FLEX 25,00 MM HEPR 90°1KV PRETO (BOBINA)
	METRO
	21,4644
	7.297,89

	3
	9
	Aerador de Pás Trifásico – 1,5 CV
	ITEM
	6.300,00
	56.700,00


	VALOR TOTAL
	R$ 85.770,75




	05 – LEVANTAMENTO DE MERCADO. (Facultativo mediante regular justificativa).



	Em levantamento de mercado, os fatores para contratação são os comuns do ramo.

	06 – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO. (Obrigatório).



	O valor total da contratação não será superior a R$ 85.770,75 (oitenta e cinco mil e setecentos e setenta reais e setenta e cinco centavos).



	07 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO. (Facultativo mediante regular justificativa).



	A aeração da lagoa facultativa tem como função principal o polimento final efluente, com a degradação da matéria orgânica residual persistente no sistema, mesmo após o tratamento nas duas lagoas de estabilização anaeróbias.

Segundo von Sperling 1996, o oxigênio dissolvido tem sido utilizado tradicionalmente para a determinação do grau de poluição e de autodepuração em cursos d’água. Desta forma, qualquer consumo em maior quantidade traz sensíveis repercussões quanto ao teor de oxigênio dissolvido na massa líquida, isto é, no processo de autodepuração há um balanço entre as fontes de consumo e as fontes de produção de oxigênio e, quando a taxa de consumo é maior superior à taxa de produção, ocorre um sério desequilíbrio nos componentes da biota.

Ainda segundo von Sperling 1996, a oxidação da matéria orgânica corresponde ao principal fator de consumo de oxigênio. O consumo de OD (oxigênio dissolvido) se deve a respiração dos microrganismos decompositores, principalmente as bactérias heterotróficas aeróbias:

matéria orgânica(susp) + O2(d) + bactérias(d) → CO2(g) + H2O(l) + bactérias(d) + energia 

Outro processo de oxidação é referente às formas nitrogenadas, responsável pela transformação da amônia em nitritos e, posteriormente, em nitratos, no fenômeno denominado “nitrificação”:

amônia(aq) + O2(d) + bactérias(d) → nitrito(aq) + H+(aq) + H2O(l) + bactérias(d) + energia

Como dito anteriormente, caso os níveis de oxigênio dissolvido estejam baixos, há um desequilíbrio na biota, pois dessa forma, haverá quantidades indesejáveis de nutrientes (nitrogênio amoniacal e fósforo), ocasionando dessa maneira a eutrofização do sistema, isso é, o crescimento excessivo de plantas aquáticas, tanto planctônicas, quando aderidas, causando sérias interferências no consumo da matéria orgânica.

Portanto, uma das formas de combater o fenômeno da eutrofização é a aeração do sistema, pois, desta forma, atacar-se-á os nutrientes limitantes, ou seja, haverá um maior consumo do nitrogênio amoniacal e do fósforo disponíveis, então com a baixa concentração desses compostos ocorre a inibição do crescimento e, posteriormente, eliminação das algas indesejáveis. Tal resultado auxilia no abaixamento das concentrações tanto da demanda bioquímica de oxigênio – DBO, quanto da demanda química de oxigênio – DQO, parâmetros estes, descritos na Outorga de Lançamento de Efluentes fornecida pelo IAT, bem como nas Portarias Conama nº 430 e nº 357.

A escolha pelos aeradores de pás com eixo horizontal, deve-se pelo fato da lagoa facultativa estar com uma profundidade média de 1,5 metros, segundo estudo realizado pelo SAAE LAB em 2022, com dados apresentados no Relatório Projeto Lagoa Facultativa, de 2023. Portanto, não é indicado a utilização de aeradores de eixo vertical (fluxo descendente), pois, estando a hélice submersa, ocorreria o deslocamento do lodo sedimentado, piorando a situação do sistema. E em comparação com os aeradores do tipo chafariz, o aerador de pás com eixo horizontal proporciona uma maior incorporação de oxigênio (por kW/h consumido) no corpo d’água.

A lagoa facultativa tem, cerca de 13.000 m2 de área, sendo que cada equipamento consegue aerar uma área, aproximadamente, de 3.000 m2. Desta forma, seriam necessários, ao mínimo 5 aeradores, entretanto, devido ao processo de eutrofização crítico no qual o sistema se encontra, serão instalados 7 aeradores ao longo do primeiro terço da lagoa facultativa, seguindo os estudos relatados na literatura. Tais equipamentos serão vinculados a um quadro de comando central, em que será realizada a automação, com ligamentos e desligamentos controlados, assim como o tempo de funcionamento. Além disso, haverá outros 2 aeradores no estoque, no estado “reserva”, para no momento em que for necessário realizar manutenções, a aeração do sistema não seja prejudicada. 

Por fim, com o avançar do tempo e a melhora no processo de consumo da matéria orgânica, será possível alterar a automação, realizando setorizações dos aeradores e, eventualmente, diminuir o horário de funcionamento de cada equipamento. Ou até mesmo, efetuar uma reordenação da posição deles na lagoa ou, talvez, passar mais algum para o status “reserva”. Todavia, isso só será possível mediante a estudos posteriores realizados pelo SAAE LAB.



	08 – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO. (Obrigatório).



	Em regra, conforme legislação pertinente, os bens e serviços deverão ser divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala. Por se tratar de equipamentos a serem instalados todos de uma vez (além de deixar 2 itens em “reserva”), não há a necessidade de parcelamento da entrega, isto é, todos os aeradores deverão ser entregues juntos.

	09 – RESULTADOS PRETENDIDOS. (Facultativo mediante regular justificativa).



	Tal contratação se faz necessária para o contínuo tratamento dos efluentes domésticos gerado pelos munícipes de Santa Isabel do Ivaí. Com a aquisição destes equipamentos, pretende-se atender todos os requisitos existentes nas Portarias Conama nº. 430 e nº. 357, em relação ao tratamento e lançamento de efluentes domésticos no corpo hídrico receptor, bem como da Outorga de Lançamento, Portaria nº. 298/2020 – GO, concedida pelo Instituto Água e Terra – IAT, atualizando e modernizando o tratamento realizado na lagoa facultativa da ETE. Desta forma, o SAAE estará em harmonia com o princípio da finalidade pública, isto é, a prestação do serviço público com eficiência, uma vez que trata-se de obrigação constitucional.

	10 – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO. (Facultativo mediante regular justificativa).



	Não se vislumbra necessidades de tomada de providências de adequações para a solução ser contratada e o objeto, uma vez que, a Secretaria/Órgão interessada já se encontra totalmente adequada e preparada para recepção do objeto da futura contratação.

	11 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES. (Facultativo mediante regular justificativa).



	Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

	12 – DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS. (Facultativo mediante regular justificativa).



	A presente contratação não apresenta a possibilidade de ocorrência de impactos ambientais negativos, pelo contrário, será benéfico para o ecossistema, pois atuará na remoção de matéria orgânica, auxiliando no tratamento do efluente doméstico antes que ele seja lançado no corpo hídrico receptor. Além do mais, são realizadas todas as análises descritas nas legislações supracitadas nos itens 07 e 09, afim de avaliar a qualidade da água tanto na saída do tratamento da ETE, bem como no corpo hídrico receptor, 100 (cem) metros à jusante do lançamento.

	13 – DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO. (Obrigatório).



	Considerando este Estudo Técnico Preliminar, sobretudo em relação à real necessidade da aquisição dos equipamentos que se pretende contratar, observa-se que não há ocorrência de impactos negativos. Desta forma, claramente evidencia-se que a pretensão de contratação do presente objeto se mostra possível tecnicamente e fundamentadamente necessário. 
Assim, diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida, não existindo qualquer fator técnico ou prático que possa trazer inviabilidade para a prestação do serviço.
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Santa Isabel do Ivaí, Estado do Paraná, 05 de fevereiro de 2025.




Rosângela Biudes de Souza
Diretora/SAAE
Decreto nº: 005/2017.
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