Caxambu do Sul, Abril de 2026.

MEMORIAL DESCRITIVO: ELÉTRICO

1-Descrição da Obra:

1.1-Informações Gerais: O projeto refere-se à construção de uma edificação de uso institucional com 01 pavimento, composta por 01 recepção, 08 salas de atendimento, 02 Banheiros acessíveis e 01 copa. A edificação será construída em estrutura em concreto armado convencional e alvenaria com área total de 285,56m².

1.2-Localização: Rua Demétrio Alves da Silva, Lote 02 e 03, Quadra 45, Caxambu do Sul – SC (89.880-000).

1.3-Proprietário:       ___________________________

PREFEITURA DE CAXAMBU DO SUL

CNPJ: 83.021.816/0001-29

1.4-Responsável Técnico Projeto:       ___________________________

KEILA GHELLER

CAU/SC 184848-8

ARQUITETA E URBANISTA

___________________________

CLAUDIVANA SISTHERENN PAGLIARI

CREA/SC 160401-2

ENGENHEIRA CIVIL

2-Dimensionamento dos Pontos Elétrico:

2.1- Os pontos de iluminação, pontos de tomadas e previsão de cargas foram dimensionados conforme a NBR 5410 (ABNT, 2004).

2.2- De acordo com a NBR 5410 (ABNT, 2004), deve-se prever pelo menos um ponto de luz para cada cômodo, deste modo projetou-se as seguintes quantidades de pontos de iluminação:

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
| --- | --- |
| Luminária 10 W led | 49 |
| Arandela 10W led | 02 |

2.3- Os pontos de tomadas de uso geral (TUG), também foram definidos conforme a NBR 5410 (ABNT, 2004), de acordo com a metragem de cada cômodo, sendo que ficaram as seguintes quantidades por cômodo:

| CÔMODO | QUANTIDADE TUG |
| --- | --- |
| Recepção | 19 |
| Sala 01 e 02 | 24 |
| Sala 03 e 04 | 24 |
| Sala 05 e 06 | 27 |
| Sala 07 e 08 | 27 |
| Copa | 15 |
| Escadaria e Corredor | 12 |
| Climatizadores | 10 |

2.4- Os pontos de tomadas de uso específico (TUE) serão colocados conforme o tipo de aparelho que irão alimentar. A potência é definida conforme a carga do equipamento que irá alimentar. No projeto colocou-se tomada de uso específico no seguinte local:

| CÔMODO | QUANTIDADE TUE |
| --- | --- |
| Torneira Elétrica | 01 |
| Fogão de Indução | 02 |

3-Circuitos Elétricos:

3.1- Os circuitos da edificação foram separados seguindo os critérios do Item 9.5.3 da NBR 5410 (ABNT, 2004), onde:

- Os pontos de utilização previstos para alimentar de modo exclusivo equipamentos com corrente nominal superior a 10 A deve constituir um circuito independente;

- Os pontos de tomadas da copa, devem ser atendidos por circuitos independentes destinado a alimentação das tomadas desses locais.

3.2- Sendo assim, na instalação foi feito a divisão entre circuitos de iluminação, tomadas de uso geral copa e tomadas de uso geral salas (um circuito exclusivo para cada equipamento).

4-Diagrama Unifilar:

4.1- No diagrama unifilar está representado os eletrodutos e disjuntores que saem desde a entrada até o quadro de distribuição de energia. Para dimensionar dos disjuntores utilizou-se o valor da potência total instalada em cada trecho, conforme as orientações da CELESC (NT 032).

5-Dimensionamento dos Condutores, Dispositivo de Proteção (DR) e Eletrodutos:

5.1- Os condutores, de acordo com a NBR 5410 (ABNT, 2004), são dimensionados conforme sua capacidade de condução de corrente. Assim sendo, adotou-se:

| CORRENTE (A) | SEÇÃO (mm2) |
| --- | --- |
| 10.0 A | 1.5 mm2 |
| 16.0 A | 2.5 mm2 |
| 20.0 A | 2.5 mm2 |
| 25.0 A | 2.5 mm2 |
| 32.0 A | 4.0 mm2 |
| 40.0 A | 10.0 mm2 |

5.2- Os dispositivos residuais (DR) são dimensionados conforme a fase de maior carga dentro do dispositivo. Neste caso 70A.

5.3- O dimensionamento dos eletrodutos realizou-se seguindo as exigências da NBR 5410 (ABNT, 2004), no qual, respeitou-se na planta baixa as seções nominais dos condutores fases, ou seja, juntou-se em um mesmo eletroduto condutores com seção de 1,5 mm², 2,5 mm² e 4,0 mm², e os condutores de 6,0 mm², 10 mm² e 16 mm².

5.4- Também, respeitou-se a taxa máxima de ocupação dos eletrodutos dada pela NBR 5410 (ABNT, 2004) na qual, corresponde a 53 % quando ocupado por um condutor; 31 % quando ocupado por 2 condutores e 40 % quando ocupado por 3 condutores.

6-Aterramento:

6.1- O aterramento deve ser realizado por uma haste de cobre nú 10mm2, com profundidade de 2,40 metros, sendo instalada dentro de uma caixa de inspeção de dimensões 30x30x40cm.

7-Entrada de Energia Elétrica:

7.1- A entrada de energia elétrica será por meio de ramal de ligação SUBTERRÂNEO, e conforme a NT 032 da CELESC. No poste com caixa de medição incorporada, os ramais de entrada e saída serão instalados internamente ao poste conforme o padrão homologado.

7.2- Os condutores deverão ser identificados por fase pela cor de sua isolação, sendo: azul claro para neutro; preto, branco (ou cinza) e vermelho para cada uma das fases.

7.3- Os eletrodutos devem ser de PVC rígido roscável sem deformações, conforme (ABNT NBR 15465), ou de aço-carbono zincado por imersão a quente do tipo pesado (NBR 5597 e 5598), conforme Especificação da Celesc;

7.4- A Medição será Individual, através da caixa de medição única embutida no kit postinho, muro ou mureta ou parede.

7.5- O sistema será trifásico, com tensão de 380/220V, fornecido por transformador trifásico com conexão estrela no secundário e neutro disponível.

8-Materiais:

8.1- Os materiais devem ser seguidos de forma rigorosa conforme este memorial. Eles devem ser de primeira qualidade e obedecer às condições impostas pela ABNT. Se houver a impossibilidade de adquirir o material especificado, deve ser solicitado uma substituição por escrito, com a aprovação do responsável técnico da obra. Os condutores deverão possuir uma isolação conforme o local de aplicação.

9-Execução:

9.1- As instalações deverão ser executadas empregando as melhores técnicas, seguindo rigorosamente os procedimentos indicados pela NBR 5410 (ABNT, 2004). Em caso de dúvidas na execução das instalações, estas deverão ser sanadas ao consultar o projetista responsável. As alterações executadas as quais, não seguem o o projeto, serão de responsabilidade do proprietário.