Chapecó, 14 de abril de 2026.

MEMORIAL DESCRITIVO: HIDROSSANITÁRIO

1- Descrição da Obra:

1.1-Informações Gerais: O projeto refere-se à construção de uma edificação de uso institucional com 01 pavimento, composta por 01 recepção, 08 salas de atendimento, 02 Banheiros acessíveis e 01 copa. A edificação será construída em estrutura em concreto armado convencional e alvenaria com área total de 285,56m².

1.2-Localização: Rua Demetrio Alves da Silva, Lote 02 e 03, Quadra 45, Caxambu do Sul – SC (89.880-000)

1.3-Proprietário:

_____________________________________

PREFEITURA DE CAXAMBU DO SUL

CPF: 83.021.816/0001-29

1.4-Responsável Técnico Projeto:       ___________________________

KEILA GHELLER

CAU A184848-8

Arquiteta e Urbanista

2- Instalações Hidrossanitários:

2.1- O presente memorial tem o objetivo de descrever o projeto das instalações hidrossanitários (Água Fria, Esgoto e Pluvial) da obra inicialmente identificada.

2.2- As especificações técnicas descrevem os diversos serviços envolvidos, fornecendo instruções de execuções e normas a serem obedecidas.

2.3- O projeto das instalações hidráulicas, sanitárias, e de tratamento e disposição de efluentes procurou obedecer às premissas das Normas Técnicas da ABNT. As principais normas técnicas que levaram a definição do projeto foram:

•	NBR 5626/98 – Instalações Prediais de Água Fria

•	NBR 8160/99 – Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário – Projeto e Execução

•	NBR 7229/93 – Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos

•	NBR 10.844/89 – Instalações Prediais de Águas Pluviais

2.4- O projeto hidrossanitário tem como principal objetivo fornecer um sistema técnico eficiente visando uma perfeita execução dos serviços, através de materiais cuidadosamente selecionados, em função de se garantir um mínimo custo com uma máxima eficiência. Pretende ainda fornecer a máxima facilidade possível de manutenção deste sistema.

3- Água Fria:

3.1- CONSUMO DIÁRIO DA EDIFICAÇÃO (CD):

O consumo de água fria foi estimado com base nas tabelas 1.1 e 1.2 (Páginas 46 e 47) do livro “Instalações Prediais Hidráulico – Sanitárias: princípios básicos para elaboração de projetos” (ROBERTO DE CARVALHO JÚNIOR – 4ª Ed. – São Paulo: Blucher, 2020).

*Foi considerado a natureza do local como Escritório (Uma pessoa a cada 6m² de área) e como Edifício Público/Comercial no consumo predial diário

CD = C*P

Onde:

CD – consumo diário (litro/dia)

C – consumo diário per capita (litro/dia)

P – população do edifício (pessoas)

Considerando-se a classificação da edificação quanto à utilização, institucional e, sua respectiva taxa de ocupação 1 pessoas/6m² de área:

População = 285,56/6 = 47,59 – 48 pessoas

Consumo Diário Per Capita em: 30 litros/dia

CD = 48* 30

CD = 1440 L/dia

3.2- RESERVATÓRIO:

Para o abastecimento da edificação, a alimentação virá do reservatório já existente da edificação ao lado. Para isso, deve-se considerar um consumo diário de 1.440 litros por dia.

3.3- DISTRIBUIÇÃO:

O ramal de distribuição que sai do reservatório possui Ø 25 mm, seguindo para os sub-ramais que são de Ø 25mm eles fazem a ligação com uma coluna de água fria, de onde ocorre a distribuição para todos os pontos de consumo.

A coluna descerá pelo ponto correspondente em projeto e fará a distribuição para os ramais internos de distribuição de água.

4-Esgoto:

4.1- Estas instalações destinam-se a dar escoamento às águas servidas da edificação.

4.2- As tubulações coletarão os efluentes dos pontos de utilização e os conduzirão à caixa de inspeção de esgoto sanitário e está fará o posterior lançamento ao sistema de tratamento, que terá seu efluente líquido direcionado a instalações necessárias para a depuração biológica e bacteriana das águas residuárias (Sistema de Tratamento de Efluentes).

4.3- No projeto propriamente dito, levou-se em consideração no traçado de seus elementos o rápido escoamento dos despejos, a fácil desobstrução e a perfeita vedação dos gases na tubulação.

4.4- Para uma melhor possibilidade de tratamento, foi tomada como três os tipos de efluentes:

•	Efluentes de vasos sanitários, lavatórios, chuveiro: Serão coletados por tubos de esgoto, devidamente dimensionados e ventilados, passarão pela “Caixa de inspeção” e finalmente destinados para o Sistema de Tratamento de Esgoto.

•	Efluentes de Pia de Cozinha: Serão coletados por tubos de gordura, devidamente dimensionados e ventilados, passarão pela “Caixa de gordura”, posteriormente pela “Caixa de Inspeção” e finalmente destinados para o Sistema de Tratamento de Esgoto.

•	Efluentes de águas pluviais: serão coletados por Tubos de Queda Pluviais (recebendo somente águas providas da chuva e coletadas no telhado por calhas), descerão até o pavimento térreo e será lançada na rede pública de drenagem pluvial.

4.5- Os sub-coletores receberão os efluentes provenientes das instalações sanitárias. Serão em PVC, com declividade conforme recomendações da norma NBR 8160/99 (Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário – Projeto e Execução).

4.6- Os coletores receberão os efluentes provenientes dos sub-coletores, conduzindo-os até as caixas de inspeção e Sistema de Tratamento. Estão localizados no térreo, fora ou dentro da área edificada e serão em PVC, com diâmetro e declividades, conforme recomendações da norma NBR 8160/99 (Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário – Projeto e Execução).

4.7- Toda a rede de coletores e sub-coletores será dotada de caixas de inspeção com a finalidade de possibilitar os serviços de manutenção. As dimensões e características construtivas estão detalhadas em projeto.

4.8- RAMAL DE ESGOTO:

BANHEIROS SOCIAIS ACESSÍVEIS (02 Vasos Sanitários e 02 Lavatórios) Conforme Tabela 1 – NBR 8160/99

| DESCRIÇÃO | UHC | ᶲRD | DECLIVIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| Bacia Sanitária | 6 | 100mm | 1% |
| Lavatório | 1 | 40mm | 2% |

ƩUHC = 14

COPA (01 Pia) Conforme Tabela 1 – NBR 8160/99

| DESCRIÇÃO | UHC | ᶲRD | DECLIVIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pia | 3 | 50mm | 2% |

ƩUHC = 3

4.9- CAIXA DE INSPEÇÃO E DE GORDURA:

O item 5.1.5.3 da NBR 8160/99 descreve que as Caixas de Inspeção devem:

•	Profundidade máxima de 1,00 m;

•	Forma prismática, de base quadrada ou retangular, com lado interno mínimo de 0,60 m, ou cilíndrico com diâmetro mínimo igual a 0,60 m;

•	Tampa facilmente removível, permitindo perfeita vedação;

•	Fundo construído, de modo, a assegurar o rápido escoamento e evitar formação de depósitos.

5- Sistema de Tratamento de Esgoto:

5.1- O Sistema Tratamento de Esgoto tem o objetivo de preservar a saúde pública e ambiental, a higiene, o conforto e a segurança dos habitantes. O efluente sanitário gerado no conjunto da edificação será encaminhado ao Sistema de Tratamento de Esgotos Sanitário adotado para esta edificação composto de:

•	Biorreator

•	Biofiltro

•	Sumidouro

5.2- BIORREATOR: vide memorial descritivo do fabricante do sistema.

5.3- BIOFILTRO: vide memorial descritivo do fabricante do sistema.

5.4- SUMIDOURO: Os sumidouros ou poços absorventes são secos escavados no chão e não impermeabilizados, que orientam a infiltração de água residual no solo.

As dimensões dos sumidouros são determinadas em função da capacidade de absorção do terreno, conforme especificado pela NBR 13690/07, devendo considerar como área útil de absorção as superfícies do fundo e as paredes laterais, até o nível de entrada do efluente do Biofiltro.

O volume de esgoto foi estimado com base na tabela 3.14 (Páginas 225) do livro “Instalações Prediais Hidráulico – Sanitárias: princípios básicos para elaboração de projetos” (ROBERTO DE CARVALHO JÚNIOR – 4ª Ed. – São Paulo: Blucher, 2020). Considerou-se o cálculo da contribuição de despejo (C) por unidade de bacia sanitária.

Portanto:

Para cada Bacia sanitária considera-se 480L por dia.

02 Bacias sanitárias = 960L por dia.

As dimensões do sumidouro são determinadas em função de:

V=N x C	    e	A= V / Ci

Onde:

V – Volume em litros

N – Número de contribuintes

C – Contribuição de despejos (480L por bacia sanitária)

A – Área de infiltração

Ci – Coeficiente de Infiltração (50 lt/m²/dia)

N = 2 bacias sanitárias

C = 480L por bacia sanitária

V = (480x2) = 960 litros

A= 960/50 = 19,20 m² (Área necessária)

Assim adota-se um sumidouro com as respectivas dimensões:

SUMIDOURO:

L = 2,00 m

C = 3,00 m

P = 1,50 m

Área de infiltração correspondente às dimensões adotadas ao sumidouro utilizou-se a fórmula disponível na página 235 na Figura 3.37:

Atotal= CL + 2LH + 2CH

Atotal= (3.2)+ 2 (2.1,50) + 2 (3.1,50) = 21m² (Área efetiva)

O sumidouro é a unidade de depuração e de disposição final do efluente do biofiltro verticalizado em relação à vala de infiltração. Devido a esta característica, seu uso é favorável somente nas áreas onde o nível aquífero é profundo, onde possa garantir a distância mínima de 1.50m (exceto areia) entre o seu fundo e o nível aquífero máximo.

Os critérios e as considerações principais seguem aquelas relativas às valas de infiltração, exceto no que tange ao processo aeróbico, uma vez que se torna difícil manter aquela condição no interior do poço. Por esta razão, a obstrução das superfícies internas do sumidouro é mais precoce. Na ocasião da substituição por outro poço. Recomenda-se a exposição ao ar livre das paredes internas do sumidouro substituído, durante pelo menos seis meses, tomando-se o cuidado de não ocorrer acidentes, para permitir a recuperação da capacidade infiltrativa.

6- Esgoto Pluvial:

6.1- CALHAS E TUBULAÇÃO PLUVIAL:

Na sequência foi feito o dimensionamento das calhas, sendo que todas terão no mínimo as dimensões de 15 cm de altura por 35 cm de largura.

Também foi especificado o diâmetro do tubo de queda vertical de água da chuva, sendo o mesmo com diâmetro mínimo de 100 mm e o material em PVC.

7- Orientações de Uso, Operação e Manutenção:

7.1- Segundo Carvalho Júnior (2019) A Vida Útil de Projeto é uma estimativa teórica de tempo para o qual um edifício é projetado, considerando que nesse período o desempenho do empreendimento atenda aos requisitos mínimos normativos. Esse tempo é estimado considerando os materiais usados na construção, o local em que será construído e o total atendimento ao plano de manutenção previsto no manual de uso, operação e manutenção.

7.2- A edificação em questão foi projetada para atingir a vida útil mínima de projeto. Porém, este tempo é atingido quando realizada todas as manutenções recomendadas e utilizado o sistema de forma correta.

7.3- Visando que as instalações hidrossanitárias da edificação em questão atinja a vida útil estimada, seguem algumas orientações de instalação e operação:

•	As tubulações enterradas, em pvc ou concreto, devem ser envelopadas em berços de proteção, para resistir à ação de esforços de cargas de trafego.

•	As tubulações embutidas devem ser protegidas por material que absorva as movimentações quando estiverem em contato rígido com paredes, pisos e estruturas de concreto.

•	Nenhum tipo de tubulação deve ser instalado de modo aparente, todas devem ser isoladas por mochetas de alvenaria ou gesso acartonado.

•	O sistema de água fria da edificação em questão foi dimensionado de modo a atender a pressão estática máxima de 40 mca no ponto de consumo maior pressão e 1 mca no ponto de consumo de menor pressão.

•	As prumadas de esgoto sanitário e ventilação, devem ser de material não propagante de chamas, como o PVC rígido. Além disso, as aberturas existentes no piso para as tubulações que transpassam a laje, devem ser providas de selagem corta-fogo, ou seja, uma selagem capaz de fechar o vazio deixado pelo tubo ao ser consumido pelo fogo. Essa selagem pode ser substituída por prumadas enclausuras, as quais devem ser dotadas de paredes corta fogo com resistência ao fogo igual à do piso.

•	Os componentes do sistema de água potável enterrados devem ser protegidos contra entrada de animais ou corpos estranhos e líquidos que possam contaminar a água potável. Deve-se manter uma distância segura da tubulação de água potável do sumidouro e das valas de infiltração.

•	Referente a utilização dos sistemas é importante que sejam indicados alguns cuidados no uso:

- Não utilizar os aparelhos sanitários para disposição de lixo. Não jogar objetos e lixos residenciais como absorventes, fraldas, papéis higiênicos, fios de cabelo, restos de alimentos, e demais elementos sólidos, nas bacias e ralos, pois podem entupir a tubulação.

- Utilizar grelha de proteção na cuba das pias de cozinha, para evitar a entrada de resíduos sólidos na tubulação.

- Realizar a limpeza mensal dos ralos, caixas sifonadas, sifões das pias, caixas de gordura, caixas de inspeção e de distribuição, verificando a existência de eventuais vazamentos.

- Verificar as tubulações de água não potável para detectar obstruções, perda de estanqueidade e fixações.

- Realizar a limpeza semestral dos reservatórios de água potável, para que a água não perca sua potabilidade.

- Se ocorrerem alterações na execução do projeto hidrossanitário, fica sob responsabilidade do construtor entregar o “as built” ao usuário, para que o mesmo saiba o posicionamento exato da passagem das tubulações.