Chapecó, 22 de abril de 2026.

MEMORIAL DESCRITIVO: PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

- Descrição da Obra:

  - Informações Gerais: O projeto refere-se à construção de uma edificação de uso institucional classificada como clínica e consultório médico e odontológico com 01 pavimento, composta por 01 recepção, 08 salas de atendimento, 02 Banheiros acessíveis e 01 copa. A edificação será construída em estrutura em concreto armado convencional e alvenaria com área total de 285,56m².

  - Localização: Rua Demetrio Alves da Silva, Lote 02 e 03, Quadra 45, Centro, Caxambu do Sul - SC, 89880-000.

  - Proprietário(a):

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU DO SUL

CNPJ: 83.314.930/0043-04

  - Responsável Técnico Projeto:

CLAUDIVANA SISTHERENN PAGLIARI

CREA-SC: 160.401-2

Engenheira Civil

- Quadro de Áreas:

| QUADRO DE ÁREAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| AMBIENTE | LOCAL | ÁREAS |
| Recepção | Térreo | 32,58 m² |
| 08 Sala Atendimento | Térreo | 131,44 m² |
| Copa | Térreo | 12,72m² |
| 02 Banheiros | Térreo | 7,02m² |
| Circulação | Térreo | 101,08m² |
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA |  | 285,56 m² |

  - A Edificação em questão classifica-se com as seguintes ocupações:

Atividade Principal: Grupo H-6 - Clínica e consultório médico e odontológico

  - SISTEMAS E MEDIDAS SCI:

Área total: 285,56 m² (Área < 750,00 m²)

Altura: 4,00 metros (Térreo).

- Brigada de Incêndio (IN 28)

- Sistema de Proteção por Extintores (IN 6)

- Gás Combustível (IN 8)

- Hidráulico Preventivo (IN 7) – A edificação é térrea

- Iluminação de Emergência (IN 11)

- Instalações elétricas de baixa voltagem (IN 19)

- Saídas de Emergência (IN 9)

- Sinalização de abandono de local (IN 13)

- Carga de Incêndio:

  - A Instrução Normativa 03 estabelece valores característicos e classificação da carga de incêndio de imóveis.

  - A partir da Tabela de cargas de incêndio específica por ocupação, obteve-se as seguintes cargas:

  - H-6: Clínica e consultório médico e odontológico – Carga de Incêndio 250 MJ/m²

- Sistema Preventivo por Extintores:

  - O dimensionamento do Sistema Preventivo por Extintores teve como base a Instrução Normativa 06 e a NBR 12693 (Sistema de proteção por extintor de incêndio).

  - A edificação em questão tem carga de incêndio menor que 1.200 MJ/m², deste modo a distância máxima a ser percorrida até um extintor é de 30 metros, sendo que a quantidade e localização de cada extintor está indicado e especificado em projeto.

  - Foram adotados extintores de Pó Químico Seco (Tipo ABC) com carga de 4kg cada, dispostos conforme a tabela abaixo:

| EXTINTORES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NÚMERO | TIPO | CAPACIDADE | LOCAL |
| 01 | PQS - 4KG | 2-A:20-B:C | Recepção |
| 02 | PQS - 4KG | 2-A:20-B:C | Circulação |

  - Os extintores devem situar-se em local visível onde a probabilidade de o fogo bloquear seu acesso seja reduzida, além disso não podem ser instalados juntos às escadas.  Os extintores portáteis devem ser instalados de maneira que sua alça de transporte esteja, no máximo, 1,60 m acima do piso acabado.

  - O extintor não poderá ser obstruído por materiais.

  - Para a sinalização de parede, deve ser instalada placa com o pictograma indicativo de extintor de incêndio (Figura 01), imediatamente acima do extintor, com altura mínima de 1,80m da base do pictograma ao piso acabado.

  - Nas áreas de garagens, deve ser previsto no piso, sob o extintor, um quadrado com 100cm de lado na cor vermelha, com bordas de 10cm pintadas da cor amarela.

  - Os extintores devem ser submetidos a processos de inspeção e manutenção periódica, verificando os seguintes itens:

- Despressurização;

- Lacre rompido;

- Recipiente com corrosão ou deformação;

- Componentes externos (mangueira, difusor, alça de transporte, etc.) danificados;

- Etiqueta de instrução ilegível ou ausente;

- Teste hidrostático vencido.

Figura 01 - Pictograma indicativo de extintor de incêndio.

- DIMENSIONAMENTO SAÍDA DE EMERGÊNCIA:

  - A descarga é a parte da saída de emergência de uma edificação, que fica no mesmo nível da via pública ou área externa em comunicação com a via pública, ligando a escada ou a rampa à via pública ou área externa.

  - As Saídas de Emergência são dimensionadas em função da população da edificação e/ou área de risco, devendo ser determinada em função da natureza da ocupação da edificação.

  - A largura das saídas de emergência, isto é, dos acessos, escadas, rampas e portas, é dada pela seguinte fórmula: N = P/ Ca. Onde: N = número de unidades de passagem; P = população; Ca = capacidade da unidade de passagem.

Ocupação: Grupo H-6

Capacidade (n° de pessoas por unidade de passagem): Porta = 100.

Cálculo da População: De acordo com o Art. 11 da IN – 9, a população ou lotação máxima da edificação deve ser calculada de acordo com os coeficientes de densidade populacional para cada um dos ambientes do pavimento previstos no Anexo B, ou seja, 1 pessoa/7m².

Área de ambiente com permanência constante de pessoas: 164,02m²

População Ambiente: 164,02/7 = 23,43 pessoas = 24 pessoas

Porta – N = 24 pessoas / 100 = 0,24*0,55 = 0,132 metros

Largura Adotada:

- Porta de Descarga – abertura livre 2,50 metros

Largura Porta secundária:

- Porta secundária – abertura livre 0,90 metros

- Sistema de Iluminação de Emergência:

  - Dimensionou-se este sistema com base na Instrução Normativa 011 (Sistema de Iluminação de Emergência) e na NBR 10898 (Sistema de Iluminação de Emergência).

  - A iluminação de emergência desempenha um papel fundamental na segurança e proteção das pessoas em imóveis, proporcionando iluminação adequada em situações críticas, como quedas de energia, incêndios ou outras emergências que possam levar à escuridão repentina, propiciando meios seguros para o abandono do imóvel, para a utilização dos SMSCI da edificação, e para que as equipes de resposta realizem suas operações de forma eficaz.

  - A distância máxima entre dois pontos de iluminação de emergência no mesmo ambiente deve ser equivalente a quatro vezes a altura da instalação destes em relação ao nível do piso.

  - Foi considerado em projeto 13 unidades de bloco autônomo de 5 lux tipo barra e 01 unidade de bloco autônomo de 5 lux tipo farolete para locação e altura de instalação ver indicação em projeto.

  - Para essas ocupações é admitido que a SAL tenha autonomia mínima de 1 hora.

- Sinalização para abandono do local

  - Dimensionou-se este sistema com base na Instrução Normativa 013 (Sinalização para abandono de local) e na NBR 16820 (Sistema de Iluminação de Emergência).

  - A SAL é um sistema destinado a guiar e informar as pessoas em momentos críticos, quando a evacuação segura de um imóvel é imperativa, fornecendo informações cruciais, tais como: a localização das saídas de emergência; os caminhos a serem seguidos; e as áreas de refúgio ou de segurança. A SAL deve ser concebida para evitar pânico e fornecer orientações claras que transmitam a sensação de controle durante uma fuga de emergência.

  - Foram adotadas Placas Luminosas para a sinalização de Saída de Emergência, conforme disposto em projetos.

  - Foram adotadas Placas Fotoluminescentes para a sinalização da rota de fuga, conforme disposto em projeto.

  - As placas de SAL devem ter dimensões mínimas de 01 placa de 40x20cm (L x H) e 02 placas de 60x30cm (L x H), as letras devem ter moldura mínima de 8x18cm (L x H) e traços de 1cm e a distância máxima entre duas placas é de 30 metros.

- Brigada de Incêndio

  - A Brigada de Incêndio tem por finalidade realizar atividades de combate a princípios de incêndios, primeiros socorros, inspeções dos sistemas preventivos contra incêndio e implementação do plano de emergência da edificação.

  - População Fixa do Imóvel: aquela que permanece regularmente na edificação, em cada turno de trabalho, por exemplo: funcionários, vigias, professores, moradores, etc.

  - Brigadista Orgânico: pessoa capacitada para auxiliar nos serviços de prevenção, combate a princípios de incêndio e salvamento, podendo ser usuário ou funcionário da edificação, que exerça outras funções;

  - O dimensionamento, parte integrante do PIBI, é realizado em função da ocupação, área, altura e população fixa do imóvel de acordo com os parâmetros do anexo A da IN 28:

- População Fixa do Imóvel até 15 pessoas – Isenção de Brigadista

- População Fixa do Imóvel acima de 15 pessoas – 01 Brigadista Orgânico com curso Básico para cada GPF 15

  - Compete ao responsável pelo imóvel manter o número mínimo de brigadistas capacitados, por turno.

  - Quando houver a exigência de brigadista orgânico, o número mínimo a ser implementado será de 03 (três) brigadistas orgânicos, independente do previsto no caput deste artigo.

  - São requisitos mínimos para atuar como brigadista orgânico: I - possuir mais de 18 anos de idade; II - permanecer na edificação em seu turno de trabalho; III - possuir bom conhecimento das instalações da planta ou edificações; IV - ser alfabetizado; e V - possuir a qualificação mínima consoante à tabela 4 do anexo B da IN 28.

- Dimensionamento de Gás Combustível

9.1- O dimensionamento do sistema de instalação de gás utilizado na edificação teve como base na Instrução Normativa 08 (Instalação de Gás Combustível GLP e GN).

9.2- CONSUMO DE GÁS GLP:

| Quantidade | Aparelho de queima | Capacidade Nominal (Kcal/min) | Consumo Total (Kcal/min) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Fogão 4 bocas Salão Comunitário | 117 | 117 |

Potência Computada = (117kcal/min * 60)/11200 = 0,63 kg/h

Fator de Simultaneidade = 25,77

Potência Adotada = (0,63kg/h * 25,77)/100 = 0,16  kg/h

Taxa de Vaporização = 3,5

Número de Cilindros = (0,16kg/h/3,5) = 0,046 = 1 cilindro P-13

9.3- REDE DE DISTRIBUIÇÃO:

9.3.1- O diâmetro da tubulação da rede de distribuição de gás, conforme indicado em projeto, será toda ½’’.

9.3.2- As tubulações para gás não podem passar em:

•	Dutos de lixo, de ar condicionado ou de águas pluviais, reservatórios de água e incineradores de lixo;

•	Locais de difícil acesso, subsolos, porões ou locais que possibilitem acúmulo de volume de gás em caso de vazamento;

•	Caixas ou galerias subterrâneas, valetas para captação de águas pluviais, cisternas ou reservatórios de água, aberturas de dutos de esgoto ou aberturas para acesso a compartimentos subterrâneos;

•	Compartimentos não ventilados ou dutos em atividade (ventilação de ar condicionado, exaustão, chaminés, etc.)

•	Poços de ventilação ou iluminação capazes ter um eventual vazamento de gás;

•	Qualquer vazio ou parede contígua a qualquer vão formado pela estrutura ou alvenaria, mesmo que ventilado;

•	Ao longo de qualquer tipo de forro falso, salvo se for ventilado por tubo luva;

•	Pontos de captação de ar para sistemas de ventilação;

•	Compartimento de equipamento ou dispositivo elétrico;

•	Elementos estruturais: lajes, pilares ou vigas;

•	Escadas e antecâmara, inclusive nos dutos de ventilação da antecâmara;

•	Poço ou vazio de elevador;

•	Ambientes de cota negativa;

•	Dormitórios ou banheiros.

9.3.3- As tubulações devem possuir afastamento mínimo de 30 cm das tubulações de outra natureza e dutos de cabo de eletricidade.

9.3.4- Os terminais de tubulações, para ligação dos aparelhos de queima a gás, devem:
•	ser instalados com altura entre 20 e 80 cm;

•	distar, no mínimo, 3 cm fora das paredes acabadas;

•	possuir registro de corte de fecho rápido.

9.3.5- As mangueiras para a ligação aos aparelhos técnicos de queima de gás devem atender

ao disposto na NBR 14.177 ou NBR 8.613, possuindo as seguintes inscrições:

•	marca ou identificação do fabricante;

•	número da NBR de fabricação;

•	aplicação da mangueira (gás GLP/GN);

•	data de fabricação e/ou validade;

•	diâmetro nominal ou classe de aplicação;

•	pressão máxima de trabalho; e

•	possuir comprimento máximo de 1,25 m para fogão.

9.4- ABRIGO DE GÁS:

9.4.1- A Locação de recipientes em Abrigo de GLP deve possuir:

•	Cabine de proteção simples:

a) com paredes construídas em concreto ou alvenaria (blocos maciços ou vazados);

b) externa à edificação;

c) em local de fácil acesso;

d) em cota igual ou superior ao nível do piso circundante;

•	Portas ventiladas por venezianas, grade ou tela;

•	Em seu interior:

a) regulador de pressão adequado ao tipo de aparelho de queima; e

b) registro de corte (tipo fecho rápido) do fornecimento de gás.

9.5- VENTILAÇÃO PERMANENTE:

9.5.1- Os locais com aparelhos de queima a gás devem ter volume mínimo de 6 m³ de ar.
9.5.2- Nas dependências onde contiver aparelho de queima, será colocado uma ventilação permanente, comunicando-se diretamente para o exterior, sendo uma inferior colocada junto ao piso, numa altura máxima de 0,80 m, e outra superior com altura mínima de 1,50 m do piso acabado, com dimensões em projeto para cada ambiente, com grades venezianas com distância mínima de 0,8 cm entre as placas.

9.5.3- A ventilação permanente não poderá estar bloqueada por armários ou balcões. Nos casos em que a largura não permitir, devido ao balcão da pia de cozinha, a ventilação inferior deverá ser colocada na porta. Todos os detalhes estão em projeto.

9.5.4- De acordo com a Tabela 10 do Anexo A da IN 008:

Potência = 117 kcal/min

Ventilação Superior = 100 cm²

Ventilação Inferior = 100 cm²

Área Total de Ventilação Permanente = 200 cm²