
MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO

TERMO DE REFERÊNCIA

Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de transformadores para o Parque Internacional de Exposições Siegfried Ritter de Santo Ângelo. 
Generalidades.
Proposta Técnica:
A contratada será responsável pela disponibilização de mão de obra para instalação e funcionamento dos equipamentos e a responsabilidade da execução dos serviços propostos. 

Da execução dos serviços propostos:

Item 01 - Será contratado a locação e a instalação de 4 (quatro) transformadores durante o período do evento, cujo as suas potencia nominais são de 1(um) 225kVA e 3(três) 150kVA, com classe de tensão de 25KV 380/220V e as adequações necessárias para instalação. A contratada será responsável instalação e desinstalação dos equipamentos e acompanhamento da operação dos transformadores.

Item 02 – Material necessário para instalação do transformador: 

	Estrutura ETRNsp

	Item
	Quant.
	Descrição
	GED

	
	3F
	
	

	01
	2
	Arruela quadrada 18 x 50 x 5 mm
	1210

	02
	2
	Mão francesa plana 5 x 32 x 619mm
	2928

	03
	2
	Parafuso de cabeça quadrada 16x150mm
	1315

	04
	1
	Cruzeta de polimérica 90x90x2000 mm
	10503

	05
	3
	Para-raios com Invólucro polimérico 25 kV
	3224

	06
	3
	Estribo
	2837

	07
	3
	Cobertura de terminais de equipamentos
	4253

	08
	3
	Conector garra de linha
	941

	09
	3
	Chave Fusível 25kV
	926

	10
	12,8
	Cabo de Cobre coberto 16mm²
	920

	11
	3
	Suporte L
	1370

	12
	0,3
	Fio nu cobre meio duro 16mm² (kg)
	933

	13
	3
	Conector parafuso fendido fio 10-6 x fio 10-6
	943





	Fixação da Estrutura no Poste

	Item
	Quant.
	Descrição
	GED

	14
	1
	Arruela quadrada 18 x 50 x 5mm
	1210

	15
	2
	Cinta para poste de seção circular
	931

	16
	1
	Parafuso de cabeça abaulada 16 x 45mm
	1312

	17
	1
	Parafuso de cabeça abaulada 16 x 150mm
	1312

	18
	1
	Sela para cruzeta
	1366

	19
	4
	Parafuso cabeça quadrada 16 x 50mm
	1315

	20
	2
	Suporte para equipamento
	1371



	Ligação a Rede 

	Item
	Quant.
	Descrição
	GED

	21
	3
	Conector cunha AI
	2830

	22
	3
	Cobertura para conector cunha alumínio
	5173



	Elo Fusível  

	Item
	Quant.
	Descrição
	GED

	23
	1
	Elo Fusível 6K
	2830

	24
	1
	Elo Fusível 5H
	5173



A contratada será responsável pela instalação, desinstalação dos equipamentos, acompanhamento técnico e a emissão das Anotações de responsabilidade técnicas necessárias, os serviços de mão de obra deverão estar incluídos nos junto com serviço de locação e serão de responsabilidade da contratada.


	Itens
	Descrição
	Valor

	A
	Locação e a instalação de 4(quatro) transformadores durante o período do evento, cujo as suas potencia nominais são de 1(um) 225kVA e 3(três) 150kVA, com classe de tensão de 25KV 380/220V e todos os materiais para instalação dos mesmos conforme padrão RGE.
	

	
	Preço total dos serviços e equipamentos
	



Generalidades.

Proposta Técnica:
A contratada será responsável pela disponibilização de mão de obra e de todos os materiais para instalação e funcionamento dos equipamentos e a responsabilidade da execução dos serviços propostos.  

Observações
- Os valores orçados deverão contemplar: responsáveis técnicos devidamente treinados e habilitados, cabos de energia, combustível, serviço de guindaste e toda documentação e materiais exigidos para a finalidade do objeto. 
-Todos os serviços e materiais propostos deverão estar a disposição no dia 30 de agosto de 2024 e removidos em 09 de setembro de 2024. A contratada será responsável pelas anotações de responsabilidade técnica necessárias, assim como, ART, RRT, Laudos Técnicos, Registros no CREA, qualificação técnica, materiais conforme normas da ABNT.


Santo Ângelo, 09 de julho de 2024.






