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Estado do Rio Grande do Sul
Município de Três Passos
Poder Executivo
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MEMORIAL DESCRITIVO

1. APRESENTAÇÃO
O presente memorial tem por objetivo apresentar as características do projeto elétrico e orientar o desenvolvimento da execução da ampliação das instalações elétricas de ar condicionado da sede da Prefeitura Municipal, localizada na Av. Santos Dumont, nº75, Bairro Centro.

2. NORMAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS
· NBR-5410 Instalações Elétricas de Baixa Tensão;
· NBR-5419 Sistemas de Aterramento;
· NR-10 Norma Regulamentadora da Segurança em Instalações de Serviços em Eletricidade;

3. DOS SERVIÇOS QUE SERÃO EXECUTADOS
3.1 AMPLIAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA
	Deverá ser ampliada a instalação elétrica, com derivação do CD_EXISTENTE, de 3(três) circuitos individuais para ar condicionado.
	Os circuitos para alimentação dos ar condicionados serão monofásicas, com condutores flexíveis, isolação de PVC 750V, de 2,5 e 4mm², conforme especificado em planta e orçamento. Os circuitos serão protegidos por disjuntores monopolares Curva C, capacidade de curto-circuito de 6kA com corrente nominal de 16A.
	Os condutores deverão ser protegidos por eletrodutos rígidos, tipo rosqueavél de aço zincado de 1”.
	As tomadas 2P+T de 20A, deverão ser instaladas em conduletes de alumínio ou aço zincado tipo E, conforme modelo da figura abaixo.
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Figura 1. Modelo de condulete com tomada 2P+T 20A.
	Os eletrodutos deverão ser derivados a partir de caixas de passagem com dimensões de 15x15x10cm, construídas em aço ou alumínio, conforme modelo de referência abaixo.
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Figura 2. Modelo de caixa de passagem.
	Em vigas, ou outros locais onde não seja possível a passagem dos eletrodutos, mesmo utilizando dobras, sem danificar a estrutura do edifício poderão ser utilizados eletrodutos metálicos flexíveis com proteção de PVC, conforme modelo apresentado na figura abaixo.
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Figura 3. Modelo de transição de eletroduto aço zincado para
eletroduto flexível, em desvio de vigas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
	A fim de que os trabalhos possam ser desenvolvidos com segurança e dentro da boa técnica, cumpre ao instalador o pleno entendimento do presente memorial e projeto apresentado. Em caso de dúvidas quanto à interpretação deverá sempre ser consultado o autor do projeto.
	Alterações no projeto, tais como, melhores pontos de passagens de eletrodutos, posições de tomadas, poderão ser realizadas após solicitação e aprovação dos fiscais da obra e se não acarretarem em mudança nos valores do contrato. Em caso de alterações significativas onde seja necessária alteração contratual deverá ser seguido as disposições do edital de licitação e seus documentos acessórios.
Três Passos/RS, 28 de agosto de 2026.
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