## DADOS
27476 | PO - Planilha Orçamentária / PLQ - Planilha de Levantamento de Quantidades / CFF - Cronograma Físico Financeiro
v008
INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO
1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não deve ser utilizado versões do BROffice. O Documento deve ser salvo SOMENTE em extensão habilitada para macros (.xls ou .xlsm). Se o documento for salvo na extensão .xlsx, o arquivo será INUTILIZADO.
2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.
2.1 Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas --> Macro --> Segurança --> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.
2.2 Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo --> Opções --> Central de Confiabilidade --> Configurações da Central de Confiabilidade --> Configurações de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK --> Feche e abra o excel novamente para utilizar a Planilha.
3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células são de preenchimento Automático.
4. Preferências de Elaboração do Orçamento
4.1. Preenchimento de Quantidades
5. Ordem de Preenchimento
5.1. na Aba DADOS
5.1.1. Preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:
Nº OPERAÇÃO |  | GESTOR |  | PROGRAMA |  |  | AÇÃO / MODALIDADE |  |  |  |  | OBJETO
REFORMA DO PRÉDIO DO COMPLEXO HOSPITALAR - IMAGENOLOGIA 1ª ETAPA
PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO |  |  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES |  |  |  |  | BENTO GONÇALVES/RS |  |  | RUA GOIÂNIA, 590, BAIRRO BOTAFOGO |  |  |  |  | REFORMA DO PRÉDIO DO COMPLEXO HOSPITALAR - IMAGENOLOGIA 1ª ETAPA
5.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento:
DATA BASE |  | DESON. | LOCALIDADE DO SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO LOTE | [9 empty] | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5
2026-01-10 |  | Não | Porto Alegre / RS |  | REFORMA DO PRÉDIO DO COMPLEXO HOSPITALAR - IMAGENOLOGIA 1ª ETAPA | [9 empty] | 23.13% | 12.47%
4.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento licitado:
CTEF n.º |  | NOME DA EMPRESA |  |  |  | DATA BASE | DESON. | REGIME DE EXECUÇÃO |  | ACOMP. | OBJETO CTEF |  |  |  |  | DATA ASSINATURA |  | VIGÊNCIA
5.1.3. Preencha a data de Início da Obra:
DATA INÍCIO
2026-06-10
5.1.4. Preencha no(s) Quadro(s) abaixo os Dados do(s) Responsável(is) Técnico(s) pela elaboração do Orçamento:
[5 empty] | Exibir o 2° Quadro de Assinatura? |  |  | NÃO
Nome: |  |  |  |  | Nome:
Cargo: |  |  |  |  | Cargo:
Empresa: |  |  |  |  | Empresa:
CNPJ: |  |  |  |  | CNPJ:
5.2. Legenda das Abas
5.2.1. LARANJA: Aba DADOS. Preenchimento Obrigatório. Impressão Dispensada.
5.2.2. AMARELO: Abas BDI, PO, PLQ e CFF. Preenchimento e Impressão Obrigatórias. O preenchimento da Aba BDI é dispensada para os casos de Aquisição Direta de Materiais e Equipamentos. A Impressão da Aba PLQ pode ser dispensada para casos de Frente de Obra Única.
5.3. na Aba BDI (Bonificações e Despesas Indiretas):
5.3.1. Escolha o tipo de empreendimento.
5.3.2. Escolha se o BDI será do tipo desonerado ou não (aba DADOS)
5.3.3. Informe a base de cálculo do ISS (0 a 100%).
5.3.4. Informe a alíquota do ISS (Normalmente de 2 a 5%).
5.3.5. Defina na tabela os percentuais a serem adotados para cada item que compõe o BDI nos campos em amarelo.
5.3.6. Preencha o campo observações se necessário (recomendado para os orçamentos que utilizam mais de um BDI).
5.4. na Aba PO (Planilha Orçamentária):
5.4.1. Primeiramente, selecione os níveis de cada item do orçamento na coluna NÍVEL.
5.4.1.1: O nível de "Serviço" serve tanto para serviços ou insumos (mão-de-obra / material / equipamento / veículo / máquina / ferramenta / etc). Um "nível 2/3/4" é um título (é preenchida apenas a coluna descrição) utilizado para organizar melhor a planilha orçamentária e engloba (agrupa) serviços e agrupadores de nível inferior.
5.4.2. Após a seleção dos níveis, preencha, para cada serviço, as informações sobre a Fonte de Referência, (SINAPI, SICRO, SIURB, etc) e o respectivo Código de Referência.
5.4.3. Esta planilha é compatível com o arquivo REFERÊNCIA distribuído pela CAIXA. Caso o arquivo REFERÊNCIA esteja aberto, será possível buscar um código através do botão "Buscar Código". Desta forma a descrição dos serviços será preenchida automaticamente (podendo ser substituída). Caso contrário, seu preenchimento deve ser manual.
5.4.3.1. As descrições e unidades preenchidas automaticamente ficarão vinculadas ao arquivo REFERÊNCIA até que se use o botão "Fixar Descrições", que quebra a fórmula e transforma as descrições em texto.
5.4.4. Preencher o custo unitário do serviço/insumo na Coluna CUSTO UNITÁRIO. ATENÇÃO: o custo unitário adotado deve ser menor ou igual ao contido na tabela de referência ou mediana das cotações de mercado.
5.4.5. Indicar o BDI adotado para cada serviço/insumo na Coluna BDI. Preferencialmente selecione uma das opções da lista suspensa que aparecerá na célula, esta lista contém os 05 BDIs que podem ser preenchidos na Aba BDI (conforme item 5.2 das instruções). Caso seja necessária a adoção de mais de 05 valores diferentes de BDI, digite o percentual diretamente na célula.
5.4.6. Conforme selecionado no item 4.1. desta Aba, a Coluna Quantidade pode ser preenchida diretamente na PO, ou representar a soma das quantidades de cada Frente de Obra, informadas na aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos).
5.4.7. OBSERVAÇÃO: As demais colunas (Item / Quantidade / Preço Unitário / Preço Total) são de preenchimento automático. Não tente preenche-las ou alterá-las na Aba PO.
5.4.8. Se for necessário acrescentar ou excluir linhas da Planilha Orçamentária, utilize o Botão EDITAR PLANILHA e selecione as opções no quadro. ATENÇÃO: quanto maior o número de linhas mais lento será o processamento dos dados, então acrescente apenas o número necessário ou um pouco a mais.
5.4.8.1. Evite deixar linhas em branco no corpo da Planilha Orçamentária.
5.4.9. Caso deseje importar os dados de outro arquivo utilize apenas a opção COLAR ESPECIAL ==> VALORES.
5.4.10. Clique no Botão LICITAR / REPROGRAMAR para preencher o Orçamento Licitado ou Reprogramado.
5.5. na Aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos):
5.5.1. Preencha primeiramente as Frentes de Obra.
5.5.1.1. Exemplos de Frentes de Obra (Rua A trecho 01 / Rua A trecho 02 / Rua B ; UH 01 / UH 02 / UH 03).
5.5.2. Preencha as quantidades dos serviços por frente de obra. A soma das quantidades de todas as frentes de um determinado serviço será a quantidade exibida na Planilha Orçamentária.
5.5.3. Caso deseje incluir ou excluir frentes, utilize os botões ADICIONAR e EXCLUIR.
5.6. na Aba CFF (Cronograma Físico-Financeiro):
5.6.1. Preencha a data de início da obra na aba Dados.
5.6.2. Preencha as porcentagens previstas por parcela para cada meta ou macrosserviço.
5.6.3. Para atualizar o Cronograma conforme o Orçamento e incluir ou excluir parcelas, utilize o botão EDITAR / ATUALIZAR CRONOGRAMA.
(Selecione uma Localidade)
[9 empty] | Aracaju / SE |  |  |  |  | 23.13%
[9 empty] | Belém / PA |  |  |  |  | 12.47%
Belo Horizonte / MG
Boa Vista / RR
Brasília / DF
Campo Grande / MS
Cuiabá / MT
[9 empty] | Curitiba / PR |  |  | Empreitada Preço Global
[9 empty] | Florianópolis / SC |  |  | Empreitada Preço Unitário
[9 empty] | Fortaleza / CE |  |  | Empreitada Integral
[9 empty] | Goiânia / GO |  |  | Tarefa
[9 empty] | João Pessoa / PB |  |  | Contratação Integrada
[9 empty] | Macapá / AP |  |  | Não se aplica
Maceió / AL
[9 empty] | Manaus / AM |  |  | BM
[9 empty] | Natal / RN |  |  | PLE
Palmas / TO
Porto Alegre / RS
Porto Velho / RO
Recife / PE
Rio Branco / AC
Rio de Janeiro / RJ
Salvador / BA
São Luís / MA
São Paulo / SP
Teresina / PI
Vitória / ES
Nº OPERAÇÃO |  | GESTOR |  | PROGRAMA |  |  | AÇÃO / MODALIDADE |  |  |  |  | OBJETO
[9 empty] | #REF! | #REF! |  | REFORMA DO PRÉDIO DO COMPLEXO HOSPITALAR - IMAGENOLOGIA 1ª ETAPA
PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO |  |  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES |  |  |  |  | BENTO GONÇALVES/RS |  | #REF! | RUA GOIÂNIA, 590, BAIRRO BOTAFOGO |  |  |  |  | REFORMA DO PRÉDIO DO COMPLEXO HOSPITALAR - IMAGENOLOGIA 1ª ETAPA
DATA BASE |  | DESON. | LOCALIDADE DO SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO LOTE | [9 empty] | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5
2026-01-10 |  | Não | Porto Alegre / RS |  | REFORMA DO PRÉDIO DO COMPLEXO HOSPITALAR - IMAGENOLOGIA 1ª ETAPA | [9 empty] | 23.13% | 12.47%
CTEF n.º |  | NOME DA EMPRESA / CNPJ: |  |  |  | DATA BASE | DESON. | REGIME DE EXECUÇÃO |  | ACOMP. | OBJETO CTEF |  |  |  |  | DATA ASSINATURA |  | VIGÊNCIA

## BDI (1) (hidden)
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | Quadro de Composição do BDI 1
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0 |  | MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | REFORMA DO PRÉDIO DO COMPLEXO HOSPITALAR - IMAGENOLOGIA 1ª ETAPA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | [7 empty] | Não
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 45%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 4.75% | - | 3.43% | 4.93% | 6.71%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.9% | - | 0.28% | 0.49% | 0.75%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 1.27% | - | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.3% | - | 0.94% | 0.99% | 1.17%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 8% | - | 6.74% | 8.04% | 9.4%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 1.35% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 23.13% | OK | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 23.13% |  |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [8 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto, é de 45%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | BENTO GONÇALVES/RS | [5 empty] | 0
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | 0 |  |  |  |  | Cargo:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | Empresa: | 0
[6 empty] | CNPJ: | 0
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Adicionar BDI

## BDI (2) (hidden)
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | Quadro de Composição do BDI 2
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0 |  | MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | REFORMA DO PRÉDIO DO COMPLEXO HOSPITALAR - IMAGENOLOGIA 1ª ETAPA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | [7 empty] | Não
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 45%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 1.5% | - | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.3% | - | 0.3% | 0.48% | 0.82%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 0.56% | - | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 0.85% | - | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 3.5% | - | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 1.35% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 12.47% | OK | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 12.47% |  |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [8 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras), é de 45%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | BENTO GONÇALVES/RS | [5 empty] | 0
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | 0 |  |  |  |  | Cargo:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | Empresa: | 0
[6 empty] | CNPJ: | 0
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Adicionar BDI

## PO
[13 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
| LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [6 empty] | Orçamento Licitado | [5 empty] | #PUBLICO |  |  | Arredondamento
[22 empty] | Quantidade | TRUE
Nmax | [19 empty] | ERRO GERAL |  | Custo Unitáro | TRUE
4 | [19 empty] | NÃO OK |  | BDI | TRUE
[22 empty] | Preço Unitário | TRUE
[22 empty] | Preço Total | TRUE
-
Nível | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | Nível | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoRef | Preço Unitário Edital (R$) | Valor BDI Edital
S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | #VALUE! | 0 | 0 | Serviço | #VALUE! | [6 empty] | BDI 1 | 0 | 0 | DESCRIÇÃO |  | FALSE | X | 0 | 23.13%
0 | 409 | [7 empty] | CTEF | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | DESCRIÇÃO | 0
1 | 409 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | #N/A | Meta | 1. |  |  | REF. COMP. HOSPITALAR - IMAGENOLOGIA 1ª ETAPA |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 1 | FALSE | X | 0 | 23.13%
2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 408 | 13 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI | 103689 | SERVIÇOS PRELIMINARES | M2 | 4.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 2 | FALSE | 14286 | 0 | 23.13%
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | Nível 3 | 1.1.1. | SINAPI |  | PROJETOS EXECUTIVOS E REVISÕES |  | 4.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 23.13%
S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.1.1.0.1. | PM BENTO | 09 | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL - CONCRETO ARMADO E REFORÇO | UNID | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-09 | 15 | 9240.66 | 23.13%
S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.1.1.0.2. | PM BENTO | 10 | PROJETOS EXECUTIVO COMPLEMENTARES - PROJETOS ELÉTRICO /LÓGICA /HIDRÁULICO /PPCI /SPDA COMPLETOS E COMPATIBILIZADOS | UNID | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-10 | 16 | 32614.67 | 23.13%
3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 37 | Nível 3 | 1.1.2. | SINAPI |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 23.13%
S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.1.2.0.1. | PM BENTO | 01 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | MÊS | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-01 | 7 | 19071.88 | 23.13%
S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.1.2.0.2. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-103689 | 14286 | 570.04 | 23.13%
S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.1.2.0.3. | SINAPI | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | M2 | 30 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-98458 | 11886 | 126.18 | 23.13%
S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.1.2.0.4. | SINAPI-I | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-10775 | 2719 | 1354.43 | 23.13%
S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.1.2.0.5. | SINAPI-I | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-10776 | 2720 | 1058.14 | 23.13%
S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.1.2.0.6. | SINAPI | 105115 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-105115 | 11859 | 167.97 | 23.13%
S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 1.1.2.0.7. | SINAPI | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 221 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97064 | 8198 | 38.32 | 23.13%
S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 1.1.2.0.8. | SINAPI-I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 442 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-10527 | 2713 | 36.94 | 23.13%
2 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 395 | 12 | Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 3 | FALSE | X | 0 | 23.13%
S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.0.0.1. | PM BENTO | 14 | REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO EM PARQUET/TACOS DE MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 139.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-14 | 20 | 31.18 | 23.13%
S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.0.0.2. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 26.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97633 | 6914 | 32.08 | 23.13%
S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.0.0.3. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 86.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97633 | 6914 | 32.08 | 23.13%
S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.0.0.4. | SINAPI | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 57.12 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97625 | 6903 | 69.79 | 23.13%
S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.0.0.5. | SINAPI | 97635 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 100 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97635 | 6936 | 22.03 | 23.13%
S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.0.0.6. | SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 7.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104790 | 6913 | 154.75 | 23.13%
S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.0.0.7. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 16 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-93358 | 8440 | 120.94 | 23.13%
S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.0.0.8. | SINAPI | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 200 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96525 | 9188 | 71 | 23.13%
S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.0.0.9. | SINAPI | 104741 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 216 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104741 | 5742 | 31.79 | 23.13%
S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.0.0.10. | SINAPI | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 84.37 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100982 | 14707 | 11.88 | 23.13%
S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.0.0.11. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 843.73 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-95875 | 14777 | 3.31 | 23.13%
2 | 44 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 383 | 44 | Nível 2 | 1.3. |  |  | ESTRUTURA |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 4 | FALSE | X | 0 | 23.13%
3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 43 | 6 | Nível 3 | 1.3.1. | SINAPI | 97640 | FUNDAÇÕES E PILARES DE ARRANQUE | M2 | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | 6930 | 0 | 23.13%
S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.1.0.1. | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 90 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-99059 | 12400 | 80.19 | 23.13%
S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.1.0.2. | SINAPI | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 100.57 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96535 | 9204 | 168 | 23.13%
S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.1.0.3. | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 175.4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104918 | 9174 | 18.03 | 23.13%
S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.1.0.4. | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 337.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104919 | 9172 | 15.99 | 23.13%
S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.1.0.5. | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 9.41 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96558 | 9180 | 1010.76 | 23.13%
3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 37 | 9 | Nível 3 | 1.3.2. | SINAPI |  | VIGAS BALDRAME |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 23.13%
S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.2.0.1. | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 103.84 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96536 | 9209 | 82.63 | 23.13%
S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.2.0.2. | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 2.3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104917 | 9173 | 19.59 | 23.13%
S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.2.0.3. | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 18.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104918 | 9174 | 18.03 | 23.13%
S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.2.0.4. | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 276 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104919 | 9172 | 15.99 | 23.13%
S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.2.0.5. | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 42 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104920 | 9170 | 13.53 | 23.13%
S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.2.0.6. | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 112 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104916 | 9175 | 21.33 | 23.13%
S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.2.0.7. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 9.06 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96557 | 9176 | 966.77 | 23.13%
S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.2.0.8. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 130.84 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-98557 | 9527 | 57.69 | 23.13%
3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 5 | Nível 3 | 1.3.3. | SINAPI | 88496 | PILARES | M2 |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | 13188 | 0 | 23.13%
S | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.3.0.1. | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 70.46 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92269 | 9224 | 148.73 | 23.13%
S | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.3.0.2. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 223.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92762 | 5284 | 13.7 | 23.13%
S | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.3.0.3. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 115.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92759 | 5292 | 17.73 | 23.13%
S | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.3.0.4. | PM BENTO | 15 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (BASE REF. SINAPI 103672) | M3 | 4.15 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-15 | 21 | 899.67 | 23.13%
3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 23 | 6 | Nível 3 | 1.3.4. | SINAPI |  | VIGAS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 23.13%
S | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.4.0.1. | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 82.12 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92270 | 9225 | 204.27 | 23.13%
S | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.4.0.2. | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 121.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92761 | 5291 | 15.44 | 23.13%
S | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.4.0.3. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 51 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92762 | 5284 | 13.7 | 23.13%
S | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.4.0.4. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 70.3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92759 | 5292 | 17.73 | 23.13%
S | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.4.0.5. | PM BENTO | 16 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (BASE REF. SINAPI 103674) | M3 | 5.51 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-16 | 22 | 926.77 | 23.13%
3 | 10 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 | 10 | Nível 3 | 1.3.5. | SINAPI |  | PILARES E VIGAS DO VOLUME DA CASA DE MÁQUINAS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 23.13%
S | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.5.0.1. | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 23.65 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92269 | 9224 | 148.73 | 23.13%
S | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.5.0.2. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 86.33 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92762 | 5284 | 13.7 | 23.13%
S | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.5.0.3. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 38.72 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92759 | 5292 | 17.73 | 23.13%
S | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.5.0.4. | PM BENTO | 15 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (BASE REF. SINAPI 103672) | M3 | 1.29 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-15 | 21 | 899.67 | 23.13%
S | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.5.0.5. | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 43.37 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92270 | 9225 | 204.27 | 23.13%
S | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.5.0.6. | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 41.32 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92761 | 5291 | 15.44 | 23.13%
S | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.5.0.7. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 64.54 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92762 | 5284 | 13.7 | 23.13%
S | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.5.0.8. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 38.83 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92759 | 5292 | 17.73 | 23.13%
S | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.5.0.9. | PM BENTO | 16 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (BASE REF. SINAPI 103674) | M3 | 3.09 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-16 | 22 | 926.77 | 23.13%
3 | 7 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | #N/A | Nível 3 | 1.3.6. | SINAPI |  | LAJES |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 23.13%
4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | Nível 4 | 1.3.6.1. | SINAPI |  | Térreo |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 23.13%
S | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.6.1.1. | SINAPI | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | M2 | 108 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-101963 | 11922 | 235.06 | 23.13%
4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | Nível 4 | 1.3.6.2. | SINAPI |  | Pav. casa de máquinas / cobertura |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 23.13%
S | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.6.2.1. | SINAPI | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | M2 | 108 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-101963 | 11922 | 235.06 | 23.13%
4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 52 | Nível 4 | 1.3.6.3. | SINAPI |  | Cobertura da casa de máquinas |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 23.13%
S | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.6.3.1. | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | M2 | 56.13 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-101964 | 11919 | 212.09 | 23.13%
2 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 339 | 24 | Nível 2 | 1.4. |  |  | PAREDES E PAINEIS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 5 | FALSE | X | 0 | 23.13%
3 | 23 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 63 | Nível 3 | 1.4.1. | SINAPI |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 23.13%
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.0.1. | SINAPI | 103362 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 138.26 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-103362 | 5036 | 128.83 | 23.13%
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.0.2. | SINAPI | 103360 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 70.21 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-103360 | 5030 | 106.06 | 23.13%
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.0.3. | SINAPI | 103358 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 91 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-103358 | 5026 | 90.7 | 23.13%
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.0.4. | SINAPI | 96359 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 285.43 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96359 | 12935 | 144.63 | 23.13%
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.0.5. | PM BENTO | 11 | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO OU LÃ DE PET OU LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. | M2 | 285.43 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-11 | 17 | 26.9 | 23.13%
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.0.6. | SINAPI | 96374 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | M | 51.95 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96374 | 12923 | 35.28 | 23.13%
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.0.7. | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 231.58 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-87905 | 6278 | 10.9 | 23.13%
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.0.8. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 370.09 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-87879 | 6296 | 6.08 | 23.13%
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.0.9. | SINAPI | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 5.63 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-87882 | 6300 | 8.56 | 23.13%
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.0.10. | SINAPI | 87779 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | 231.58 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-87779 | 12629 | 94.58 | 23.13%
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.0.11. | SINAPI | 104951 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 370.09 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104951 | 12685 | 44.08 | 23.13%
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.0.12. | SINAPI | 90406 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 5.63 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-90406 | 12689 | 57.45 | 23.13%
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.0.13. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 1065.99 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-88485 | 13192 | 4.96 | 23.13%
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.0.14. | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 231.58 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-88415 | 13155 | 5.48 | 23.13%
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.0.15. | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 293.61 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-88484 | 13193 | 6.23 | 23.13%
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.0.16. | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 1011.56 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-88497 | 13184 | 25.09 | 23.13%
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.0.17. | SINAPI | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 293.61 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-88496 | 13188 | 43.8 | 23.13%
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.0.18. | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1065.99 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104642 | 13202 | 14.39 | 23.13%
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.0.19. | SINAPI | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 231.58 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-95626 | 13181 | 21.08 | 23.13%
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.0.20. | SINAPI | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 293.61 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104640 | 13203 | 17.52 | 23.13%
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.0.21. | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 127.14 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-87273 | 14226 | 88.04 | 23.13%
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.0.22. | SINAPI | 87244 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | M2 | 50.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-87244 | 14214 | 376.95 | 23.13%
2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 315 | 10 | Nível 2 | 1.5. | SINAPI |  | PISO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 6 | FALSE | X | 0 | 23.13%
3 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 39 | Nível 3 | 1.5.1. | SINAPI |  | PISO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 23.13%
S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.1.0.1. | SINAPI | 87642 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 262.19 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-87642 | 6450 | 71.58 | 23.13%
S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.1.0.2. | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 44.4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-87263 | 14252 | 151.18 | 23.13%
S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.1.0.3. | PM BENTO | 17 | RODAPÉ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA / PORCELANATO, DE DIMENSÕES 60X60CM. (BASE REF. SINAPI 88650) | M | 18.45 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-17 | 23 | 20.58 | 23.13%
S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.1.0.4. | PM BENTO | 12 | PISO VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA, PADRÃO LISO, ESPESSURA 2 MM - CONFORME PROJETO E MEMORIAL (BASE REF. SINAPI 101728) | M2 | 217.79 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-12 | 18 | 418.32 | 23.13%
S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.1.0.5. | PM BENTO | 18 | RODAPÉ VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA, ALTURA 10CM (BASE REF. SINAPI 98687) | M | 249.38 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-18 | 24 | 181.3 | 23.13%
S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.1.0.6. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 8.03 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-98689 | 13375 | 145.21 | 23.13%
S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.1.0.7. | SINAPI | 101749 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 50.59 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-101749 | 13332 | 76.11 | 23.13%
S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.1.0.8. | SINAPI | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 50.59 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-102492 | 13312 | 35.41 | 23.13%
2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 305 | 8 | Nível 2 | 1.6. | SINAPI |  | FORRO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 7 | FALSE | X | 0 | 23.13%
3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 29 | Nível 3 | 1.6.1. | SINAPI |  | FORRO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 23.13%
S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.1.0.1. | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | M2 | 275.71 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96113 | 9108 | 63.88 | 23.13%
S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.1.0.2. | SINAPI | 96120 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 | M | 358.03 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96120 | 9098 | 4.16 | 23.13%
S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.1.0.3. | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 293.61 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-88484 | 13193 | 6.23 | 23.13%
S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.1.0.4. | SINAPI | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 293.61 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-88496 | 13188 | 43.8 | 23.13%
S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.1.0.5. | SINAPI | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 293.61 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104640 | 13203 | 17.52 | 23.13%
S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.1.0.6. | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 293.61 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-88488 | 13201 | 20.56 | 23.13%
2 | 37 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 297 | 37 | Nível 2 | 1.7. | SINAPI |  | ESQUADRIAS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 8 | FALSE | X | 0 | 23.13%
3 | 21 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 36 | 21 | Nível 3 | 1.7.1. | SINAPI | 91961 | ALUMÍNIO | UN |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | 9668 | 0 | 23.13%
4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 20 | 2 | Nível 4 | 1.7.1.1. | SINAPI |  | Janela 01 |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 23.13%
S | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.1.1.1. | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 4.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-94570 | 8603 | 515.32 | 23.13%
4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 18 | 2 | Nível 4 | 1.7.1.2. | SINAPI |  | Janelas 03 e 04 |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 23.13%
S | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.1.2.1. | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 10.58 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-94573 | 8606 | 575.45 | 23.13%
4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 16 | 2 | Nível 4 | 1.7.1.3. | SINAPI |  | Janela 02 |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 23.13%
S | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.1.3.1. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 1.35 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-94569 | 8608 | 971.37 | 23.13%
4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 14 | 2 | Nível 4 | 1.7.1.4. | SINAPI |  | Janela 05 |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 23.13%
S | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.1.4.1. | PM BENTO | 28 | JANELA EM ALUMÍNIO FIXA TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 91341) | M2 | 3.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-28 | 34 | 1096.6 | 23.13%
4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 12 | 3 | Nível 4 | 1.7.1.5. | SINAPI |  | Portas 01 - Casa de máquinas |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 23.13%
S | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.1.5.1. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | M2 | 3.24 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91341 | 8744 | 1101.88 | 23.13%
S | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.1.5.2. | SINAPI | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-90830 | 8638 | 274.83 | 23.13%
4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 9 | 5 | Nível 4 | 1.7.1.6. | SINAPI |  | Guichês |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 23.13%
S | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.1.6.1. | PM BENTO | 29 | GUICHÊ 01 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDROS TEMPERADOS DE 6MM, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, COM ACABAMENTO COR BRANCA, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 94570) | M2 | 1.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-29 | 35 | 1318.19 | 23.13%
S | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.1.6.2. | PM BENTO | 30 | GUICHÊ 02 - JANELA DE ALUMÍNIO FIXA, COM VÃO PARA PASSAGEM DE DOCUMENTOS, BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDROS TEMPERADOS DE 6MM, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, COM ACABAMENTO COR BRANCA, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 100674) | M2 | 1.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-30 | 36 | 1235.39 | 23.13%
S | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.1.6.3. | PM BENTO | 31 | BASE PARA GUICHÊ EM GRANITO POLIDO, L = 20CM, E = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, COR CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 101965) | M | 1.4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-31 | 37 | 261.45 | 23.13%
S | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.1.6.4. | PM BENTO | 46 | BASE PARA GUICHÊ EM AÇO INOX, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 101965) | M2 | 0.95 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-46 | 52 | 2424.77 | 23.13%
4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 4 | #N/A | Nível 4 | 1.7.1.7. | SINAPI |  | Contramarcos, Guarnições e peitoris |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 23.13%
S | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.1.7.1. | SINAPI | 94590 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 59.12 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-94590 | 8598 | 38.1 | 23.13%
S | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.1.7.2. | SINAPI | 105812 | GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024 | M | 56.32 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-105812 | 8601 | 45.47 | 23.13%
S | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.1.7.3. | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 18.75 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-101965 | 13078 | 226.84 | 23.13%
3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | Nível 3 | 1.7.2. | SINAPI |  | ITENS DO SANIT, VEST. FUNC. FEM. |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 23.13%
S | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.2.0.1. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | M2 | 3.24 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91341 | 8744 | 1101.88 | 23.13%
S | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.2.0.2. | SINAPI | 91305 | FECHADURA DE EMBUTIR SEM CILINDRO, PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91305 | 8641 | 168.02 | 23.13%
S | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.2.0.3. | SINAPI | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 | M2 | 9.12 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-102253 | 11147 | 1156.12 | 23.13%
3 | 11 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 11 | #N/A | Nível 3 | 1.7.3. |  |  | MADEIRA |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 23.13%
S | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.3.0.1. | SINAPI | 90790 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 13 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-90790 | 8708 | 1331.05 | 23.13%
S | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.3.0.2. | PM BENTO | 19 | PORTA 02 - KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, COM GRELHA TIPO VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO BRANCO, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 90790 ADAPTADA) | UNID | 7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-19 | 25 | 1638.06 | 23.13%
S | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.3.0.3. | PM BENTO | 20 | PORTA 03 - KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 120X210CM, COM GRELHA TIPO VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO BRANCO, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 100675 ADAPTADA) | UNID | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-20 | 26 | 2245.32 | 23.13%
S | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.3.0.4. | PM BENTO | 21 | PORTA 04 - KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 120X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 100675 ADAPTADA) | UNID | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-21 | 27 | 1936.81 | 23.13%
S | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.3.0.5. | PM BENTO | 22 | PORTA 05 - KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 100X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 100675 ADAPTADA) | UNID | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-22 | 28 | 1614 | 23.13%
S | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.3.0.6. | PM BENTO | 23 | PORTA 06 - KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210CM, COM PLACA DE PROTEÇÃO COM CHAPA INOX, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 100675 ADAPTADA) | UNID | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-23 | 29 | 1950.54 | 23.13%
S | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.3.0.7. | PM BENTO | 24 | PORTA 07 - KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 160X210CM, 2 FOLHS, COM 1 VISOR EM CADA FOLHA, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 100675 ADAPTADA) | UNID | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-24 | 30 | 3610.85 | 23.13%
S | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.3.0.8. | PM BENTO | 26 | PORTA 08 - KIT PORTA-PRONTA CORTA-FOGO, COM PINTURA BRANCA, ANTI-CHAMAS OU INTUMESCENTE, 220X210CM, 2 FOLHAS, COM 1 VISOR EM CADA FOLHA, COM BARRA ANTIPÂNICO DUPLA E FECHADURA NO LADO OPOSTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-26 | 32 | 7359.09 | 23.13%
S | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.3.0.9. | PM BENTO | 27 | PORTA 09 - KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 110X210CM, 2 FOLHAS, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 100675 ADAPTADA) | UNID | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-27 | 33 | 1775.41 | 23.13%
S | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.3.0.10. | SINAPI | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 30 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-90830 | 8638 | 274.83 | 23.13%
2 | 30 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 260 | 30 | Nível 2 | 1.8. | SINAPI |  | COBERTURA |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 9 | FALSE | X | 0 | 23.13%
3 | 16 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 29 | 16 | Nível 3 | 1.8.1. | SINAPI |  | REVISÃO TELHADO EXISTENTE |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 23.13%
S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.8.1.0.1. | SINAPI | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-88323 | 12380 | 35.63 | 23.13%
S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.8.1.0.2. | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-88264 | 12269 | 39.39 | 23.13%
S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.8.1.0.3. | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-88247 | 12049 | 32.86 | 23.13%
S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.8.1.0.4. | PM BENTO | 34 | RETIRADA DE PAINÉIS SOLARES | M2 | 50 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-34 | 40 | 25.28 | 23.13%
S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.8.1.0.5. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1.97 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97622 | 6900 | 80.15 | 23.13%
S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.8.1.0.6. | SINAPI | 104803 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 19.7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104803 | 6919 | 6.33 | 23.13%
S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 1.8.1.0.7. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 64.52 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97647 | 6945 | 4.97 | 23.13%
S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 1.8.1.0.8. | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 64.52 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97650 | 6955 | 10.72 | 23.13%
S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 1.8.1.0.9. | SINAPI | 97651 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97651 | 6949 | 116.85 | 23.13%
S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | Serviço | 1.8.1.0.10. | SINAPI | 100367 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100367 | 8807 | 1284.78 | 23.13%
S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | Serviço | 1.8.1.0.11. | SINAPI | 100371 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100371 | 8815 | 2600.06 | 23.13%
S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | Serviço | 1.8.1.0.12. | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | M2 | 37.87 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92543 | 8920 | 31.93 | 23.13%
S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | Serviço | 1.8.1.0.13. | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 37.87 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-94210 | 14482 | 62.78 | 23.13%
S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | Serviço | 1.8.1.0.14. | SINAPI | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-101979 | 13070 | 56.52 | 23.13%
S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | Serviço | 1.8.1.0.15. | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 16.75 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100327 | 14461 | 85.87 | 23.13%
3 | 13 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 13 | 120 | Nível 3 | 1.8.2. |  |  | TELHADO NOVO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 23.13%
S | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.8.2.0.1. | SINAPI | 100367 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025 | UN | 20 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100367 | 8807 | 1284.78 | 23.13%
S | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.8.2.0.2. | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | M2 | 69.01 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92543 | 8920 | 31.93 | 23.13%
S | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.8.2.0.3. | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 69.01 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-94210 | 14482 | 62.78 | 23.13%
S | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.8.2.0.4. | SINAPI | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 57.72 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-101979 | 13070 | 56.52 | 23.13%
S | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.8.2.0.5. | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 70.7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100327 | 14461 | 85.87 | 23.13%
S | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.8.2.0.6. | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 30.3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-94229 | 14442 | 249.06 | 23.13%
S | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 1.8.2.0.7. | SINAPI | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 52.85 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-87745 | 6457 | 71.38 | 23.13%
S | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 1.8.2.0.8. | SINAPI | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 52.85 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-98546 | 9530 | 160.12 | 23.13%
S | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 1.8.2.0.9. | PM BENTO | 32 | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE EM IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, E=4MM | UNID | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-32 | 38 | 65.73 | 23.13%
S | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | Serviço | 1.8.2.0.10. | SINAPI | 98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | M2 | 52.85 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-98563 | 9539 | 50.66 | 23.13%
S | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | Serviço | 1.8.2.0.11. | SINAPI | 102488 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | M2 | 52.85 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-102488 | 13327 | 4.86 | 23.13%
S | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | Serviço | 1.8.2.0.12. | SINAPI | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 52.85 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-102492 | 13312 | 35.41 | 23.13%
2 | 48 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 230 | 48 | Nível 2 | 1.9. | SINAPI |  | REDE DE GÁS MEDICINAL |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 10 | FALSE | X | 0 | 23.13%
3 | 47 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 47 | 70 | Nível 3 | 1.9.1. | SINAPI |  | REDE DE GÁS MEDICINAL |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.1. | COTAÇÃO | 121 | Painel de cabeceira de leito completo instalado (FO-FAM-FVC) - fornecimento e instalação | UNIDADE | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-121 | 115 | 8754.79 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.2. | COTAÇÃO | 115 | Painel de alarme vácuo sem bateria - fornecimento e instalação | UNIDADE | 7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-115 | 109 | 1819.06 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.3. | COTAÇÃO | 113 | Painel de alarme oxigênio sem bateria - fornecimento e instalação | UNIDADE | 7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-113 | 107 | 1857.19 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.4. | COTAÇÃO | 114 | Painel de alarme ar comprimido sem bateria - fornecimento e instalação | UNIDADE | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-114 | 108 | 1835.01 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.5. | SINAPI | 103835 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 126 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-103835 | 11799 | 83.35 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.6. | SINAPI | 103836 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 47.55 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-103836 | 11808 | 129.22 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.7. | SINAPI | 103837 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 40.25 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-103837 | 11819 | 162.9 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.8. | SINAPI | 97337 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 89.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97337 | 11829 | 202.64 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.9. | SINAPI | 103866 | TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 19 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-103866 | 11845 | 50.38 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.10. | SINAPI | 103867 | TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-103867 | 11848 | 69.93 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.11. | SINAPI | 92301 | TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92301 | 11795 | 91.9 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.12. | COTAÇÃO | 119 | Canopla para ponto de consumo embutido vácuo - fornecimento e instalação | UNIDADE | 7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-119 | 113 | 579.25 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.13. | COTAÇÃO | 117 | Canopla para ponto de consumo embutido oxigênio - fornecimento e instalação | UNIDADE | 7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-117 | 111 | 579.25 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.14. | COTAÇÃO | 118 | Canopla para ponto de consumo embutido ar comprimdo - fornecimento e instalação | UNIDADE | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-118 | 112 | 579.25 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.15. | SINAPI | 103838 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 58 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-103838 | 11665 | 23.54 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.16. | SINAPI | 103841 | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-103841 | 11671 | 38.06 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.17. | SINAPI | 103845 | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-103845 | 11677 | 54.1 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.18. | SINAPI | 92289 | COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 10 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92289 | 11679 | 64.74 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.19. | COTAÇÃO | 102 | Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, 35 x 22mm - fornecimento e instalação | PÇ | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-102 | 96 | 71.54 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.20. | COTAÇÃO | 103 | Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, 28 x 22mm - fornecimento e instalação | PÇ | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-103 | 97 | 32.14 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.21. | COTAÇÃO | 104 | Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, 22 x 15mm - fornecimento e instalação | PÇ | 19 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-104 | 98 | 50.16 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.22. | COTAÇÃO | 125 | Válvula de esfera triparida 1/2" total inox classe 300 lbs | UNIDADE | 22 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-125 | 119 | 1332.64 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.23. | COTAÇÃO | 124 | Válvula de esfera triparida 3/4" total inox classe 300 lbs | UNIDADE | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-124 | 118 | 1470.85 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.24. | COTAÇÃO | 123 | Válvula de esfera triparida 1" total inox classe 300 lbs | UNIDADE | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-123 | 117 | 1416.73 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.25. | COTAÇÃO | 122 | Válvula de esfera triparida 1 1/4" total inox classe 300 lbs | UNIDADE | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-122 | 116 | 2225.33 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.26. | COTAÇÃO | 108 | Conector macho bronze 1/2" x 15mm - fornecimento e instalação | PÇ | 44 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-108 | 102 | 69.94 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.27. | COTAÇÃO | 107 | Conector macho bronze 3/4" x 22mm - fornecimento e instalação | PÇ | 12 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-107 | 101 | 99.61 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.28. | COTAÇÃO | 106 | Conector macho bronze 1" x 28mm - fornecimento e instalação | PÇ | 12 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-106 | 100 | 162.1 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.29. | COTAÇÃO | 105 | Conector macho bronze 1 1/4" x 35mm - fornecimento e instalação | PÇ | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-105 | 99 | 200.99 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.30. | COTAÇÃO | 135 | Suporte e fixação de tubulação em laje 100x100x50mm | PÇ | 256 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-135 | 129 | 45.31 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.31. | COTAÇÃO | 126 | Fluxo para pasta de solda Agflux | KG | 0.3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-126 | 120 | 486.36 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.32. | COTAÇÃO | 127 | Enforce limpador alcalino | LT | 14 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-127 | 121 | 110.2 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.33. | COTAÇÃO | 128 | Nitrogênio | M3 | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-128 | 122 | 469.49 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.34. | COTAÇÃO | 129 | Oxigênio | M3 | 0.3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-129 | 123 | 726.47 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.35. | COTAÇÃO | 130 | Acetileno | M3 | 0.3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-130 | 124 | 632.27 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.36. | COTAÇÃO | 109 | Luva de cobre 35mm - fornecimento e instalação | PÇ | 10 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-109 | 103 | 75.72 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.37. | COTAÇÃO | 110 | Luva de cobre 28mm - fornecimento e instalação | PÇ | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-110 | 104 | 59.72 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.38. | COTAÇÃO | 111 | Luva de cobre 22mm - fornecimento e instalação | PÇ | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-111 | 105 | 51.96 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.39. | COTAÇÃO | 101 | Adesivos de identificação de tubulações - fornecimento e instalação | UNIDADE | 65 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-101 | 95 | 80.11 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.40. | COTAÇÃO | 116 | Placa de identificação válvulas de esfera - fornecimento e instalação | UNIDADE | 17 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-116 | 110 | 43.34 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.41. | COTAÇÃO | 120 | Prolongador latão 30mm - fornecimento e instalação | PÇ | 44 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-120 | 114 | 69.38 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.42. | COTAÇÃO | 131 | Fixação de tubos em laje de concreto com abraçadeira metálica | M | 303.3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-131 | 125 | 52.95 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.43. | COTAÇÃO | 132 | Fita anticorrosiva adesiva preta flexível 50mm | M | 606.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-132 | 126 | 22.78 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.44. | COTAÇÃO | 133 | Isolamento de tubos de cobre | M | 303.3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-133 | 127 | 65.01 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.45. | COTAÇÃO | 134 | Furos em concreto diâmetro até 100mm | UNIDADE | 64 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-134 | 128 | 223.73 | 23.13%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.0.46. | COTAÇÃO | 136 | Isolamento de tubulação com borracha elastomérica 5/8" | M | 303.3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-136 | 130 | 58.18 | 23.13%
2 | 84 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 182 | 84 | Nível 2 | 1.10. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 11 | FALSE | X | 0 | 23.13%
3 | 22 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 83 | 22 | Nível 3 | 1.10.1. | SINAPI |  | PONTOS HIDRÁULICOS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.1.0.1. | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 37 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89383 | 10683 | 9.22 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.1.0.2. | SINAPI | 104001 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104001 | 10691 | 19.53 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.1.0.3. | SINAPI | 103999 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-103999 | 10712 | 17.73 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.1.0.4. | SINAPI | 103972 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-103972 | 10718 | 42.01 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.1.0.5. | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 33 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89362 | 10779 | 13.15 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.1.0.6. | SINAPI | 103984 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-103984 | 10787 | 27.52 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.1.0.7. | SINAPI | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89366 | 10774 | 23.3 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.1.0.8. | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-90373 | 10773 | 18.48 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.1.0.9. | SINAPI | 103950 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-103950 | 10792 | 15.23 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.1.0.10. | SINAPI | 89385 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89385 | 10829 | 10.17 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.1.0.11. | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 76.83 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89356 | 10873 | 32.6 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.1.0.12. | SINAPI | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 80.92 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-103979 | 10880 | 42.73 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.1.0.13. | SINAPI | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 33.61 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89451 | 10882 | 70.13 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.1.0.14. | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89395 | 10858 | 18.19 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.1.0.15. | SINAPI | 104004 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104004 | 10865 | 41.93 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.1.0.16. | SINAPI | 104006 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104006 | 10897 | 35.67 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.1.0.17. | SINAPI | 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89630 | 10852 | 88.17 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.1.0.18. | SINAPI | 90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 36.75 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-90443 | 13853 | 10.58 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.1.0.19. | SINAPI | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 36.75 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-90466 | 13787 | 20.5 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.1.0.20. | SINAPI | 91222 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 5.15 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91222 | 13852 | 11.76 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.1.0.21. | SINAPI | 90467 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 5.15 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-90467 | 13786 | 30.82 | 23.13%
3 | 36 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 61 | 36 | Nível 3 | 1.10.2. |  |  | PONTOS DE ESGOTO CLOACAL E PLUVIAL |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.2.0.1. | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97902 | 6118 | 746.38 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.2.0.2. | SINAPI | 97903 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97903 | 6120 | 1040.35 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.2.0.3. | SINAPI | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 16 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104328 | 10582 | 100.93 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.2.0.4. | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89709 | 10590 | 29.82 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.2.0.5. | SINAPI | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89748 | 10594 | 59.79 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.2.0.6. | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89728 | 10596 | 18.78 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.2.0.7. | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89746 | 10610 | 38.93 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.2.0.8. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89726 | 10613 | 14.84 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.2.0.9. | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89732 | 10615 | 21.29 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.2.0.10. | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89744 | 10619 | 37.7 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.2.0.11. | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89724 | 10622 | 14.49 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.2.0.12. | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89731 | 10624 | 20.22 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.2.0.13. | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89724 | 10622 | 14.49 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.2.0.14. | SINAPI | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104345 | 10630 | 59.42 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.2.0.15. | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89797 | 10634 | 71.39 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.2.0.16. | SINAPI | 104176 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104176 | 11090 | 349.36 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.2.0.17. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 64.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89714 | 10673 | 53.33 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.2.0.18. | SINAPI | 90695 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 5.77 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-90695 | 5396 | 127.24 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.2.0.19. | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 35.15 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89712 | 10678 | 38.31 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.2.0.20. | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 20 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89711 | 10676 | 30.01 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.2.0.21. | SINAPI | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 30 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89865 | 7923 | 23.96 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.2.0.22. | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89784 | 10662 | 33.06 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.2.0.23. | SINAPI | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104328 | 10582 | 100.93 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.2.0.24. | SINAPI | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89802 | 10614 | 14.26 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.2.0.25. | SINAPI | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89801 | 10623 | 13.19 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.2.0.26. | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 24 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89798 | 10677 | 19.54 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.2.0.27. | SINAPI | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89825 | 10661 | 23.69 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.2.0.28. | SINAPI | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104348 | 10670 | 16.24 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.2.0.29. | COTAÇÃO | 134 | Furos em concreto diâmetro até 100mm | UNIDADE | 23 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-134 | 128 | 223.73 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.2.0.30. | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 24 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89578 | 11115 | 47.98 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.2.0.31. | SINAPI | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-99253 | 6117 | 725.01 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.2.0.32. | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 43 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89512 | 11116 | 70.1 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.2.0.33. | SINAPI | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104166 | 11118 | 107.53 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.2.0.34. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 9.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-93358 | 8440 | 120.94 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.2.0.35. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 9.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-93382 | 5729 | 37.78 | 23.13%
3 | 25 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 25 | #N/A | Nível 3 | 1.10.3. |  |  | LOUÇAS, METAIS E REGISTROS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.3.0.1. | SINAPI | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-86932 | 12503 | 785.32 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.3.0.2. | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-95472 | 12500 | 1099.98 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.3.0.3. | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100849 | 12410 | 48.46 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.3.0.4. | SINAPI | 86941 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-86941 | 12453 | 1384.42 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.3.0.5. | SINAPI | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-86942 | 12456 | 419.53 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.3.0.6. | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100860 | 12436 | 131.27 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.3.0.7. | SINAPI | 86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-86919 | 12472 | 1351.47 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.3.0.8. | PM BENTO | 41 | TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, PLÁSTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500W (110/220V) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 100860) | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-41 | 47 | 259.11 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.3.0.9. | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100868 | 12430 | 561.19 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.3.0.10. | SINAPI | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100866 | 12428 | 499.24 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.3.0.11. | PM BENTO | 35 | DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM COM PORTA DE CORRER, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 102236) | M2 | 3.23 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-35 | 41 | 605.65 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.3.0.12. | SINAPI | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-99635 | 15139 | 549.46 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.3.0.13. | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 19 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-95547 | 12465 | 65.97 | 12.47%
S | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.3.0.14. | SINAPI | 95543 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-95543 | 12461 | 136.82 | 12.47%
S | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.3.0.15. | PM BENTO | 36 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO (BASE REF. 95547) | UN | 8 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-36 | 42 | 68.15 | 12.47%
S | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.3.0.16. | PM BENTO | 37 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO (BASE REF. 95547) | UN | 19 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-37 | 43 | 68.15 | 12.47%
S | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.3.0.17. | PM BENTO | 38 | DISPENSER PLÁSTICO PARA ÁLCOOL, INCLUSO FIXAÇÃO (BASE REF. 95547) | UN | 23 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-38 | 44 | 65.97 | 12.47%
S | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.3.0.18. | SINAPI | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-95545 | 12464 | 103.65 | 12.47%
S | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.3.0.19. | PM BENTO | 39 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO (BASE REF. 102147) | M2 | 2.16 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-39 | 45 | 381.55 | 12.47%
S | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.3.0.20. | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-94794 | 15107 | 267.59 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.3.0.21. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 18 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89987 | 15118 | 151.04 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.3.0.22. | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89985 | 15122 | 143.32 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.3.0.23. | COTAÇÃO | 147 | ACABAMENTO PARA RALO, TAMPA INOX, ESCAMOTEÁVEL | UNIDADE | 17 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-147 | 141 | 30.66 | 23.13%
S | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.3.0.24. | PM BENTO | 40 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 100860) | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-40 | 46 | 169.82 | 23.13%
2 | 44 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 98 | 44 | Nível 2 | 1.11. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 12 | FALSE | X | 0 | 23.13%
3 | 33 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 43 | 33 | Nível 3 | 1.11.1. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 23.13%
S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.1.0.1. | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 715 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91924 | 9553 | 3.95 | 23.13%
S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.1.0.2. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 440 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91926 | 9559 | 5.69 | 23.13%
S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.1.0.3. | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 660 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91930 | 9563 | 12.25 | 23.13%
S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.1.0.4. | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 55 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91932 | 9555 | 21.83 | 23.13%
S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.1.0.5. | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 275 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91934 | 9557 | 31.57 | 23.13%
S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.1.0.6. | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 385 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92986 | 13946 | 49.38 | 23.13%
S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.1.0.7. | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 495 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91845 | 9621 | 12.81 | 23.13%
S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.1.0.8. | SINAPI | 91857 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 104.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91857 | 9625 | 24.36 | 23.13%
S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.1.0.9. | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 264 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97668 | 13962 | 20.29 | 23.13%
S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.1.0.10. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 12.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-93358 | 8440 | 120.94 | 23.13%
S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.1.0.11. | SINAPI | 97892 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97892 | 6100 | 524.71 | 23.13%
S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.1.0.12. | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 153 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91941 | 9576 | 16.17 | 23.13%
S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.1.0.13. | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 71 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91936 | 9572 | 25.13 | 23.13%
S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.1.0.14. | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91936 | 9572 | 25.13 | 23.13%
S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.1.0.15. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91953 | 9684 | 42.63 | 23.13%
S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.1.0.16. | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91955 | 9664 | 51.84 | 23.13%
S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.1.0.17. | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92023 | 9676 | 72.5 | 23.13%
S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.1.0.18. | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91959 | 9694 | 65.01 | 23.13%
S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.1.0.19. | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 95 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91993 | 9724 | 67.39 | 23.13%
S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.1.0.20. | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-93653 | 9872 | 14.55 | 23.13%
S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.1.0.21. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-93654 | 9873 | 14.55 | 23.13%
S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.1.0.22. | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-93656 | 9875 | 17.05 | 23.13%
S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.1.0.23. | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 16 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-93657 | 9876 | 19.13 | 23.13%
S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.1.0.24. | PM BENTO | 04 | DISPOSITIVO DR 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U N | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-04 | 10 | 202.14 | 23.13%
S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.1.0.25. | PM BENTO | 05 | DISPOSITIVO DPS TENSÃO MÁXIMA DE 275 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U N | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-05 | 11 | 248.73 | 23.13%
S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.1.0.26. | PM BENTO | 42 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED DE 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUÍDAS AS LÂMPADAS) (BASE REF. 100916) | UN | 42 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-42 | 48 | 312.11 | 23.13%
S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.1.0.27. | SINAPI | 97605 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 10 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97605 | 9487 | 96.58 | 23.13%
S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.1.0.28. | PM BENTO | 43 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 103788) | UN | 12 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-43 | 49 | 73.83 | 23.13%
S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.1.0.29. | PM BENTO | 44 | ARANDELA DE SOM, ALTOFALANTE, 30W, PARA SISTEMA DE SOM CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 103788) | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-44 | 50 | 181.78 | 23.13%
S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.1.0.30. | PM BENTO | 45 | AMPLIFICADOR PARA SISTEMA DE SOM CENTRAL, 40W, RMS, BLUETOOTH, USB, RÁDIO, MICROFONE, EQUALIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-45 | 51 | 676.91 | 23.13%
S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.1.0.31. | SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 12 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96986 | 14358 | 189.6 | 23.13%
S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.1.0.32. | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-101875 | 9913 | 576.1 | 23.13%
3 | 10 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 10 | 39 | Nível 3 | 1.11.2. | SINAPI |  | LÓGICA |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 23.13%
S | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.2.0.1. | SINAPI | 98295 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | 829.95 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-98295 | 13981 | 7.83 | 23.13%
S | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.2.0.2. | SINAPI | 98593 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-98593 | 14031 | 3002.29 | 12.47%
S | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.2.0.3. | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 30 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-98307 | 14044 | 80.33 | 23.13%
S | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.2.0.4. | SINAPI-I | 43102 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM | UN | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-43102 | 1010 | 179.18 | 23.13%
S | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.2.0.5. | SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 63.7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91835 | 9620 | 28.14 | 23.13%
S | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.2.0.6. | SINAPI | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 78.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91837 | 9623 | 36.21 | 23.13%
S | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.2.0.7. | SINAPI | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 57.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91855 | 9622 | 16.73 | 23.13%
S | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.2.0.8. | SINAPI | 91857 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91857 | 9625 | 24.36 | 23.13%
S | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.2.0.9. | SINAPI | 98305 | RACK FECHADO 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-98305 | 14043 | 3206.59 | 12.47%
2 | 45 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54 | 45 | Nível 2 | 1.12. |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 13 | FALSE | X | 0 | 23.13%
3 | 9 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 44 | 9 | Nível 3 | 1.12.1. |  |  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 23.13%
S | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.1.0.1. | COTAÇÃO | 005 | Fornecimento e Instalação de Unidade climatizadora do tipo AHU para expansão direta. Capacidade 2TR. Vazão de insuflamento 839 m³/h. Vazão de Retorno: 596 m³/h. Vazão de ar externo: 243 m³/h. Perda de carga disponível 15mmca. Filtragem G4 + F8 plissado. Ventilador do tipo centrífugo Sirocco. 3 Módulos: Ventilador, Trocador de Calor e Caixa de Mistura com filtragem grossa e filtragem fina. Com Quadro Elétrico de Força e Comando com CLPs integrado e No break. Incluso também Kit Caixa de Controle e Válvula de expansão. | UNIDADE | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-005 | 55 | 94868.45 | 12.47%
S | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.1.0.2. | COTAÇÃO | 006 | Fornecimento e Instalação de Unidade climatizadora do tipo AHU para expansão direta. Capacidade 2,5TR. Vazão de insuflamento 1303 m³/h. Vazão de Retorno: 1110 m³/h. Vazão de ar externo: 193 m³/h. Perda de carga disponível 15mmca. Filtragem G4 + F8 plissado. Ventilador do tipo centrífugo Sirocco. 3 Módulos: Ventilador, Trocador de Calor e Caixa de Mistura com filtragem grossa e filtragem fina. Com Quadro Elétrico de Força e Comando com CLPs integrado e No break. Incluso também Kit Caixa de Controle e Válvula de expansão. | UNIDADE | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-006 | 56 | 99497.71 | 12.47%
S | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.1.0.3. | COTAÇÃO | 007 | Fornecimento e Instalação de Unidade climatizadora do tipo AHU para expansão direta. Capacidade 5TR. Vazão de insuflamento 1328 m³/h. Vazão de Retorno: 404 m³/h. Vazão de ar externo: 924 m³/h. Perda de carga disponível 20mmca. Filtragem G4 + F8 plissado. Ventilador do tipo centrífugo Sirocco. 3 Módulos: Ventilador, Trocador de Calor e Caixa de Mistura com filtragem grossa e filtragem fina. Com Quadro Elétrico de Força e Comando com CLPs integrado e No break. Incluso também Kit Caixa de Controle e Válvula de expansão. | UNIDADE | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-007 | 57 | 108000.44 | 12.47%
S | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.1.0.4. | COTAÇÃO | 008 | Fornecimento e Instalação de Unidade climatizadora do tipo AHU para expansão direta. Capacidade 10TR. Vazão de insuflamento 4601 m³/h. Vazão de Retorno: 3665 m³/h. Vazão de ar externo: 936 m³/h. Perda de carga disponível 20mmca. Filtragem G4 + F8 plissado. Ventilador do tipo centrífugo Sirocco. 3 Módulos: Ventilador, Trocador de Calor e Caixa de Mistura com filtragem grossa e filtragem fina. Com Quadro Elétrico de Força e Comando com CLPs integrado e No break. Incluso também Kit Caixa de Controle e Válvula de expansão. | UNIDADE | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-008 | 58 | 125021.65 | 12.47%
S | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.1.0.5. | COTAÇÃO | 013 | Unidade Condensadora, 100% Inverter, tipo VRF com compressor tipo scroll, fluido refrigerante R410A, ciclo reverso/quente e frio, capacidade térmica de refrigeração de 8HP, condensação a ar. Fornecimento e instalação | UNIDADE | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-013 | 63 | 48024.69 | 12.47%
S | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.1.0.6. | COTAÇÃO | 014 | Unidade Condensadora, 100% Inverter, tipo VRF com compressor tipo scroll, fluido refrigerante R410A, ciclo reverso/quente e frio, capacidade térmica de refrigeração de 14HP, condensação a ar. Fornecimento e instalação | UNIDADE | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-014 | 64 | 95262.09 | 12.47%
S | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.1.0.7. | COTAÇÃO | 015 | Unidade Condensadora, 100% Inverter, tipo mini VRF com compressor tipo scroll, fluido refrigerante R410A, ciclo reverso/quente e frio, capacidade térmica de refrigeração de 3HP, condensação a ar. Fornecimento e instalação | UNIDADE | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-015 | 65 | 37002.63 | 12.47%
S | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.1.0.8. | COTAÇÃO | 016 | Unidade Condensadora, 100% Inverter, tipo mini VRF com compressor tipo scroll, fluido refrigerante R410A, ciclo reverso/quente e frio, capacidade térmica de refrigeração de 4HP, condensação a ar. Fornecimento e instalação | UNIDADE | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-016 | 66 | 37789.92 | 12.47%
3 | 19 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 35 | 19 | Nível 3 | 1.12.2. | COTAÇÃO |  | REDE DE DUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 12.47%
S | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.2.0.1. | COTAÇÃO | 017 | Painel de MPU para dutos de ar condicionado, espessura 20mm e acessórios de montagem | M2 | 250 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-017 | 67 | 614.09 | 12.47%
S | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.2.0.2. | PM BENTO | 33 | Chapa de aço galvanizado bitola 24, espessura 0,64 mm (5,12 kg/m²) - Fornecimento e instalação | kg | 256 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-33 | 39 | 30.66 | 12.47%
S | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.2.0.3. | COTAÇÃO | 018 | Difusor 4 vias em alumínio anodizado com registro - 361x361mm | UNIDADE | 15 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-018 | 68 | 1133.7 | 12.47%
S | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.2.0.4. | COTAÇÃO | 019 | Difusor 4 vias em alumínio anodizado com registro - 491x491mm | UNIDADE | 12 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-019 | 69 | 1354.14 | 12.47%
S | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.2.0.5. | COTAÇÃO | 020 | Grelha de retorno em alumínio anodizado com registro - 225x525mm | UNIDADE | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-020 | 70 | 740.05 | 12.47%
S | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.2.0.6. | COTAÇÃO | 021 | Grelha de retorno em alumínio anodizado com registro - 225x325mm | UNIDADE | 3 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-021 | 71 | 771.54 | 12.47%
S | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.2.0.7. | COTAÇÃO | 022 | Grelha de retorno em alumínio anodizado com registro - 225x825mm | UNIDADE | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-022 | 72 | 1007.73 | 12.47%
S | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.2.0.8. | COTAÇÃO | 023 | Grelha de retorno em alumínio anodizado com registro - 225x85mm | UNIDADE | 18 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-023 | 73 | 1070.71 | 12.47%
S | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.2.0.9. | COTAÇÃO | 024 | Grelha de retorno de porto com dupla moldura em alumínio anodizado - 500x300mm | UNIDADE | 9 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-024 | 74 | 850.27 | 12.47%
S | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.2.0.10. | COTAÇÃO | 025 | Veneziana para descarga de exaustão - 100x100mm | UNIDADE | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-025 | 75 | 551.1 | 12.47%
S | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.2.0.11. | COTAÇÃO | 026 | Veneziana para descarga de exaustão - 125x125mm | UNIDADE | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-026 | 76 | 566.85 | 12.47%
S | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.2.0.12. | COTAÇÃO | 027 | Veneziana para descarga de exaustão - 150x150mm | UNIDADE | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-027 | 77 | 645.58 | 12.47%
S | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.2.0.13. | COTAÇÃO | 028 | Veneziana para descarga de exaustão - 200x200mm | UNIDADE | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-028 | 78 | 692.82 | 12.47%
S | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.2.0.14. | COTAÇÃO | 009 | Exaustor Axial Turbo Inline - Ø200mm - Vazão: 882 m³/h - Pressão Disponível: 7,5mmCA | UNIDADE | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-009 | 59 | 5038.66 | 12.47%
S | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.2.0.15. | COTAÇÃO | 010 | Exaustor Axial Turbo Inline - Ø150mm - Vazão: 500 m³/h - Pressão Disponível: 7mmCA | UNIDADE | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-010 | 60 | 4723.74 | 12.47%
S | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.2.0.16. | COTAÇÃO | 011 | Exaustor Axial Turbo Inline - Ø125mm - Vazão: 252 m³/h - Pressão Disponível: 5mmCA | UNIDADE | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-011 | 61 | 4251.37 | 12.47%
S | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.2.0.17. | COTAÇÃO | 012 | Exaustor Axial Turbo Inline - Ø100mm - Vazão: 126 m³/h - Pressão Disponível: 4mmCA | UNIDADE | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-012 | 62 | 3936.45 | 12.47%
S | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.2.0.18. | COTAÇÃO | 029 | Suportação para dutos incluindos perfilados 19x38mm, barra roscada 1/4'', Chumbador, Conjunto Cone/Jaqueta 1/4 e arruela lisa M6 | UNIDADE | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-029 | 79 | 8345.27 | 12.47%
3 | 16 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 16 | #N/A | Nível 3 | 1.12.3. | COTAÇÃO |  | TUBULAÇÃO DE COBRE E ACESSÓRIOS |  |  |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 12.47%
S | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.3.0.1. | COTAÇÃO | 030 | Tubo de Cobre Ø3/8'', fornecimento e mão de obra de instalação. | M | 40 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-030 | 80 | 314.92 | 12.47%
S | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.3.0.2. | COTAÇÃO | 031 | Tubo de Cobre Ø1/2'', fornecimento e mão de obra de instalação. | M | 8 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-031 | 81 | 314.92 | 12.47%
S | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.3.0.3. | COTAÇÃO | 032 | Tubo de Cobre Ø5/8'', fornecimento e mão de obra de instalação. | M | 26 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-032 | 82 | 330.66 | 12.47%
S | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.3.0.4. | COTAÇÃO | 033 | Tubo de Cobre Ø3/4'', fornecimento e mão de obra de instalação. | M | 14 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-033 | 83 | 346.41 | 12.47%
S | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.3.0.5. | COTAÇÃO | 034 | Tubo de Cobre Ø1 1/8'', fornecimento e mão de obra de instalação. | M | 8 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-034 | 84 | 440.88 | 12.47%
S | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.3.0.6. | COTAÇÃO | 035 | Isolamento térmico elastomérico para cobre Ø3/8'', fornecimento e mão de obra de instalação. | M | 40 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-035 | 85 | 78.73 | 12.47%
S | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.3.0.7. | COTAÇÃO | 036 | Isolamento térmico elastomérico para cobre Ø1/2'', fornecimento e mão de obra de instalação. | M | 8 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-036 | 86 | 83.45 | 12.47%
S | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.3.0.8. | COTAÇÃO | 037 | Isolamento térmico elastomérico para cobre Ø5/8'', fornecimento e mão de obra de instalação. | M | 26 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-037 | 87 | 78.73 | 12.47%
S | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.3.0.9. | COTAÇÃO | 038 | Isolamento térmico elastomérico para cobre Ø3/4'', fornecimento e mão de obra de instalação. | M | 14 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-038 | 88 | 83.45 | 12.47%
S | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.3.0.10. | COTAÇÃO | 039 | Isolamento térmico elastomérico para cobre Ø1 1/8'', fornecimento e mão de obra de instalação. | M | 8 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-039 | 89 | 102.35 | 12.47%
S | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.3.0.11. | COTAÇÃO | 040 | Gás Nitrogênio | M3 | 6 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-040 | 90 | 299.17 | 12.47%
S | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.3.0.12. | COTAÇÃO | 041 | Solda Foscoper | PÇ | 40 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-041 | 91 | 94.47 | 12.47%
S | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.3.0.13. | COTAÇÃO | 042 | Carga de fluido refrigerante complementar, R410-A | KG | 20 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-042 | 92 | 503.87 | 12.47%
S | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.3.0.14. | COTAÇÃO | 043 | Válvulas GBC | UNIDADE | 12 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-043 | 93 | 598.34 | 12.47%
S | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.3.0.15. | COTAÇÃO | 044 | Cabo Comunicação 2 x 18 AWG | M | 200 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COTAÇÃO-044 | 94 | 39.36 | 12.47%
2 | 9 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | #N/A | Nível 2 | 1.13. |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 14 | FALSE | X | 0 | 23.13%
3 | 4 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | Nível 3 | 1.13.1. |  |  | INSTALAÇÕES DE PPCI |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 23.13%
S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.13.1.0.1. | PM BENTO | 02 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 53 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-02 | 8 | 40.53 | 12.47%
S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.13.1.0.2. | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 46 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97599 | 9489 | 21.13 | 12.47%
S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.13.1.0.3. | SINAPI | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | UN | 7 |  | BDI 2 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-101909 | 11215 | 301.32 | 12.47%
3 | 4 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | #N/A | Nível 3 | 1.13.2. |  |  | LIMPEZA GERAL DE OBRA |  |  |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | FALSE | X | 0 | 23.13%
S | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.13.2.0.1. | SINAPI | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 30 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97637 | 6943 | 4.19 | 23.13%
S | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.13.2.0.2. | SINAPI | 99813 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO/ MÁRMORE/ GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS | M2 | 127.14 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-99813 | 12012 | 4.1 | 23.13%
S | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.13.2.0.3. | PM BENTO | 03 | LIMPEZA GERAL/FINAL DE OBRA | M2 | 374 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | PM BENTO-03 | 9 | 7.63 | 23.13%
-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Encargos Sociais SEM DESONERAÇÃO:HORISTA 112,84% / MENSALISTA 69,95%. Valor de Mão de Obra previsto para esta obra, de acordo com o cálculo do BDI, é de 45%. OBS.: A empresa poderá adotar um valor de mão de obra diferente, devendo atentar ao percentual adotado para o cálculo do BDI e comprovações fiscais nos termos do Art. 109 da Lei Complementar 183/2013.
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
BENTO GONÇALVES/RS
Local
Data

## PLQ (hidden)
|  |  |  | PLQ - | PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
0
|  |  |  | - | Única
Nível | Item | Descrição | Unid. | Quantidade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1
Serviço | #VALUE! |  |  | 0 | Única 1: 0
CTEF |  | 0
Meta | 1. | REF. COMP. HOSPITALAR - IMAGENOLOGIA 1ª ETAPA |  | 0 | Única 1: 0
Nível 2 | 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | M2 | 0 | Única 1: 4.5
Nível 3 | 1.1.1. | PROJETOS EXECUTIVOS E REVISÕES |  | 0 | Única 1: 4.5
Serviço | 1.1.1.0.1. | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL - CONCRETO ARMADO E REFORÇO | UNID | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.1.1.0.2. | PROJETOS EXECUTIVO COMPLEMENTARES - PROJETOS ELÉTRICO /LÓGICA /HIDRÁULICO /PPCI /SPDA COMPLETOS E COMPATIBILIZADOS | UNID | 1 | bar: Única 1
Nível 3 | 1.1.2. | SERVIÇOS INICIAIS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.1.2.0.1. | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | MÊS | 8 | Única 1: 8
Serviço | 1.1.2.0.2. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | Única 1: 4.5
Serviço | 1.1.2.0.3. | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | M2 | 30 | Única 1: 30
Serviço | 1.1.2.0.4. | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 8 | Única 1: 8
Serviço | 1.1.2.0.5. | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 8 | Única 1: 8
Serviço | 1.1.2.0.6. | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UN | 2 | Única 1: 2
Serviço | 1.1.2.0.7. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 221 | Única 1: 221
Serviço | 1.1.2.0.8. | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 442 | Única 1: 442
Nível 2 | 1.2. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 0 | Única 1: 5
Serviço | 1.2.0.0.1. | REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO EM PARQUET/TACOS DE MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 139.5 | Única 1: 139.5
Serviço | 1.2.0.0.2. | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 26.5 | Única 1: 26.5
Serviço | 1.2.0.0.3. | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 86.5 | Única 1: 86.5
Serviço | 1.2.0.0.4. | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 57.12 | Única 1: 57.12
Serviço | 1.2.0.0.5. | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 100 | Única 1: 100
Serviço | 1.2.0.0.6. | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 7.2 | Única 1: 7.2
Serviço | 1.2.0.0.7. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 16 | Única 1: 16
Serviço | 1.2.0.0.8. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 200 | Única 1: 200
Serviço | 1.2.0.0.9. | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 216 | Única 1: 216
Serviço | 1.2.0.0.10. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 84.37 | Única 1: 84.37
Serviço | 1.2.0.0.11. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 843.73 | Única 1: 843.73
Nível 2 | 1.3. | ESTRUTURA |  | 0 | Única 1: 0
Nível 3 | 1.3.1. | FUNDAÇÕES E PILARES DE ARRANQUE | M2 | 0 | bar: Única 1
Serviço | 1.3.1.0.1. | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 90 | Única 1: 90
Serviço | 1.3.1.0.2. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 100.57 | Única 1: 100.57
Serviço | 1.3.1.0.3. | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 175.4 | Única 1: 175.4
Serviço | 1.3.1.0.4. | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 337.5 | Única 1: 337.5
Serviço | 1.3.1.0.5. | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 9.41 | Única 1: 9.41
Nível 3 | 1.3.2. | VIGAS BALDRAME |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.3.2.0.1. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 103.84 | Única 1: 103.84
Serviço | 1.3.2.0.2. | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 2.3 | Única 1: 2.3
Serviço | 1.3.2.0.3. | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 18.6 | Única 1: 18.6
Serviço | 1.3.2.0.4. | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 276 | Única 1: 276
Serviço | 1.3.2.0.5. | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 42 | Única 1: 42
Serviço | 1.3.2.0.6. | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 112 | Única 1: 112
Serviço | 1.3.2.0.7. | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 9.06 | Única 1: 9.06
Serviço | 1.3.2.0.8. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 130.84 | Única 1: 130.84
Nível 3 | 1.3.3. | PILARES | M2 | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.3.3.0.1. | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 70.46 | Única 1: 70.46
Serviço | 1.3.3.0.2. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 223.6 | Única 1: 223.6
Serviço | 1.3.3.0.3. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 115.5 | Única 1: 115.5
Serviço | 1.3.3.0.4. | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (BASE REF. SINAPI 103672) | M3 | 4.15 | Única 1: 4.15
Nível 3 | 1.3.4. | VIGAS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.3.4.0.1. | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 82.12 | Única 1: 82.12
Serviço | 1.3.4.0.2. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 121.5 | Única 1: 121.5
Serviço | 1.3.4.0.3. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 51 | Única 1: 51
Serviço | 1.3.4.0.4. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 70.3 | Única 1: 70.3
Serviço | 1.3.4.0.5. | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (BASE REF. SINAPI 103674) | M3 | 5.51 | Única 1: 5.51
Nível 3 | 1.3.5. | PILARES E VIGAS DO VOLUME DA CASA DE MÁQUINAS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.3.5.0.1. | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 23.65 | Única 1: 23.65
Serviço | 1.3.5.0.2. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 86.33 | Única 1: 86.33
Serviço | 1.3.5.0.3. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 38.72 | Única 1: 38.72
Serviço | 1.3.5.0.4. | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (BASE REF. SINAPI 103672) | M3 | 1.29 | Única 1: 1.29
Serviço | 1.3.5.0.5. | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 43.37 | Única 1: 43.37
Serviço | 1.3.5.0.6. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 41.32 | Única 1: 41.32
Serviço | 1.3.5.0.7. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 64.54 | Única 1: 64.54
Serviço | 1.3.5.0.8. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 38.83 | Única 1: 38.83
Serviço | 1.3.5.0.9. | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (BASE REF. SINAPI 103674) | M3 | 3.09 | Única 1: 3.09
Nível 3 | 1.3.6. | LAJES |  | 0 | Única 1: 0
Nível 4 | 1.3.6.1. | Térreo |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.3.6.1.1. | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | M2 | 108 | Única 1: 108
Nível 4 | 1.3.6.2. | Pav. casa de máquinas / cobertura |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.3.6.2.1. | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | M2 | 108 | Única 1: 108
Nível 4 | 1.3.6.3. | Cobertura da casa de máquinas |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.3.6.3.1. | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | M2 | 56.13 | Única 1: 56.13
Nível 2 | 1.4. | PAREDES E PAINEIS |  | 0 | Única 1: 0
Nível 3 | 1.4.1. | PAREDES E PAINÉIS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.4.1.0.1. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 138.26 | Única 1: 138.26
Serviço | 1.4.1.0.2. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 70.21 | Única 1: 70.21
Serviço | 1.4.1.0.3. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 91 | Única 1: 91
Serviço | 1.4.1.0.4. | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 285.43 | Única 1: 285.43
Serviço | 1.4.1.0.5. | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO OU LÃ DE PET OU LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. | M2 | 285.43 | Única 1: 285.43
Serviço | 1.4.1.0.6. | INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | M | 51.95 | Única 1: 51.95
Serviço | 1.4.1.0.7. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 231.58 | Única 1: 231.58
Serviço | 1.4.1.0.8. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 370.09 | Única 1: 370.09
Serviço | 1.4.1.0.9. | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 5.63 | Única 1: 5.63
Serviço | 1.4.1.0.10. | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | 231.58 | Única 1: 231.58
Serviço | 1.4.1.0.11. | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 370.09 | Única 1: 370.09
Serviço | 1.4.1.0.12. | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 5.63 | Única 1: 5.63
Serviço | 1.4.1.0.13. | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 1065.99 | Única 1: 1065.99
Serviço | 1.4.1.0.14. | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 231.58 | Única 1: 231.58
Serviço | 1.4.1.0.15. | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 293.61 | Única 1: 293.61
Serviço | 1.4.1.0.16. | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 1011.56 | Única 1: 1011.56
Serviço | 1.4.1.0.17. | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 293.61 | Única 1: 293.61
Serviço | 1.4.1.0.18. | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1065.99 | Única 1: 1065.99
Serviço | 1.4.1.0.19. | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 231.58 | Única 1: 231.58
Serviço | 1.4.1.0.20. | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 293.61 | Única 1: 293.61
Serviço | 1.4.1.0.21. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 127.14 | Única 1: 127.14
Serviço | 1.4.1.0.22. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | M2 | 50.5 | Única 1: 50.5
Nível 2 | 1.5. | PISO |  | 0 | Única 1: 0
Nível 3 | 1.5.1. | PISO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.5.1.0.1. | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 262.19 | Única 1: 262.19
Serviço | 1.5.1.0.2. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 44.4 | Única 1: 44.4
Serviço | 1.5.1.0.3. | RODAPÉ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA / PORCELANATO, DE DIMENSÕES 60X60CM. (BASE REF. SINAPI 88650) | M | 18.45 | Única 1: 18.45
Serviço | 1.5.1.0.4. | PISO VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA, PADRÃO LISO, ESPESSURA 2 MM - CONFORME PROJETO E MEMORIAL (BASE REF. SINAPI 101728) | M2 | 217.79 | Única 1: 217.79
Serviço | 1.5.1.0.5. | RODAPÉ VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA, ALTURA 10CM (BASE REF. SINAPI 98687) | M | 249.38 | Única 1: 249.38
Serviço | 1.5.1.0.6. | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 8.03 | Única 1: 8.03
Serviço | 1.5.1.0.7. | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 50.59 | Única 1: 50.59
Serviço | 1.5.1.0.8. | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 50.59 | Única 1: 50.59
Nível 2 | 1.6. | FORRO |  | 0 | Única 1: 0
Nível 3 | 1.6.1. | FORRO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.6.1.0.1. | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | M2 | 275.71 | Única 1: 275.71
Serviço | 1.6.1.0.2. | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 | M | 358.03 | Única 1: 358.03
Serviço | 1.6.1.0.3. | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 293.61 | Única 1: 293.61
Serviço | 1.6.1.0.4. | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 293.61 | Única 1: 293.61
Serviço | 1.6.1.0.5. | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 293.61 | Única 1: 293.61
Serviço | 1.6.1.0.6. | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 293.61 | Única 1: 293.61
Nível 2 | 1.7. | ESQUADRIAS |  | 0 | Única 1: 0
Nível 3 | 1.7.1. | ALUMÍNIO | UN | 0 | Única 1: 0
Nível 4 | 1.7.1.1. | Janela 01 |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.7.1.1.1. | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 4.8 | Única 1: 4.8
Nível 4 | 1.7.1.2. | Janelas 03 e 04 |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.7.1.2.1. | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 10.58 | Única 1: 10.58
Nível 4 | 1.7.1.3. | Janela 02 |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.7.1.3.1. | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 1.35 | Única 1: 1.35
Nível 4 | 1.7.1.4. | Janela 05 |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.7.1.4.1. | JANELA EM ALUMÍNIO FIXA TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 91341) | M2 | 3.6 | Única 1: 3.6
Nível 4 | 1.7.1.5. | Portas 01 - Casa de máquinas |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.7.1.5.1. | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | M2 | 3.24 | Única 1: 3.24
Serviço | 1.7.1.5.2. | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 2 | Única 1: 2
Nível 4 | 1.7.1.6. | Guichês |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.7.1.6.1. | GUICHÊ 01 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDROS TEMPERADOS DE 6MM, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, COM ACABAMENTO COR BRANCA, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 94570) | M2 | 1.6 | Única 1: 1.6
Serviço | 1.7.1.6.2. | GUICHÊ 02 - JANELA DE ALUMÍNIO FIXA, COM VÃO PARA PASSAGEM DE DOCUMENTOS, BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDROS TEMPERADOS DE 6MM, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, COM ACABAMENTO COR BRANCA, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 100674) | M2 | 1.2 | Única 1: 1.2
Serviço | 1.7.1.6.3. | BASE PARA GUICHÊ EM GRANITO POLIDO, L = 20CM, E = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, COR CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 101965) | M | 1.4 | Única 1: 1.4
Serviço | 1.7.1.6.4. | BASE PARA GUICHÊ EM AÇO INOX, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 101965) | M2 | 0.95 | Única 1: 0.95
Nível 4 | 1.7.1.7. | Contramarcos, Guarnições e peitoris |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.7.1.7.1. | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 59.12 | Única 1: 59.12
Serviço | 1.7.1.7.2. | GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024 | M | 56.32 | Única 1: 56.32
Serviço | 1.7.1.7.3. | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 18.75 | Única 1: 18.75
Nível 3 | 1.7.2. | ITENS DO SANIT, VEST. FUNC. FEM. |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.7.2.0.1. | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | M2 | 3.24 | Única 1: 3.24
Serviço | 1.7.2.0.2. | FECHADURA DE EMBUTIR SEM CILINDRO, PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 3 | Única 1: 3
Serviço | 1.7.2.0.3. | DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 | M2 | 9.12 | Única 1: 9.12
Nível 3 | 1.7.3. | MADEIRA |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.7.3.0.1. | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 13 | Única 1: 13
Serviço | 1.7.3.0.2. | PORTA 02 - KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, COM GRELHA TIPO VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO BRANCO, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 90790 ADAPTADA) | UNID | 7 | Única 1: 7
Serviço | 1.7.3.0.3. | PORTA 03 - KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 120X210CM, COM GRELHA TIPO VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO BRANCO, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 100675 ADAPTADA) | UNID | 2 | Única 1: 2
Serviço | 1.7.3.0.4. | PORTA 04 - KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 120X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 100675 ADAPTADA) | UNID | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.7.3.0.5. | PORTA 05 - KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 100X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 100675 ADAPTADA) | UNID | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.7.3.0.6. | PORTA 06 - KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210CM, COM PLACA DE PROTEÇÃO COM CHAPA INOX, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 100675 ADAPTADA) | UNID | 2 | Única 1: 2
Serviço | 1.7.3.0.7. | PORTA 07 - KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 160X210CM, 2 FOLHS, COM 1 VISOR EM CADA FOLHA, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 100675 ADAPTADA) | UNID | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.7.3.0.8. | PORTA 08 - KIT PORTA-PRONTA CORTA-FOGO, COM PINTURA BRANCA, ANTI-CHAMAS OU INTUMESCENTE, 220X210CM, 2 FOLHAS, COM 1 VISOR EM CADA FOLHA, COM BARRA ANTIPÂNICO DUPLA E FECHADURA NO LADO OPOSTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.7.3.0.9. | PORTA 09 - KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 110X210CM, 2 FOLHAS, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 100675 ADAPTADA) | UNID | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.7.3.0.10. | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 30 | Única 1: 30
Nível 2 | 1.8. | COBERTURA |  | 0 | Única 1: 0
Nível 3 | 1.8.1. | REVISÃO TELHADO EXISTENTE |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.8.1.0.1. | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | Única 1: 40
Serviço | 1.8.1.0.2. | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | Única 1: 20
Serviço | 1.8.1.0.3. | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | Única 1: 20
Serviço | 1.8.1.0.4. | RETIRADA DE PAINÉIS SOLARES | M2 | 50 | Única 1: 50
Serviço | 1.8.1.0.5. | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1.97 | Única 1: 1.97
Serviço | 1.8.1.0.6. | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 19.7 | Única 1: 19.7
Serviço | 1.8.1.0.7. | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 64.52 | Única 1: 64.52
Serviço | 1.8.1.0.8. | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 64.52 | Única 1: 64.52
Serviço | 1.8.1.0.9. | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 6 | Única 1: 6
Serviço | 1.8.1.0.10. | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025 | UN | 4 | Única 1: 4
Serviço | 1.8.1.0.11. | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025 | UN | 2 | Única 1: 2
Serviço | 1.8.1.0.12. | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | M2 | 37.87 | Única 1: 37.87
Serviço | 1.8.1.0.13. | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 37.87 | Única 1: 37.87
Serviço | 1.8.1.0.14. | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 2 | Única 1: 2
Serviço | 1.8.1.0.15. | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 16.75 | Única 1: 16.75
Nível 3 | 1.8.2. | TELHADO NOVO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.8.2.0.1. | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025 | UN | 20 | Única 1: 20
Serviço | 1.8.2.0.2. | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | M2 | 69.01 | Única 1: 69.01
Serviço | 1.8.2.0.3. | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 69.01 | Única 1: 69.01
Serviço | 1.8.2.0.4. | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 57.72 | Única 1: 57.72
Serviço | 1.8.2.0.5. | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 70.7 | Única 1: 70.7
Serviço | 1.8.2.0.6. | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 30.3 | Única 1: 30.3
Serviço | 1.8.2.0.7. | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 52.85 | Única 1: 52.85
Serviço | 1.8.2.0.8. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 52.85 | Única 1: 52.85
Serviço | 1.8.2.0.9. | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE EM IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, E=4MM | UNID | 4 | Única 1: 4
Serviço | 1.8.2.0.10. | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | M2 | 52.85 | Única 1: 52.85
Serviço | 1.8.2.0.11. | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | M2 | 52.85 | Única 1: 52.85
Serviço | 1.8.2.0.12. | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 52.85 | Única 1: 52.85
Nível 2 | 1.9. | REDE DE GÁS MEDICINAL |  | 0 | Única 1: 0
Nível 3 | 1.9.1. | REDE DE GÁS MEDICINAL |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.9.1.0.1. | Painel de cabeceira de leito completo instalado (FO-FAM-FVC) - fornecimento e instalação | UNIDADE | 6 | Única 1: 6
Serviço | 1.9.1.0.2. | Painel de alarme vácuo sem bateria - fornecimento e instalação | UNIDADE | 7 | Única 1: 7
Serviço | 1.9.1.0.3. | Painel de alarme oxigênio sem bateria - fornecimento e instalação | UNIDADE | 7 | Única 1: 7
Serviço | 1.9.1.0.4. | Painel de alarme ar comprimido sem bateria - fornecimento e instalação | UNIDADE | 8 | Única 1: 8
Serviço | 1.9.1.0.5. | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 126 | Única 1: 126
Serviço | 1.9.1.0.6. | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 47.55 | Única 1: 47.55
Serviço | 1.9.1.0.7. | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 40.25 | Única 1: 40.25
Serviço | 1.9.1.0.8. | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 89.5 | Única 1: 89.5
Serviço | 1.9.1.0.9. | TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 19 | Única 1: 19
Serviço | 1.9.1.0.10. | TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 3 | Única 1: 3
Serviço | 1.9.1.0.11. | TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 2 | Única 1: 2
Serviço | 1.9.1.0.12. | Canopla para ponto de consumo embutido vácuo - fornecimento e instalação | UNIDADE | 7 | Única 1: 7
Serviço | 1.9.1.0.13. | Canopla para ponto de consumo embutido oxigênio - fornecimento e instalação | UNIDADE | 7 | Única 1: 7
Serviço | 1.9.1.0.14. | Canopla para ponto de consumo embutido ar comprimdo - fornecimento e instalação | UNIDADE | 8 | Única 1: 8
Serviço | 1.9.1.0.15. | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 58 | Única 1: 58
Serviço | 1.9.1.0.16. | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 9 | Única 1: 9
Serviço | 1.9.1.0.17. | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 5 | Única 1: 5
Serviço | 1.9.1.0.18. | COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 10 | Única 1: 10
Serviço | 1.9.1.0.19. | Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, 35 x 22mm - fornecimento e instalação | PÇ | 2 | Única 1: 2
Serviço | 1.9.1.0.20. | Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, 28 x 22mm - fornecimento e instalação | PÇ | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.9.1.0.21. | Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, 22 x 15mm - fornecimento e instalação | PÇ | 19 | Única 1: 19
Serviço | 1.9.1.0.22. | Válvula de esfera triparida 1/2" total inox classe 300 lbs | UNIDADE | 22 | Única 1: 22
Serviço | 1.9.1.0.23. | Válvula de esfera triparida 3/4" total inox classe 300 lbs | UNIDADE | 6 | Única 1: 6
Serviço | 1.9.1.0.24. | Válvula de esfera triparida 1" total inox classe 300 lbs | UNIDADE | 2 | Única 1: 2
Serviço | 1.9.1.0.25. | Válvula de esfera triparida 1 1/4" total inox classe 300 lbs | UNIDADE | 2 | Única 1: 2
Serviço | 1.9.1.0.26. | Conector macho bronze 1/2" x 15mm - fornecimento e instalação | PÇ | 44 | Única 1: 44
Serviço | 1.9.1.0.27. | Conector macho bronze 3/4" x 22mm - fornecimento e instalação | PÇ | 12 | Única 1: 12
Serviço | 1.9.1.0.28. | Conector macho bronze 1" x 28mm - fornecimento e instalação | PÇ | 12 | Única 1: 12
Serviço | 1.9.1.0.29. | Conector macho bronze 1 1/4" x 35mm - fornecimento e instalação | PÇ | 4 | Única 1: 4
Serviço | 1.9.1.0.30. | Suporte e fixação de tubulação em laje 100x100x50mm | PÇ | 256 | Única 1: 256
Serviço | 1.9.1.0.31. | Fluxo para pasta de solda Agflux | KG | 0.3 | Única 1: 0.3
Serviço | 1.9.1.0.32. | Enforce limpador alcalino | LT | 14 | Única 1: 14
Serviço | 1.9.1.0.33. | Nitrogênio | M3 | 2 | Única 1: 2
Serviço | 1.9.1.0.34. | Oxigênio | M3 | 0.3 | Única 1: 0.3
Serviço | 1.9.1.0.35. | Acetileno | M3 | 0.3 | Única 1: 0.3
Serviço | 1.9.1.0.36. | Luva de cobre 35mm - fornecimento e instalação | PÇ | 10 | Única 1: 10
Serviço | 1.9.1.0.37. | Luva de cobre 28mm - fornecimento e instalação | PÇ | 5 | Única 1: 5
Serviço | 1.9.1.0.38. | Luva de cobre 22mm - fornecimento e instalação | PÇ | 3 | Única 1: 3
Serviço | 1.9.1.0.39. | Adesivos de identificação de tubulações - fornecimento e instalação | UNIDADE | 65 | Única 1: 65
Serviço | 1.9.1.0.40. | Placa de identificação válvulas de esfera - fornecimento e instalação | UNIDADE | 17 | Única 1: 17
Serviço | 1.9.1.0.41. | Prolongador latão 30mm - fornecimento e instalação | PÇ | 44 | Única 1: 44
Serviço | 1.9.1.0.42. | Fixação de tubos em laje de concreto com abraçadeira metálica | M | 303.3 | Única 1: 303.3
Serviço | 1.9.1.0.43. | Fita anticorrosiva adesiva preta flexível 50mm | M | 606.6 | Única 1: 606.6
Serviço | 1.9.1.0.44. | Isolamento de tubos de cobre | M | 303.3 | Única 1: 303.3
Serviço | 1.9.1.0.45. | Furos em concreto diâmetro até 100mm | UNIDADE | 64 | Única 1: 64
Serviço | 1.9.1.0.46. | Isolamento de tubulação com borracha elastomérica 5/8" | M | 303.3 | Única 1: 303.3
Nível 2 | 1.10. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 0 | Única 1: 0
Nível 3 | 1.10.1. | PONTOS HIDRÁULICOS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.10.1.0.1. | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 37 | Única 1: 37
Serviço | 1.10.1.0.2. | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11 | Única 1: 11
Serviço | 1.10.1.0.3. | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | Única 1: 14
Serviço | 1.10.1.0.4. | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | Única 1: 2
Serviço | 1.10.1.0.5. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 33 | Única 1: 33
Serviço | 1.10.1.0.6. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 | Única 1: 9
Serviço | 1.10.1.0.7. | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | Única 1: 2
Serviço | 1.10.1.0.8. | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25 | Única 1: 25
Serviço | 1.10.1.0.9. | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | Única 1: 6
Serviço | 1.10.1.0.10. | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.10.1.0.11. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 76.83 | Única 1: 76.83
Serviço | 1.10.1.0.12. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 80.92 | Única 1: 80.92
Serviço | 1.10.1.0.13. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 33.61 | Única 1: 33.61
Serviço | 1.10.1.0.14. | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | Única 1: 14
Serviço | 1.10.1.0.15. | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | Única 1: 4
Serviço | 1.10.1.0.16. | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | Única 1: 5
Serviço | 1.10.1.0.17. | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 | Única 1: 17
Serviço | 1.10.1.0.18. | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 36.75 | Única 1: 36.75
Serviço | 1.10.1.0.19. | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 36.75 | Única 1: 36.75
Serviço | 1.10.1.0.20. | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 5.15 | Única 1: 5.15
Serviço | 1.10.1.0.21. | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 5.15 | Única 1: 5.15
Nível 3 | 1.10.2. | PONTOS DE ESGOTO CLOACAL E PLUVIAL |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.10.2.0.1. | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 5 | Única 1: 5
Serviço | 1.10.2.0.2. | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.10.2.0.3. | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 16 | Única 1: 16
Serviço | 1.10.2.0.4. | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.10.2.0.5. | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.10.2.0.6. | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 | Única 1: 12
Serviço | 1.10.2.0.7. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | Única 1: 3
Serviço | 1.10.2.0.8. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | Única 1: 2
Serviço | 1.10.2.0.9. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | Única 1: 8
Serviço | 1.10.2.0.10. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | Única 1: 6
Serviço | 1.10.2.0.11. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | Única 1: 4
Serviço | 1.10.2.0.12. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.10.2.0.13. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11 | Única 1: 11
Serviço | 1.10.2.0.14. | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 | Única 1: 12
Serviço | 1.10.2.0.15. | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | Única 1: 3
Serviço | 1.10.2.0.16. | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.10.2.0.17. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 64.5 | Única 1: 64.5
Serviço | 1.10.2.0.18. | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 5.77 | Única 1: 5.77
Serviço | 1.10.2.0.19. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 35.15 | Única 1: 35.15
Serviço | 1.10.2.0.20. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 20 | Única 1: 20
Serviço | 1.10.2.0.21. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 30 | Única 1: 30
Serviço | 1.10.2.0.22. | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.10.2.0.23. | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | Única 1: 3
Serviço | 1.10.2.0.24. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | Única 1: 2
Serviço | 1.10.2.0.25. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10 | Única 1: 10
Serviço | 1.10.2.0.26. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 24 | Única 1: 24
Serviço | 1.10.2.0.27. | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | Única 1: 4
Serviço | 1.10.2.0.28. | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | Única 1: 6
Serviço | 1.10.2.0.29. | Furos em concreto diâmetro até 100mm | UNIDADE | 23 | Única 1: 23
Serviço | 1.10.2.0.30. | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 24 | Única 1: 24
Serviço | 1.10.2.0.31. | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 6 | Única 1: 6
Serviço | 1.10.2.0.32. | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 43 | Única 1: 43
Serviço | 1.10.2.0.33. | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 5 | Única 1: 5
Serviço | 1.10.2.0.34. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 9.5 | Única 1: 9.5
Serviço | 1.10.2.0.35. | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 9.5 | Única 1: 9.5
Nível 3 | 1.10.3. | LOUÇAS, METAIS E REGISTROS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.10.3.0.1. | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | Única 1: 6
Serviço | 1.10.3.0.2. | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | Única 1: 2
Serviço | 1.10.3.0.3. | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 8 | Única 1: 8
Serviço | 1.10.3.0.4. | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | Única 1: 8
Serviço | 1.10.3.0.5. | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | Única 1: 5
Serviço | 1.10.3.0.6. | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.10.3.0.7. | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | Única 1: 2
Serviço | 1.10.3.0.8. | TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, PLÁSTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500W (110/220V) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 100860) | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.10.3.0.9. | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | Única 1: 6
Serviço | 1.10.3.0.10. | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | Única 1: 4
Serviço | 1.10.3.0.11. | DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM COM PORTA DE CORRER, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 102236) | M2 | 3.23 | Única 1: 3.23
Serviço | 1.10.3.0.12. | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | Única 1: 2
Serviço | 1.10.3.0.13. | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 19 | Única 1: 19
Serviço | 1.10.3.0.14. | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | Única 1: 2
Serviço | 1.10.3.0.15. | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO (BASE REF. 95547) | UN | 8 | Única 1: 8
Serviço | 1.10.3.0.16. | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO (BASE REF. 95547) | UN | 19 | Única 1: 19
Serviço | 1.10.3.0.17. | DISPENSER PLÁSTICO PARA ÁLCOOL, INCLUSO FIXAÇÃO (BASE REF. 95547) | UN | 23 | Única 1: 23
Serviço | 1.10.3.0.18. | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.10.3.0.19. | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO (BASE REF. 102147) | M2 | 2.16 | Única 1: 2.16
Serviço | 1.10.3.0.20. | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | Única 1: 4
Serviço | 1.10.3.0.21. | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 18 | Única 1: 18
Serviço | 1.10.3.0.22. | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.10.3.0.23. | ACABAMENTO PARA RALO, TAMPA INOX, ESCAMOTEÁVEL | UNIDADE | 17 | Única 1: 17
Serviço | 1.10.3.0.24. | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 100860) | UN | 4 | Única 1: 4
Nível 2 | 1.11. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 | Única 1: 0
Nível 3 | 1.11.1. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.11.1.0.1. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 715 | Única 1: 715
Serviço | 1.11.1.0.2. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 440 | Única 1: 440
Serviço | 1.11.1.0.3. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 660 | Única 1: 660
Serviço | 1.11.1.0.4. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 55 | Única 1: 55
Serviço | 1.11.1.0.5. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 275 | Única 1: 275
Serviço | 1.11.1.0.6. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 385 | Única 1: 385
Serviço | 1.11.1.0.7. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 495 | Única 1: 495
Serviço | 1.11.1.0.8. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 104.5 | Única 1: 104.5
Serviço | 1.11.1.0.9. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 264 | Única 1: 264
Serviço | 1.11.1.0.10. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 12.8 | Única 1: 12.8
Serviço | 1.11.1.0.11. | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 4 | Única 1: 4
Serviço | 1.11.1.0.12. | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 153 | Única 1: 153
Serviço | 1.11.1.0.13. | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 71 | Única 1: 71
Serviço | 1.11.1.0.14. | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | Única 1: 10
Serviço | 1.11.1.0.15. | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15 | Única 1: 15
Serviço | 1.11.1.0.16. | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 | Única 1: 9
Serviço | 1.11.1.0.17. | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13 | Única 1: 13
Serviço | 1.11.1.0.18. | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | Única 1: 2
Serviço | 1.11.1.0.19. | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 95 | Única 1: 95
Serviço | 1.11.1.0.20. | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | Única 1: 4
Serviço | 1.11.1.0.21. | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | Única 1: 2
Serviço | 1.11.1.0.22. | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.11.1.0.23. | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 16 | Única 1: 16
Serviço | 1.11.1.0.24. | DISPOSITIVO DR 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U N | 3 | Única 1: 3
Serviço | 1.11.1.0.25. | DISPOSITIVO DPS TENSÃO MÁXIMA DE 275 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U N | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.11.1.0.26. | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED DE 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUÍDAS AS LÂMPADAS) (BASE REF. 100916) | UN | 42 | Única 1: 42
Serviço | 1.11.1.0.27. | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 10 | Única 1: 10
Serviço | 1.11.1.0.28. | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 103788) | UN | 12 | Única 1: 12
Serviço | 1.11.1.0.29. | ARANDELA DE SOM, ALTOFALANTE, 30W, PARA SISTEMA DE SOM CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE REF. 103788) | UN | 4 | Única 1: 4
Serviço | 1.11.1.0.30. | AMPLIFICADOR PARA SISTEMA DE SOM CENTRAL, 40W, RMS, BLUETOOTH, USB, RÁDIO, MICROFONE, EQUALIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.11.1.0.31. | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 12 | Única 1: 12
Serviço | 1.11.1.0.32. | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 5 | Única 1: 5
Nível 3 | 1.11.2. | LÓGICA |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.11.2.0.1. | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | 829.95 | Única 1: 829.95
Serviço | 1.11.2.0.2. | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.11.2.0.3. | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 30 | Única 1: 30
Serviço | 1.11.2.0.4. | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM | UN | 8 | Única 1: 8
Serviço | 1.11.2.0.5. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 63.7 | Única 1: 63.7
Serviço | 1.11.2.0.6. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 78.6 | Única 1: 78.6
Serviço | 1.11.2.0.7. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 57.6 | Única 1: 57.6
Serviço | 1.11.2.0.8. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 9 | Única 1: 9
Serviço | 1.11.2.0.9. | RACK FECHADO 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 1 | bar: Única 1
Nível 2 | 1.12. | CLIMATIZAÇÃO |  | 0 | Única 1: 0
Nível 3 | 1.12.1. | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.12.1.0.1. | Fornecimento e Instalação de Unidade climatizadora do tipo AHU para expansão direta. Capacidade 2TR. Vazão de insuflamento 839 m³/h. Vazão de Retorno: 596 m³/h. Vazão de ar externo: 243 m³/h. Perda de carga disponível 15mmca. Filtragem G4 + F8 plissado. Ventilador do tipo centrífugo Sirocco. 3 Módulos: Ventilador, Trocador de Calor e Caixa de Mistura com filtragem grossa e filtragem fina. Com Quadro Elétrico de Força e Comando com CLPs integrado e No break. Incluso também Kit Caixa de Controle e Válvula de expansão. | UNIDADE | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.12.1.0.2. | Fornecimento e Instalação de Unidade climatizadora do tipo AHU para expansão direta. Capacidade 2,5TR. Vazão de insuflamento 1303 m³/h. Vazão de Retorno: 1110 m³/h. Vazão de ar externo: 193 m³/h. Perda de carga disponível 15mmca. Filtragem G4 + F8 plissado. Ventilador do tipo centrífugo Sirocco. 3 Módulos: Ventilador, Trocador de Calor e Caixa de Mistura com filtragem grossa e filtragem fina. Com Quadro Elétrico de Força e Comando com CLPs integrado e No break. Incluso também Kit Caixa de Controle e Válvula de expansão. | UNIDADE | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.12.1.0.3. | Fornecimento e Instalação de Unidade climatizadora do tipo AHU para expansão direta. Capacidade 5TR. Vazão de insuflamento 1328 m³/h. Vazão de Retorno: 404 m³/h. Vazão de ar externo: 924 m³/h. Perda de carga disponível 20mmca. Filtragem G4 + F8 plissado. Ventilador do tipo centrífugo Sirocco. 3 Módulos: Ventilador, Trocador de Calor e Caixa de Mistura com filtragem grossa e filtragem fina. Com Quadro Elétrico de Força e Comando com CLPs integrado e No break. Incluso também Kit Caixa de Controle e Válvula de expansão. | UNIDADE | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.12.1.0.4. | Fornecimento e Instalação de Unidade climatizadora do tipo AHU para expansão direta. Capacidade 10TR. Vazão de insuflamento 4601 m³/h. Vazão de Retorno: 3665 m³/h. Vazão de ar externo: 936 m³/h. Perda de carga disponível 20mmca. Filtragem G4 + F8 plissado. Ventilador do tipo centrífugo Sirocco. 3 Módulos: Ventilador, Trocador de Calor e Caixa de Mistura com filtragem grossa e filtragem fina. Com Quadro Elétrico de Força e Comando com CLPs integrado e No break. Incluso também Kit Caixa de Controle e Válvula de expansão. | UNIDADE | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.12.1.0.5. | Unidade Condensadora, 100% Inverter, tipo VRF com compressor tipo scroll, fluido refrigerante R410A, ciclo reverso/quente e frio, capacidade térmica de refrigeração de 8HP, condensação a ar. Fornecimento e instalação | UNIDADE | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.12.1.0.6. | Unidade Condensadora, 100% Inverter, tipo VRF com compressor tipo scroll, fluido refrigerante R410A, ciclo reverso/quente e frio, capacidade térmica de refrigeração de 14HP, condensação a ar. Fornecimento e instalação | UNIDADE | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.12.1.0.7. | Unidade Condensadora, 100% Inverter, tipo mini VRF com compressor tipo scroll, fluido refrigerante R410A, ciclo reverso/quente e frio, capacidade térmica de refrigeração de 3HP, condensação a ar. Fornecimento e instalação | UNIDADE | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.12.1.0.8. | Unidade Condensadora, 100% Inverter, tipo mini VRF com compressor tipo scroll, fluido refrigerante R410A, ciclo reverso/quente e frio, capacidade térmica de refrigeração de 4HP, condensação a ar. Fornecimento e instalação | UNIDADE | 1 | bar: Única 1
Nível 3 | 1.12.2. | REDE DE DUTOS E ACESSÓRIOS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.12.2.0.1. | Painel de MPU para dutos de ar condicionado, espessura 20mm e acessórios de montagem | M2 | 250 | Única 1: 250
Serviço | 1.12.2.0.2. | Chapa de aço galvanizado bitola 24, espessura 0,64 mm (5,12 kg/m²) - Fornecimento e instalação | kg | 256 | Única 1: 256
Serviço | 1.12.2.0.3. | Difusor 4 vias em alumínio anodizado com registro - 361x361mm | UNIDADE | 15 | Única 1: 15
Serviço | 1.12.2.0.4. | Difusor 4 vias em alumínio anodizado com registro - 491x491mm | UNIDADE | 12 | Única 1: 12
Serviço | 1.12.2.0.5. | Grelha de retorno em alumínio anodizado com registro - 225x525mm | UNIDADE | 2 | Única 1: 2
Serviço | 1.12.2.0.6. | Grelha de retorno em alumínio anodizado com registro - 225x325mm | UNIDADE | 3 | Única 1: 3
Serviço | 1.12.2.0.7. | Grelha de retorno em alumínio anodizado com registro - 225x825mm | UNIDADE | 2 | Única 1: 2
Serviço | 1.12.2.0.8. | Grelha de retorno em alumínio anodizado com registro - 225x85mm | UNIDADE | 18 | Única 1: 18
Serviço | 1.12.2.0.9. | Grelha de retorno de porto com dupla moldura em alumínio anodizado - 500x300mm | UNIDADE | 9 | Única 1: 9
Serviço | 1.12.2.0.10. | Veneziana para descarga de exaustão - 100x100mm | UNIDADE | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.12.2.0.11. | Veneziana para descarga de exaustão - 125x125mm | UNIDADE | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.12.2.0.12. | Veneziana para descarga de exaustão - 150x150mm | UNIDADE | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.12.2.0.13. | Veneziana para descarga de exaustão - 200x200mm | UNIDADE | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.12.2.0.14. | Exaustor Axial Turbo Inline - Ø200mm - Vazão: 882 m³/h - Pressão Disponível: 7,5mmCA | UNIDADE | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.12.2.0.15. | Exaustor Axial Turbo Inline - Ø150mm - Vazão: 500 m³/h - Pressão Disponível: 7mmCA | UNIDADE | 2 | Única 1: 2
Serviço | 1.12.2.0.16. | Exaustor Axial Turbo Inline - Ø125mm - Vazão: 252 m³/h - Pressão Disponível: 5mmCA | UNIDADE | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.12.2.0.17. | Exaustor Axial Turbo Inline - Ø100mm - Vazão: 126 m³/h - Pressão Disponível: 4mmCA | UNIDADE | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.12.2.0.18. | Suportação para dutos incluindos perfilados 19x38mm, barra roscada 1/4'', Chumbador, Conjunto Cone/Jaqueta 1/4 e arruela lisa M6 | UNIDADE | 1 | bar: Única 1
Nível 3 | 1.12.3. | TUBULAÇÃO DE COBRE E ACESSÓRIOS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.12.3.0.1. | Tubo de Cobre Ø3/8'', fornecimento e mão de obra de instalação. | M | 40 | Única 1: 40
Serviço | 1.12.3.0.2. | Tubo de Cobre Ø1/2'', fornecimento e mão de obra de instalação. | M | 8 | Única 1: 8
Serviço | 1.12.3.0.3. | Tubo de Cobre Ø5/8'', fornecimento e mão de obra de instalação. | M | 26 | Única 1: 26
Serviço | 1.12.3.0.4. | Tubo de Cobre Ø3/4'', fornecimento e mão de obra de instalação. | M | 14 | Única 1: 14
Serviço | 1.12.3.0.5. | Tubo de Cobre Ø1 1/8'', fornecimento e mão de obra de instalação. | M | 8 | Única 1: 8
Serviço | 1.12.3.0.6. | Isolamento térmico elastomérico para cobre Ø3/8'', fornecimento e mão de obra de instalação. | M | 40 | Única 1: 40
Serviço | 1.12.3.0.7. | Isolamento térmico elastomérico para cobre Ø1/2'', fornecimento e mão de obra de instalação. | M | 8 | Única 1: 8
Serviço | 1.12.3.0.8. | Isolamento térmico elastomérico para cobre Ø5/8'', fornecimento e mão de obra de instalação. | M | 26 | Única 1: 26
Serviço | 1.12.3.0.9. | Isolamento térmico elastomérico para cobre Ø3/4'', fornecimento e mão de obra de instalação. | M | 14 | Única 1: 14
Serviço | 1.12.3.0.10. | Isolamento térmico elastomérico para cobre Ø1 1/8'', fornecimento e mão de obra de instalação. | M | 8 | Única 1: 8
Serviço | 1.12.3.0.11. | Gás Nitrogênio | M3 | 6 | Única 1: 6
Serviço | 1.12.3.0.12. | Solda Foscoper | PÇ | 40 | Única 1: 40
Serviço | 1.12.3.0.13. | Carga de fluido refrigerante complementar, R410-A | KG | 20 | Única 1: 20
Serviço | 1.12.3.0.14. | Válvulas GBC | UNIDADE | 12 | Única 1: 12
Serviço | 1.12.3.0.15. | Cabo Comunicação 2 x 18 AWG | M | 200 | Única 1: 200
Nível 2 | 1.13. | SERVIÇOS FINAIS |  | 0 | Única 1: 0
Nível 3 | 1.13.1. | INSTALAÇÕES DE PPCI |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.13.1.0.1. | PLACAS DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 53 | Única 1: 53
Serviço | 1.13.1.0.2. | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 46 | Única 1: 46
Serviço | 1.13.1.0.3. | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | UN | 7 | Única 1: 7
Nível 3 | 1.13.2. | LIMPEZA GERAL DE OBRA |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.13.2.0.1. | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 30 | Única 1: 30
Serviço | 1.13.2.0.2. | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO/ MÁRMORE/ GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS | M2 | 127.14 | Única 1: 127.14
Serviço | 1.13.2.0.3. | LIMPEZA GERAL/FINAL DE OBRA | M2 | 374 | Única 1: 374
BENTO GONÇALVES/RS
Local
0
Data
Frente de Obra:

## CFF
[14 empty] | CFF - | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Licitado
Nível Máx Crono | [10 empty] | ERRO: CRONOGRAMA DESATUALIZADO
2 | [12 empty] | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1
Lista Crono | Último Nível | Nível | Altura | N1 | N2 | N3 | N4 | Czero | Cnível | VTOTAL SOMA | Item | Descrição das Metas / Macrosserviços | Valores Totais (R$) | Início de Obra 10/06/26 | Parcela 1 jul/26 | Parcela 2 ago/26 | Parcela 3 set/26 | Parcela 4 out/26 | Parcela 5 nov/26 | Parcela 6 dez/26 | Parcela 7 jan/27 | Parcela 8 fev/27 | Parcela 1 jul/26
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Parcela (%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[14 empty] | Acumulado (%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Acumulado (R$) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE |  | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Parcela (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0 |  |  | 33 | [10 empty] | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1. | REF. COMP. HOSPITALAR - IMAGENOLOGIA 1ª ETAPA | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1 | FALSE | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | #N/A | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1e-12 | Parcela (%) | 48% | 30% | 22% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 48% | 78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
2 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.2. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 1e-12 | Parcela (%) | 35% | 5% | 60% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 35% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
3 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.3. | ESTRUTURA | 1e-12 | Parcela (%) | 45% | 40% | 15% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 45% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
4 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.4. | PAREDES E PAINEIS | 1e-12 | Parcela (%) | 30% | 50% | 20% | 50% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 30% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
5 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.5. | PISO | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 50% | 50% | 50% | 0% | 30% | 20% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
6 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.6. | FORRO | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 50% | 50% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
7 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.7. | ESQUADRIAS | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 100% | 50% | 15% | 55% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
8 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.8. | COBERTURA | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 100% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
9 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.9. | REDE DE GÁS MEDICINAL | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
10 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.10. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 100% | 0% | 25% | 25% | 40% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
11 | TRUE | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | #N/A | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
Local
0
Data
EDITAR / ATUALIZAR CRONOGRAMA