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MEMÓRIA DE CÁLCULO
DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
Alimentador geral e alimentadores individuais dos contêineres
1. OBJETIVO
Esta memória apresenta o dimensionamento preliminar do sistema de alimentação elétrica destinado a três contêineres utilizados como escritórios. O sistema é composto por um alimentador geral entre o poste/padrão e uma Caixa de Distribuição Geral (CDG), com extensão de 52,46 m, e três alimentadores individuais, destinados aos respectivos contêineres.
2. DADOS E PREMISSAS DE PROJETO
	Parâmetro
	Valor

	Local
	São Jerônimo – RS

	Sistema
	Trifásico

	Tensão considerada
	220 V entre fases

	Frequência
	60 Hz

	Alimentador geral
	52,46 m – poste/padrão até CDG

	Condutores
	Cobre

	Resistividade adotada
	0,0175 Ω·mm²/m

	Instalação do alimentador geral
	Eletroduto rígido, inclusive trecho externo

	Número de contêineres
	3

	Ar-condicionado
	12.000 BTU/h


Para os aparelhos de ar-condicionado foi adotada, preliminarmente, potência elétrica de 1.200 W por equipamento. Essa potência deverá ser conferida com a placa ou ficha técnica dos equipamentos efetivamente instalados.
3. LEVANTAMENTO DAS CARGAS
3.1 Contêineres 01 e 02
	Carga
	Qtd.
	Potência unitária
	Potência total

	Tomadas para computadores/impressoras
	10
	100 VA
	1.000 VA

	Ar-condicionado 12.000 BTU/h
	2
	1.200 W
	2.400 W

	Iluminação
	2 pontos
	100 W
	200 W


Carga considerada por contêiner: 1.000 + 2.400 + 100 = 3.500 VA.
3.2 Contêiner 03
	Carga
	Qtd.
	Potência unitária
	Potência total

	Tomadas
	5
	100 VA
	500 VA

	Iluminação
	2 pontos
	100 W
	200 W

	Ar-condicionado 12.000 BTU/h
	1
	1.200 W
	1.200 W


Carga considerada: 500 + 200 + 1.200 = 1.900 VA.
4. CARGA TOTAL DA INSTALAÇÃO
Carga total considerada:
S = 3.500 + 3.500 + 1.900 = 8.900 VA
A carga total considerada para o sistema é, portanto, de 8,90 kVA.
5. DIMENSIONAMENTO DO ALIMENTADOR GERAL – POSTE/PADRÃO → CDG
Comprimento do trecho: 52,46 m.
Considerando sistema trifásico de 220 V entre fases:
I = S / (√3 × V) = 8.700 / (√3 × 220) = 22,83 A
Corrente trifásica equivalente do alimentador geral: 23,36 A.
5.1 Composição do alimentador geral
	Condutor
	Quantidade
	Seção preliminar

	Fase F1
	1
	16 mm² Cu

	Fase F2
	1
	16 mm² Cu

	Fase F3
	1
	16 mm² Cu

	Neutro N
	1
	16 mm² Cu*

	Proteção PE
	1
	16 mm² Cu*


Total: 05 condutores, sendo 03 fases + 01 neutro + 01 PE, instalados no mesmo eletroduto rígido.
5.2 Verificação preliminar da queda de tensão
Para avaliação simplificada da queda de tensão, considerando apenas a parcela resistiva do condutor:
ΔV = √3 × L × I × ρ / S
Para L = 52,46 m, I = 23,36 A, ρ = 0,0175 Ω·mm²/m e S = 16 mm²:
ΔV ≈ 2,32 V  →  1,05%
A queda de tensão calculada para o alimentador geral é aproximadamente 1,05%, sem considerar a impedância adicional de conexões, dispositivos, fator de potência e demais circuitos.
6. CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL – CDG
A Caixa de Distribuição Geral será instalada ao final do alimentador de 52,46 m e funcionará como ponto de distribuição dos três alimentadores individuais dos contêineres. A partir da CDG, cada contêiner possuirá alimentação independente, com proteção própria e circuitos distribuídos entre as fases visando equilíbrio das cargas.
7. DIMENSIONAMENTO DOS ALIMENTADORES INDIVIDUAIS
7.1 Contêiner 01
Distância CDG → Contêiner 01: 6,64 m.
I = 3.500 / 220 = 15,91 A
Adota-se condutor de cobre de 4 mm², mantendo margem e padronização dos alimentadores.
ΔV ≈ 0,80 V  →  0,36%
7.2 Contêiner 02
Distância CDG → Contêiner 02: 12,64 m.
I = 3.400 / 220 = 15,91 A
Adota-se condutor de cobre de 4 mm².
ΔV ≈ 1,52 V  →  0,69%
7.3 Contêiner 03
Distância CDG → Contêiner 03: 18,64 m.
I = 1.900 / 220 = 8,64 A
Embora a seção de 2,5 mm² seja suficiente preliminarmente para a corrente considerada, adota-se 4 mm² por padronização, maior margem térmica e possibilidade de futuras cargas.
ΔV ≈ 0,69 V  →  0,31%
8. RESUMO DOS ALIMENTADORES
	Trecho
	Distância
	Carga
	Corrente
	Seção adotada

	Poste/Padrão → CDG
	52,46 m
	8.900 VA
	23,36 A
	16 mm² Cu

	CDG → Contêiner 01
	6,64 m
	3.500 VA
	15,91 A
	4 mm² Cu

	CDG → Contêiner 02
	12,64 m
	3.500 VA
	15,91 A
	4 mm² Cu

	CDG → Contêiner 03
	18,64 m
	1.900 VA
	8,64 A
	4 mm² Cu


9. CONFIGURAÇÃO DOS ALIMENTADORES INDIVIDUAIS
Os alimentadores individuais deverão ser executados conforme o esquema de distribuição definido no quadro, mantendo o condutor de proteção (PE) e os condutores necessários ao esquema de alimentação de cada contêiner. A seção definitiva do neutro e do PE deverá ser confirmada de acordo com o esquema de aterramento e os critérios da NBR 5410.
10. ELETRODUTOS E TRECHOS EXTERNOS
O alimentador geral será instalado em eletroduto rígido adequado para instalação externa, devidamente fixado e protegido contra intempéries, impactos e demais influências externas. O eletroduto deverá ser dimensionado pela quantidade e seção dos condutores, respeitando os critérios de ocupação da NBR 5410.
Os alimentadores individuais deverão igualmente ser instalados em eletrodutos compatíveis com suas condições de percurso, seção dos condutores e método de instalação.
11. PROTEÇÃO, ATERRAMENTO E EQUIPOTENCIALIZAÇÃO
O condutor de proteção PE deverá ser contínuo e conectado às massas metálicas acessíveis. As estruturas metálicas dos contêineres deverão ser aterradas e equipotencializadas ao sistema de proteção da instalação.
Os dispositivos de proteção contra sobrecorrente, DR e DPS, quando aplicáveis, deverão ser dimensionados conforme as características da instalação, das cargas e os requisitos da NBR 5410.
12. CRITÉRIOS PARA FECHAMENTO DO DIMENSIONAMENTO
O dimensionamento apresentado é preliminar e deverá ser compatibilizado com a capacidade de condução de corrente dos condutores, método de instalação, temperatura, agrupamento, corrente de curto-circuito presumida, características do padrão de entrada, potência real dos equipamentos e dispositivos de proteção.
A distribuição das cargas entre F1, F2 e F3 deverá buscar o melhor equilíbrio possível entre as fases.
13. CONCLUSÃO
Para as cargas consideradas, a instalação possui carga total de 8,90 kVA. O trecho principal entre o poste/padrão e a Caixa de Distribuição Geral possui 52,46 m e será alimentado por sistema trifásico de 220 V entre fases, com 03 fases, 01 neutro e 01 PE, adotando-se preliminarmente condutores de cobre de 16 mm².
A partir da CDG serão derivados três alimentadores individuais. Para os três contêineres, adotou-se a seção de 4 mm² em cobre, sendo: Contêiner 01 com 6,64 m e 3.400 VA; Contêiner 02 com 12,64 m e 3.400 VA; e Contêiner 03 com 18,64 m e 1.900 VA. A adoção de 4 mm² para os três alimentadores proporciona padronização, margem técnica e possibilidade de futuras ampliações, devendo o dimensionamento definitivo ser confirmado pelos demais critérios da NBR 5410.
14. REFERÊNCIAS
• ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão.
• NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.
• Dados nominais dos equipamentos a serem efetivamente instalados.
• Normas e padrões vigentes da concessionária de energia elétrica.
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