## Verificação Hidráulica
v mín = | 1 | m/s |  | * Declividade mín 0,5%; declividade máx 1%.
v máx = | 5 | m/s |  | **Profundidade mínima geratriz inferior dos tubos 3,15m.
|  | PVM | PVJ | [16 empty] | PVM |  |  | PVJ
PVM | PVJ | CT | CT | Comprimento (m) | Declividade Terreno (%) | Coef. Manning | Vazão (l/s) | D (seção circular, m) | Declividade Adotada (%) | y/D | AM (m²) | c (m) | teta | PM (m) | Rh (m) |  | v (m/s) | verificação v mín | verificação v máx | CS | Degrau | p (m) | CC | p (m)
1.1 | 2.1 | 676.115 | 676.598 | 39 | -1.2385 | 0.013 | 11487.91 | 2 | 0.56% | 0.7 | 2.3489 | 1.833 | 2.3186 | 5.7977 | 0.40515 | 0.3143 | 3.1518 | OK | OK | 676.115 |  | 0 | 672.898 | 3.7
2.1 | 3.1 | 676.598 | 673.905 | 37 | 7.2784 | 0.013 | 14336.54 | 2 | 0.93% | 0.7 | 2.3489 | 1.833 | 2.3186 | 5.7977 | 0.40515 | 0.30437 | 4.0617 | OK | OK | 671.098 | 1.8 | 5.5 | 670.755 | 3.15
3.1 | 4.1 | 673.905 | 672.375 | 36.97 | 4.1385 | 0.013 | 14310.22 | 2 | 0.49% | 0.7 | 2.3489 | 1.833 | 2.3186 | 5.7977 | 0.40515 | 0.41855 | 2.9483 | OK | OK | 669.405 | 1.35 | 4.5 | 669.225 | 3.15
4.1 | 5.1 | 672.375 | 672.236 | 50 | 0.278 | 0.013 | 14341.97 | 2 | 0.5% | 0.7 | 2.3489 | 1.833 | 2.3186 | 5.7977 | 0.40515 | 0.41526 | 2.9782 | OK | OK | 669.225 | 0 | 3.15 | 668.976 | 3.26
5.1 | 6.1 | 672.236 | 672.511 | 50 | -0.55 | 0.013 | 14321.48 | 2 | 0.53% | 0.7 | 2.3489 | 1.833 | 2.3186 | 5.7977 | 0.40515 | 0.40276 | 3.0662 | OK | OK | 668.975 | 0.001 | 3.261 | 668.711 | 3.8
6.1 | 7.1 | 672.511 | 672.17 | 50 | 0.682 | 0.013 | 14350.6 | 2 | 0.68% | 0.7 | 2.3489 | 1.833 | 2.3186 | 5.7977 | 0.40515 | 0.3563 | 3.4731 | OK | OK | 668.711 | 0 | 3.8 | 668.37 | 3.8
7.1 | 8.1 | 672.17 | 672.933 | 50 | -1.526 | 0.013 | 14388.94 | 2 | 0.57% | 0.7 | 2.3489 | 1.833 | 2.3186 | 5.7977 | 0.40515 | 0.3902 | 3.1798 | OK | OK | 668.37 | 0 | 3.8 | 668.083 | 4.85
8.1 | 9.1 | 672.933 | 673.552 | 50 | -1.238 | 0.013 | 14420.34 | 2 | 0.56% | 0.7 | 2.3489 | 1.833 | 2.3186 | 5.7977 | 0.40515 | 0.39453 | 3.1518 | OK | OK | 668.083 | 0 | 4.85 | 667.802 | 5.75
9.1 | 1.2 | 673.552 | 673.63 | 40.92 | -0.19062 | 0.013 | 14470.34 | 2 | 1% | 0.68 | 2.2749 | 1.8659 | 2.4051 | 5.744 | 0.39605 | 0.29626 | 4.1485 | OK | OK | 666.752 | 1.05 | 6.8 | 666.3428 | 7.2872
1.2 | 2.2 | 673.63 | 672.725 | 40.92 | 2.2116 | 0.013 | 14520.34 | 2 | 1% | 0.68 | 2.2749 | 1.8659 | 2.4051 | 5.744 | 0.39605 | 0.29729 | 4.1485 | OK | OK | 666.3428 |  | 7.2872 | 665.9336 | 6.7914
2.2 | 3.2 | 672.725 | 671.142 | 40.92 | 3.8685 | 0.013 | 14570.34 | 2 | 1% | 0.68 | 2.2749 | 1.8659 | 2.4051 | 5.744 | 0.39605 | 0.29831 | 4.1485 | OK | OK | 665.9336 |  | 6.7914 | 665.5244 | 5.6176
3.2 | 4.2 | 671.142 | 669.977 | 20.45 | 5.6968 | 0.013 | 14620.34 | 2 | 1% | 0.68 | 2.2749 | 1.8659 | 2.4051 | 5.744 | 0.39605 | 0.29933 | 4.1485 | OK | OK | 665.1244 | 0.4 | 6.0176 | 664.9199 | 5.0571
4.2 | 5.2 | 669.977 | 668.844 | 20.45 | 5.5403 | 0.013 | 14670.34 | 2 | 1% | 0.68 | 2.2749 | 1.8659 | 2.4051 | 5.744 | 0.39605 | 0.30036 | 4.1485 | OK | OK | 663.4199 | 1.5 | 6.5571 | 663.2154 | 5.6286
5.2 | 6.2 | 668.844 | 666.01 | 19.7 | 14.3858 | 0.013 | 14720.34 | 2 | 1% | 0.68 | 2.2749 | 1.8659 | 2.4051 | 5.744 | 0.39605 | 0.30138 | 4.1485 | OK | OK | 661.7154 | 1.5 | 7.1286 | 661.5184 | 4.4916
6.2 | 7.2 | 666.01 | 663.246 | 19.7 | 14.0305 | 0.013 | 14770.34 | 2 | 1% | 0.68 | 2.2749 | 1.8659 | 2.4051 | 5.744 | 0.39605 | 0.3024 | 4.1485 | OK | OK | 660.0184 | 1.5 | 5.9916 | 659.8214 | 3.4246
7.2 | 8.2 | 663.246 | 661.278 | 19.7 | 9.9898 | 0.013 | 14820.34 | 2 | 1% | 0.68 | 2.2749 | 1.8659 | 2.4051 | 5.744 | 0.39605 | 0.30343 | 4.1485 | OK | OK | 658.3214 | 1.5 | 4.9246 | 658.1244 | 3.1536
8.2 | 9.2 | 661.278 | 660.931 | 19.7 | 1.7614 | 0.013 | 14870.34 | 2 | 1% | 0.68 | 2.2749 | 1.8659 | 2.4051 | 5.744 | 0.39605 | 0.30445 | 4.1485 | OK | OK | 657.9244 | 0.2 | 3.3536 | 657.7274 | 3.2036
9.2 | 10.2 | 660.931 | 660.764 | 20 | 0.835 | 0.013 | 14920.34 | 2 | 1% | 0.68 | 2.2749 | 1.8659 | 2.4051 | 5.744 | 0.39605 | 0.30547 | 4.1485 | OK | OK | 657.2274 | 0.5 | 3.7036 | 657.0274 | 3.7366
10.2 | 11.2 | 660.764 | 658.53 | 20 | 11.17 | 0.013 | 14970.34 | 2 | 1% | 0.68 | 2.2749 | 1.8659 | 2.4051 | 5.744 | 0.39605 | 0.3065 | 4.1485 | OK | OK | 655.5274 | 1.5 | 5.2366 | 655.3274 | 3.2026
PV | CT | CC | CS
1.1 | 676.115 |  | 676.115
2.1 | 676.598 | 672.898 | 671.098 | 5.5
3.1 | 673.905 | 670.755 | 669.405 | 4.5
4.1 | 672.375 | 669.225 | 669.225 | 3.15
5.1 | 672.236 | 668.976 | 668.975 | 3.261
6.1 | 672.511 | 668.711 | 668.711 | 3.8
7.1 | 672.17 | 668.37 | 668.37 | 3.8
8.1 | 672.933 | 668.083 | 668.083 | 4.85
9.1 | 673.552 | 667.802 | 666.752 | 6.8
1.2 | 673.63 | 666.3428 | 666.3428 | 7.2872
2.2 | 672.725 | 665.9336 | 665.9336 | 6.7914
3.2 | 671.142 | 665.5244 | 665.1244 | 6.0176
4.2 | 669.977 | 664.9199 | 663.4199 | 6.5571
5.2 | 668.844 | 663.2154 | 661.7154 | 7.1286
6.2 | 666.01 | 661.5184 | 660.0184 | 5.9916
7.2 | 663.246 | 659.8214 | 658.3214 | 4.9246
8.2 | 661.278 | 658.1244 | 657.9244 | 3.3536
9.2 | 660.931 | 657.7274 | 657.2274 | 3.7036
10.2 | 660.764 | 657.0274 | 655.5274 | 5.2366
11.2 | 658.53 | 655.3274 |  | 3.2

## Lançamento do Perfil
Cota zero: | 650
[8 empty] | Terreno |  | Geratriz inferior tubulação
PV | CT | CC | CS | prof (m) | Comprimento (m) | DN | Declividade | x | y (x10) | yCC (x10) | YCS (x10)
1.1 | 676.115 |  | 672.965 | 3.15 | 0 | 2000mm |  |  | 26.115 | -650 | 22.965
2.1 | 676.598 | 672.898 | 671.098 | 5.5 | 39 | 2000mm | 0.56% | 39 | 26.598 | 22.898 | 21.098
3.1 | 673.905 | 670.755 | 669.405 | 4.5 | 37 | 2000mm | 0.93% | 76 | 23.905 | 20.755 | 19.405
4.1 | 672.375 | 669.225 | 669.225 | 3.15 | 36.97 | 2000mm | 0.49% | 112.97 | 22.375 | 19.225 | 19.225
5.1 | 672.236 | 668.975 | 668.975 | 3.261 | 50 | 2000mm | 0.5% | 162.97 | 22.236 | 18.975 | 18.975
6.1 | 672.511 | 668.711 | 668.711 | 3.8 | 50 | 2000mm | 0.53% | 212.97 | 22.511 | 18.711 | 18.711
7.1 | 672.17 | 668.37 | 668.37 | 3.8 | 50 | 2000mm | 0.68% | 262.97 | 22.17 | 18.37 | 18.37
8.1 | 672.933 | 668.083 | 668.083 | 4.85 | 50 | 2000mm | 0.57% | 312.97 | 22.933 | 18.083 | 18.083
9.1 | 673.552 | 667.802 | 666.752 | 6.8 | 50 | 2000mm | 0.56% | 362.97 | 23.552 | 17.802 | 16.752
1.2 | 673.63 | 666.3428 | 666.3428 | 7.2872 | 40.92 | 2000mm | 1% | 403.89 | 23.63 | 16.3428 | 16.3428
2.2 | 672.725 | 665.9336 | 665.9336 | 6.7914 | 40.92 | 2000mm | 1% | 444.81 | 22.725 | 15.9336 | 15.9336
3.2 | 671.142 | 665.5244 | 665.1244 | 6.0176 | 40.92 | 2000mm | 1% | 485.73 | 21.142 | 15.5244 | 15.1244
4.2 | 669.977 | 664.9199 | 663.4199 | 6.5571 | 20.45 | 2000mm | 1% | 506.18 | 19.977 | 14.9199 | 13.4199
5.2 | 668.844 | 663.2154 | 661.7154 | 7.1286 | 20.45 | 2000mm | 1% | 526.63 | 18.844 | 13.2154 | 11.7154
6.2 | 666.01 | 661.5184 | 660.0184 | 5.9916 | 19.7 | 2000mm | 1% | 546.33 | 16.01 | 11.5184 | 10.0184
7.2 | 663.246 | 659.8214 | 658.3214 | 4.9246 | 19.7 | 2000mm | 1% | 566.03 | 13.246 | 9.8214 | 8.3214
8.2 | 661.278 | 658.1244 | 657.9244 | 3.3536 | 19.7 | 2000mm | 1% | 585.73 | 11.278 | 8.1244 | 7.9244
9.2 | 660.931 | 657.7274 | 657.2274 | 3.7036 | 19.7 | 2000mm | 1% | 605.43 | 10.931 | 7.7274 | 7.2274
10.2 | 660.764 | 657.0274 | 655.5274 | 5.2366 | 20 | 2000mm | 1% | 625.43 | 10.764 | 7.0274 | 5.5274
11.2 | 658.53 | 655.3274 | 655.3274 | 3.2026 | 20 | 2000mm | 1% | 645.43 | 8.53 | 5.3274 | 5.3274

## Determinação Cotas
Interpolação
PV | z1 | z2 | x1 | x2 | CT
1.2 |  |  |  |  | #DIV/0!
2.2 |  |  |  |  | #DIV/0!
3.2 |  |  |  |  | #DIV/0!
4.2 |  |  |  |  | #DIV/0!
5.2 |  |  |  |  | #DIV/0!
6.2 |  |  |  |  | #DIV/0!
7.2 |  |  |  |  | #DIV/0!
8.2 |  |  |  |  | #DIV/0!
9.2 |  |  |  |  | #DIV/0!
10.2 |  |  |  |  | #DIV/0!