ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) 
 A Contratação de Serviço de Perfuração de Poço Tubular com Fornecimento de Material, Equipamento e Mão de Obra, destinado ao fornecimento de água potável na localidade de Boa Vista Município de Tunas – RS.

### 1. Identificação da Necessidade

O Município de Tunas/RS identifica à necessidade de contratar serviços especializados, com fornecimento de materiais e mão de obra, para Perfuração de um poço artesiano e Reservatório de Águae a rede na localidade de Boa Vista no Município de TUNAS- RS nas coordenadas Latitude 29º6 57.12, Longitude 52º57 3.13 O.

Essa demanda decorre da constatação que a Comunidade necessita de mais um poço devido o aumento no consumo de Água nos períodos de estiagem, onde ocorrem picos de falta de Água, o que compromete a qualidade e a regularidade do fornecimento de água potável à comunidade atendida.

A Perfuração desse poço se faz necessária para garantir a, assegurando o fornecimento contínuo e adequado de água para consumo humano, especialmente em períodos de estiagem ou maior demanda.

A aquisição contempla tanto os materiais técnicos específicos (como tubos, areia pré-filtro, entre outros), quanto a mão de obra especializada para a execução dos serviços de Perfuração do poço, conforme as normas técnicas vigentes.

Portanto, a presente contratação visa suprir uma necessidade essencial de saúde pública e infraestrutura hídrica, prevenindo a descontinuidade no abastecimento e assegurando o pleno funcionamento do sistema de captação de água subterrânea do município.

### 2. Descrição da Demanda

A demanda consiste na Perfuração de um poçoartesiano, reservatório e rede de distribuição localizada na linha Boa Vista no Município de Tunas/RS.

Poço 01 – Município de Tunas-RS

- Profundidade: 150 m

- Vazão: 10.000 a 12 .000 litros por hora

- Diâmetro de Perfuração: 12 polegadas

- Revestimento: 6”

- Tubo de sucção: 40 mm

- Revestimento:150 m

- Bomba: 3 HP e 45 Estágios 220 v

- População atendida: Aproximadamente 100 pessoas

- Coordenadas Geográficas: Latitude 29º6 57.12, Longitude 52º57 3.13 O.

- Obs: A Perfuração do Poço será pelo método roto- pneumático com diâmetro de 12 polegadas até a profundidade mínima de 20 metros.

Rede Adutora

- Distância do Reservatório: 315 m

- Tubo de PEAD DE 40 mm

Reservatório de Água

-Capacidades em litros; 15.000 l

Rede de Distribuição

- Distancia: 1.225 km

-Tubo PEAD 50 mm

2.1 Localização

Partindo pela Avenida Oscar  Kaufmann por cerca de 1,5 km até chegar no local de perfuração, nas seguintes coordenadas latitude  29º 6 57.12 S e longitude 52º 57 3.13 O, linha boa vista  ao lado da cotriel (Cooperativa)

### 3. Justificativa da Contratação

### Diante do Aumento do consumo de água, houve interrupções no fornecimento de água. Considerando-se a necessidade de abastecimento regular para cerca de 100 pessoas, justifica-se a contratação de serviços técnicos especializados para a Perfuração dos poços colocação de mais um reservatório de Água, e rede de distribuição, para melhoria no abastecimento de Água na comunidade de Boa Vista.

4. Estimativa de Quantitativo

- 01 Poço artesiano na localidade de Boa vista no Município de Tunas- RS, com profundidade de 150 m

- 01 Rede Adutora

- 01 Reservatório de Água de 15.000l

- 01 Rede de distribuição

### 5. Descrição do Produto

Poço da Cidade de Tunas-RS, Profundidade 150 m, rede adutora, reservatório, e rede de distribuição.

| ITEN | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | FORNECINENTO E INTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA | 01 DE MEDIDA 6,48 M² |  |
| 02 | AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE PERFURAÇÃO | 01 UN |  |
| 03 | MOBILIZAÇÃO GLOBAL DE EQUIPAMENTOS | 01 UN |  |
|  | PERFURAÇÃO |  |  |
| 04 | PERFURAÇÃO (REABERTURA) MÉT. ROTOPNEUMÁTICO DN12’’- ROCHAS IGN.OU ALTERADAS | 20 M |  |
| 05 | PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICOA ROCHAS IGNEAS 6’’ ATE 100 M PROFUNDIDADE | 80 M |  |
| 07 | PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA ROCHAS IGNEAS 6’’ DE 100,01M A 200M DE PROF. | 100 M |  |
| 08 | PERFURAÇÃO ROTOPNEUMATICA ROCHAS IGNEAS 6’’ DE 200,01M A 250M DE PROF | 50 M |  |
|  | REVESTIMENTO, FILTRO, PRÉ FILTRO E CENTRALIZADORES |  |  |
| 09 | INTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO GEOMECANICO PVC STANDARDDN 6’’ | 20 M |  |
| 10 | PEDRISCO SACO DE 20KG | 200 SACOS |  |
|  | PROTEÇÃO SANITÁRIA TESTE DE VAZÃO |  |  |
| 11 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRET, COM TELA DE ARAME GALVANIZANIDO, ALTURA MINIMA DE 1,8 M (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO) | 12 M |  |
| 12 | CIMENTAÇÃO DO ESPAÇO ANULAR 6’’ X 12’’ | 20 M |  |
| 13 | EXECUÇÃO DE RADIER ESPESSURA DE 15 CM, FCK= 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. | 4 M² |  |
| 14 | TAMPA GALVANIZADA PARA POÇO 6’’ | 01UN |  |
| 15 | ENSAIO DE BOMBEAMENTO- TESTE DE VAZÃO E RECUPERAÇÃO DO POÇO E ELAB. RELATORIO | 24 HORAS |  |
| 16 | DESINFECÇÃO COM PRODUTOS QUÍMICOS | 01 UN |  |
| 17 | ANÁLISE FISICO QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA | 01UN |  |
| 18 | RELATÓRIO TÉCNICO FINAL DO POÇO | 01 UN |  |
| 19 | GEÓLOGO RESIDENTE | 01 UN |  |
| 20 | CADASTRO DO POÇO TUBULAR JUNTO AO SIOUT | 01 UN |  |
|  | SISTEMA DE BOMBEAMENTO, ADUÇÃO E RESERVAÇÃO |  |  |
| 21 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO POSTE DE CONCRETO) | 01UN |  |
| 22 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECÃO DUPLO T, EXTENSÃO DE 8,00 M, RESITENCIA DE 150 DAN TIPO D | 01 UN |  |
| 23 | BOMBA 3 HP 45 EST REFRIGERADA A ÁGUA 220 V | 01 UN |  |
| 24 | QUADRO DE COMANDO 3,0 HP 220 V | 01 UN |  |
| 25 | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN25 MM (1’’), E= 2,65MM, *2,11*KG/M (NBR5580) | 204 M |  |
| 26 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 MM (1’’) CONEXÃO ROSQUEADA | 34 UN |  |
| 27 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLIDA, DN 25 MM (1’’), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 01 UN |  |
| 28 | VÁVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1’’ – FORNECIMENTO E INTALAÇÃO | 01 UN |  |
| 29 | CABO PP FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM² | 220 M |  |
| 30 | CABO PP FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 10,0 MM² | 20 M |  |
| 31 | TUBO DE PEAD 32 MM PN 20 | 100 M |  |
| 32 | CABO PARA CHAVE BOIA FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORS DE 4,00 MM² | 100 M |  |
| 33 | CHAVE BOIA | 01 UN |  |
| 34 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZADO AÇO CA-50 DE 10,00 MM MONTAGEM | 40 KG |  |
| 35 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK= 25 MPA, PARA QUQLQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 2M² |  |
| 36 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK= 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA | 9M² |  |
| 37 | CAIXA D’ ÁGUA/ RESERVATÓRIO EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10.000 L, COM TAMPA | 01 UN |  |
|  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |
| 38 | TUBO PEAD 50 MM PN 16 | 1225 M |  |
| 39 | AUTORGA DO POÇO | 01 UN |  |

5.2- Execuções da Obra

Que a execução do objeto será feita após a ordem de início da obra, dada pelo Engenheiro Civil da Administração, tendo como prazo de finalização da obra em 180 dias.

### 6. Forma de Fornecimento

A Forma de fornecimento do serviço prestado será de acordo com a planilha orçamentária (PO) em anexo ao edital

### 7. Estimativa de Preços

A estimativa será realizada com base em pesquisas de preços nos sistemas LICITACON e PNCP, conforme a legislação e normativas vigentes.

### 8. Impacto Orçamentário

Os recursos para a contratação serão oriundos de dotações orçamentárias da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pecuária  passando para a Secretaria de Meio Ambiente , Rubrica: 44090 Projeto:1010 , Recurso: 1701, Despesa:4138 , observada a disponibilidade financeira.

### 9. Documentação Exigida

9.1. Habilitação Técnica

- Apresentação de, no mínimo, 01 atestados de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão para execução de serviços similares.

9.2 Fiscalização e gestão do contrato

A Execução será acompanhada elo servidor designado Sr Sr Marcos Paulo Dal Ri Engenheiro Civil do Município de Tunas RS CREA/CAU 133883nos termos do artigo 117, da Lei Federal 14.133/2021.

9.3 Registros Fotográficos como Meio de Acompanhamento e Fiscalização da Execução Contratual

Nos termos do art. 18 da Lei nº 14.133/2021, bem como em observância às diretrizes de planejamento, gestão e fiscalização contratual previstas na referida norma, a execução dos serviços deverá ser acompanhada por meio de registros fotográficos digitais.

A Contratada deverá apresentar registros fotográficos que demonstrem o andamento dos serviços durante sua execução, bem como o resultado final após sua conclusão, de modo a permitir a adequada verificação do cumprimento do objeto contratual. As imagens deverão evidenciar as etapas relevantes da execução, em quantidade suficiente para subsidiar as atividades de fiscalização, medição e recebimento do objeto pelo fiscal do contrato.

Os registros fotográficos poderão ser solicitados a qualquer tempo pela Administração ou encaminhados juntamente com as medições e demais documentos exigidos para fins de liquidação da despesa, constituindo meio de apoio à comprovação da execução contratual, sem prejuízo de outras formas de fiscalização previstas no instrumento contratual

### 10. Conclusão

A contratação será pela Modalidade Concorrência Eletrônico modo de disputa Global, se justifica pela natureza contínua da demanda, permitindo a aquisição conforme a necessidade e garantindo maior planejamento, agilidade e economia na utilização dos recursos públicos.

Tunas/RS, 16 de Junho de 2026

_______________________________________
Responsável Técnico pela Elaboração do ETP
Nome: Mauro Arnt Nunes
Agente de Contratação

_____________________________________
Secretário Municipal de Administração

__________________________________

Marcos Paulo Dal Ri

Engenheiro civil CREA RS 133883

_________________________________

Atestado de Conformidade da Autoridade Superior

Prefeito Municipal

Paulo Henrique Reuter