ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Prestação de serviços de instalação, remanejamento (troca de local), limpeza e higienização profissional dos aparelhos de ar condicionado das Secretarias Municipais.

INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública, visando atender às necessidades assistenciais da população e garantir o funcionamento adequado da unidade.

1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Considerando a necessidade de assegurar condições adequadas de trabalho, conforto térmico e qualidade do ar nos ambientes das Secretarias Municipais, PADU, UBS e Escolas Municipais, torna-se necessária o credenciamento de empresas para a execução dos serviços de instalação, remanejamento (troca de local), limpeza e higienização profissional dos aparelhos de ar-condicionado.

Ressalta-se que os serviços de limpeza e higienização dos aparelhos instalados no prédio da Prefeitura Municipal não são realizados há mais de 3 (três) anos, ocasionando o acúmulo de sujeira, poeira, fungos e bactérias, o que pode comprometer a saúde dos servidores e do público atendido, além de reduzir a eficiência dos equipamentos e elevar o consumo de energia elétrica.

Além disso, poderá haver a necessidade de instalação e remanejamento de equipamentos em algumas secretarias, visando à melhor adequação dos aparelhos aos ambientes, à otimização do desempenho, ao atendimento das demandas atuais e à preservação do patrimônio público.

Ressalta-se, ainda, que o Município não dispõe, em seu quadro de servidores, de pessoal técnico habilitado, qualificado e legalmente autorizado para a execução dos serviços de instalação, remanejamento, limpeza e higienização profissional de aparelhos de ar-condicionado, os quais exigem conhecimentos específicos, ferramentas adequadas e atendimento às normas técnicas e de segurança vigentes.

Dessa forma, a contratação mostra-se indispensável para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de climatização, a salubridade dos ambientes, a continuidade dos serviços administrativos e o atendimento às normas técnicas e sanitárias vigentes.

2 – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Os itens não se encontram no Plano Anual de Contratações.

3 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- A empresa precisa apresentar a documentação conforme abaixo:

  - A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso consistirá em:

    - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado bem como alterações ou o último contrato social consolidado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores;

    - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);

    - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

    - Registro comercial, no caso de empresário individual;

  - A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA consistirá em:

    - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;

    - Comprovante de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa), nos termos do artigo 193 do código tributário Nacional ou outra equivalente na forma da lei.

    - Comprovante de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Tributos Estaduais expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;

    - Comprovante de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Tributos Municipais do domicílio ou sede do licitante;

    - Comprovante de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (CRF) demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais constituídos por lei;

    - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

  - A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA, consistirá em:

- Certidão jurídica cível negativa (falência e concordata) expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, expedida a, no máximo, 90 (noventa) dias, da data constante no preâmbulo deste edital.

  - DECLARAÇÕES, consistindo em:

#### Declaração de que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

- Apresentar Declaração de Enquadramento de ME, EPP e Cooperativas, firmada por contador ou representante legal da empresa.

  - DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:

#### 3.5.1. Do Local de Execução dos Serviços

Os serviços objeto deste contrato deverão ser executados nos seguintes endereços:

Prédio da Prefeitura: Rua Sete de Setembro, nº 1171, Centro, CEP 98.905-000, Município de Alegria/RS.

PADU São Sebastião: Rua 15 de novembro, n° 919, centro, CEP 98.905-000, Município de Alegria/RS.

UBS: R. Sete de Setembro, 520, centro, CEP 98.905-000, Município de Alegria/RS.

EMEI Favinho de Mel: Rua São Miguel, 911, centro, CEP 98.905-000, Município de Alegria/RS.

EMEF Itamarati: Rua São Miguel, 1011, centro, CEP 98.905-000, Município de Alegria/RS.

SMECD: Rua São Lourenço, centro, CEP 98.905-000, Município de Alegria/RS.

CRAS: Rua São Lourenço, N° 53, centro, CEP 98.905-000, Município de Alegria/RS.

UBS de Espirito Santo, Alegria/RS.

#### 3.5.2. Do Prazo de Execução

O prazo máximo para a execução dos serviços será de 3 (três) dias úteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, emitida pela Secretaria responsável.
O prazo somente poderá ser prorrogado nos casos previstos em lei, mediante justificativa formal da contratada e autorização expressa da Administração.

3.5.3. Da Responsabilidade da Contratada

A empresa contratada será integralmente responsável pela correta execução dos serviços de instalação, remanejamento, limpeza e higienização dos aparelhos de ar-condicionado, devendo observar rigorosamente as normas técnicas aplicáveis, as recomendações dos fabricantes, bem como as disposições legais e regulamentares vigentes.
A contratada responderá por quaisquer danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão, negligência, imperícia ou imprudência na execução dos serviços.

A empresa contratada deverá fornecer, para as manutenções dos aparelhos de ar-condicionado da Secretaria Municipal de Saúde, atestado ou laudo de limpeza e higienização dos equipamentos, exigido pela Secretaria de Saúde (Vigilância Sanitária), o qual deverá comprovar a realização de manutenção preventiva e a qualidade do ar, em conformidade com as normas da ANVISA (Resolução RE nº 9/2003) e com a Lei Federal nº 13.589/2018, que dispõe sobre o Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC.

O atestado ou laudo deverá conter, obrigatoriamente, as seguintes informações:

I – Dados da empresa prestadora dos serviços:
Razão social, número do CNPJ e endereço completo;

II – Responsável técnico:
Nome do engenheiro mecânico ou técnico responsável, com respectivo registro no CREA ou CFT, bem como o número da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica;

III – Identificação do contratante:
Nome da unidade de saúde ou da Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ e endereço completo;

IV – Identificação dos equipamentos:
Marca, modelo, capacidade (BTUs), número de série (quando houver) e localização do equipamento (exemplo: Sala de Vacina);

V – Descrição dos serviços realizados:
Detalhamento das atividades de limpeza e higienização executadas, incluindo filtros, serpentinas, bandejas e drenos, bem como a indicação dos produtos químicos utilizados, os quais deverão ser devidamente autorizados pela ANVISA;

VI – Validade do laudo:
Indicação da data de validade da limpeza, observada a periodicidade estabelecida no PMOC (mensal, trimestral ou outra);

VII – Assinaturas:
Assinatura do responsável técnico e do gestor da unidade de saúde.

3.5.4. Das Despesas e Encargos

Todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, incluindo, mas não se limitando a transporte, deslocamento de pessoal, materiais, equipamentos, ferramentas, seguros, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e quaisquer outros custos diretos ou indiretos, correrão por conta exclusiva da empresa contratada, não cabendo à Administração qualquer ônus adicional.

3.5.5. Da Qualidade e Conformidade dos Serviços

Os serviços deverão ser executados com qualidade, segurança e eficiência, atendendo integralmente às especificações constantes no manual do fabricante e às normas técnicas pertinentes, ficando a contratada obrigada a refazer, sem ônus adicional, quaisquer serviços executados em desacordo com o contratado.

3.5.6. Da Ordem de Serviço

A Ordem de Serviço será emitida pela Secretaria responsável e terá seu teor repassado à empresa contratada por meio de telefone, pessoalmente ou por e-mail.

3.5.7. Do Recebimento Provisório

O objeto será recebido provisoriamente para que sejam efetuados testes, conferências e avaliações necessárias à comprovação da qualidade e da conformidade dos serviços executados.

3.5.8. Do Recebimento Definitivo

A Administração procederá ao recebimento definitivo em até cinco dias úteis, contados a partir do recebimento provisório, desde que constatado que o objeto atenda a todas as características e exigências consignadas no edital de credenciamento.

3.5.9. Do Recebimento Definitivo Tácito

A ausência de manifestação expressa da Administração acerca do recebimento definitivo, no prazo estabelecido no item anterior, acarretará o recebimento definitivo tácito.

3.5.10. Da Correção de Inconformidades

Verificada qualquer desconformidade no objeto, a empresa contratada deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de três dias úteis, contados da notificação, sujeitando-se às penalidades previstas no edital e arcando integralmente com as despesas decorrentes.

3.5.11. Do Novo Recebimento Após Correções

Na hipótese de realização das correções previstas no item anterior, o objeto corrigido será novamente submetido a recebimento, reiniciando-se os prazos para recebimento provisório e definitivo.

3.5.12. Da Execução dos Serviços com Tráfego de Pessoas

Os serviços poderão ser executados em locais com expediente regular e circulação de servidores e usuários, devendo a empresa contratada adotar todas as medidas de segurança, sinalização e organização necessárias para evitar acidentes, minimizar transtornos e garantir a continuidade das atividades administrativas, responsabilizando-se integralmente por eventuais danos pessoais ou materiais.

4 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

4.1 A quantidade estimada está de acordo com o levantamento realizado pelas secretarias solicitantes.

| ITEM | Cod. | Quant Min | Quant max | Descrição | Descrição Adicional | Valor Média unt. | Secretaria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20144 | 18 UND | 93 UND | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS | limpeza e higienização profissional de ar-condicionado de 9.000 btus incluindo a desmontagem da unidade interna (evaporadora) para lavagem profunda de filtros, serpentina (evaporador), turbina (ventilador) e bandeja/dreno com produtos bactericidas e bomba de alta pressão. Higienização daunidade externa (condensadora) para remover poeira, detritos e sujeiras acumuladas. | 95,00 | Saúde 80 ADM 06 Assistência 07 |
|  | 10769 | 18 UND | 64 UND | LIMPEZA DE AR CONDICIONADO | limpeza e higienização profissional de ar-condicionado de 12.000 btus incluindo a desmontagem da unidade interna (evaporadora) para lavagem profunda de filtros, serpentina (evaporador), turbina (ventilador) e bandeja/dreno com produtos bactericidas e bomba de alta pressão. Higienização daunidade externa (condensadora) para remover poeira, detritos e sujeiras acumuladas. | 95,00 | Saúde 30 ADM 7 Assistência 03 Educação 24 |
|  | 18913 | 27 UND | 51 UND | LIMPEZA | limpeza e higienização profissional de ar-condicionado de 18.000 btus incluindo a desmontagem da unidade interna (evaporadora) para lavagem profunda de filtros, serpentina (evaporador), turbina (ventilador) e bandeja/dreno com produtos bactericidas e bomba de alta pressão. Higienização da unidade externa (condensadora) para remover poeira, detritos e sujeiras acumuladas. | 105,00 | ADM 03 Assistência 04 Educação 44 |
|  | 20148 | 04 UND | 06 UND | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS | limpeza e higienização profissional de ar-condicionado de 24.000 btus incluindo a desmontagem da unidade interna (evaporadora) para lavagem profunda de filtros, serpentina (evaporador), turbina (ventilador) e bandeja/dreno com produtos bactericidas e bomba de alta pressão. Higienização da unidade externa (condensadora) para remover poeira, detritos e sujeiras acumuladas. | 124,00 | Assistência 02 Educação 04 |
|  | 19449 | 05 UND | 35 UND | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | Instalação completa de ar-condicionado tipo split, capacidade de 9.000 BTUs, envolvendo a fixação da unidade interna (evaporadora) e da unidade externa (condensadora), conforme especificações do fabricante, incluindo o correto posicionamento, nivelamento e ancoragem dos equipamentos. Compreende a interligação entre as unidades por meio de tubulação de cobre, devidamente isolada termicamente, cabos elétricos compatíveis, instalação de dreno para escoamento da água condensada, execução de vácuo no sistema, carga e/ou conferência do fluido refrigerante quando aplicável, bem como a realização de testes de funcionamento, estanqueidade e desempenho. Inclui ainda todos os materiais, mão de obra, ferramentas e serviços necessários para a correta, segura e eficiente instalação do equipamento, garantindo seu pleno funcionamento e atendimento s normas técnicas vigentes e recomendações do fabricante. OBS: Incluso Suporte e Tubos de Cobre de Até 2 Metros. | 275,00 | Saúde 30 ADM 03 Assistência 02 |
|  | 16057 | 06 UND | 11 UND | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE SPLIT 12.000 BTUS | Instalação completa de ar-condicionado tipo split, capacidade de 12.000 BTUs, envolvendo a fixação da unidade interna (evaporadora) e da unidade externa (condensadora), conforme especificações do fabricante, incluindo o correto posicionamento, nivelamento e ancoragem dos equipamentos. Compreende a interligação entre as unidades por meio de tubulação de cobre, devidamente isolada termicamente, cabos elétricos compatíveis, instalação de dreno para escoamento da água condensada, execução de vácuo no sistema, carga e/ou conferência do fluido refrigerante quando aplicável, bem como a realização de testes de funcionamento, estanqueidade e desempenho. Inclui ainda todos os materiais, mão de obra, ferramentas e serviços necessários para a correta, segura e eficiente instalação do equipamento, garantindo seu pleno funcionamento e atendimento s normas técnicas vigentes e recomendações do fabricante. OBS: Incluso Suporte e Tubos de Cobre de Até 2 Metros. | 294,00 | ADM 04 Assistência 03 Educação 04 |
|  | 16058 | 07 UND | 11 UND | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS | Instalação completa de ar-condicionado tipo split, capacidade de 18.000 BTUs, envolvendo a fixação da unidade interna (evaporadora) e da unidade externa (condensadora), conforme especificações do fabricante, incluindo o correto posicionamento, nivelamento e ancoragem dos equipamentos. Compreende a interligação entre as unidades por meio de tubulação de cobre, devidamente isolada termicamente, cabos elétricos compatíveis, instalação de dreno para escoamento da água condensada, execução de vácuo no sistema, carga e/ou conferência do fluido refrigerante quando aplicável, bem como a realização de testes de funcionamento, estanqueidade e desempenho. Inclui ainda todos os materiais, mão de obra, ferramentas e serviços necessários para a correta, segura e eficiente instalação do equipamento, garantindo seu pleno funcionamento e atendimento s normas técnicas vigentes e recomendações do fabricante. OBS: Incluso Suporte e Tubos de Cobre de Até 2 Metros. | 340,00 | ADM 02 Assistência 03 Educação 06 |
|  | 20143 | 05 UND | 07 UND | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS | Instalação completa de ar-condicionado tipo split, capacidade de 24.000 BTUs, envolvendo a fixação da unidade interna (evaporadora) e da unidade externa (condensadora), conforme especificações do fabricante, incluindo o correto posicionamento, nivelamento e ancoragem dos equipamentos. Compreende a interligação entre as unidades por meio de tubulação de cobre, devidamente isolada termicamente, cabos elétricos compatíveis, instalação de dreno para escoamento da água condensada, execução de vácuo no sistema, carga e/ou conferência do fluido refrigerante quando aplicável, bem como a realização de testes de funcionamento, estanqueidade e desempenho. Inclui ainda todos os materiais, mão de obra, ferramentas e serviços necessários para a correta, segura e eficiente instalação do equipamento, garantindo seu pleno funcionamento e atendimento s normas técnicas vigentes e recomendações do fabricante. OBS: Incluso Suporte e Tubos de Cobre de Até 2 Metros. | 385,00 | ADM 01 Assistência 02 Educação 04 |
|  | 15227 | 03 UND | 04 UND | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 1 | Remanejamento (troca de local) ar condicionado 9.000 btus O serviço compreende o remanejamento (desinstalação e reinstalação em novo local) de aparelho de ar-condicionado tipo split, com capacidade de 9.000 BTUs, incluindo todas as etapas necessárias para o correto funcionamento do equipamento. Os serviços a serem executados consistem em: Desinstalação da unidade interna (evaporadora) e da unidade externa (condensadora), com recuperação do fluido refrigerante, quando aplicável, evitando perdas e danos ao sistema; Remoção das tubulações de cobre, cabos elétricos, isolamento térmico e sistema de drenagem existentes; Fixação da unidade interna no novo local definido pela Administração, com suporte adequado, nivelamento e observância das normas técnicas vigentes; Instalação da unidade externa em local apropriado, com suporte metálico ou base adequada, garantindo segurança, ventilação e acessibilidade para manutenção; Interligação entre as unidades por meio de novas ou reaproveitadas tubulações de cobre, devidamente isoladas, bem como cabos elétricos e linha de dreno; Execução de vácuo no sistema, pressurização, carga ou complementação de gás refrigerante, se necessário; Testes de funcionamento, verificação de vazamentos, aferição de desempenho e ajustes finais; Limpeza do local após a conclusão dos serviços. | 250,00 | ADM 02 Assistência 02 |
|  | 15228 | 05 UND | 08 UND | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2 | Remanejamento (troca de local) ar condicionado 12.000 btus O serviço compreende o remanejamento (desinstalação e reinstalação em novo local) de aparelho de ar-condicionado tipo split, com capacidade de 12.000 BTUs, incluindo todas as etapas necessárias para o correto funcionamento do equipamento. Os serviços a serem executados consistem em: Desinstalação da unidade interna (evaporadora) e da unidade externa (condensadora), com recuperação do fluido refrigerante, quando aplicável, evitando perdas e danos ao sistema; Remoção das tubulações de cobre, cabos elétricos, isolamento térmico e sistema de drenagem existentes; Fixação da unidade interna no novo local definido pela Administração, com suporte adequado, nivelamento e observância das normas técnicas vigentes; Instalação da unidade externa em local apropriado, com suporte metálico ou base adequada, garantindo segurança, ventilação e acessibilidade para manutenção; Interligação entre as unidades por meio de novas ou reaproveitadas tubulações de cobre, devidamente isoladas, bem como cabos elétricos e linha de dreno; Execução de vácuo no sistema, pressurização, carga ou complementação de gás refrigerante, se necessário; Testes de funcionamento, verificação de vazamentos, aferição de desempenho e ajustes finais; Limpeza do local após a conclusão dos serviços. | 275,00 | ADM 02 Assistência 02 Educação 04 |
|  | 15229 | 05 UND | 08 UND | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 3 | Remanejamento (troca de local) ar condicionado 18.000 btus O serviço compreende o remanejamento (desinstalação e reinstalação em novo local) de aparelho de ar-condicionado tipo split, com capacidade de 18.000 BTUs, incluindo todas as etapas necessárias para o correto funcionamento do equipamento. Os serviços a serem executados consistem em: Desinstalação da unidade interna (evaporadora) e da unidade externa (condensadora), com recuperação do fluido refrigerante, quando aplicável, evitando perdas e danos ao sistema; Remoção das tubulações de cobre, cabos elétricos, isolamento térmico e sistema de drenagem existentes; Fixação da unidade interna no novo local definido pela Administração, com suporte adequado, nivelamento e observância das normas técnicas vigentes; Instalação da unidade externa em local apropriado, com suporte metálico ou base adequada, garantindo segurança, ventilação e acessibilidade para manutenção; Interligação entre as unidades por meio de novas ou reaproveitadas tubulações de cobre, devidamente isoladas, bem como cabos elétricos e linha de dreno; Execução de vácuo no sistema, pressurização, carga ou complementação de gás refrigerante, se necessário; Testes de funcionamento, verificação de vazamentos, aferição de desempenho e ajustes finais; Limpeza do local após a conclusão dos serviços. | 315,00 | ADM 02 Assistência 02 Educação 04 |
|  | 15230 | 04 UND | 06 UND | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 4 | Remanejamento (troca de local) ar condicionado 24.000 btus O serviço compreende o remanejamento (desinstalação e reinstalação em novo local) de aparelho de ar-condicionado tipo split, com capacidade de 24.000 BTUs, incluindo todas as etapas necessárias para o correto funcionamento do equipamento. Os serviços a serem executados consistem em: Desinstalação da unidade interna (evaporadora) e da unidade externa (condensadora), com recuperação do fluido refrigerante, quando aplicável, evitando perdas e danos ao sistema; Remoção das tubulações de cobre, cabos elétricos, isolamento térmico e sistema de drenagem existentes; Fixação da unidade interna no novo local definido pela Administração, com suporte adequado, nivelamento e observância das normas técnicas vigentes; Instalação da unidade externa em local apropriado, com suporte metálico ou base adequada, garantindo segurança, ventilação e acessibilidade para manutenção; Interligação entre as unidades por meio de novas ou reaproveitadas tubulações de cobre, devidamente isoladas, bem como cabos elétricos e linha de dreno; Execução de vácuo no sistema, pressurização, carga ou complementação de gás refrigerante, se necessário; Testes de funcionamento, verificação de vazamentos, aferição de desempenho e ajustes finais; Limpeza do local após a conclusão dos serviços. | 375,00 | Assistência 02 Educação 04 |

5 – LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. Considerando as soluções disponíveis no mercado apto a atender as necessidades especificadas neste Estudo Técnico Preliminar, foi identificada a solução apresentada a seguir:

O credenciamento para a execução dos serviços de instalação, remanejamento, limpeza e higienização de aparelhos de ar-condicionado mostra-se mais vantajosa e adequada ao interesse público quando comparada à criação de cargo público específico e à contratação de servidor efetivo para tal finalidade.

A criação de cargo público demandaria a elaboração de lei específica, prévia dotação orçamentária, realização de concurso público e observância aos limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), gerando impacto financeiro permanente ao Município. Além disso, o servidor contratado teria custos contínuos, tais como remuneração mensal, encargos previdenciários, férias, 13º salário, adicionais legais e demais direitos trabalhistas, independentemente da efetiva demanda pelos serviços ao longo do tempo.

Ressalta-se, ainda, que os serviços de climatização não possuem caráter contínuo e permanente, ocorrendo de forma eventual ou periódica, conforme a necessidade de manutenção, limpeza, remanejamento ou instalação de novos equipamentos. Assim, a criação de um cargo efetivo exclusivo para essa atividade poderia resultar em ociosidade do servidor e ineficiência na aplicação dos recursos públicos.

Por outro lado, o credenciamento permite ao Município contar com profissionais devidamente qualificados, com conhecimento técnico específico, certificações, ferramentas adequadas e atualização constante quanto às normas técnicas, de segurança e sanitárias vigentes. Ademais, a empresa contratada assume integral responsabilidade pela execução dos serviços, pelos riscos operacionais e pelo fornecimento de mão de obra especializada, garantindo maior eficiência, qualidade e segurança.

Dessa forma, a terceirização dos serviços revela-se a alternativa mais econômica, eficiente e compatível com os princípios da legalidade, economicidade, eficiência e interesse público, evitando a ampliação permanente da estrutura administrativa e assegurando a adequada manutenção dos sistemas de climatização dos prédios públicos municipais.

6 – ESTIMATIVA DO PREÇO PARA AS CONTRATAÇÃO

6.1 O valor previamente estimado é de R$ 48.278,00 (quarenta e oito mil duzentos e setenta e oito reais).

6.2. O valor estimado foi definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos parâmetros adotados, de forma combinada ou não, conforme Art. 23 § 1º da Lei 14.133/2021.

6.3. Para esse processo em questão foram adotados os seguintes parâmetros para obter o valor médio de referência:

- Pesquisas em outras contratações similares já realizadas por este município (menos de 6 meses);

-Pesquisa com fornecedores do ramo;

-Contratações similares de outras prefeituras;

6.4. Foram desconsiderados os preços relativamente baixos, inexequíveis e também preços onerosos encontrados nas pesquisas.

6.5. Os preços dos serviços são atuais e praticados no mercado.

7 - DESCRIÇÕES DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

7.1 Considerando as características do serviço, os períodos informados e os valores estimados, conclui-se que a melhor opção e a mais vantajosa, adequada e disponível no mercado, sob a égide dos princípios da oportunidade e conveniência da Administração Pública estão no efetivo CREDENCIAMENTO de prestadores de serviços para a instalação, remanejamento (troca de local), limpeza e higienização profissional dos aparelhos de ar-condicionado.

Opta-se pela utilização do credenciamento, nos termos do art. 79 da Lei nº 14.133/2021, por se tratar de hipótese em que há viabilidade de contratação de múltiplos prestadores, sem competição exclusiva, sendo possível e vantajoso à Administração Pública credenciar todas as empresas que atendam aos requisitos técnicos, jurídicos e econômicos previamente estabelecidos.

O credenciamento revela-se a forma mais adequada, eficiente e econômica, uma vez que:

- possibilita ampla participação de interessados, promovendo a isonomia;

- garante maior celeridade e flexibilidade na execução dos serviços, conforme a demanda e a necessidade de cada unidade administrativa;

- assegura preços previamente fixados pela Administração, evitando sobrepreço e garantindo previsibilidade orçamentária;

- reduz a descontinuidade dos serviços, permitindo o acionamento imediato de prestadores credenciados;

- atende aos princípios da legalidade, impessoalidade, eficiência, economicidade e interesse público, previstos na Lei nº 14.133/2021.

Dessa forma, a adoção do credenciamento mostra-se plenamente justificada, legal e compatível com a natureza dos serviços a serem executados, atendendo de forma eficaz às necessidades da Administração Municipal e da coletividade.

8 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

8.1 Considerando as características relativas á solução eleita, entende-se que o parcelamento do objeto se mostra técnica e economicamente viável.

Optou-se pelo parcelamento tendo em vista que os serviços poderão ser adquiridos de forma individualizada.

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

9.1 A contratação decorrente do presente estudo visa ao atendimento dos requisitos especificados neste documento, assim como o objeto que garanta eficiência, eficácia, efetividade e economicidade.

9.2 Os resultados pretendidos são:

Garantia do adequado funcionamento dos equipamentos, assegurando que as instalações e remanejamentos sejam realizados conforme as normas técnicas e recomendações dos fabricantes, evitando falhas, danos aos aparelhos e retrabalhos.

Melhoria das condições ambientais de trabalho e atendimento ao público, proporcionando conforto térmico e qualidade do ar nos ambientes administrativos, unidades de saúde, escolas e demais prédios públicos.

Promoção da saúde e bem-estar dos servidores e usuários, reduzindo a proliferação de fungos, bactérias e ácaros decorrentes da falta de limpeza e higienização periódica dos aparelhos, prevenindo alergias e problemas respiratórios.

Aumento da eficiência energética dos equipamentos, uma vez que aparelhos limpos e corretamente instalados consomem menos energia elétrica, contribuindo para a redução dos custos operacionais do Município.

Preservação e ampliação da vida útil dos aparelhos de ar-condicionado, por meio da manutenção adequada, prevenindo desgastes prematuros e a necessidade de substituições frequentes.

Atendimento às normas de segurança, saúde e qualidade do ar, garantindo que os serviços sejam executados por profissionais habilitados, com o uso de equipamentos e produtos adequados.

Otimização dos recursos públicos, ao evitar improvisações, manutenções corretivas emergenciais e prejuízos decorrentes de serviços executados de forma inadequada ou sem qualificação técnica.

Dessa forma, a contratação pretendida demonstra-se necessária e adequada para assegurar a continuidade, eficiência e qualidade dos serviços públicos prestados, alinhando-se aos princípios da legalidade, eficiência e economicidade da Administração Pública.

10 – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS A CONTRATAÇÃO

10.1 Para adequada execução do objeto a ser contratado, serão necessárias as seguintes providencias:

a) elaboração do Termo de Referência;

b) elaboração de minuta do edital;

c) encaminhamento do processo para análise jurídica;

d) publicação e divulgação do edital e anexos;

e) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável;

i) Publicação dos credenciados e assinatura do Termo de Credenciamento;

11 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

11.1 Para esta contratação não há outra contratação que guarda relação e dependência com o objeto desta contratação pretendida.

12 – IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1 É Recomendado que o Fornecedor adote processos ambientalmente sustentáveis e pratiquem procedimentos de descarte de resíduos ambientalmente corretos.

13 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

13.1 O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) considerou a necessidade de contratação do objeto, os requisitos técnicos, legais, ambientais e os do próprio negócio, o mercado em que o objeto se encontra inserido, bem como todos os demais requisitos necessários para a caracterização e quantificação da demanda identificada, bem como o processo de escolha da solução que melhor se adequa à Instituição nesta oportunidade.

13.2 Desta forma, entende-se ser VIÁVEL a contratação em comento, consoante o inciso XIII do art. 18 da Lei n° 14.133 de 1° de abril de 2021. Assim, de forma a dar início aos serviços objeto aqui delineado, recomenda-se a elaboração de Termo de Referência.

14. RESPONSÁVEIS

Elaborado por:

Aprovado por:

Alegria-RS, 05 de fevereiro de 2026.