## FAN-COIL
DATA SHEET EQUIPAMENTOS - AR CONDICIONADO - TRF 4ª REGIÃO - PRÉDIO ANEXO
CONDICIONADORES DE AR - TIPO FAN-COIL
Nº | Local |  | TAG |  |  | Modelo | nº de Série | Tamanho do gabinete |  |  | Lado | Cap. | Ventilador | [7 empty] | Serpentina Fria | [5 empty] | Serpentina Quente | [5 empty] | Motor | [9 empty] | Filtro de Ar |  |  | Atuador AQ |  | V2V ou V3V AQ |  |  | Atuador AG |  | V2V ou V3V AG |  |  | Correia
|  |  |  | TIPO | MARCA |  |  | Altura | Larg. | Prof. | Montagem |  | Vazão | P.E. Ext. | Polia | Rotor | Quant. | Modelo | Tipo | Rolamento Mancal |  | Vazão água | nº Filas | nº Circ. | Aletas | Entrada | Saída | Vazão água | nº Filas | nº Circ. | Aletas | Entrada | Saída | Potência | Carcaça | Corrente | Marca | Nº de | Polia | Rolamentos | Nº de | Corrente | Faixa ajuste | Qtd | tamanho | Tipo | Marca | Modelo | Marca | C.V. | Modelo | Marca | Modelo | Marca | C.V. | Modelo | Qtd | Tipo
| Andar | Setor | [5 empty] | (cm) | (cm) | (cm) | Hidraulica | (TR) | (m³/h) | (mmca) | (mm) | (mm) | Rotores | Ventilador | Mancais | Qtd | Tipo | (l/H) |  |  | p/ pol. | (pol) | (pol) | (m³/H) |  |  | p/ pol. | (pol) | (pol) | (CV) |  | (A) |  | Polos | (mm) |  | Série | medida (A) | Térmico (A) |  | (cm)
1 | térreo | Norte | AH-T-01 | Fan-Coil | Carrier | 39V15TZ | 5117B00395433 / 387 | 1.98 | 1.65 | 0.99 | ESQUERDA | 15 | 7394.4 | 56.8 | 300 / 2A | 400 | 1 | ILD-400-3II- DX -SPG 46701223 |  | 2 | INA | 3.17 | 8 | 13 | 9 | 1.1/4" | 1.1/4" | [6 empty] | 4.0 | 90L | 6.28 | Weg | 3475 rpm | 150 / 2A |  | 1041723989 |  |  | 8 | 0,370 x 0,395 x 0,05 cm | G4-2 / M5-2 | [9 empty] | AX-A-51 | 2 | V
2 | térreo | Norte | AH-T-02 | Fan-Coil | Carrier | 39V15TZ | 5117B00395434 / 388 | 1.98 | 1.65 | 0.99 | ESQUERDA | 15 | 7592.4 | 56.8 | 190 / 2A | 400 | 1 | ILD-400-3II- DX -SPG 46701223 |  | 2 | INA | 3.17 | 8 | 13 | 9 | 1.1/4" | 1.1/4" | [6 empty] | 6.0 | 112M | 8.68 | Weg | 3490rpm | 95 / 2A |  | 1041807588 |  |  | 8 | 0,370 x 0,395 x 0,05 cm | G4-2 / M5-2 | [9 empty] | AX-A-40 | 2 | V
3 | 2° pavimento | Norte | AH-2°-01 | Fancolete | Carrier | 39V02TZ | 5117B00395378 | 0.7 | 1.37 | 0.96 | DIREITO | 2 | 1461.6 | 18.35 | 130/1A | 250 | 1 | ILD-250-3II- R/CR SPG 46701219 |  | 2 | NA | 1.15 | 8 | 3 | 9 | 3/4" | 3/4" | 0.66 | 2 | 1 | 9 | 3/4' | 3/4" | 1.5 | 80 L | 2.38 | Weg | 3445 | 100 / 1 A |  | 1041756472 |  |  | 2 | 0,540 x 0,400 x 0,05 cm | G4-2 / M5-2 | [9 empty] | AX-A-25 | 1 | V
4 | 2° pavimento | Norte | AH-2°-02 | Fancolete | Carrier | 39V02TZ | 5117B00395376 | 0.7 | 1.37 | 0.96 | DIREITO | 2 | 1461.6 | 18.35 | 130/1A | 250 | 1 | ILD-250-3II- R/CR SPG 46701219 |  | 2 | NA | 1.15 | 8 | 3 | 9 | 3/4" | 3/4" | 0.66 | 2 | 1 | 9 | 3/4" | 3/4" | 1.5 | 80 L | 2.38 | Weg | 3445 | 100 / 1 A |  | 1041756470 |  |  | 2 | 0,540 x 0,400 x 0,05 cm | G4-2 / M5-2 | [9 empty] | AX-A-25 | 1 | V
5 | 3° pavimento | Norte | AH-3°-01 | Fancolete | Carrier | 39V02TZ | 5117B00395377 | 0.7 | 1.37 | 0.96 | DIREITO | 2 | 1461.6 | 18.35 | 130/1A | 250 | 1 | ILD-250-3II- R/CR SPG 46701219 |  | 2 | NA | 1.15 | 8 | 3 | 9 | 3/4" | 3/4" | 0.66 | 2 | 1 | 9 | 3/4" | 3/4" | 1.5 | 80 L | 2.38 | Weg | 3445 | 100 / 1 A |  | 1041755647 |  |  | 2 | 0,540 x 0,400 x 0,05 cm | G4-2 / M5-2 | [9 empty] | AX-A-25 | 1 | V
6 | 4° pavimento | Norte | AH-4°-01 | Fancolete | Carrier | 39V02TZ | 5117B00395375 | 0.7 | 1.37 | 0.96 | DIREITO | 2 | 1461.6 | 18.35 | 130/1A | 250 | 1 | ILD-250-3II- R/CR SPG 46701219 |  | 2 | NA | 1.15 | 8 | 3 | 9 | 3/4" | 3/4" | 0.66 | 2 | 1 | 9 | 3/4" | 3/4" | 1.5 | 80 L | 2.38 | Weg | 3445 | 100 / 1 A |  | 1035098284 |  |  | 2 | 0,540 x 0,400 x 0,05 cm | G4-2 / M5-2 | [9 empty] | AX-A-25 | 1 | V
7 | 5°pavimento | Sul | AH-5°-01 | Fan-Coil | Carrier | 39V25VZ | 5117B00395440 | 2.47 | 2.57 | 0.99 | DIREITO | 25 | 14270.4 | 56.08 | 210 / 3A | 400 | 2 | ILD-400-3II-DX - SPG 46701213 |  | 4 | INA | 7.92 | 8 | 23 | 9 | 1.1/4" | 1.1/4" | [6 empty] | 10.0 | 132 S | 14.4 | Weg | 3530rpm | 110 / 3A |  | 1041807186 |  |  | 12 | 0,375 x 0,505 x 0,50 cm | G4-2 / M5-2 | [9 empty] | AX-A-42 | 2 | V
8 | 5°pavimento | Norte | AH-5°-02 | Fan-Coil | Carrier | 39V25VZ | 5117B00395441 | 2.47 | 2.57 | 0.99 | DIREITO | 25 | 15577.2 | 35 | 230 / 3 A | 400 | 2 | ILD-400- DX -3II-SPG 46701213 |  | 4 | INA | 12.67 | 8 | 30 | 9 | 2" | 2" | 6.94 | 2 | 7 | 9 | 3/4" | 3/4" | 10.0 | 132 S | 14.4 | Weg | 3530rpm | 110 / 3A |  | 1041807185 |  |  | 12 | 0,375 x 0,505 x 0,50 cm | G4-2 / M5-3 | [9 empty] | AX-A-43 | 2 | V
9 | 6°pavimento | Sul | AH-6°-01 | Fan-Coil | Carrier | 39V25TZ | 5117B00395446 /415 | 1.96 | 2.43 | 0.93 | ESQUERDA | 20 | 9064.8 | 56.08 | 180 / 2A | 355 | 2 | ILD-355-3II- DX SPG 46701209 |  | 4 | INA | 4.37 | 8 | 20 | 9 | 1.1/4" | 1.1/4" | [6 empty] | 6.0 | 112 M | 8.68 | Weg | 3490rpm | 110 / 2A |  | 1041807563 |  |  | 12 | 0.360 x 0.375 x 0,05 cm | G4-2 / M5-2 | [9 empty] | AX-A-35 | 2 | V
10 | 6°pavimento | Norte | AH-6°-02 | Fan-Coil | Carrier | 39V25TZ | 5117B00395453 / 421 | 1.96 | 2.43 | 0.93 | DIREITO | 20 | 9064.8 | 56.08 | 240 / 2A | 355 | 2 | ILD-355-3II- DX SPG 46701209 |  | 4 | INA | 4.72 | 8 | 20 | 9 | 1.1/4" | 1.1/4" | [6 empty] | 6.0 | 112 M | 8.68 | Weg | 3490rpm | 140 / 2A |  | 1041807587 |  |  | 12 | 0.360 x 0.375 x 0,05 cm | G4-2 / M5-2 | [9 empty] | AX-A-41 | 2 | V
11 | 7°pavimento | Sul | AH-7°-01 | Fan-Coil | Carrier | 39V25TZ | 5117B00395447 / 414 | 1.96 | 2.43 | 0.93 | ESQUERDA | 20 | 9064.8 | 56.08 | 180 / 2A | 355 | 2 | ILD-355-3II- DX SPG 46701209 |  | 4 | INA | 4.37 | 8 | 20 | 9 | 1.1/4" | 1.1/4" | [6 empty] | 6.0 | 112 M | 8.68 | Weg | 3490rpm | 110 / 2A |  | 1041807571 |  |  | 12 | 0.360 x 0.375 x 0,05 cm | G4-2 / M5-2 | [9 empty] | AX-A-35 | 2 | V
12 | 7°pavimento | Norte | AH-7°-02 | Fan-Coil | Carrier | 39V25TZ | 5117B00395452 / 417 | 1.96 | 2.43 | 0.93 | DIREITO | 20 | 9064.8 | 56.08 | 240 / 2A | 355 | 2 | ILD-355-3II- DX SPG 46701209 |  | 4 | INA | 4.72 | 8 | 20 | 9 | 1.1/4" | 1.1/4" | [6 empty] | 6.0 | 112 M | 8.68 | Weg | 3490rpm | 140 / 2A |  | 1041807565 |  |  | 12 | 0.360 x 0.375 x 0,05 cm | G4-2 / M5-2 | [9 empty] | AX-A-41 | 2 | V
13 | 8°pavimento | Sul | AH-8°-01 | Fan-Coil | Carrier | 39V25TZ | 5117B00395449 / 416 | 1.96 | 2.43 | 0.93 | ESQUERDA | 20 | 9064.8 | 56.08 | 180 / 2A | 355 | 2 | ILD-355-3II- DX SPG 46701209 |  | 4 | INA | 4.37 | 8 | 20 | 9 | 1.1/4" | 1.1/4" | [6 empty] | 6.0 | 112 M | 8.68 | Weg | 3490rpm | 110 / 2A |  | 1041807570 |  |  | 12 | 0.360 x 0.375 x 0,05 cm | G4-2 / M5-2 | [9 empty] | AX-A-34 | 2 | V
14 | 8°pavimento | Norte | AH-8°-02 | Fan-Coil | Carrier | 39V25TZ | 5117B00395418 / 454 | 1.96 | 2.43 | 0.93 | DIREITO | 20 | 9064.8 | 56.08 | 240 / 2A | 355 | 2 | ILD-355-3II- DX SPG 46701209 |  | 4 | INA | 4.72 | 8 | 20 | 9 | 1.1/4" | 1.1/4" | [6 empty] | 6.0 | 112 M | 8.68 | Weg | 3490rpm | 140 / 2A |  | 1041807569 |  |  | 12 | 0.360 x 0.375 x 0,05 cm | G4-2 / M5-2 | [9 empty] | AX-A-41 | 2 | V
15 | 9°pavimento | Sul | AH-9°-01 | Fan-Coil | Carrier | 39V25TZ | 5117B00395448 / 412 | 1.96 | 2.43 | 0.93 | ESQUERDA | 20 | 9064.8 | 56.08 | 180 / 2A | 355 | 2 | ILD-355-3II- DX SPG 46701209 |  | 4 | INA | 4.37 | 8 | 20 | 9 | 1.1/4" | 1.1/4" | [6 empty] | 6.0 | 112 M | 8.68 | Weg | 3490rpm | 110 / 2 A |  | 1041807572 |  |  | 12 | 0.360 x 0.375 x 0,05 cm | G4-2 / M5-2 | [9 empty] | AX-A-34 | 2 | V
16 | 9°pavimento | Norte | AH-9°-02 | Fan-Coil | Carrier | 39V25TZ | 5117B00395455 / 420 | 1.96 | 2.43 | 0.93 | DIREITO | 20 | 9064.8 | 56.08 | 240 / 2A | 355 | 2 | ILD-355-3II- DX SPG 46701209 |  | 4 | INA | 4.72 | 8 | 20 | 9 | 1.1/4" | 1.1/4" | [6 empty] | 6.0 | 112 M | 8.68 | Weg | 3490rpm | 140 / 2A |  | 1041807566 |  |  | 12 | 0.360 x 0.375 x 0,05 cm | G4-2 / M5-2 | [9 empty] | AX-A-41 | 2 | V
17 | 10°pavimento | Sul | AH-10°-01 | Fan-Coil | Carrier | 39V25TZ | 5117B00395450 / 413 | 1.96 | 2.43 | 0.93 | ESQUERDA | 20 | 9064.8 | 56.08 | 180 / 2A | 355 | 2 | ILD-355-3II- DX SPG 46701209 |  | 4 | INA | 4.37 | 8 | 20 | 9 | 1.1/4" | 1.1/4" | [6 empty] | 6.0 | 112 M | 8.68 | Weg | 3490rpm | 110 / 2A |  | 1041807562 |  |  | 12 | 0.360 x 0.375 x 0,05 cm | G4-2 / M5-2 | [9 empty] | AX-A-34 | 2 | V
18 | 10°pavimento | Norte | AH-10°-02 | Fan-Coil | Carrier | 39V25TZ | 5117B00395451 / 419 | 1.96 | 2.43 | 0.93 | DIREITO | 20 | 9064.8 | 56.08 | 240 / 2A | 355 | 2 | ILD-355-3II- DX SPG 46701209 |  | 4 | INA | 4.72 | 8 | 20 | 90 | 1.1/4" | 1.1/4" | [6 empty] | 6.0 | 112 M | 8.68 | Weg | 3490rpm | 140 / 2A |  | 1041807564 |  |  | 12 | 0.360 x 0.375 x 0,05 cm | G4-2 / M5-2 | [9 empty] | AX-A-41 | 2 | V
19 | 11°pavimento | Norte | AH-11°-01 | Fan-Coil | Carrier | 39V15TZ | 5117B00395436 / 390 | 1.98 | 1.64 | 0.91 | DIREITO | 15 | 6203 | 56.08 | 220 / 2A | 400 | 1 | ILD-400-3II-DX - SPG 46701223 |  | 2 | INA | 2.92 | 8 | 13 | 9 | 1.1/4" | 1.1/4" | [6 empty] | 4.0 | 90L | 6.28 | Weg | 3475 rpm | 100 / 2A |  | 1041723988 |  |  | 8 | 0.360 x 0.375 x 0,05 cm | G4-2 / M5-2 | [9 empty] | AX-A-41 | 2 | V
20 | 11°pavimento | Sul | AH-11°-02 | Fan-Coil | Carrier | 39V15TZ | 5117B00395435 / 389 | 1.98 | 1.64 | 0.91 | DIREITO | 15 | 7531.2 | 26.51 | 320 / 2A | 400 | 1 | ILD-400-3II-DX - SPG 46701223 |  | 2 | INA | 3.78 | 8 | 13 | 9 | 1.1/4" | 1.1/4" | 3.56 | 2 | 6 | 9 | 3/4" | 3/4" | 3.0 | 90S | 4.53 | Weg | 3470rpm | 145 / 2A |  | 1041740632 |  |  | 8 | 0,370 x 0,400 x 0.05 cm | G4-2 / M5-2 | [9 empty] | AX-A-51 | 2 | V
21 | 12°pavimento | Sul | AH-11°-03 | Fan-Coil | Carrier | 39V20VZ | 5117B00395439 / 393 | 1.96 | 2.42 | 0.93 | DIREITO | 20 | 8470.8 | 21.41 | 210 / 2A | 355 | 2 | ILD-355-3II- DX SPG 46701209 |  | 4 | INA | 4.68 | 8 | 20 | 9 | 1.1/4" | 1.1/4" | 4.3 | 2 | 6 | 9 | 3/4" | 3/4" | 3.0 | 90S | 4.53 | Weg | 3470rpm | 90 / 2A |  | 1041740631 |  |  | 12 | 0.360 x 0.375 x 0,05 cm | G4-2 / M5-2 | [9 empty] | AX-A-37 | 2 | V
22 | 12°pavimento | Norte | AH-12°-01 | Fan-Coil | Carrier | 39V35VZ | 5117B00395494 / 342 | 2.72 | 2.86 | 1.14 | DIREITO | 35 | 19227.6 | 56.08 | 230 / 4A | 450 | 2 | ILD-450-3II-DX - SPG 46701209 |  | 4 | INA | 8.5 | 8 | 34 | 9 | 2" | 2" | [6 empty] | 12.5 | 132M | 18.1 | Weg | 1765rpm | 220 / 4A |  | 1041745289 |  |  | 12 | 0,420 X 0,560 X 0.05 cm | G4-2 / M5-2 | [9 empty] | AX-A-51 | 4 | V
23 | 12° pavimento | Sul | AE-S-01 | UTAR | Carrier | 39V20TZ | 5117B00395436 / 391 | 1.95 | 2.43 | 0.93 | ESQUERDA | 20 | 9590.4 | 22.43 | 210 / 2A | 355 | 2 | ILD-355-3II- DX SPG 46701209 |  | 4 | INA | 9.79 | 8 | 20 | 9 | 1.1/4" | 1.1/4" | 2.16 | 2 | 6 | 9 | 3/4" | 3/4" | 4.0 | 90L | 6.28 | Weg | 3475 rpm | 100 / 2A |  | 1041725952 |  |  | 12 | 0.360 x 0.375 x 0,05 cm | G4-2 / M5-2 | [9 empty] | AX-A-40 | 4 | V
24 | Pav. técnico | Norte | AE-N-01 | UTAR | Carrier | 39V20VZ | 5117B00395438 | 1.95 | 2.43 | 0.93 | DIREITO | 20 | 9925.2 | 22.43 | 250 / 2A | 355 | 2 | ILD-355-3II- DX SPG 46701209 |  | 4 | INA | 13.68 | 8 | 26 | 9 | 2" | 2" | 2.16 | 2 | 6 | 9 | 3/4" | 3/4" | 4.0 | 90L | 6.28 | Weg | 3475 rpm | 120 / 2A |  | 1041723990 |  |  | 12 | 0.360 x 0.375 x 0,05 cm | G4-2 / M5-2 | [9 empty] | AX-A-43 | 4 | V

## SELF-CONTAINED
DATA SHEET EQUIPAMENTOS - AR CONDICIONADO - TRF 4ª REGIÃO - PRÉDIO ANEXO
CONDICIONADORES DE AR - TIPO SELF-CONTAINED
Nº | UNIDADE EVAPORADORA | [6 empty] | UNIDADE CONDENSADORA | [6 empty] | CAPACIDADE (TR) | Tipo de gás refrigerante | Tensões de operação |  | Compressor |  | Linha de Gás
| Local |  | TAG | TIPO | MARCA | Modelo | nº de Série Unidade | Local |  | TAG | TIPO | MARCA | Modelo | nº de Série Unidade | [6 empty] | ø Linha descarga (pol) | ø Linha líquido (pol)
| Andar | Setor | [5 empty] | Andar | Setor | [7 empty] | força | comando | TIPO | MODELO
1 | Térreo | Norte | EU-01 |  | Mipal | MPAA01501 | 116598012 | Térreo | Sul | UC-01 |  | Mipal | OP-HJZ019D20V | JF 180329793 |  |  | 380 V/ 60HZ |  |  | MTZ19JA4VE | 3/8" | 1/4"

## VAVs
DATA SHEET EQUIPAMENTOS - AR CONDICIONADO - TRF 4ª REGIÃO - PRÉDIO ANEXO
2016-07-12
CAIXAS PARA VOLUME DE AR VARIÁVEL (VAV)
Nº | Local |  | TAG | MARCA | MODELO | ATUADOR |  |  | SERPENTINA QUENTE
| Andar | Setor |  |  |  | Marca | Modelo | Tensão (V) | Altura (mm) | Largura (mm) | ROWS | Al/pol | Temp.entrada de água quente | Temp.saida água quente | Vazão de ar /LS | Vazão de água /LS | Diametro de entrada e saida de água quente
1 | terreo | Sul | VAV-T°-001 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 336 | 0.015 | 3/4"
2 | terreo | Sul | VAV-T°-002 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 324 | 0.015 | 3/4"
3 | terreo | Central | VAV-T°-003 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 480 | 0.02 | 3/4"
4 | terreo | Central | VAV-T°-004 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 480 | 0.02 | 3/4"
5 | terreo | Central | VAV-T°-005 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 360 | 0.015 | 3/4"
6 | terreo | Norte | VAV-T°-006 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 434 | 0.015 | 3/4"
7 | terreo | Norte | VAV-T°-007 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 333 | 0.015 | 3/4"
8 | terreo | Norte | VAV-T°-008 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 403 | 0.015 | 3/4"
9 | terreo | Norte | VAV-T°-009 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 504 | 0.015 | 3/4"
10 | terreo | Norte | VAV-T°-010 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 126 | 0.015 | 3/4"
11 | terreo | Norte | VAV-T°-011 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 132 | 0.015 | 3/4"
12 | terreo | Norte | VAV-T°-012 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 176 | 0.015 | 3/4"
13 | terreo | Sul | VAV-T°-013 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 74 | 0.015 | 3/4"
14 | 5° pavimento | Sul | VAV-5°-001 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 900 | 0.025 | 3/4"
15 | 5° pavimento | Sul | VAV-5°-002 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 444 | 0.015 | 3/4"
16 | 5° pavimento | Sul | VAV-5°-003 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 576 | 0.015 | 3/4"
17 | 5° pavimento | Sul | VAV-5°-004 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 630 | 0.025 | 3/4"
18 | 5° pavimento | Central | VAV-5°-005 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 780 | 0.025 | 3/4"
19 | 5° pavimento | Sul | VAV-5°-006 | Trox | TVZD-125 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 198 mm | 152 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 74 | 0.015 | 1/2"
20 | 5° pavimento | Central | VAV-5°-007 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 560 | 0.015 | 3/4"
21 | 6° pavimento | Sul | VAV-6°-001 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 486 | 0.025 | 3/4"
22 | 6° pavimento | Sul | VAV-6°-002 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 588 | 0.025 | 3/4"
23 | 6° pavimento | Sul | VAV-6°-003 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 102 | 0.015 | 3/4"
24 | 6° pavimento | Sul | VAV-6°-004 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 420 | 0.015 | 3/4"
25 | 6° pavimento | Sul | VAV-6°-005 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 215 | 0.015 | 3/4"
26 | 6° pavimento | Sul | VAV-6°-006 | Trox | TVZD-200 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 458 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 150 | 0.015 | 1/2"
27 | 6° pavimento | Sul | VAV-6°-007 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 310 | 0.015 | 3/4"
28 | 6° pavimento | Central | VAV-6°-008 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 708 | 0.025 | 3/4"
29 | 6° pavimento | Norte | VAV-6°-009 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 336 | 0.015 | 3/4"
30 | 6° pavimento | Norte | VAV-6°-010 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 144 | 0.015 | 3/4"
31 | 6° pavimento | Norte | VAV-6°-011 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 735 | 0.025 | 3/4"
32 | 6° pavimento | Norte | VAV-6°-012 | Trox | TVZD-125 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 198 mm | 152 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 50 | 0.015 | 1/2"
33 | 6° pavimento | Norte | VAV-6°-013 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 316 | 0.015 | 3/4"
34 | 6° pavimento | Norte | VAV-6°-014 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 524 | 0.025 | 3/4"
35 | 6° pavimento | Central | VAV-6°-015 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 244 | 0.015 | 3/4"
36 | 7° pavimento | Sul | VAV-7°-001 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 486 | 0.025 | 3/4"
37 | 7° pavimento | Sul | VAV-7°-002 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 588 | 0.025 | 3/4"
38 | 7° pavimento | Sul | VAV-7°-003 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 102 | 0.015 | 3/4"
39 | 7° pavimento | Sul | VAV-7°-004 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 420 | 0.015 | 3/4"
40 | 7° pavimento | Sul | VAV-7°-005 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 215 | 0.015 | 3/4"
41 | 7° pavimento | Sul | VAV-7°-006 | Trox | TVZD-200 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 458 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 150 | 0.015 | 1/2"
42 | 7° pavimento | Sul | VAV-7°-007 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 310 | 0.015 | 3/4"
43 | 7° pavimento | Central | VAV-7°-008 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 708 | 0.025 | 3/4"
44 | 7° pavimento | Norte | VAV-7°-009 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 336 | 0.015 | 3/4"
45 | 7° pavimento | Norte | VAV-7°-010 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 204 | 0.015 | 3/4"
46 | 7° pavimento | Norte | VAV-7°-011 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 735 | 0.025 | 3/4"
47 | 7° pavimento | Norte | VAV-7°-012 | Trox | TVZD-125 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 198 mm | 152 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 50 | 0.015 | 1/2"
48 | 7° pavimento | Norte | VAV-7°-013 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 316 | 0.015 | 3/4"
49 | 7° pavimento | Norte | VAV-7°-014 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 524 | 0.025 | 3/4"
50 | 7° pavimento | Central | VAV-7°-015 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 244 | 0.015 | 3/4"
51 | 8° pavimento | Sul | VAV-8°-001 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 486 | 0.025 | 3/4"
52 | 8° pavimento | Sul | VAV-8°-002 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 588 | 0.025 | 3/4"
53 | 8° pavimento | Sul | VAV-8°-003 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 102 | 0.015 | 3/4"
54 | 8° pavimento | Sul | VAV-8°-004 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 420 | 0.025 | 3/4"
55 | 8° pavimento | Sul | VAV-8°-005 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 215 | 0.015 | 3/4"
56 | 8° pavimento | Sul | VAV-8°-006 | Trox | TVZD-200 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 458 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 150 | 0.015 | 1/2"
57 | 8° pavimento | Sul | VAV-8°-007 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 310 | 0.015 | 3/4"
58 | 8° pavimento | Central | VAV-8°-008 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 708 | 0.025 | 3/4"
59 | 8° pavimento | Norte | VAV-8°-009 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 336 | 0.015 | 3/4"
60 | 8° pavimento | Norte | VAV-8°-010 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 144 | 0.015 | 3/4"
61 | 8° pavimento | Norte | VAV-8°-011 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 735 | 0.025 | 3/4"
62 | 8° pavimento | Norte | VAV-8°-012 | Trox | TVZD-125 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 198 mm | 152 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 50 | 0.015 | 1/2"
63 | 8° pavimento | Norte | VAV-8°-013 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 316 | 0.015 | 3/4"
64 | 8° pavimento | Norte | VAV-8°-014 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 524 | 0.025 | 3/4"
65 | 8° pavimento | Central | VAV-8°-015 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 244 | 0.015 | 3/4"
66 | 9° pavimento | Sul | VAV-9°-001 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 486 | 0.025 | 3/4"
67 | 9° pavimento | Sul | VAV-9°-002 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 588 | 0.025 | 3/4"
68 | 9° pavimento | Sul | VAV-9°-003 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 102 | 0.015 | 3/4"
69 | 9° pavimento | Sul | VAV-9°-004 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 420 | 0.015 | 3/4"
70 | 9° pavimento | Sul | VAV-9°-005 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 215 | 0.015 | 3/4"
71 | 9° pavimento | Sul | VAV-9°-006 | Trox | TVZD-200 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 458 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 150 | 0.015 | 1/2"
72 | 9° pavimento | Sul | VAV-9°-007 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 310 | 0.015 | 3/4"
73 | 9° pavimento | Central | VAV-9°-008 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 708 | 0.025 | 3/4"
74 | 9° pavimento | Norte | VAV-9°-009 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 336 | 0.015 | 3/4"
75 | 9° pavimento | Norte | VAV-9°-010 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 144 | 0.015 | 3/4"
76 | 9° pavimento | Norte | VAV-9°-011 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 735 | 0.025 | 3/4"
77 | 9° pavimento | Norte | VAV-9°-012 | Trox | TVZD-125 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 198 mm | 152 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 50 | 0.015 | 1/2"
78 | 9° pavimento | Norte | VAV-9°-013 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 316 | 0.015 | 3/4"
79 | 9° pavimento | Norte | VAV-9°-014 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 524 | 0.025 | 3/4"
80 | 9° pavimento | Central | VAV-9°-015 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 244 | 0.015 | 3/4"
81 | 10° pavimento | Sul | VAV-10°-001 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 486 | 0.025 | 3/4"
82 | 10° pavimento | Sul | VAV-10°-002 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 588 | 0.025 | 3/4"
83 | 10° pavimento | Sul | VAV-10°-003 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 102 | 0.015 | 3/4"
84 | 10° pavimento | Sul | VAV-10°-004 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 420 | 0.015 | 3/4"
85 | 10° pavimento | Sul | VAV-10°-005 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 215 | 0.015 | 3/4"
86 | 10° pavimento | Sul | VAV-10°-006 | Trox | TVZD-200 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 458 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 150 | 0.015 | 1/2"
87 | 10° pavimento | Sul | VAV-10°-007 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 310 | 0.015 | 3/4"
88 | 10° pavimento | Central | VAV-10°-008 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 708 | 0.025 | 3/4"
89 | 10° pavimento | Norte | VAV-10°-009 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 336 | 0.015 | 3/4"
90 | 10° pavimento | Norte | VAV-10°-010 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 144 | 0.015 | 3/4"
91 | 10° pavimento | Norte | VAV-10°-011 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 735 | 0.025 | 3/4"
92 | 10° pavimento | Norte | VAV-10°-012 | Trox | TVZD-125 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 198 mm | 152 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 50 | 0.015 | 1/2"
93 | 10° pavimento | Norte | VAV-10°-013 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 316 | 0.015 | 3/4"
94 | 10° pavimento | Norte | VAV-10°-014 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 524 | 0.025 | 3/4"
95 | 10° pavimento | Central | VAV-10°-015 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 244 | 0.015 | 3/4"
96 | 11° pavimento | Central | VAV-11°-001 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 215 | 0.015 | 3/4"
97 | 11° pavimento | Central | VAV-11°-002 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 456 | 0.015 | 3/4"
98 | 11° pavimento | Central | VAV-11°-003 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 315 | 0.025 | 3/4"
99 | 11° pavimento | Norte | VAV-11°-004 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 104 | 0.015 | 3/4"
100 | 11° pavimento | Norte | VAV-11°-005 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 632 | 0.025 | 3/4"
101 | 12° pavimento | Central | VAV-12°-001 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 610 | 0.015 | 3/4"
102 | 12° pavimento | Central | VAV-12°-002 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 768 | 0.025 | 3/4"
103 | 12° pavimento | Central | VAV-12°-003 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 561 | 0.015 | 3/4"
104 | 12° pavimento | Norte | VAV-12°-004 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 474 | 0.015 | 3/4"
105 | 12° pavimento | Norte | VAV-12°-005 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 756 | 0.025 | 3/4"
106 | 12° pavimento | Norte | VAV-12°-006 | Trox | TVZD-250 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 598 mm | 203 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 208 | 0.015 | 3/4"
107 | 12° pavimento | Norte | VAV-12°-007 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 440 | 0.015 | 3/4"
108 | 12° pavimento | Norte | VAV-12°-008 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 888 | 0.025 | 3/4"
109 | 12° pavimento | Norte | VAV-12°-009 | Trox | TVZD-315 | Johnson Controls | FX-PCV1615-0 | 24 VAC | 798 mm | 254 mm | 2 | 8 | 55⁰C | 40⁰C | 652 | 0.015 | 3/4"

## EXAUSTORES
DATA SHEET EQUIPAMENTOS - AR CONDICIONADO - TRF 4ª REGIÃO - PRÉDIO ANEXO
VENTILADORES E EXAUSTORES
Nº | Local |  | TAG |  | Marca | Modelo | No. Série | Dimensão | Ventilador | [8 empty] | Motor | [8 empty] | Filtro de Ar |  |  | Correia
|  |  |  | TIPO |  |  |  | Descarga | Vazão | P.E. Ext. | Polia | Rotor | Quant. | Tipo | Tipo | Rolamento Mancal |  | Potência | Carcaça | Corrente | Marca | Nº de | Polia | Rolamentos | Nº de | Corrente | Qtd | tamanho | Tipo | Qtd | Tipo
| Andar | Setor | [5 empty] | (mm) | (m³/h) | (mmca) | (mm) | (mm) | Rotores | (SA-DP) | Mancais | Qtd | Tipo | (CV) |  | (A) |  | Pólos | (mm) |  | Série | medida (A) |  | (cm)
1 | Térreo | Central | VA-T°-01 | Axial | EBMPAPST | S3G300 |  |  | 1559 | 10 | não | não | não | axial | n/a | 2 | esfera | 150w | n/a | 0.9 | EBMPAPST | DC | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
2 | Térreo | Norte | VA-T°-02 | Axial | EBMPAPST | S3G300 |  |  | 1353.6 | 10 | não | não | não | axial | n/a | 2 | esfera | 150w | n/a | 0.9 | EBMPAPST | DC | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
3 | Térreo | Sul | EX-T°-03 | Centrífugo | Otam | CAB-315 |  |  | 2216 | 6.85 | não | 315 | 1 | SA. | n/a | 2 | esfera | 769W | n/a | 6.35 | soler palau | 4 | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
4 | 2° Pavimento | Norte | VA-2°-01 | Axial | EBMPAPST | K3G175 |  |  | 295.2 | 10 | não | não | não | axial | n/a | 2 | esfera | 100W | n/a | 0.7 | EBMPAPST | DC | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
5 | 2° Pavimento | Norte | VA-2°-02 | Centrífugo | otam | CAB-125 |  |  | 114 | 16.7 | não | 125 | 1 | SA. | n/a | 2 | esfera | 55 W | n/a | 0.45 | soler palau | 4 | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
6 | 2° Pavimento | Central | EX-2°-01 | Centrífugo | Otam | CAB-315 |  |  | 1261 | 29.1 | não | 315 | 1 | SA. | n/a | 2 | esfera | 769W | n/a | 6.35 | soler palau | 4 | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
7 | 3° Pavimento | Norte | VA-3°-01 | Axial | EBMPAPST | K3G175 |  |  | 295.2 | 10 | não | não | não | axial | n/a | 2 | esfera | 100W | n/a | 0.7 | EBMPAPST | DC | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
8 | 3° Pavimento | Central | EX-3°-01 | Centrífugo | Otam | CAB-315 |  |  | 1261 | 29.1 | não | 315 | 1 | SA. | n/a | 2 | esfera | 769W | n/a | 6.35 | soler palau | 4 | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
9 | 4° Pavimento | Norte | VA-4°-01 | Axial | EBMPAPST | K3G175 |  |  | 295.2 | 10 | não | não | não | axial | n/a | 2 | esfera | 150w | n/a | 0.9 | EBMPAPST | DC | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
10 | 4° Pavimento | Central | EX-4°-01 | Centrífugo | Otam | CAB-315 |  |  | 1009 | 34.7 | não | 315 | 1 | SA. | n/a | 2 | esfera | 769W | n/a | 6.35 | soler palau | 4 | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
11 | 5° Pavimento | Sul | VA-5°-01 | Axial | EBMPAPST | S3G350 |  |  | 2466 | 10 | não | não | não | axial | n/a | 2 | esfera | 150w | n/a | 0.9 | EBMPAPST | DC | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
12 | 5° Pavimento | Central | EX-5°-01 | Centrífugo | Otam | CAB-315 |  |  | 1386 | 25 | não | 315 | 1 | SA. | n/a | 2 | esfera | 769W | n/a | 6.35 | soler palau | 4 | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
13 | 5° Pavimento | Norte | VA-01 | Axial | EBMPAPST | S3G350 |  |  | 2520 | 10 | não | não | não | axial | n/a | 2 | esfera | 150w | n/a | 0.9 | EBMPAPST | DC | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
14 | 5° Pavimento | Norte | VA-02 | Axial | EBMPAPST | S3G350 |  |  | 2520 | 10 | não | não | não | axial | n/a | 2 | esfera | 150w | n/a | 0.9 | EBMPAPST | DC | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
15 | 5° Pavimento | Norte | VA-03 | Axial | EBMPAPST | S3G350 |  |  | 2520 | 10 | não | não | não | axial | n/a | 2 | esfera | 150w | n/a | 0.9 | EBMPAPST | DC | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
16 | 5° Pavimento | Norte | VA-04 | Axial | EBMPAPST | S3G350 |  |  | 2520 | 10 | não | não | não | axial | n/a | 2 | esfera | 150w | n/a | 0.9 | EBMPAPST | DC | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
17 | 6° Pavimento | Sul | VA-6°-01 | Axial | EBMPAPST | S3G200 |  |  | 684 | 10 | não | não | não | axial | n/a | 2 | esfera | 150w | n/a | 0.9 | EBMPAPST | DC | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
18 | 6° Pavimento | Norte | VA-6°-02 | Axial | EBMPAPST | S3G250 |  |  | 990 | 10 | não | não | não | axial | n/a | 2 | esfera | 150w | n/a | 0.9 | EBMPAPST | DC | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
19 | 6° Pavimento | Central | EX-6°-01 | Centrífugo | soler palau | CAB-315 |  |  | 1386 | 25 | não | 315 | 1 | SA. | n/a | 2 | esfera | 769W | n/a | 6.35 | soler palau | 4 | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
20 | 7° Pavimento | Sul | VA-7°-01 | Axial | EBMPAPST | S3G200 |  |  | 684 | 10 | não | não | não | axial | n/a | 2 | esfera | 150w | n/a | 0.9 | EBMPAPST | DC | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
21 | 7° Pavimento | Norte | VA-7°-02 | Axial | EBMPAPST | S3G250 |  |  | 990 | 10 | não | não | não | axial | n/a | 2 | esfera | 150w | n/a | 0.9 | EBMPAPST | DC | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
22 | 7° Pavimento | Central | EX-7°-01 | Centrífugo | soler palau | CAB-315 |  |  | 1386 | 25 | não | 315 | 1 | SA. | n/a | 2 | esfera | 769W | n/a | 6.35 | soler palau | 4 | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
23 | 8° Pavimento | Sul | VA-8°-01 | Axial | EBMPAPST | S3G200 |  |  | 684 | 10 | não | não | não | axial | n/a | 2 | esfera | 150w | n/a | 0.9 | EBMPAPST | DC | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
24 | 8° Pavimento | Norte | VA-8°-02 | Axial | EBMPAPST | S3G250 |  |  | 990 | 10 | não | não | não | axial | n/a | 2 | esfera | 150w | n/a | 0.9 | EBMPAPST | DC | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
25 | 8° Pavimento | Central | EX-8°-01 | Centrífugo | soler palau | CAB-315 |  |  | 1386 | 25 | não | 315 | 1 | SA. | n/a | 2 | esfera | 769W | n/a | 6.35 | soler palau | 4 | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
26 | 9° Pavimento | Sul | VA-9°-01 | Axial | EBMPAPST | S3G200 |  |  | 684 | 10 | não | não | não | axial | n/a | 2 | esfera | 150w | n/a | 0.9 | EBMPAPST | DC | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
27 | 9° Pavimento | Norte | VA-9°-02 | Axial | EBMPAPST | S3G250 |  |  | 990 | 10 | não | não | não | axial | n/a | 2 | esfera | 150w | n/a | 0.9 | EBMPAPST | DC | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
28 | 9° Pavimento | Central | EX-9°-01 | Centrífugo | soler palau | CAB-315 |  |  | 1386 | 25 | não | 315 | 1 | SA. | n/a | 2 | esfera | 769W | n/a | 6.35 | soler palau | 4 | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
29 | 10° Pavimento | Sul | VA-10°-01 | Axial | EBMPAPST | S3G200 |  |  | 684 | 10 | não | não | não | axial | n/a | 2 | esfera | 150w | n/a | 0.9 | EBMPAPST | DC | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
30 | 10° Pavimento | Norte | VA-10°-02 | Axial | EBMPAPST | S3G250 |  |  | 990 | 10 | não | não | não | axial | n/a | 2 | esfera | 150w | n/a | 0.9 | EBMPAPST | DC | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
31 | 10° Pavimento | Central | EX-10°-01 | Centrífugo | soler palau | CAB-315 |  |  | 1386 | 25 | não | 315 | 1 | SA. | n/a | 2 | esfera | 769W | n/a | 6.35 | soler palau | 4 | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
32 | 11° Pavimento | Sul | VA-11°-01 | Axial | EBMPAPST | S3G200 |  |  | 507.6 | 10 | não | não | não | axial | n/a | 2 | esfera | 150w | n/a | 0.9 | EBMPAPST | DC | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
33 | 11° Pavimento | Norte | VA-11°-02 | Axial | EBMPAPST | S3G250 |  |  | 903.6 | 10 | não | não | não | axial | n/a | 2 | esfera | 150w | n/a | 0.9 | EBMPAPST | DC | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
34 | 11° Pavimento | Central | EX-11°-01 | Centrífugo | soler palau | CAB-315 |  |  | 1386 | 25 | não | 315 | 1 | SA. | n/a | 2 | esfera | 769W | n/a | 6.35 | soler palau | 4 | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
35 | 11° Pavimento | Sul | EX-11°-02 | Axial | soler palau | siliente 300 |  |  | 125 | 7.94 | não | 146 | 1 | SA. | n/a | 2 | esfera | 21w | n/a | 6.35 | soler palau | 4 | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a
36 | 12° Pavimento | Sul | VA-12°-01 | Axial | EBMPAPST | S3G300 |  |  | 1987.2 | 10 | não | não | não | axial | n/a | 2 | esfera | 150w | n/a | 0.9 | EBMPAPST | DC | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
37 | 12° Pavimento | Norte | VA-12°-02 | Axial | EBMPAPST | S3G300 |  |  | 1422 | 10 | não | não | não | axial | n/a | 2 | esfera | 150w | n/a | 0.9 | EBMPAPST | DC | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
38 | 12° Pavimento | Central | EX-12°-01 | Centrífugo | Otam | CAB-315 |  |  | 1386 | 25 | não | 315 | 1 | SA. | n/a | 2 | esfera | 769W | n/a | 6.35 | soler palau | 4 | n/a | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
39 | Pav. Técnico | Central | EX-01 | PLENUN FAN | BerlinerLuft | BBF 630 |  |  | 17823 | 65.8 | N/A | 630 | 1 | DP | 2 | 2 | INA | 7.5 | 132S | 14.9 | WEG | 4 |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a
40 | Pav. Técnico | Norte | EX-02 | Centrífugo | BerlinerLuft | GTS 710-9 | 8033409602000 |  | 18000 | 75 |  | 710 | 1 | SA. | 2 | 2 | INA | 7.5 | 132S | 14.9 | WEG | 4 |  |  |  |  | n/a | n/a | n/a | 2 | D65

## BOMBAS
DATA SHEET EQUIPAMENTOS - AR CONDICIONADO - TRF 4ª REGIÃO - PRÉDIO ANEXO
BOMBAS HIDRÁULICAS
Nº | Local |  | TAG |  |  |  | BOMBA |  |  |  |  | ACOPLAMENTO | [7 empty] | MOTOR
|  |  |  | Marca | Modelo | nº de Série | Ø Suc | Ø Desc | Ø Rotor | Vazão água | Pressão | Luva elástica |  | Selo Mecânico |  |  | Marca | Carcaça | nº de Série | Potencia | Pólos | In | Rolamentos
| Andar | Setor |  |  |  |  | (pol) | (pol) | (mm) | (m³/h) | (mca) | Marca | Modelo | Marca | Cód | Tipo |  |  |  | (CV) |  | (A)
1 | Pav. Técnico | Norte | BA-01 | KSB | MEGALINE 032-032-160 GGF | M511700178 | 1.1/2" | 1.1/2" |  | 25 | 20 | [5 empty] | WEG | 100 L | 1042418380 | 5 | 3505 | 7.38
2 | Pav. Técnico | Norte | BA-01R | KSB | MEGALINE 032-032-160 GGF | M511700179 | 1.1/2" | 1.1/2" |  | 25 | 20 | [5 empty] | WEG | 100 L | 1042418381 | 5 | 3505 | 7.38
3 | Pav. Técnico | Norte | BA-02 | KSB | MEGALINE 032-032-160 GGF | M511700182 | 1.1/2" | 1.1/2" |  | 7.2 | 21.8 | [5 empty] | WEG | 90L | 1037071811 | 4 | 3450 | 6.21
4 | Pav. Técnico | Norte | BP-01 | KSB | MEGALINE 065-065-160 GGF | M511700176 | 2 1/2" | 2 1/2" | 148 | 90 | 38 | [5 empty] | WEG | 160M | 1042098342 | 25 | 3540 | 35.3
5 | Pav. Técnico | Norte | BP-01R | KSB | MEGALINE 065-065-160 GGF | M511700177 | 2 1/2" | 2 1/2" | 148 | 90 | 38 | [5 empty] | WEG | 160M | 1042098343 | 25 | 3540 | 35.3
6 | Pav. Técnico | Norte | BR-01R | KSB | MEGALINE 032-032-160 GGF | M511700181 | 1.1/2" | 1.1/2" |  | 7.2 | 21.8 | [5 empty] | WEG | 90L | 1042746758 | 4 | 3450 | 6.21
7 | Pav. Técnico | Norte | BR-02R | KSB | MEGALINE 032-032-160 GGF | M511700180 | 1.1/2" | 1.1/2" |  | 7.2 | 21.8 | [5 empty] | WEG | 90L | 1042746755 | 4 | 3450 | 6.21

## CHILLERS
DATA SHEET EQUIPAMENTOS - AR CONDICIONADO - TRF 4ª REGIÃO - PRÉDIO ANEXO
CHILLERS
|  |  |  | URL -01 | URL - 02
GERAL |  | ANDAR |  | Pavimento Técnico | Pavimento Técnico
|  | SETOR |  | Norte | Norte
|  | FABRICANTE |  | Carrier | Carrier
|  | MODELO |  | 30XAB180SOZ | 30XAB180SOZ
|  | N. SERIE |  | 1218B00405077 | 1218B00405076
|  | CAPACIDADE NOMINAL (TR) |  | 172 | 172
|  | REFRIGERANTE |  | R134 | R134
|  | PESO EM OPERAÇÃO (kgf) |  | 6101 | 6101
EVAPORADOR |  | Ø SUCÇÃO (pol) |  | 6" | 6"
|  | Ø DESCARGA (pol) |  | 6" | 6"
|  | TIPO |  | INUNDADO, CASCO -TUBO | INUNDADO, CASCO -TUBO
|  | MODELO |  | OOPSC 8000 1270 1A | OOPSC 8000 1270 1A
|  | SERIE |  | 1118 B 95339 | 1118 B 95 334
|  | CAPACIDADE (litros) |  | 210 | 210
DATA TESTE
kg 134a |  | CIRCUITO A |  | 93 | 93
|  | CIRCUITO B |  | 93 | 93
I nom (A) |  | CIRCUITO A |  | Y 361/ D 1126 | Y 361/ D 1126
|  | CIRCUITO B |  | Y 361/ D 1126 | Y 361/ D 1126
COMPRESSORES |  | CIRCUITO A1 | MODELO | 06 TTA 266 WP1C | 06 TTA 266 WP1C
|  |  | N. SERIE | 0318 U 027035 | 0318 U 02770
|  | CIRCUITO A2 | MODELO | 0 | 0
|  |  | N. SERIE | 0 | 0
|  | CIRCUITO B1 | MODELO | 06 TTA 266 WP1C | 06 TTA 266 WP1C
|  |  | N. SERIE | 0318 U 02769 | 0318 U 02771
|  | CIRCUITO B2 | MODELO | 0 | 0
|  |  | N. SERIE | 0 | 0

## OUTROS
DATA SHEET EQUIPAMENTOS - AR CONDICIONADO - TRF 4ª REGIÃO - PRÉDIO ANEXO
OUTROS EQUIPAMENTOS
TROCADOR DE CALOR A PLACAS
Nº | Local |  | TAG |  |  | Modelo | nº de Série | D. saída | D. Entrada | Volume | PMTA | Temp. Projeto | Pressão teste
|  |  |  | TIPO | MARCA
| Andar | Setor
1 | Pav. Técnico | Norte | TC-01 | a placas | Alfa Laval | TL3-BFG | 3011956321 | 1 1/4" | 1 1/4" | 1768 dm3 | 16 bar | 100 graus | 21 bar
AQUECEDOR DE PASSAGEM
Nº | Local |  | TAG |  |  | Modelo | nº de Série | Potência | Pressão de |  | Fabricação | Saida A. Q. | Entrada A.Q | Dreno | Retorno Opcional | Termostato
|  |  |  | TIPO | MARCA
| Andar | Setor | [6 empty] | Trabalho | Teste
1 | Pav. Técnico | Norte | AQ-01 | Passagem | Chama | EPI-108 | FE18053 - B | 108 Kw | 20 kgf/cm2 | 30 kgf/cm2 | 2018-01-25 | 1.1/2" | 1.1/2" | 3/4" | 1" | 1/2"
1 | Pav. Técnico | Norte | AQ-01 | Passagem | Chama | EPI-108 | FE18053 - C | 108 Kw | 20 kgf/cm2 | 30 kgf/cm2 | 2018-01-25 | 1.1/2" | 1.1/2" | 3/4" | 1" | 1/2"
1 | Pav. Técnico | Norte | AQ-01 | Passagem | Chama | EPI-108 | FE-18053 - D | 108 Kw | 20 kgf/cm2 | 30 kgf/cm2 | 2018-01-25 | 1.1/2" | 1.1/2" | 3/4" | 1" | 1/2"
1 | Pav. Técnico | Norte | AQ-01 | Passagem | Chama | EPI-108 | FE-18053 - E | 108 kw | 20 kgf/cm2 | 30 kgf/cm2 | 2018-01-25 | 1.1/2" | 1.1/2" | 3/4" | 1" | 1/2"
TANQUE DE ACUMULAÇÃO
Nº | Local |  | TAG |  |  | Modelo | nº de Série | Capacidde | Voltagem | Pressão Trabalho | Pressão teste | Fabricação | Saida A. Q. | Entrada A.Q | Dreno | Saida Gás / Solar | entrada Gás / Solar | termostato
|  |  |  | TIPO | MARCA
| Andar | Setor
1 | Pav. Técnico | Norte | TAQ-01 | Horizontal | Chama | SAC-5000 V | FEI 18053 A | 5000 litros | 220 v | 4,0 kgf/cm2 | 6,0 kgf/cm2 | 2018-04-25 | 2.1/2" | 2.1/2" | 1.1/2" | 1.1/2" | 1.1/2" | 1/2"
Split
Nº | Local |  | TAG |  |  | Modelo | nº de Série | Potência
|  |  |  | TIPO | MARCA
| Andar | Setor
1 | terreo |  |  | normal |  | quente frio |  | 9.000btu/h
1 | terreo |  |  | normal |  | quente frio |  | 9.000btu/h