## Página1
Memória de cálculo - Subestação Leocádia
1 | NOVA SUBESTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO QGBT ATUAL- PARTE ELÉTRICA
1.14 | Disjuntor 400 A | 1 | un | para adequação do QGBT
1.15 | Disjuntor 150 A | 1 | un | para alimentadar o circuito do prédio 5, vai no QGBT
1.16 | Cabo de 240 mm2 | 30 | m | Saída do TR ao disjuntor de medição, 3 x 10 metros
1.17 | Cabo de 120 mm2 | 10 | m | Saída do TR ao disjuntor de medição, 1 x 10 metros
1.18 | Terminal de compressão 240 mm2 | 9 | un | 3 na conexão com o TR + 6 no disjuntor de medição
1.22 | Barramento de 400 A p QGBT | 3.5 | m | 3 x 1 m por fase + 0,25 m neutro + 0,25 m terra
2 | Demolições
2025-07-02 | Demolição de alvenaria
| módulo 5 do croqui = 2,22*1,76 |  | 3.9072 | m2
| Demolição alv antiga sub |  | 7.543 | m2
| Total demolição alv tij mac muro |  | 11.4502 | m2
2025-08-02 | Demolição concreto
| antiga sub |  | 0.368 | m3
2025-10-02 | Remoção alambrado
| remover todo p colocar novo |  | 12.472 | m2
2025-11-02 | Demolição piso p colocar eletroduto sub
|  |  | 0.8 | m2
|  |  | 0.064 | m3
3 | Muro da Subestação
Dimensões do espaço:
|  | 2 | 4.5 | m
Altura do muro (mesma do existente)
|  | 1.78 | m
Dimensões da viga de baldrame
|  | 0.2 | 0.15 | m
|  | Espaçamento estribos |  | 0.15 | m
2025-01-03 | escavação p vigas de baldrame
| comp total de vigas |  | 8.5 | m
| área vigas |  | 0.03 | m2
| área de escav |  | 0.105 | m2
| volume escav |  | 0.8925 | m3
2025-02-03 | formas vigas de baldrame
| comp total de vigas |  | 8.5 | m
| perímetro |  | 0.65 | m
| área total |  | 5.525 | m2
2025-03-03 | Concreto das vigas
| comp total de vigas |  | 8.5 | m
| área viga baldrame |  | 0.03 | m2
| Volume concreto |  | 0.255 | m3
Armadura das vigas de baldrame
2025-04-03 | Barras de 10 mm
4 barras de 10 mm
| comprimento total vigas |  | 8.5 | m
| comp total barra de 10 mm |  | 34 | m
| peso da barra |  | 0.617 | kg/m
| peso total p vigas baldrame |  | 20.978 | kg/m
2025-05-03 | Estribos barras de 5,0 mm
| comp total vigas baldrame |  | 8.5 | m
| comp 1 estribo |  | 0.72 | m
| quant estribos |  | 56.6667 | un
|  |  | 58 | un
| comp total estribos |  | 41.76 | m
| peso da barra |  | 0.196 | kg/m
| peso total barras p estribo |  | 8.185 | kg
2025-06-03 | Alvenaria
| comp total muro |  | 8.5 | m
| altura muri |  | 1.78 | m
| área alvenaria |  | 15.13 | m2
2025-07-03 | Cinta de amarração |  | 8.5
2025-08-03 | Piso
| área |  | 9 | m2
2025-09-03 | Lastro de brita - abaixo do piso - novelar
| área |  | 9 | m2
| espessura camada brita |  | 0.9 | m2
| volume brita |  | 8.1 | m3
| Pilares |  |  |  |  | Sapatas |  |  |  | Total Pilares + Sapatas
| Quantidade de pilares |  | 6 | un |  | Quantidade sapatas |  | 6 | un
| altura dos pilares |  | 2.28 | m |  | altura das sapatas |  | 0.3 | m
| dimensão dos pilares |  | 0.2 | 0.2 | m | base da sapata | 70 x 70 | 0.49 | m2
| área dos pilares |  | 0.04 | m2
| volume 1 pilare |  | 0.0912 | m3 |  | volume da sapata |  | 0.147 | m3
2025-10-03 | Armadura pilar |  |  |  |  | Armadura sapata
| barras de 10mm |  | 4 | un |  | barras de 10mm |  | 15.4 | m
| comp tt barras |  | 9.12 | m |  |  |  |  | m
| peso barra |  | 0.785 | Kg/m |  | peso barra |  | 0.785 | Kg/m
| Peso tt por pilar |  | 7.1592 | Kg |  | Peso tt por sapata |  | 12.089 | Kg | Barras de 10mm
| Peso p todos pilares |  | 42.9552 | Kg |  | Peso p todas sapatas |  | 72.534 | Kg | 115.4892 | Kg
2025-11-03 | Estribos dos pilares
| comp total pilares |  | 13.68 | m
| espaçamento |  | 0.15 | m
| quant estribos |  | 91.2 | 92 | un
| comp cada estribo |  | 0.8 | m
| comp total de estribos |  | 73.6 | m
| peso barra |  | 0.196 | Kg/m | [5 empty] | Barras de 5mm - estribos
| peso total p todos pilares |  | 14.4256 | Kg/m | [5 empty] | 14.4256 | Kg
2025-12-03 | Formas pilares |  |  |  |  | Formas sapatas
| perímetro 1 pilar |  | 0.8 | m |  | perímetro 1 sapata |  | 2.8 | m
| área 1 pilar |  | 1.824 | m2 |  | (nas laterais) |  |  |  | Formas
| perimetro todos pilares |  | 10.944 | m2 |  | Todas as sapatas |  | 16.8 | m2 | 27.744 | m2
3.13 | Concreto pilares |  |  |  |  | Concreto sapatas
| volume 1 pilar |  | 0.0912 | m3 |  | volume 1 sapata |  | 0.147 | m3 | Concreto
| Volume todos pilares |  | 0.5472 | m3 |  | volume todas sapatas |  | 0.882 | m3 | 1.4292 | m3
3.14 | Alambrado/tela
| substituir existente |  | 12.472 | m2
| sobre muro novo |  | 6.8 | m2
| total alambrado novo |  | 19.272 | m2
3.15 | Concreto magro sapatas
| área sapatas | 2.94 | m2
3.16 | Reaterro sapatas
| área | 2.94 | m2
| volume | 1.47 | m3
4 | Portão
2025-01-04 | Portão no vão removido |  | 3.9072 | m2
2025-02-04 | Pintura do portão | 3x área | 11.7216 | m2
|  | 2 demãos | 23.4432 | m2
5 | Passagem subt cabos até cx do pátio
| Trajeto | 9 | m
| Caixas | 2 | un
2025-01-05 | Vala | 1.125 | m3
| caixas | 0.25 | m3
| total escav | 1.375 | m3
2025-02-05 | Eletroduto | 13 | m | Saída da medição ao QGBT: 9 m + 2 m da mureta + 2 metros no QGBT
2025-05-05 | Reposição de piso quebrado
|  | 0.8 | m2
2025-06-05 | Cabo de 240 mm2 | 39 | m | do disjuntor de medição ao QGBT: 13 metros: 3#240 fases
2025-07-05 | Cabo de 120 mm2 | 26 | m | do disjuntor de medição ao QGBT: 13 metros: 1#120 Neutro + 1#120 Terra
2025-08-05 | Terminal compressão 240 mm2 | 3 | un | Para o QGBT 3 fases
2025-09-05 | Terminal compressão 120 mm2 | 2 | un | Para o QGBT 1 neutro e 1 terra
2025-10-05 | Base de vrita par piso
| espessura lastro | 0.05 | m
| área piso | 0.8 | m2
| volume lastro | 0.04 | m3
6 | Serviços Finais
2025-01-06 | carga e descarga | 5.0936 | m3 | empol 1,3
| arvores | 4 | m3
| cx med metal | 1.2 | m3
| transformador | 1.5 | m3
| poste | 1.0174 | m3 | empol 1,8
| Item 10 | 1.2 | m3
| item 12 | 5.6 | m3 | empol 1,3
| total | 19.611 | m3
2025-02-06 | Distância de transporte
https://prefeitura.poa.br/dmlu/projetos/destino-certo-ecopontos
| UDC CRUZEIRO DO SUL | 8.2 | km
| UDC CARVALHO DE FREITAS | 8 | km
|  | 160.8098 | m3 x km
7 | ARTs
2025-01-07 | civil (construção e demolição)
2025-02-07 | elétrica
8 | Administração
| Execução 90 dias | 12 sem
2025-01-08 | Eng Civil por 12 sem | 1,5 h por sem | 18 | h
2025-02-08 | Eng Eletr. por 12 sem | 1,5 h por sem | 18 | h
2025-03-08 | Tec seg trab | 1,5 h por sem | 18 | h
9 | Canteiro
9.1 | Tampume | 33 | m2
2025-02-09 | Placa de obra | 6 | m2
10 | Cabos até prédio fundos
2025-01-10 | escavação
| trecho no pátio | 95 | m
| secção da vala | 0.45 | 0.3 | 0.135 | m2
| volume escavação | 12.825
2025-02-10 | eletroduto enterrado | 95 | m
2025-03-10 | caixas | 7 | un | conforme croqui
2025-04-10 | reaterro | 12.825 | m3
2025-05-10 | Piso cimentado - envelope
| dist/comprimento trecho |  | 5 | m
| largura |  | 0.4 | m
| área de piso |  | 2 | m2
2025-06-10 | curvas
| a cada 5m | 22 | un
2025-07-10 | luva
| cada 5m | 22 | un
2025-08-10 | Eletroduto parede
| comprimento tt | 15 | m | conforme croqui
2025-12-10 | Lastro para asentar piso cimentado
| espessura lastro | 0.05 | m
| área do piso | 2 | m2
| volume do lastro | 0.1 | m3
11 | CLIMATIZAÇÃO - CIRCUITOS TERMINAIS E QUADROS DE DISJUNTORES
2025-06-11 | Cabos 4 mm2 | 612 | m | média de 17 metros de distância para cada ponto ao QD
x 3 (FFT) x 12 salas = 612
4 salas por andar
3 andares
2025-07-11 | Eletroduto 1" | 58 | m | 16 m p corredor por andar, 3 andares
10 m para entre corredores
2025-08-11 | Condulete 1" | 12 | un | 4 por andar
2025-09-11 | Condulete 3/4" | 12 | un | 1 para cada uma das 12 salas
2025-10-11 | Eletroduto 3/4" | 63 | m | conforme croqui
2025-11-11 | Cabo 25mm2 | 30 | m | cabos entre térreo e 2º pav
2025-12-11 | Cabo 16 mm2 | 30 | m | cabos entre 2º e 3º
11.13 | Furo em concreto | 15 | un | 4 para entrar nas salas por andar, 2 entre pavimentos e 1 p entrar no prédio
4x3 + 2 + 1
12 | PASSEIO
2025-01-12 | Remoção das raízes (árvore será removida através de outro contrato)
2025-02-12 | Demolição do passeio existente (CBUQ)
| área aproximada de | 20 | m2
2025-03-12 | Escavação (remover solo existente)
|  | 2.2 | m3
2025-04-12 | Lastro - base para piso
|  | 1 | m3
2025-05-12 | Piso cimentado | 20 | m2
2025-06-12 | Pintura do piso | 20 | m2