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PREFEITURA DE QUEVEDOS


Estado do Rio Grande do Sul 
__________________________________________________________________________________
[image: image1.emf]Departamento de Pessoal

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Processo Administrativo nº _____ /2026

Pregão Eletrônico nº _____ /2026

Objeto: Contratação de serviço especializado na limpeza, desinfecção, higienização dos reservatórios, no controle, monitoramento e tratamento das soluções alternativas coletivas de água para consumo humano nos poços e reservatórios da sede e do interior do município, totalizando 24 (vinte e quatro) reservatórios, em conformidade com a Portaria GM/MS nº 888/2021, Nota Técnica 02/2018-VIGIAGUA e Portaria RS/SES nº 1237/2014.

I – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERADO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PÚBLICO
O Município de Quevedos/RS possui a obrigação constitucional e legal de assegurar o fornecimento contínuo de água potável própria para o consumo humano de sua população, tanto na zona urbana quanto na zona rural. A infraestrutura pública de abastecimento do Município é composta por 24 (vinte e quatro) reservatórios coletivos de água (Soluções Alternativas Coletivas – SACs) vinculados a 25 (vinte e cinco) poços artesianos distribuídos geograficamente em diversas localidades da sede e do interior.

A ausência de tratamento, cloração, desinfecção e monitoramento laboratorial contínuo expõe a comunidade a graves riscos epidemiológicos e sanitários. A contratação de empresa especializada para a prestação destes serviços garante o cumprimento irrenunciável das diretrizes postas na Portaria GM/MS nº 888/2021, na Nota Técnica 02/2018-VIGIAGUA, na Portaria RS/SES nº 1237/2014, no Anexo XX da Portaria de Consolidação MS nº 5/2017 e na Resolução CONAMA nº 396/2008.

II – DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL
A presente contratação encontra-se devidamente contemplada no Plano de Contratações Anual do Município de Quevedos, alinhada aos instrumentos de planejamento orçamentário local (Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA). Trata-se de serviço de natureza contínua e essencial para a manutenção da saúde pública municipal, cujas despesas têm sido praticadas e renovadas de forma contínua.

III – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Os requisitos necessários e indispensáveis ao atendimento da demanda compreendem:

3.1 Requisitos do Objeto: Prestação de serviços especializados em limpeza, desinfecção, sanitização, tratamento químico e monitoramento da qualidade da água em 24 reservatórios coletivos (SACs) e 25 poços artesianos.

3.2 Equipamentos dosadores em Comodato: Instalação e cessão sem ônus de dosadores mecânicos automáticos acionados exclusivamente pelo fluxo de água (sem dependência de energia elétrica), adequados para a realidade dos poços artesianos rurais.

3.3 Insumos Químicos: Fornecimento contínuo de cloro sólido em tabletes de alta pureza para desinfecção (vedado expressamente o uso de dosadores do tipo piscina). Apresentação obrigatória de LARS e CBRS de cada lote fornecido.

3.4 Higienização de Reservatórios: Execução de desinfecção e limpeza física profunda anual dos 24 reservatórios, com emissão de Certificado de Higienização e laudo aprovado.

3.5 Plano de Amostragem Mensal: Coleta de amostras e análises laboratoriais mensais no ponto de saída do tratamento e no ponto de consumo, avaliando Cloro Residual Livre (CRL), Turbidez, Coliformes Totais e Escherichia coli.

3.6 Análise Semestral de Água Bruta: Realização de exames semestrais de água bruta nos poços artesianos, analisando Sólidos Totais Dissolvidos, Nitrato, E. coli, pH, Turbidez e Condutividade Elétrica.

3.7 Habilitação e Responsabilidade Técnica: Comprovação de registro da empresa no CREA ou CRQ, Alvará/Licença Sanitária e indicação de Responsável Técnico habilitado com emissão de Anotação de Função Técnica (AFT/ART) válida por 12 meses.

IV – ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO
A estimativa quantitativa fundamenta-se no dimensionamento do parque de reservatórios municipais mantidos pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos:

Unidades de Atendimento: 24 Reservatórios de Soluções Alternativas Coletivas (SACs) e 25 Poços Artesianos.

Memória de Cálculo: 24 reservatórios × 12 meses de prestação contínua = 288 medições unitárias poço/mês.

	Item
	QTD
	Unid
	Descrição

	1
	24
	Reservatório
	Prestação de serviço de limpeza, desinfecção, higienização e responsabilidade técnica no tratamento, controle e monitoramento da qualidade da água destinada ao consumo humano, em 24 reservatórios de abastecimento no município de Quevedos e 25 poços artesianos, em estrita observância aos seguintes requisitos:

a) Fornecer insumos (cloro sólido em tabletes) e equipamentos dosadores suficientes e adequados (dosadores mecânicos automáticos acionados por fluxo de água, sem energia elétrica e com abrigo próprio, vedados dosadores de piscina);

b) Realizar anualmente a limpeza e desinfecção em todos os 24 reservatórios de água coletivos, conforme a Portaria RS/SES nº 1237/2014, encaminhando o certificado de limpeza ao Vigiágua do Município;
c) Apresentar laudos de análises laboratoriais acompanhados de resumo de controle modelo SISAGUA/MS até o 10º dia do mês subsequente;
d) Realizar controle semestral da água bruta nos poços atendendo o art. 40 do Anexo XX da Portaria MS nº 5/2017 e Resolução CONAMA 396/2008, cobrindo os parâmetros: Sólidos Totais Dissolvidos, Nitrato, Escherichia coli, pH, Turbidez e Condutividade Elétrica;
e) Assegurar assistência e responsabilidade técnica de profissional habilitado (CRQ/CREA) com apresentação de AFT (Anotação de Função Técnica) expedida e paga pela contratada, específica para Quevedos e com validade de 1 ano;
f) Apresentar comprovação de baixo risco à saúde (laudos LARS e CBRS conforme NBR/ABNT 15784/14) dos produtos químicos utilizados;
g) Assumir integralmente os custos de reanálises laboratoriais em caso de inconformidade nos parâmetros analisados.


V – LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E CONÔMICA DA ESCOLHA DA SOLUÇÃO
Foi analisada a alternativa de execução direta do serviço pelo Município versus a contratação de empresa privada especializada. A execução direta mostrou-se inviável devido à ausência de quadro próprio com Responsabilidade Técnica (CRQ/CREA), falta de laboratório acreditado ABNT NBR ISO/IEC 17025 e indisponibilidade de equipamentos dosadores automáticos sem energia elétrica. A contratação terceirizada especializada com fornecimento em comodato dos dosadores mecânicos revelou-se a solução mais econômica, eficiente e segura sanitariamente.

VI – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
A pesquisa orçamentária apurou os seguintes valores de referência para a contratação:

Valor Unitário (Poço / Mês): R$ 533,87 (quinhentos e trinta e três reais e oitenta e sete centavos).

Valor Mensal Total (24 SACs): R$ 12.812,88 (doze mil, oitocentos e doze reais e oitenta e oito centavos).

Valor Total Estimado (12 meses): R$ 153.754,56 (cento e cinquenta e três mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).
VII – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
A solução compreende prestação integrada, contínua e tecnicamente responsável de limpeza, desinfecção, higienização, tratamento químico, controle e monitoramento da água das SACs municipais. Inclui instalação, manutenção, reposição e retirada de dosadores mecânicos acionados pelo fluxo de água, independentes de energia elétrica, com abrigo adequado e disponibilizados em comodato, vedados equipamentos destinados a piscinas.

Compreende ainda fornecimento contínuo de cloro sólido em tabletes e demais insumos; higienização anual dos 24 reservatórios; análises mensais da água tratada e semestrais da água bruta; relatórios, certificados, assistência, ações corretivas, treinamento, responsabilidade técnica e destinação ambientalmente adequada de resíduos. Não haverá parcelamento, pois os componentes formam um único sistema de controle sanitário.
A contratação deverá abranger os 24 (vinte e quatro) reservatórios coletivos e os 25 (vinte e cinco) poços artesianos vinculados ao sistema municipal de abastecimento, observadas as localidades, as condições operacionais, os pontos de coleta e os demais elementos constantes dos anexos técnicos deste ETP e do Termo de Referência.

VIII – JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
Adotou-se o parcelamento em Lote Único (Contratação Global). O fracionamento dos serviços (por exemplo, separar o fornecimento de cloro, as análises de laboratório e a higienização) comprometeria a unicidade da responsabilidade técnica pelo produto final — a potabilidade da água distribuída à população —, dificultando a responsabilização legal em caso de contaminação e gerando perda de economia de escala.

Ademais, o parcelamento da contratação não se justifica porque trata-se de serviço especializado de natureza singular e único no Município, não se confundindo com qualquer outro serviço, com um custo já conhecido e perfeitamente custeável pela Administração é já devidamente incluído no Orçamento Anual.
IX – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
Através da presente contratação pretende-se adquirir o serviço especializado de tratamento de água para consumo humano indispensável para o fornecimento desse bem comum de natureza indispensável para a saúde da população. O resultado que se pretende atingir é o atendimento correto e necessário da demanda irrenunciável da população qual seja a distribuição de água para consumo humano.
Alcançar 100% de conformidade microbiológica e físico-química nas 24 SACs de Quevedos/RS conforme a Portaria GM/MS nº 888/2021, prevenindo surtos de doenças de veiculação hídrica e garantindo aprovação nas inspeções periódicas da Vigilância Ambiental da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde de Santa Maria (4ª CRS).

X – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
( Realizar o levantamento dos serviços a serem contratados, com a previsão de consumo e utilização num período aproximado de 12 meses, sendo que os equipamento e insumos possuem a natureza de serviços específicos sujeitos a legislação própria;
( Realizar pesquisa de mercado para obtenção do valor de referência a ser considerado no Processo Licitatório;
( Elaborar o Estudo Técnico Preliminar;
( Elaborar o Termo de Referência;
( Realizar o Processo Licitatório;
( Elaborar o contrato;
( Realizar a monitoração e fiscalização do fornecimento do serviço;
( Realizar o pagamento do fornecedor;
( Realizar a distribuição adequada da água própria para consumo humano a população, zelando adequadamente pela rede de distribuição, dando a ela a necessária manutenção e melhoria.
XI – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Não foram identificadas contratações correlatas ou interdependentes. A demanda é tratada de forma exclusiva e unificada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.
XII – DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS
Os possíveis impactos ambientais estão relacionados diretamente com o armazenamento e descarte dos insumos utilizados, no entanto, trata-se de material que possui natureza singular, cujo descarte deve ser realizado pela própria empresa que irá prestar o serviço, devendo esse descarte obedecer toda a legislação específica e ser fiscalizado pelos fiscais do Município e outras esferas de governo.
XIII – POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
Diante do exposto, este Estudo Técnico Preliminar conclui que a contratação de empresa especializada para o tratamento e monitoramento de água potável no Município de Quevedos é PLENAMENTE VIÁVEL, oportuna e imprescindível para o interesse público e a saúde coletiva.
Mapeamento e Coordenadas Geográficas dos 24 Reservatórios / Soluções Alternativas Coletivas (SACs):
	Forma Abast./ Nome
	Manancial/ Tipo
	Reservatório/Localização
	Coordenadas

	SAC/Quevedos UBS
	Barriquinha I/ PTP
	Quevedos/UBS (Hospital)
	-29.352264°
	-54.069376°

	
	Barriquinha II/ PTP
	Quevedos/UBS (Hospital)
	
	

	
	Cotrijuc/ PTP
	Quevedos/UBS (Hospital)
	
	

	SAC/ Quevedos Campo
	Palma/ PTP
	Quevedos Campo (Campo Futebol)
	-29.354538°
	-54.079305°

	SAC/ Alto Toropi
	Alto Toropi/ PTP
	Alto Toropi/ Estr. Alto Toropi
	-29.253887°
	-54.000113°

	SAC/ Bagios
	Bagios/ PTP
	Bagios / Estr. Bagios
	-29.408164°
	-54.167186°

	SAC/ Figueira
	Figueira/ PTP
	Figueira / Estr. Quevedos/ São Pedro
	-29.403068°
	-54.104019°

	SAC/ Goiabal
	Goiabal/PTP
	Goiabal / Estr.  Quevedos/ São Pedro
	-29.434886°
	-54.104902°

	SAC/ Goiabal 2
	Goiabal 2/ PTP
	Goiabal2/ Estr.  Quevedos/ São Pedro  
	-29.455050°
	-54.119664°

	SAC/ Maias
	Maias/PTP
	Maias / Estr. Quevedos/ Toropi
	-29.435828°
	-54.180448°

	
	Maias 2/ PTP
	Maias 2/ Estr.  Quevedos/ Toropi
	-29.426764°
	-54.179195°

	SAC/ Olarias
	Balduino/ PTP
	Olarias / Estr. Corredor da Luz
	-29.345246°
	-54.068487°

	SAC/ Paina
	Paina/ PTP
	Paina / Estr. Paina
	-29.385813°
	-54.043086°

	SAC/ Sta. Terezinha
	Sta. Terezinha/ PTP
	Sta. Terezinha/Estr. Quevedos / Toropi
	-29.451717°
	-54.178412°

	SAC/ São João
	São João/ PTP
	São João / Estr. Quevedos / Tupanciretã
	-29.277025°
	-54.071911°

	SAC/ São João Mirim
	São João Mirim/PTP
	São João Mirim / Estr.  Quevedos/ Toropi
	-29.363098°
	-54.139320°

	SAC/ São Sebastião
	São Sebastião/ PTP
	São Sebastião/ Estr. Quevedos/ Toropi
	-29.397272°
	-54.162373°

	SAC/ Timóteos
	Timóteos /PTP
	Timóteos / Estr. Quevedos/ São Pedro  
	-29.450581°
	-54.110456°

	SAC/ Venturas
	Venturas/ PTP
	Venturas / Travessa Goiabal/ Sta.Terezinha
	-29.453487°
	-54.147067°

	SAC/ Horto Municipal 
	Horto Municipal/ PTP
	Horto / Saída São Pedro
	-29.357133°
	-54.068683°

	SAC/ Tafona
	Tafona/ PTP
	Tafona/ Trevo Esteios
	-29.309533°
	-54.092339°

	SAC/ Dias
	Dias/ PTP
	Dias/ Estr. Dias
	-29.418855°
	-54.183713°

	SAC/  Skrebsky
	Skrebsky/ PTP
	Skrebsky/ Estr. Skrebsky/ Travessa Goiabal
	-29.427232°
	-54.164995°

	SAC/ Sabão
	Sabão/ PTP
	Sabão/ Estr. Sabão/ Quevedos/ São Pedro   
	-29.415095°
	-54.097020°

	SAC/ Cinco Veados
	Nageras/ PTP
	Cinco Veados/ Estr Quevedos/ S. Pedro
	-29.383168°
	-54.083284°


Quevedos – RS, 17 de agosto de 2026.

____________________________________________
Cleber Antônio Vargas da Silva

Secretário de Obras e Serviços Urbanos

Rua Humaitá, 69 – CEP: 98.140-000 

– Homepage: www.quevedos.rs.gov.br
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PREFEITURA DE QUEVEDOS



Estado do Rio Grande do Sul 

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento


Departamento de Pessoal



Memorando nº 09/2026.

                   
Quevedos, 01 de abril de 2026.


De: Vanderli Oliveira Martins


Para: Jeferson Goudinho

Procurador Municipal

Assunto: Pontos servidor Erico Venancio Padilha


Senhor Procurador.


Conforme solicitação da Procuradoria Municipal, foi realizada a busca nos arquivos do Município, onde estão guardados os cartões ponto do servidor Erico Venancio Padilha, e remeto a Procuradoria os pontos que foram encontrados.

Sendo o que tinha para o momento.




Vanderli Oliveira Martins





Diretor de Pessoal





Portaria Municipal 01/2025


Rua Humaitá, 69 – CEP: 98.140-000 


E-mail: pessoal@quevedos.rs.gov.br  – Homepage: www.quevedos.rs.gov.br




